Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 188 | 0.050669 | 103.2318 | P23:345:AEPW:SW SHREVEPORT CB 10500 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 188 | 0.060065 | 103.2318 | P23:345:AEPW:SW SHREVEPORT CB 10500 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 188 | 0.10858 | 103.2318 | P23:345:AEPW:SW SHREVEPORT CB 10500 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 188 | 0.063056 | 103.2318 | P23:345:AEPW:SW SHREVEPORT CB 10500 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 188 | 0.058264 | 103.2318 | P23:345:AEPW:SW SHREVEPORT CB 10500 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 188 | 0.057627 | 103.2318 | P23:345:AEPW:SW SHREVEPORT CB 10500 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.32233 | 111.625 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 1N60 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.056928 | 111.625 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 1N60 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.14285 | 111.625 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 1N60 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.4279 | 111.625 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 1N60 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.4057 | 120.2676 | Single 508834 JEFFRSN2 69 508842 WOODLWN2 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.06613 | 120.2676 | Single 508834 JEFFRSN2 69 508842 WOODLWN2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.17581 | 120.2676 | Single 508834 JEFFRSN2 69 508842 WOODLWN2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.59531 | 120.2676 | Single 508834 JEFFRSN2 69 508842 WOODLWN2 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.48175 | 122.5184 | Single 508813 PLAINDL2 69 508818 MOTTTP2 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.072942 | 122.5184 | Single 508813 PLAINDL2 69 508818 MOTTTP2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.18966 | 122.5184 | Single 508813 PLAINDL2 69 508818 MOTTTP2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.50009 | 122.5184 | Single 508813 PLAINDL2 69 508818 MOTTTP2 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.48175 | 127.5962 | Single 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.072942 | 127.5962 | Single 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.18966 | 127.5962 | Single 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.50009 | 127.5962 | Single 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.34402 | 115.0057 | Single 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.1956 | 115.0057 | Single 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.20684 | 115.0057 | Single 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.44254 | 115.0057 | Single 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.34402 | 115.2279 | P12:69:AEPW:WATLANT2:LINDEN 2::: | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.19563 | 115.2279 | P12:69:AEPW:WATLANT2:LINDEN 2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.20686 | 115.2279 | P12:69:AEPW:WATLANT2:LINDEN 2::: | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.44253 | 115.2279 | P12:69:AEPW:WATLANT2:LINDEN 2::: | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.48175 | 117.6512 | Single 508818 MOTTTP2 69 508859 SAWDUST2 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.072942 | 117.6512 | Single 508818 MOTTTP2 69 508859 SAWDUST2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.18966 | 117.6512 | Single 508818 MOTTTP2 69 508859 SAWDUST2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.50009 | 117.6512 | Single 508818 MOTTTP2 69 508859 SAWDUST2 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.4057 | 126.1982 | Single 508834 JEFFRSN2 69 786120 G24-305-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.06613 | 126.1982 | Single 508834 JEFFRSN2 69 786120 G24-305-TAP 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.17581 | 126.1982 | Single 508834 JEFFRSN2 69 786120 G24-305-TAP 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.59531 | 126.1982 | Single 508834 JEFFRSN2 69 786120 G24-305-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.4318 | 111.1771 | Single 508055 BLOOMBG2 69 783570 G24-220-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.47826 | 111.1771 | Single 508055 BLOOMBG2 69 783570 G24-220-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.50167 | 111.1771 | Single 508055 BLOOMBG2 69 783570 G24-220-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.40568 | 120.5536 | P12:69:AEPW:JEFFRSN2:NMARSHL2::: | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.066163 | 120.5536 | P12:69:AEPW:JEFFRSN2:NMARSHL2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.17583 | 120.5536 | P12:69:AEPW:JEFFRSN2:NMARSHL2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.59528 | 120.5536 | P12:69:AEPW:JEFFRSN2:NMARSHL2::: | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.32514 | 105.0782 | Single 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.13059 | 105.0782 | Single 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.13811 | 105.0782 | Single 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.14904 | 105.0782 | Single 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.32514 | 105.3203 | P12:69:AEPW:WATLANT2:LINDEN 2::: | TDF Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.13061 | 105.3203 | P12:69:AEPW:WATLANT2:LINDEN 2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.13813 | 105.3203 | P12:69:AEPW:WATLANT2:LINDEN 2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.14904 | 105.3203 | P12:69:AEPW:WATLANT2:LINDEN 2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.41863 | 129.1215 | P12:69:AEPW:LIEBERM2:SUPEROR2::: | TDF Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.054163 | 129.1215 | P12:69:AEPW:LIEBERM2:SUPEROR2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.1414 | 129.1215 | P12:69:AEPW:LIEBERM2:SUPEROR2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.28224 | 129.1215 | P12:69:AEPW:LIEBERM2:SUPEROR2::: | TDF Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.28764 | 106.7121 | Single 508811 NBENTON4 138 508860 DIXIEMAZE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.088219 | 106.7121 | Single 508811 NBENTON4 138 508860 DIXIEMAZE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.13192 | 106.7121 | Single 508811 NBENTON4 138 508860 DIXIEMAZE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.38392 | 101.4137 | Single 508055 BLOOMBG2 69 783570 G24-220-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.31987 | 101.4137 | Single 508055 BLOOMBG2 69 783570 G24-220-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.18864 | 101.4137 | Single 508055 BLOOMBG2 69 783570 G24-220-TAP 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.34681 | 101.4089 | P12:69:AEPW:HOSSTON2:VIVIAN2:SUPEROR2 \BREAKER TO BREAKER IS HOSSTON - SUPERIOR:: | TDF Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.1097 | 101.4089 | P12:69:AEPW:HOSSTON2:VIVIAN2:SUPEROR2 \BREAKER TO BREAKER IS HOSSTON - SUPERIOR:: | Cumulative Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.11739 | 101.4089 | P12:69:AEPW:HOSSTON2:VIVIAN2:SUPEROR2 \BREAKER TO BREAKER IS HOSSTON - SUPERIOR:: | Cumulative Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.41863 | 125.7591 | Single 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.054163 | 125.7591 | Single 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.1414 | 125.7591 | Single 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.28224 | 125.7591 | Single 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.41863 | 129.2905 | Single 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.054163 | 129.2905 | Single 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.1414 | 129.2905 | Single 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.28224 | 129.2905 | Single 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 508814 RODESSA2 69 508846 GODFREYRDTP2 69 1 | B | 53 | 0.407 | 102.1326 | Single 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508814 RODESSA2 69 508846 GODFREYRDTP2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 508814 RODESSA2 69 508846 GODFREYRDTP2 69 1 | B | 53 | 0.43056 | 102.1326 | Single 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508814 RODESSA2 69 508846 GODFREYRDTP2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 508814 RODESSA2 69 508846 GODFREYRDTP2 69 1 | B | 53 | 0.40707 | 102.8502 | P12:69:AEPW:WATLANT2:LINDEN 2::: | TDF Impact | Rebuild line 508814 RODESSA2 69 508846 GODFREYRDTP2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 508814 RODESSA2 69 508846 GODFREYRDTP2 69 1 | B | 53 | 0.43063 | 102.8502 | P12:69:AEPW:WATLANT2:LINDEN 2::: | TDF Impact | Rebuild line 508814 RODESSA2 69 508846 GODFREYRDTP2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508814 RODESSA2 69 783570 G24-220-TAP 69 1 | B | 53 | 0.407 | 112.7772 | Single 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508814 RODESSA2 69 783570 G24-220-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508814 RODESSA2 69 783570 G24-220-TAP 69 1 | B | 53 | 0.43056 | 112.7772 | Single 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508814 RODESSA2 69 783570 G24-220-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508814 RODESSA2 69 783570 G24-220-TAP 69 1 | B | 53 | 0.40707 | 113.4974 | P12:69:AEPW:WATLANT2:LINDEN 2::: | TDF Impact | Rebuild line 508814 RODESSA2 69 783570 G24-220-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508814 RODESSA2 69 783570 G24-220-TAP 69 1 | B | 53 | 0.43063 | 113.4974 | P12:69:AEPW:WATLANT2:LINDEN 2::: | TDF Impact | Rebuild line 508814 RODESSA2 69 783570 G24-220-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508814 RODESSA2 69 783570 G24-220-TAP 69 1 | B | 53 | 1 | 101.859 | Single 508055 BLOOMBG2 69 783570 G24-220-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508814 RODESSA2 69 783570 G24-220-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508830 BALDWIN2 69 508842 WOODLWN2 69 1 | B | 27 | 0.24285 | 106.8046 | Single 508815 SUPEROR2 69 786120 G24-305-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508830 BALDWIN2 69 508842 WOODLWN2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-123 | FROM->TO | 509106 HEMPHIL4 138 509107 SIXMILE4 138 1 | B | 135 | 0.098021 | 100.0485 | P23:345:EES::7ROCKYCRK%:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 509106 HEMPHIL4 138 509107 SIXMILE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-376 | FROM->TO | 509106 HEMPHIL4 138 509107 SIXMILE4 138 1 | B | 135 | 0.51348 | 100.0485 | P23:345:EES::7ROCKYCRK%:1:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 509106 HEMPHIL4 138 509107 SIXMILE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 509752 INOLATP4 138 509790 CATOOSA4 138 1 | B | 212 | 0.095213 | 126.8359 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 509752 INOLATP4 138 509790 CATOOSA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 509752 INOLATP4 138 509790 CATOOSA4 138 1 | B | 212 | 0.075688 | 126.8359 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 509752 INOLATP4 138 509790 CATOOSA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 509752 INOLATP4 138 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 212 | 0.095213 | 132.7111 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 509752 INOLATP4 138 510442 GUAVA 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 509752 INOLATP4 138 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 212 | 0.075688 | 132.7111 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 509752 INOLATP4 138 510442 GUAVA 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 509790 CATOOSA4 138 509804 E 11TH ST 4 138 1 | B | 235 | 0.602 | 102.1916 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 509804 E 11TH ST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | B | 287 | 0.6787 | 116.4341 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | TDF Impact | Rebuild line 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | B | 287 | 0.32223 | 116.4341 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | TDF Impact | Rebuild line 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | B | 287 | 0.35265 | 116.4341 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | TDF Impact | Rebuild line 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 123.4994 | Single 512734 FARML4 138 778710 G24-058-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.054503 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.059286 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.050658 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.060572 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.073407 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.053059 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.053919 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.051709 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.058794 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.083771 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.10812 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.060323 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.06697 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.050258 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.063228 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.064172 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.14557 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.050217 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.065812 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.061399 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.062784 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.063139 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.051632 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.052561 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.052561 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.10348 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.073986 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.057994 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.054503 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.061471 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-243 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.062493 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.072078 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.067572 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.057994 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.056338 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.064061 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.062284 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.093091 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.076788 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.067998 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.079861 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.079861 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.079861 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.050507 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-312 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.053411 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.060272 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.12373 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.062109 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.063065 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.060742 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.063154 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.086524 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.066318 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.082658 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.057101 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.051573 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.05568 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.060572 | 103.3876 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.050011 | 100.0672 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.05444 | 100.0672 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.058047 | 100.0672 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.052909 | 100.0672 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.07772 | 100.0672 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.10057 | 100.0672 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.053058 | 100.0672 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.058028 | 100.0672 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.056492 | 100.0672 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.05778 | 100.0672 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.13609 | 100.0672 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.059182 | 100.0672 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.05438 | 100.0672 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.056296 | 100.0672 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.056334 | 100.0672 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.082599 | 100.0672 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.067236 | 100.0672 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.054971 | 100.0672 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-243 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.057476 | 100.0672 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.063272 | 100.0672 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.061119 | 100.0672 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.052426 | 100.0672 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.055877 | 100.0672 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.086501 | 100.0672 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.070232 | 100.0672 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.061806 | 100.0672 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.073292 | 100.0672 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.073292 | 100.0672 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.073292 | 100.0672 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.054329 | 100.0672 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.11511 | 100.0672 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.053885 | 100.0672 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.054297 | 100.0672 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.054258 | 100.0672 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.05678 | 100.0672 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.077722 | 100.0672 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.05912 | 100.0672 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.072304 | 100.0672 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.05444 | 100.0672 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.050011 | 100.0845 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.05444 | 100.0845 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.058047 | 100.0845 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.052909 | 100.0845 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.07772 | 100.0845 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.10057 | 100.0845 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.053058 | 100.0845 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.058028 | 100.0845 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.056492 | 100.0845 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.05778 | 100.0845 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.13609 | 100.0845 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.059182 | 100.0845 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.05438 | 100.0845 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.056296 | 100.0845 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.056334 | 100.0845 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.082599 | 100.0845 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.067236 | 100.0845 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.054971 | 100.0845 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-243 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.057476 | 100.0845 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.063272 | 100.0845 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.061119 | 100.0845 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.052426 | 100.0845 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.055877 | 100.0845 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.086501 | 100.0845 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.070232 | 100.0845 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.061806 | 100.0845 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.073292 | 100.0845 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.073292 | 100.0845 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.073292 | 100.0845 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.054329 | 100.0845 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.11511 | 100.0845 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.053885 | 100.0845 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.054297 | 100.0845 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.054258 | 100.0845 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.05678 | 100.0845 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.077722 | 100.0845 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.05912 | 100.0845 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.072304 | 100.0845 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.05444 | 100.0845 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.23267 | 130.7767 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050765 | 130.7767 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.14126 | 130.7767 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.067942 | 130.7767 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.081845 | 130.7767 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.053226 | 130.7767 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.05609 | 130.7767 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.076159 | 130.7767 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052742 | 130.7767 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.30634 | 130.7767 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.14906 | 130.7767 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050572 | 130.7767 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.31506 | 127.7386 | 266352_a | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.058631 | 127.7386 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.063644 | 127.7386 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.079883 | 127.7386 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.051664 | 127.7386 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055095 | 127.7386 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.071451 | 127.7386 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.051548 | 127.7386 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.31506 | 127.7386 | 266352_a | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.058631 | 127.7386 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.1552 | 134.3228 | Single 784170 G24-240-TAP 345 784171 GEN-2024-240 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.058821 | 134.3228 | Single 784170 G24-240-TAP 345 784171 GEN-2024-240 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.074901 | 134.3228 | Single 784170 G24-240-TAP 345 784171 GEN-2024-240 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.051619 | 134.3228 | Single 784170 G24-240-TAP 345 784171 GEN-2024-240 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.066163 | 134.3228 | Single 784170 G24-240-TAP 345 784171 GEN-2024-240 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.30035 | 134.3228 | Single 784170 G24-240-TAP 345 784171 GEN-2024-240 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.14513 | 134.6306 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.051355 | 134.6306 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.067244 | 134.6306 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.08074 | 134.6306 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052672 | 134.6306 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.05698 | 134.6306 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.053479 | 134.6306 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.051002 | 134.6306 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.051002 | 134.6306 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.051002 | 134.6306 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.072895 | 134.6306 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.053477 | 134.6306 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.28962 | 134.6306 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050702 | 134.6306 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.032339 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.036143 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.030075 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.036091 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.03867 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.1552 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.033798 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.031995 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.030677 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.034997 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.046675 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.034061 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.058821 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.036917 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.039304 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.032161 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.032683 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.032227 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.037945 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.038304 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.074901 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.038711 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.03735 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.0376 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.037913 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.030631 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.031166 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.031166 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.032033 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.032033 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.048484 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.042811 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.035635 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.032339 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.037231 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-243 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.035818 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.041524 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.039661 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.035635 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.034983 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.036483 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.037258 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.051619 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.043969 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.038293 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.045427 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.045427 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.045427 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-312 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.030986 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.03568 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.066163 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.037389 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.037632 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.03695 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.037897 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.048394 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.30035 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.032062 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.03925 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.045633 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.035672 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.034008 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.035356 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.036091 | 109.7938 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.15208 | 133.4787 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.054766 | 133.4787 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.071018 | 133.4787 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.084146 | 133.4787 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.05447 | 133.4787 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.051508 | 133.4787 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.060367 | 133.4787 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052342 | 133.4787 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.056898 | 133.4787 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.053892 | 133.4787 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.053892 | 133.4787 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.053892 | 133.4787 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.076539 | 133.4787 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055733 | 133.4787 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.29695 | 133.4787 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052848 | 133.4787 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.1552 | 134.2757 | GEN-2024-240_POI_784170_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.058821 | 134.2757 | GEN-2024-240_POI_784170_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.074901 | 134.2757 | GEN-2024-240_POI_784170_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.051619 | 134.2757 | GEN-2024-240_POI_784170_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.066163 | 134.2757 | GEN-2024-240_POI_784170_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.30035 | 134.2757 | GEN-2024-240_POI_784170_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.15535 | 132.3942 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050736 | 132.3942 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.063887 | 132.3942 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.081261 | 132.3942 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.062498 | 132.3942 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.056041 | 132.3942 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.071944 | 132.3942 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.0543 | 132.3942 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.30054 | 132.3942 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052581 | 132.3942 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.16826 | 140.0909 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.0532 | 140.0909 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.068768 | 140.0909 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.084634 | 140.0909 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055919 | 140.0909 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.059526 | 140.0909 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050846 | 140.0909 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052523 | 140.0909 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052523 | 140.0909 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052523 | 140.0909 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.075926 | 140.0909 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055809 | 140.0909 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.3193 | 140.0909 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052862 | 140.0909 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.1883 | 134.2925 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.062221 | 134.2925 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.082686 | 134.2925 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.054386 | 134.2925 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052459 | 134.2925 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.072038 | 134.2925 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052309 | 134.2925 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.35088 | 134.2925 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.15535 | 127.816 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050736 | 127.816 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.063887 | 127.816 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.081261 | 127.816 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.062498 | 127.816 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.056041 | 127.816 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.071944 | 127.816 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.0543 | 127.816 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.30054 | 127.816 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052581 | 127.816 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.21667 | 109.1228 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.3002 | 109.1228 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.32748 | 109.1228 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.23237 | 121.3634 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.3032 | 121.3634 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.3304 | 121.3634 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.23026 | 136.0962 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.30049 | 136.0962 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.32747 | 136.0962 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | A | 371 | 0.21662 | 129.7205 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | A | 371 | 0.29974 | 129.7205 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | A | 371 | 0.32715 | 129.7205 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.52857 | 115.2307 | P13:138-345:AEPW:DELWARE4:::: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.40204 | 115.2307 | P13:138-345:AEPW:DELWARE4:::: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.43931 | 115.2307 | P13:138-345:AEPW:DELWARE4:::: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.21667 | 113.6157 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.3002 | 113.6157 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.32748 | 113.6157 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.52857 | 115.2399 | Single 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.40204 | 115.2399 | Single 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.43931 | 115.2399 | Single 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.23237 | 129.0991 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.3032 | 129.0991 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.3304 | 129.0991 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.24997 | 115.3903 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.30765 | 115.3903 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.076597 | 115.3903 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.33567 | 115.3903 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.21667 | 110.7195 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.3002 | 110.7195 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.32748 | 110.7195 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.21667 | 109.1534 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.3002 | 109.1534 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.32748 | 109.1534 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | A | 371 | 0.49134 | 102.1647 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | A | 371 | 0.031148 | 102.1647 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | A | 371 | 0.034131 | 102.1647 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | A | 371 | 0.53723 | 102.1647 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 510880 COALGTP4 138 510881 ALLENGT4 138 1 | B | 152 | 0.57146 | 107.5214 | Single 520448 BOGYDPT4 138 521074 BOGGY4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510880 COALGTP4 138 510881 ALLENGT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 510880 COALGTP4 138 510881 ALLENGT4 138 1 | B | 152 | 0.57146 | 109.8192 | Single 520448 BOGYDPT4 138 773360 G23-069-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510880 COALGTP4 138 510881 ALLENGT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 510880 COALGTP4 138 510881 ALLENGT4 138 1 | B | 152 | 1 | 120.5255 | Single 510887 ATOKA--4 138 782490 G24-184-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510880 COALGTP4 138 510881 ALLENGT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 510880 COALGTP4 138 510895 LEHIGH-4 138 1 | B | 152 | 0.57146 | 110.2766 | Single 520448 BOGYDPT4 138 521074 BOGGY4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510880 COALGTP4 138 510895 LEHIGH-4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 510880 COALGTP4 138 510895 LEHIGH-4 138 1 | B | 152 | 0.57146 | 112.5747 | Single 520448 BOGYDPT4 138 773360 G23-069-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510880 COALGTP4 138 510895 LEHIGH-4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 510880 COALGTP4 138 510895 LEHIGH-4 138 1 | B | 152 | 1 | 123.2794 | Single 510887 ATOKA--4 138 782490 G24-184-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510880 COALGTP4 138 510895 LEHIGH-4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 510887 ATOKA--4 138 782490 G24-184-TAP 138 1 | B | 152 | 1 | 129.1798 | Single 510895 LEHIGH-4 138 782490 G24-184-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510887 ATOKA--4 138 782490 G24-184-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 510887 ATOKA--4 138 782490 G24-184-TAP 138 1 | B | 152 | 1 | 120.626 | Single 510880 COALGTP4 138 510881 ALLENGT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510887 ATOKA--4 138 782490 G24-184-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 510887 ATOKA--4 138 782490 G24-184-TAP 138 1 | B | 152 | 1 | 129.0548 | P12:138:AEPW:TUPELO4:ATOKA--4::: | TDF Impact | Rebuild line 510887 ATOKA--4 138 782490 G24-184-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 510887 ATOKA--4 138 782490 G24-184-TAP 138 1 | B | 152 | 1 | 123.3751 | Single 510880 COALGTP4 138 510895 LEHIGH-4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510887 ATOKA--4 138 782490 G24-184-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 510887 ATOKA--4 138 782490 G24-184-TAP 138 1 | B | 152 | 1 | 111.7382 | Single 505600 TUPELO4 138 510881 ALLENGT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510887 ATOKA--4 138 782490 G24-184-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 510895 LEHIGH-4 138 782490 G24-184-TAP 138 1 | B | 152 | 0.57146 | 116.0458 | Single 520448 BOGYDPT4 138 521074 BOGGY4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510895 LEHIGH-4 138 782490 G24-184-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 510895 LEHIGH-4 138 782490 G24-184-TAP 138 1 | B | 152 | 0.57146 | 118.3426 | Single 520448 BOGYDPT4 138 773360 G23-069-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510895 LEHIGH-4 138 782490 G24-184-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 510895 LEHIGH-4 138 782490 G24-184-TAP 138 1 | B | 152 | 1 | 129.0383 | Single 510887 ATOKA--4 138 782490 G24-184-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510895 LEHIGH-4 138 782490 G24-184-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 510895 LEHIGH-4 138 782490 G24-184-TAP 138 1 | B | 152 | 0.57102 | 100.4552 | P12:138:WFEC:TUPELO_ATOKA:::: | TDF Impact | Rebuild line 510895 LEHIGH-4 138 782490 G24-184-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.099864 | 146.5729 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.16429 | 146.5729 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.067251 | 146.5729 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.20382 | 146.5729 | 272864 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15129 | 146.5729 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11043 | 146.5729 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.2311 | 146.5729 | 272864 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.056722 | 146.5729 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-123 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.056889 | 146.5729 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.099999 | 146.5729 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.35267 | 146.5729 | 272864 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.076562 | 146.5729 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.13702 | 146.5729 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17468 | 146.5729 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.088025 | 146.5729 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.10684 | 146.5729 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15025 | 146.5729 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15025 | 146.5729 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-232 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.060144 | 146.5729 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.16429 | 146.5729 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15671 | 146.5729 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.49151 | 146.5729 | 272864 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.18127 | 146.5729 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.44621 | 146.5729 | 272864 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.063944 | 146.5729 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.28911 | 146.5729 | 272864 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15605 | 146.5729 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.31106 | 146.5729 | 272864 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.20382 | 146.5729 | 272864 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.099887 | 147.4621 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.1645 | 147.4621 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.06743 | 147.4621 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.2041 | 147.4621 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.1515 | 147.4621 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11061 | 147.4621 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.23136 | 147.4621 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.056898 | 147.4621 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-123 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.057019 | 147.4621 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.10038 | 147.4621 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.35303 | 147.4621 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.076731 | 147.4621 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.13726 | 147.4621 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17499 | 147.4621 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.088408 | 147.4621 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.10702 | 147.4621 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15043 | 147.4621 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15043 | 147.4621 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-232 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.060223 | 147.4621 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.1645 | 147.4621 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15706 | 147.4621 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.49189 | 147.4621 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.18157 | 147.4621 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.44655 | 147.4621 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.064122 | 147.4621 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.2894 | 147.4621 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.1564 | 147.4621 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.31141 | 147.4621 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.2041 | 147.4621 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11594 | 131.0785 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.09188 | 131.0785 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12007 | 131.0785 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.45881 | 131.0785 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.064393 | 131.0785 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.16683 | 131.0785 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.1075 | 131.0785 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17734 | 131.0785 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.67052 | 131.0785 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.1552 | 131.0785 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.07623 | 131.0785 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17659 | 131.0785 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.39536 | 131.0785 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.064469 | 131.0785 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11594 | 131.0785 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.092988 | 130.9207 | Single 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.14473 | 130.9207 | Single 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.057282 | 130.9207 | Single 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.1872 | 130.9207 | Single 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.13305 | 130.9207 | Single 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.096546 | 130.9207 | Single 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.21038 | 130.9207 | Single 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.098711 | 130.9207 | Single 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.32093 | 130.9207 | Single 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.066212 | 130.9207 | Single 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.1124 | 130.9207 | Single 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.16762 | 130.9207 | Single 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.086125 | 130.9207 | Single 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.093287 | 130.9207 | Single 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.13297 | 130.9207 | Single 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.13297 | 130.9207 | Single 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-232 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.05469 | 130.9207 | Single 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.14473 | 130.9207 | Single 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.16785 | 130.9207 | Single 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.40962 | 130.9207 | Single 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17203 | 130.9207 | Single 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.051603 | 130.9207 | Single 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.24512 | 130.9207 | Single 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.19781 | 130.9207 | Single 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.19781 | 130.9207 | Single 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.19781 | 130.9207 | Single 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.054299 | 130.9207 | Single 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.25085 | 130.9207 | Single 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17557 | 130.9207 | Single 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.29435 | 130.9207 | Single 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.1872 | 130.9207 | Single 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.080236 | 132.0375 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12618 | 132.0375 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15724 | 132.0375 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11562 | 132.0375 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.082619 | 132.0375 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.18085 | 132.0375 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.069856 | 132.0375 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.28066 | 132.0375 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.055196 | 132.0375 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.094191 | 132.0375 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.13336 | 132.0375 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.059625 | 132.0375 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.079664 | 132.0375 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11567 | 132.0375 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11567 | 132.0375 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12618 | 132.0375 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12227 | 132.0375 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.38835 | 132.0375 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.13875 | 132.0375 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.23075 | 132.0375 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.18556 | 132.0375 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.18556 | 132.0375 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.18556 | 132.0375 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.2266 | 132.0375 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12373 | 132.0375 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.24839 | 132.0375 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.068384 | 132.0375 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15724 | 132.0375 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.079429 | 132.9248 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12546 | 132.9248 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15717 | 132.9248 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11484 | 132.9248 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.081718 | 132.9248 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.18053 | 132.9248 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.069827 | 132.9248 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.28068 | 132.9248 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.054177 | 132.9248 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.094146 | 132.9248 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.13373 | 132.9248 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.059564 | 132.9248 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.07875 | 132.9248 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11492 | 132.9248 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11492 | 132.9248 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12546 | 132.9248 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12286 | 132.9248 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.38766 | 132.9248 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.13903 | 132.9248 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.22992 | 132.9248 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.18468 | 132.9248 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.18468 | 132.9248 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.18468 | 132.9248 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.22607 | 132.9248 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12439 | 132.9248 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.24861 | 132.9248 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.071798 | 132.9248 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15717 | 132.9248 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.077873 | 118.0956 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.12232 | 118.0956 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.045446 | 118.0956 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.14991 | 118.0956 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.11206 | 118.0956 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.08002 | 118.0956 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.17395 | 118.0956 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.04238 | 118.0956 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.037109 | 118.0956 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-123 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.039162 | 118.0956 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.06275 | 118.0956 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.27088 | 118.0956 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.053405 | 118.0956 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.089573 | 118.0956 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.12441 | 118.0956 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.053148 | 118.0956 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.077149 | 118.0956 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.11212 | 118.0956 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.11212 | 118.0956 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-232 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.04392 | 118.0956 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.12232 | 118.0956 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.11049 | 118.0956 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-243 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.033454 | 118.0956 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.38381 | 118.0956 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.13018 | 118.0956 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.046011 | 118.0956 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.22804 | 118.0956 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.18343 | 118.0956 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.18343 | 118.0956 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.18343 | 118.0956 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.042825 | 118.0956 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-312 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.031683 | 118.0956 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.22118 | 118.0956 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.1105 | 118.0956 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.23704 | 118.0956 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.14991 | 118.0956 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-376 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.030751 | 118.0956 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.092988 | 133.6443 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.14473 | 133.6443 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.057282 | 133.6443 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.1872 | 133.6443 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.13305 | 133.6443 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.096546 | 133.6443 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.21038 | 133.6443 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.098711 | 133.6443 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.32093 | 133.6443 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.066212 | 133.6443 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.1124 | 133.6443 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.16762 | 133.6443 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.086125 | 133.6443 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.093287 | 133.6443 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.13297 | 133.6443 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.13297 | 133.6443 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-232 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.05469 | 133.6443 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.14473 | 133.6443 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.16785 | 133.6443 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.40962 | 133.6443 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17203 | 133.6443 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.051603 | 133.6443 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.24512 | 133.6443 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.19781 | 133.6443 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.19781 | 133.6443 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.19781 | 133.6443 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.054299 | 133.6443 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.25085 | 133.6443 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17557 | 133.6443 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.29435 | 133.6443 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.1872 | 133.6443 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.080236 | 132.0878 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12618 | 132.0878 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15724 | 132.0878 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11562 | 132.0878 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.082619 | 132.0878 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.18085 | 132.0878 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.069856 | 132.0878 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.28066 | 132.0878 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.055196 | 132.0878 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.094191 | 132.0878 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.13336 | 132.0878 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.059625 | 132.0878 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.079664 | 132.0878 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11567 | 132.0878 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11567 | 132.0878 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12618 | 132.0878 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12227 | 132.0878 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.38835 | 132.0878 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.13875 | 132.0878 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.23075 | 132.0878 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.18556 | 132.0878 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.18556 | 132.0878 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.18556 | 132.0878 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.2266 | 132.0878 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12373 | 132.0878 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.24839 | 132.0878 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.068384 | 132.0878 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15724 | 132.0878 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.10178 | 146.6172 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17078 | 146.6172 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.07039 | 146.6172 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.20511 | 146.6172 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15733 | 146.6172 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11398 | 146.6172 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.23971 | 146.6172 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.059868 | 146.6172 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-123 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.059715 | 146.6172 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.10304 | 146.6172 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.37708 | 146.6172 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.080116 | 146.6172 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.10438 | 146.6172 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17287 | 146.6172 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.09084 | 146.6172 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11018 | 146.6172 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15456 | 146.6172 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15456 | 146.6172 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-232 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.062611 | 146.6172 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17078 | 146.6172 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.1635 | 146.6172 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.52825 | 146.6172 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.18014 | 146.6172 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.067106 | 146.6172 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.30464 | 146.6172 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.16427 | 146.6172 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.33178 | 146.6172 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.052887 | 146.6172 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.20511 | 146.6172 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.099887 | 171.4793 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.1645 | 171.4793 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.06743 | 171.4793 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.2041 | 171.4793 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.1515 | 171.4793 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11061 | 171.4793 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.23136 | 171.4793 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.056898 | 171.4793 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-123 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.057019 | 171.4793 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.10038 | 171.4793 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.35303 | 171.4793 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.076731 | 171.4793 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.13726 | 171.4793 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17499 | 171.4793 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.088408 | 171.4793 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.10702 | 171.4793 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15043 | 171.4793 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15043 | 171.4793 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-232 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.060223 | 171.4793 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.1645 | 171.4793 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15706 | 171.4793 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.49189 | 171.4793 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.18157 | 171.4793 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.44655 | 171.4793 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.44655 | 171.4793 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.44655 | 171.4793 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.44655 | 171.4793 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.064122 | 171.4793 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.2894 | 171.4793 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.1564 | 171.4793 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.31141 | 171.4793 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.2041 | 171.4793 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.055625 | 113.3617 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.099896 | 113.3617 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.051744 | 113.3617 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.093648 | 113.3617 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.09649 | 113.3617 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.19571 | 113.3617 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.11055 | 113.3617 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.098489 | 113.3617 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.12989 | 113.3617 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.067773 | 113.3617 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.057879 | 113.3617 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.1209 | 113.3617 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.091122 | 113.3617 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.051504 | 113.3617 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.051504 | 113.3617 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.53712 | 113.3617 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.53712 | 113.3617 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.055625 | 113.3617 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.15588 | 113.3617 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.064906 | 113.3617 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.11609 | 113.3617 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.075419 | 113.3617 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.17362 | 113.3617 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.14936 | 113.3617 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.53712 | 113.3617 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.081523 | 113.3617 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.099896 | 113.3617 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.055625 | 113.3013 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.099896 | 113.3013 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.051744 | 113.3013 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.093648 | 113.3013 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.09649 | 113.3013 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.19571 | 113.3013 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.11055 | 113.3013 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.098489 | 113.3013 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.12989 | 113.3013 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.067773 | 113.3013 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.057879 | 113.3013 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.1209 | 113.3013 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.091122 | 113.3013 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.051504 | 113.3013 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.051504 | 113.3013 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.53712 | 113.3013 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.53712 | 113.3013 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.055625 | 113.3013 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.15588 | 113.3013 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.064906 | 113.3013 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.11609 | 113.3013 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.075419 | 113.3013 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.17362 | 113.3013 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.14936 | 113.3013 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.53712 | 113.3013 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.081523 | 113.3013 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.099896 | 113.3013 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.055625 | 113.3013 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.099896 | 113.3013 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.051744 | 113.3013 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.093648 | 113.3013 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.09649 | 113.3013 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.19571 | 113.3013 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.11055 | 113.3013 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.098489 | 113.3013 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.12989 | 113.3013 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.067773 | 113.3013 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.057879 | 113.3013 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.1209 | 113.3013 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.091122 | 113.3013 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.051504 | 113.3013 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.051504 | 113.3013 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.53712 | 113.3013 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.53712 | 113.3013 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.055625 | 113.3013 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.15588 | 113.3013 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.064906 | 113.3013 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.11609 | 113.3013 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.075419 | 113.3013 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.17362 | 113.3013 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.14936 | 113.3013 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.53712 | 113.3013 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.081523 | 113.3013 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.099896 | 113.3013 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.055625 | 113.3767 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.099896 | 113.3767 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.051744 | 113.3767 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.093648 | 113.3767 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.09649 | 113.3767 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.19571 | 113.3767 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.11055 | 113.3767 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.098489 | 113.3767 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.12989 | 113.3767 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.067773 | 113.3767 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.057879 | 113.3767 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.1209 | 113.3767 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.091122 | 113.3767 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.051504 | 113.3767 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.051504 | 113.3767 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.53712 | 113.3767 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.53712 | 113.3767 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.055625 | 113.3767 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.15588 | 113.3767 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.064906 | 113.3767 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.11609 | 113.3767 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.075419 | 113.3767 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.17362 | 113.3767 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.14936 | 113.3767 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.53712 | 113.3767 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.081523 | 113.3767 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.099896 | 113.3767 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.055625 | 113.3555 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.099896 | 113.3555 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.051744 | 113.3555 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.093648 | 113.3555 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.09649 | 113.3555 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.19571 | 113.3555 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.11055 | 113.3555 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.098489 | 113.3555 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.12989 | 113.3555 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.067773 | 113.3555 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.057879 | 113.3555 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.1209 | 113.3555 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.091122 | 113.3555 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.051504 | 113.3555 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.051504 | 113.3555 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.53712 | 113.3555 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.53712 | 113.3555 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.055625 | 113.3555 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.15588 | 113.3555 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.064906 | 113.3555 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.11609 | 113.3555 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.075419 | 113.3555 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.17362 | 113.3555 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.14936 | 113.3555 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.53712 | 113.3555 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.081523 | 113.3555 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.099896 | 113.3555 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.055625 | 113.4052 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.099896 | 113.4052 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.051744 | 113.4052 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.093648 | 113.4052 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.09649 | 113.4052 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.19571 | 113.4052 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.11055 | 113.4052 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.098489 | 113.4052 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.12989 | 113.4052 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.067773 | 113.4052 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.057879 | 113.4052 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.1209 | 113.4052 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.091122 | 113.4052 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.051504 | 113.4052 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.051504 | 113.4052 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.53712 | 113.4052 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.53712 | 113.4052 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.055625 | 113.4052 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.15588 | 113.4052 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.064906 | 113.4052 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.11609 | 113.4052 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.075419 | 113.4052 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.17362 | 113.4052 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.14936 | 113.4052 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.53712 | 113.4052 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.081523 | 113.4052 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.099896 | 113.4052 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055625 | 118.6793 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.099896 | 118.6793 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.051744 | 118.6793 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.093648 | 118.6793 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.09649 | 118.6793 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.19571 | 118.6793 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11055 | 118.6793 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.098489 | 118.6793 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12989 | 118.6793 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.067773 | 118.6793 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.057879 | 118.6793 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.1209 | 118.6793 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.091122 | 118.6793 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.051504 | 118.6793 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.051504 | 118.6793 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53712 | 118.6793 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53712 | 118.6793 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055625 | 118.6793 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.15588 | 118.6793 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.064906 | 118.6793 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11609 | 118.6793 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.075419 | 118.6793 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.17362 | 118.6793 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.14936 | 118.6793 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53712 | 118.6793 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.081523 | 118.6793 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.099896 | 118.6793 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.058957 | 102.4777 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11006 | 102.4777 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.054309 | 102.4777 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.10178 | 102.4777 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.072083 | 102.4777 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.15807 | 102.4777 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.084306 | 102.4777 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.10631 | 102.4777 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.2191 | 102.4777 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.065243 | 102.4777 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.1367 | 102.4777 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.096741 | 102.4777 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.053708 | 102.4777 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.053708 | 102.4777 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.28117 | 102.4777 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.28117 | 102.4777 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.058957 | 102.4777 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.16843 | 102.4777 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.1306 | 102.4777 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.085962 | 102.4777 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.18303 | 102.4777 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.2191 | 102.4777 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.45458 | 102.4777 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.053365 | 102.4777 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11006 | 102.4777 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.039152 | 113.1556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.074234 | 113.1556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.036038 | 113.1556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.0698 | 113.1556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.063573 | 113.1556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.14674 | 113.1556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.075401 | 113.1556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.071919 | 113.1556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.099003 | 113.1556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.046742 | 113.1556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.032646 | 113.1556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.090487 | 113.1556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.065557 | 113.1556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.03589 | 113.1556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.03589 | 113.1556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.26819 | 113.1556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.26819 | 113.1556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.039152 | 113.1556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.11929 | 113.1556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.045907 | 113.1556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.086763 | 113.1556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.054884 | 113.1556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.13395 | 113.1556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.11492 | 113.1556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.43455 | 113.1556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.045024 | 113.1556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.074234 | 113.1556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055625 | 118.6247 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.099896 | 118.6247 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.051744 | 118.6247 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.093648 | 118.6247 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.09649 | 118.6247 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.19571 | 118.6247 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11055 | 118.6247 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.098489 | 118.6247 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12989 | 118.6247 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.067773 | 118.6247 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.057879 | 118.6247 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.1209 | 118.6247 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.091122 | 118.6247 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.051504 | 118.6247 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.051504 | 118.6247 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53712 | 118.6247 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53712 | 118.6247 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055625 | 118.6247 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.15588 | 118.6247 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.064906 | 118.6247 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11609 | 118.6247 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.075419 | 118.6247 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.17362 | 118.6247 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.14936 | 118.6247 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53712 | 118.6247 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.081523 | 118.6247 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.099896 | 118.6247 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055625 | 118.6247 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.099896 | 118.6247 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.051744 | 118.6247 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.093648 | 118.6247 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.09649 | 118.6247 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.19571 | 118.6247 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11055 | 118.6247 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.098489 | 118.6247 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12989 | 118.6247 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.067773 | 118.6247 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.057879 | 118.6247 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.1209 | 118.6247 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.091122 | 118.6247 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.051504 | 118.6247 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.051504 | 118.6247 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53712 | 118.6247 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53712 | 118.6247 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055625 | 118.6247 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.15588 | 118.6247 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.064906 | 118.6247 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11609 | 118.6247 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.075419 | 118.6247 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.17362 | 118.6247 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.14936 | 118.6247 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53712 | 118.6247 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.081523 | 118.6247 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.099896 | 118.6247 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055625 | 100.8014 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.099896 | 100.8014 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.051744 | 100.8014 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.093648 | 100.8014 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.09649 | 100.8014 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.19571 | 100.8014 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11055 | 100.8014 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.098489 | 100.8014 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12989 | 100.8014 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.067773 | 100.8014 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.057879 | 100.8014 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.1209 | 100.8014 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.091122 | 100.8014 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.051504 | 100.8014 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.051504 | 100.8014 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055625 | 100.8014 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.15588 | 100.8014 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.064906 | 100.8014 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11609 | 100.8014 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.075419 | 100.8014 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.17362 | 100.8014 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.14936 | 100.8014 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53712 | 100.8014 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.081523 | 100.8014 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.099896 | 100.8014 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.07317 | 104.9246 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11473 | 104.9246 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.067449 | 104.9246 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11728 | 104.9246 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.066959 | 104.9246 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.15224 | 104.9246 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.079082 | 104.9246 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.093752 | 104.9246 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.17402 | 104.9246 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.065778 | 104.9246 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12485 | 104.9246 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.085062 | 104.9246 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.066506 | 104.9246 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.066506 | 104.9246 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.27496 | 104.9246 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.27496 | 104.9246 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.07317 | 104.9246 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.15263 | 104.9246 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.15048 | 104.9246 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12251 | 104.9246 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11521 | 104.9246 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.16752 | 104.9246 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.18107 | 104.9246 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.44656 | 104.9246 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11473 | 104.9246 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055625 | 118.6945 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.099896 | 118.6945 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.051744 | 118.6945 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.093648 | 118.6945 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.09649 | 118.6945 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.19571 | 118.6945 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11055 | 118.6945 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.098489 | 118.6945 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12989 | 118.6945 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.067773 | 118.6945 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.057879 | 118.6945 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.1209 | 118.6945 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.091122 | 118.6945 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.051504 | 118.6945 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.051504 | 118.6945 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53712 | 118.6945 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53712 | 118.6945 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055625 | 118.6945 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.15588 | 118.6945 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.064906 | 118.6945 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11609 | 118.6945 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.075419 | 118.6945 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.17362 | 118.6945 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.14936 | 118.6945 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53712 | 118.6945 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.081523 | 118.6945 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.099896 | 118.6945 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055625 | 118.6754 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.099896 | 118.6754 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.051744 | 118.6754 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.093648 | 118.6754 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.09649 | 118.6754 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.19571 | 118.6754 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11055 | 118.6754 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.098489 | 118.6754 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12989 | 118.6754 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.067773 | 118.6754 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.057879 | 118.6754 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.1209 | 118.6754 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.091122 | 118.6754 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.051504 | 118.6754 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.051504 | 118.6754 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53712 | 118.6754 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53712 | 118.6754 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055625 | 118.6754 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.15588 | 118.6754 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.064906 | 118.6754 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11609 | 118.6754 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.075419 | 118.6754 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.17362 | 118.6754 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.14936 | 118.6754 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53712 | 118.6754 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.081523 | 118.6754 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.099896 | 118.6754 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055625 | 118.6818 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.099896 | 118.6818 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.051744 | 118.6818 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.093648 | 118.6818 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.09649 | 118.6818 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.19571 | 118.6818 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11055 | 118.6818 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.098489 | 118.6818 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12989 | 118.6818 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.067773 | 118.6818 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.057879 | 118.6818 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.1209 | 118.6818 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.091122 | 118.6818 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.051504 | 118.6818 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.051504 | 118.6818 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53712 | 118.6818 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53712 | 118.6818 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055625 | 118.6818 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.15588 | 118.6818 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.064906 | 118.6818 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11609 | 118.6818 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.075419 | 118.6818 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.17362 | 118.6818 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.14936 | 118.6818 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53712 | 118.6818 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.081523 | 118.6818 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.099896 | 118.6818 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.058851 | 102.8989 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.10998 | 102.8989 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.054197 | 102.8989 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.10169 | 102.8989 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.071802 | 102.8989 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.15779 | 102.8989 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.084024 | 102.8989 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.10603 | 102.8989 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.21888 | 102.8989 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.06538 | 102.8989 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.13657 | 102.8989 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.096447 | 102.8989 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.053628 | 102.8989 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.053628 | 102.8989 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.28088 | 102.8989 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.28088 | 102.8989 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.058851 | 102.8989 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.16819 | 102.8989 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.13048 | 102.8989 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.085873 | 102.8989 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.18278 | 102.8989 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.21888 | 102.8989 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.4543 | 102.8989 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.053075 | 102.8989 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.10998 | 102.8989 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.55461 | 125.4736 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.18557 | 125.4736 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.055725 | 131.7471 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.054913 | 131.7471 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.055538 | 131.7471 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.55876 | 131.7471 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.19488 | 131.7471 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | A | 209 | 0.032021 | 115.4484 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | A | 209 | 0.043152 | 115.4484 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | A | 209 | 0.041735 | 115.4484 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | A | 209 | 0.042889 | 115.4484 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | A | 209 | 0.041037 | 115.4484 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | A | 209 | 0.5543 | 115.4484 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | A | 209 | 0.18452 | 115.4484 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.061019 | 161.9945 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.063107 | 161.9945 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.061234 | 161.9945 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.56358 | 161.9945 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.056767 | 161.9945 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.20277 | 161.9945 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.055482 | 139.4704 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.055376 | 139.4704 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.055395 | 139.4704 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.55859 | 139.4704 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.19461 | 139.4704 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.055234 | 137.7804 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.055246 | 137.7804 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.055165 | 137.7804 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.55661 | 137.7804 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.19375 | 137.7804 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.55461 | 125.3794 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.18557 | 125.3794 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.55558 | 124.8617 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.18642 | 124.8617 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.5543 | 125.088 | P12:138:OKGE-AEPW:BKRBKR0222:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.18452 | 125.088 | P12:138:OKGE-AEPW:BKRBKR0222:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.055482 | 138.8797 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.055376 | 138.8797 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.055395 | 138.8797 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.55859 | 138.8797 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.19461 | 138.8797 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.055482 | 138.9112 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.055376 | 138.9112 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.055395 | 138.9112 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.55859 | 138.9112 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.19461 | 138.9112 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.55461 | 139.1792 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.18557 | 139.1792 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.055725 | 146.1436 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.054913 | 146.1436 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.055538 | 146.1436 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.55876 | 146.1436 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.19488 | 146.1436 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | A | 191 | 0.032021 | 126.2388 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | A | 191 | 0.043152 | 126.2388 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | A | 191 | 0.041735 | 126.2388 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | A | 191 | 0.042889 | 126.2388 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | A | 191 | 0.041037 | 126.2388 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | A | 191 | 0.5543 | 126.2388 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | A | 191 | 0.18452 | 126.2388 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.061019 | 179.7216 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.063107 | 179.7216 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.061234 | 179.7216 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.56358 | 179.7216 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.056767 | 179.7216 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.20277 | 179.7216 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.055482 | 154.7168 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.055376 | 154.7168 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.055395 | 154.7168 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.55859 | 154.7168 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.19461 | 154.7168 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.055234 | 152.8469 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.055246 | 152.8469 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.055165 | 152.8469 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.55661 | 152.8469 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.19375 | 152.8469 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.55461 | 139.0744 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.18557 | 139.0744 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.55558 | 138.5037 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.18642 | 138.5037 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.5543 | 138.7592 | P12:138:OKGE-AEPW:BKRBKR0222:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.18452 | 138.7592 | P12:138:OKGE-AEPW:BKRBKR0222:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.055482 | 154.0616 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.055376 | 154.0616 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.055395 | 154.0616 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.55859 | 154.0616 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.19461 | 154.0616 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.055482 | 154.0966 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.055376 | 154.0966 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.055395 | 154.0966 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.55859 | 154.0966 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.19461 | 154.0966 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511435 SNYDER-4 138 3WXFMR 520:SNYDER 138 1 | B | 75 | 0.14202 | 116.3239 | Single 511440 ALTUSJT4 138 781710 G24-158-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 511419 SNYDRTER 13 511435 SNYDER-4 138 511475 SNYDER-2 69 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | B | 238 | 0.62099 | 120.9632 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | B | 238 | 0.65787 | 120.9632 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | B | 238 | 0.62099 | 120.9632 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | B | 238 | 1 | 124.7816 | Single 511440 ALTUSJT4 138 781710 G24-158-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 152 | 0.099509 | 107.8277 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 152 | 0.32028 | 107.8277 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 152 | 0.13353 | 107.8277 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 152 | 0.25251 | 123.6328 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 152 | 0.23153 | 123.6328 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 152 | 0.25251 | 123.6328 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 152 | 0.23153 | 104.6716 | Single 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 152 | 0.25251 | 104.6716 | Single 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511440 ALTUSJT4 138 529345 OMPARK-4 138 1 | B | 215 | 1 | 113.8434 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 529345 OMPARK-4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511440 ALTUSJT4 138 529345 OMPARK-4 138 1 | B | 215 | 1 | 113.8434 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 529345 OMPARK-4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511440 ALTUSJT4 138 781710 G24-158-TAP 138 1 | B | 238 | 1 | 125.7396 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 781710 G24-158-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.80739 | 177.3552 | P12:138:AEPW:CHILD4WT:LAKEP4WT::: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.30009 | 177.3552 | P12:138:AEPW:CHILD4WT:LAKEP4WT::: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.7326 | 177.3552 | P12:138:AEPW:CHILD4WT:LAKEP4WT::: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.85271 | 190.9508 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.4809 | 190.9508 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.79541 | 190.9508 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.81513 | 184.1877 | P12:138:AEPW-WFEC:ALTUSJT4:RUSSELL4::: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.32644 | 184.1877 | P12:138:AEPW-WFEC:ALTUSJT4:RUSSELL4::: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.74374 | 184.1877 | P12:138:AEPW-WFEC:ALTUSJT4:RUSSELL4::: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.80474 | 172.8502 | P12:138:AEPW-WFEC:LAKEP4WT:RUSSELL4::: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.29468 | 172.8502 | P12:138:AEPW-WFEC:LAKEP4WT:RUSSELL4::: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.72951 | 172.8502 | P12:138:AEPW-WFEC:LAKEP4WT:RUSSELL4::: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.79943 | 179.2244 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.28091 | 179.2244 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.72269 | 179.2244 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.79943 | 174.1211 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.28091 | 174.1211 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.72269 | 174.1211 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 1 | 173.214 | P12:138:AEPW-OMPA:HOB-JCT4:OMALTUS4::: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 1 | 173.214 | P12:138:AEPW-OMPA:HOB-JCT4:OMALTUS4::: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.79834 | 178.5517 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.27995 | 178.5517 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.72163 | 178.5517 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | A | 151 | 0.79804 | 182.5538 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | A | 151 | 0.27771 | 182.5538 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | A | 151 | 0.72105 | 182.5538 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.79943 | 179.2518 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.28091 | 179.2518 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.72269 | 179.2518 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 1 | 173.2039 | Single 511564 MARTHA4 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 1 | 173.2039 | Single 511564 MARTHA4 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511475 SNYDER-2 69 3WXFMR 520:SNYDER 138 1 | B | 75 | 0.14202 | 115.7101 | Single 511440 ALTUSJT4 138 781710 G24-158-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 511419 SNYDRTER 13 511435 SNYDER-4 138 511475 SNYDER-2 69 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 212 | 0.10081 | 108.4267 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 212 | 0.093166 | 108.4267 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 212 | 0.058604 | 108.4267 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 212 | 0.10081 | 108.4065 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 212 | 0.093166 | 108.4065 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 212 | 0.058604 | 108.4065 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 212 | 0.18134 | 135.7527 | P12:138:AEPW-WFEC:S.W.S.-4:WASHITA4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 212 | 0.08867 | 135.7527 | P12:138:AEPW-WFEC:S.W.S.-4:WASHITA4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 212 | 0.16758 | 135.7527 | P12:138:AEPW-WFEC:S.W.S.-4:WASHITA4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 212 | 0.070115 | 135.7527 | P12:138:AEPW-WFEC:S.W.S.-4:WASHITA4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 212 | 0.13901 | 135.7527 | P12:138:AEPW-WFEC:S.W.S.-4:WASHITA4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.15244 | 117.4969 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.10355 | 117.4969 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.14501 | 117.4969 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.055021 | 117.4969 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.055021 | 117.4969 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.076659 | 117.4969 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.090732 | 117.4969 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.14758 | 117.4969 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.15244 | 107.2778 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.10355 | 107.2778 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.14501 | 107.2778 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.055021 | 107.2778 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.055021 | 107.2778 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.076659 | 107.2778 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.090732 | 107.2778 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.14758 | 107.2778 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.12328 | 108.2022 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.077927 | 108.2022 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.11638 | 108.2022 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.065737 | 108.2022 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.077219 | 108.2022 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.1231 | 108.2022 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.15244 | 117.7111 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.10355 | 117.7111 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.14501 | 117.7111 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.055021 | 117.7111 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.055021 | 117.7111 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.076659 | 117.7111 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.090732 | 117.7111 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.14758 | 117.7111 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.55461 | 128.3135 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.18557 | 128.3135 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.055725 | 134.5918 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.054913 | 134.5918 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.055538 | 134.5918 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.55876 | 134.5918 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.19488 | 134.5918 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | A | 209 | 0.032021 | 118.3265 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | A | 209 | 0.043152 | 118.3265 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | A | 209 | 0.041735 | 118.3265 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | A | 209 | 0.042889 | 118.3265 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | A | 209 | 0.041037 | 118.3265 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | A | 209 | 0.5543 | 118.3265 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | A | 209 | 0.18452 | 118.3265 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.061019 | 164.8664 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.063107 | 164.8664 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.061234 | 164.8664 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.56358 | 164.8664 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.056767 | 164.8664 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.20277 | 164.8664 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.055482 | 142.3205 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.055376 | 142.3205 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.055395 | 142.3205 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.55859 | 142.3205 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.19461 | 142.3205 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.055234 | 140.6428 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.055246 | 140.6428 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.055165 | 140.6428 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.55661 | 140.6428 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.19375 | 140.6428 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.55461 | 128.2187 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.18557 | 128.2187 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.55558 | 127.7102 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.18642 | 127.7102 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.5543 | 127.9288 | P12:138:OKGE-AEPW:BKRBKR0222:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.18452 | 127.9288 | P12:138:OKGE-AEPW:BKRBKR0222:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.055482 | 141.7305 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.055376 | 141.7305 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.055395 | 141.7305 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.55859 | 141.7305 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.19461 | 141.7305 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.055482 | 141.7621 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.055376 | 141.7621 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.055395 | 141.7621 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.55859 | 141.7621 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.19461 | 141.7621 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511564 MARTHA 4 138 529302 OMALTUS4 138 1 | B | 170 | 1 | 176.3067 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511564 MARTHA 4 138 529302 OMALTUS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511564 MARTHA 4 138 529302 OMALTUS4 138 1 | B | 170 | 1 | 176.3067 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511564 MARTHA 4 138 529302 OMALTUS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511564 MARTHA 4 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | B | 170 | 1 | 178.2113 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511564 MARTHA 4 138 781800 G24-161-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511564 MARTHA 4 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | B | 170 | 1 | 178.2113 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511564 MARTHA 4 138 781800 G24-161-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.06774 | 106.3469 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.063195 | 106.3469 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.077409 | 106.3469 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.13079 | 106.3469 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.084918 | 106.3469 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.068656 | 106.3469 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.08442 | 106.3469 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.051292 | 106.3469 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.054521 | 106.3469 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.081038 | 106.3469 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.06497 | 106.3469 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.55721 | 106.3469 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.55721 | 106.3469 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.10062 | 106.3469 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.077995 | 106.3469 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.052853 | 106.3469 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.11048 | 106.3469 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.095503 | 106.3469 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.31205 | 106.3469 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.078207 | 106.3469 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.06774 | 106.3469 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.067678 | 106.9812 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.062914 | 106.9812 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.083869 | 106.9812 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.13646 | 106.9812 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.09126 | 106.9812 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.068631 | 106.9812 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.084431 | 106.9812 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.051252 | 106.9812 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.056327 | 106.9812 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.081372 | 106.9812 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.064916 | 106.9812 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.55949 | 106.9812 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.55949 | 106.9812 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.10114 | 106.9812 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.078239 | 106.9812 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.052389 | 106.9812 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.11105 | 106.9812 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.095699 | 106.9812 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.31504 | 106.9812 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.08363 | 106.9812 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.067678 | 106.9812 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.067007 | 102.0335 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.061041 | 102.0335 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.065543 | 102.0335 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.11574 | 102.0335 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.15747 | 102.0335 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.12152 | 102.0335 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.069391 | 102.0335 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.081144 | 102.0335 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.054728 | 102.0335 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.076337 | 102.0335 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.081723 | 102.0335 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.066485 | 102.0335 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.5398 | 102.0335 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.5398 | 102.0335 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.099051 | 102.0335 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.078359 | 102.0335 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.051252 | 102.0335 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.10746 | 102.0335 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.091595 | 102.0335 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.07712 | 102.0335 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.28736 | 102.0335 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.12788 | 102.0335 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.067007 | 102.0335 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.06774 | 106.419 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.063195 | 106.419 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.077409 | 106.419 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.13079 | 106.419 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.084918 | 106.419 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.068656 | 106.419 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.08442 | 106.419 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.051292 | 106.419 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.054521 | 106.419 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.081038 | 106.419 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.06497 | 106.419 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.55721 | 106.419 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.55721 | 106.419 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.10062 | 106.419 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.077995 | 106.419 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.052853 | 106.419 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.11048 | 106.419 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.095503 | 106.419 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.31205 | 106.419 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.078207 | 106.419 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.06774 | 106.419 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 512101 CHILD4WT 138 512110 LAKEP4WT 138 1 | B | 107 | 0.11101 | 104.0858 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512101 CHILD4WT 138 512110 LAKEP4WT 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 512101 CHILD4WT 138 512110 LAKEP4WT 138 1 | B | 107 | 0.10457 | 104.0858 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512101 CHILD4WT 138 512110 LAKEP4WT 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 512101 CHILD4WT 138 512110 LAKEP4WT 138 1 | B | 107 | 0.11101 | 104.0858 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512101 CHILD4WT 138 512110 LAKEP4WT 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 512110 LAKEP4WT 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 107 | 0.12136 | 103.9347 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512110 LAKEP4WT 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 512110 LAKEP4WT 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 107 | 0.11323 | 103.9347 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512110 LAKEP4WT 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 512110 LAKEP4WT 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 107 | 0.12136 | 103.9347 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512110 LAKEP4WT 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 512623 CATSAGD4 138 3WXFMR 523:CATAUTO1 138 1 | B | 188 | 0.15221 | 100.7112 | Single 509790 CATOOSA4 138 512636 CATSAGR4 138 Z1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 512623 CATSAGD4 138 512638 CATSAGR5 161 512833 CATTER1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 512623 CATSAGD4 138 3WXFMR 523:CATAUTO1 138 1 | B | 188 | 0.083244 | 100.7112 | Single 509790 CATOOSA4 138 512636 CATSAGR4 138 Z1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 512623 CATSAGD4 138 512638 CATSAGR5 161 512833 CATTER1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 512623 CATSAGD4 138 3WXFMR 523:CATAUTO1 138 1 | B | 188 | 0.15221 | 100.7112 | P13:138-161:GRDA:CATAUTO2:::HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 512623 CATSAGD4 138 512638 CATSAGR5 161 512833 CATTER1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 512623 CATSAGD4 138 3WXFMR 523:CATAUTO1 138 1 | B | 188 | 0.083244 | 100.7112 | P13:138-161:GRDA:CATAUTO2:::HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 512623 CATSAGD4 138 512638 CATSAGR5 161 512833 CATTER1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 512631 MIAMI 5 161 512632 AFTON 5 161 1 | A | 194 | 0.052315 | 142.3117 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512631 MIAMI 5 161 512632 AFTON 5 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | A | 194 | 0.054236 | 112.7124 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 512632 AFTON 5 161 512669 KETCHUM5 161 1 | A | 194 | 0.056617 | 154.3764 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512632 AFTON 5 161 512669 KETCHUM5 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 512636 CATSAGR4 138 3WXFMR 523:CATAUTO2 138 2 | B | 188 | 0.15268 | 101.0201 | Single 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 512636 CATSAGR4 138 512638 CATSAGR5 161 512834 CATTER2 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 512636 CATSAGR4 138 3WXFMR 523:CATAUTO2 138 2 | B | 188 | 0.083504 | 101.0201 | Single 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 512636 CATSAGR4 138 512638 CATSAGR5 161 512834 CATTER2 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 512636 CATSAGR4 138 3WXFMR 523:CATAUTO2 138 2 | B | 188 | 0.15268 | 101.0201 | P13:138-161:GRDA:CATAUTO1:::HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 512636 CATSAGR4 138 512638 CATSAGR5 161 512834 CATTER2 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 512636 CATSAGR4 138 3WXFMR 523:CATAUTO2 138 2 | B | 188 | 0.083504 | 101.0201 | P13:138-161:GRDA:CATAUTO1:::HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 512636 CATSAGR4 138 512638 CATSAGR5 161 512834 CATTER2 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 512638 CATSAGR5 161 3WXFMR 523:CATAUTO1 138 1 | B | 188 | 0.15221 | 100.6522 | Single 509790 CATOOSA4 138 512636 CATSAGR4 138 Z1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 512623 CATSAGD4 138 512638 CATSAGR5 161 512833 CATTER1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 512638 CATSAGR5 161 3WXFMR 523:CATAUTO1 138 1 | B | 188 | 0.083244 | 100.6522 | Single 509790 CATOOSA4 138 512636 CATSAGR4 138 Z1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 512623 CATSAGD4 138 512638 CATSAGR5 161 512833 CATTER1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 512638 CATSAGR5 161 3WXFMR 523:CATAUTO1 138 1 | B | 188 | 0.15221 | 100.6522 | P13:138-161:GRDA:CATAUTO2:::HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 512623 CATSAGD4 138 512638 CATSAGR5 161 512833 CATTER1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 512638 CATSAGR5 161 3WXFMR 523:CATAUTO1 138 1 | B | 188 | 0.083244 | 100.6522 | P13:138-161:GRDA:CATAUTO2:::HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 512623 CATSAGD4 138 512638 CATSAGR5 161 512833 CATTER1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 512638 CATSAGR5 161 3WXFMR 523:CATAUTO2 138 2 | B | 188 | 0.15268 | 100.9359 | Single 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 512636 CATSAGR4 138 512638 CATSAGR5 161 512834 CATTER2 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 512638 CATSAGR5 161 3WXFMR 523:CATAUTO2 138 2 | B | 188 | 0.083504 | 100.9359 | Single 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 512636 CATSAGR4 138 512638 CATSAGR5 161 512834 CATTER2 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 512638 CATSAGR5 161 3WXFMR 523:CATAUTO2 138 2 | B | 188 | 0.15268 | 100.9359 | P13:138-161:GRDA:CATAUTO1:::HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 512636 CATSAGR4 138 512638 CATSAGR5 161 512834 CATTER2 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 512638 CATSAGR5 161 3WXFMR 523:CATAUTO2 138 2 | B | 188 | 0.083504 | 100.9359 | P13:138-161:GRDA:CATAUTO1:::HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 512636 CATSAGR4 138 512638 CATSAGR5 161 512834 CATTER2 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.051587 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053971 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053265 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.051779 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.051038 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.052714 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059393 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.051391 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054464 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054315 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055574 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054482 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.062185 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056391 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060411 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055955 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05174 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.050269 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056658 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055534 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.062388 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.051181 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057824 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057824 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057133 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055371 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.051587 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059057 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055357 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055371 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.0508 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055015 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.27001 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054122 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05296 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058209 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054284 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058936 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056701 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.066228 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056922 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058979 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058282 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053265 | 133.2333 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053883 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056779 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055391 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054139 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05354 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054745 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.06229 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05448 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057338 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.050105 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056531 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05787 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056708 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.064905 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058057 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.073656 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05895 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05442 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05256 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059373 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057804 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.065157 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053704 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.050281 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.050281 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060126 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060126 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057503 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058265 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053883 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061449 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.050986 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056563 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058265 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053468 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.052092 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057252 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.28198 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056951 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054811 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061287 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057286 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061312 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058505 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.069561 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059732 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061469 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.06102 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055391 | 125.8381 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.052712 | 128.5959 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.051085 | 128.5959 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.050444 | 128.5959 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058852 | 128.5959 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.050803 | 128.5959 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053288 | 128.5959 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054773 | 128.5959 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055873 | 128.5959 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054918 | 128.5959 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060771 | 128.5959 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053626 | 128.5959 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061893 | 128.5959 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054908 | 128.5959 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.050383 | 128.5959 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055677 | 128.5959 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053567 | 128.5959 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061068 | 128.5959 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05826 | 128.5959 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05826 | 128.5959 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05204 | 128.5959 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055599 | 128.5959 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057453 | 128.5959 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.051676 | 128.5959 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055599 | 128.5959 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.051152 | 128.5959 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.052999 | 128.5959 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.27577 | 128.5959 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.052891 | 128.5959 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.050358 | 128.5959 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057949 | 128.5959 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054017 | 128.5959 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057416 | 128.5959 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05421 | 128.5959 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.06523 | 128.5959 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056895 | 128.5959 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05888 | 128.5959 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058161 | 128.5959 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.051085 | 128.5959 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.047876 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.041654 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.051203 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.048722 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.039866 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.048197 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.047844 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.048264 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.05579 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.047372 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.051806 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.045015 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.046327 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.051622 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.052764 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.051773 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.057985 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.050979 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.056986 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.053424 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.048938 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.045311 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.052712 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.050908 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.058256 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.048017 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.044488 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.044488 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.055209 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.055209 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-232 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.037292 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.049267 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.052207 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.047876 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.054715 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.043236 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.049077 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.052207 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.047644 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.04567 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.050408 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.27441 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.051391 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.035073 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.048156 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.054686 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.050635 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.054666 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.05155 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.033319 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.062319 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.030264 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.053664 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.055879 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.055041 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.048722 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-376 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.034712 | 115.7082 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053883 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056779 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055391 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054139 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05354 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054745 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.06229 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05448 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057338 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.050105 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056531 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05787 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056708 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.064905 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058057 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.073656 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05895 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05442 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05256 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059373 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057804 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.065157 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053704 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.050281 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.050281 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060126 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060126 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057503 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058265 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053883 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061449 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.050986 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056563 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058265 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053468 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.052092 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057252 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.28198 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056951 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054811 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061287 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057286 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061312 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058505 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.069561 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059732 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061469 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.06102 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055391 | 124.8749 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.051585 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05397 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053262 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.051778 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.051037 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.052712 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059389 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.051387 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054463 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054312 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055571 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054478 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.062181 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056387 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060405 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055954 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.051739 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.050266 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056654 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055531 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.062385 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05118 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05782 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05782 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05713 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055367 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.051585 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059053 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055354 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055367 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.050796 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055012 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.27 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054121 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.052957 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058205 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054281 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058932 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056697 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.066223 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056918 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058976 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058278 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053262 | 133.2057 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053278 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057461 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053638 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053699 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053479 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053323 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061222 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.050532 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058193 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.050609 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.051285 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056896 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058202 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057069 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.063963 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055999 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056651 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060073 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054891 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057689 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055858 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.064253 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053687 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061214 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061214 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053746 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056866 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053278 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060284 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05376 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056866 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.051511 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05535 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.29137 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057691 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053153 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059618 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054706 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060243 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056671 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.068689 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058716 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.06178 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060489 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053638 | 126.7321 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05156 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053949 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053239 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.051753 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.051013 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.052685 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059389 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.051399 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054442 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054316 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055573 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054482 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.06217 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056358 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060459 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055935 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.051716 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.050248 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05665 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055513 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.062374 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.051156 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057822 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057822 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057074 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055377 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05156 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059038 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055314 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055377 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.050809 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054993 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.27003 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.0541 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.052927 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058212 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054291 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058918 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056671 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.06622 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056923 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058975 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058281 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053239 | 132.8082 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05002 | 125.0683 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053218 | 125.0683 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05113 | 125.0683 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.050321 | 125.0683 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.050574 | 125.0683 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058643 | 125.0683 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.050883 | 125.0683 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05381 | 125.0683 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053789 | 125.0683 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05498 | 125.0683 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053945 | 125.0683 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.06063 | 125.0683 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053489 | 125.0683 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060708 | 125.0683 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055429 | 125.0683 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.050921 | 125.0683 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055467 | 125.0683 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053455 | 125.0683 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060928 | 125.0683 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05006 | 125.0683 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057196 | 125.0683 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057196 | 125.0683 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.051918 | 125.0683 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055562 | 125.0683 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05002 | 125.0683 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057267 | 125.0683 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05161 | 125.0683 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055562 | 125.0683 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.051097 | 125.0683 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.050238 | 125.0683 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.052923 | 125.0683 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.27683 | 125.0683 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053402 | 125.0683 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.050489 | 125.0683 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057914 | 125.0683 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054077 | 125.0683 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057212 | 125.0683 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054052 | 125.0683 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.065145 | 125.0683 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056634 | 125.0683 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058211 | 125.0683 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057737 | 125.0683 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05113 | 125.0683 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060616 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.066159 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059561 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061206 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061345 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059744 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.065288 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.067073 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058768 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054331 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060376 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.06208 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060605 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.070215 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061798 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.22142 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.069277 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.063258 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053654 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.06179 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061248 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.070392 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061607 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056598 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056598 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.066238 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.066238 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059663 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05778 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060616 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.066105 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05964 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05778 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.050729 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.06086 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.32139 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.066447 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059608 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061809 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055057 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.065964 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.062445 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.075109 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061237 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.066749 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.064246 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059561 | 127.1627 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054021 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056908 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055547 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054276 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053671 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054896 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.062468 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054659 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057466 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.050223 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056728 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058063 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056904 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.065075 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058223 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.073825 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059078 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054547 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.052723 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059548 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05797 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.065327 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053835 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.050414 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.050414 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060321 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060321 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057671 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058448 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054021 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061618 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.051162 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056727 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058448 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053655 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.052268 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057416 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.28211 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05708 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054962 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061466 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057466 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061483 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058672 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.069731 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059915 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061654 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061204 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055547 | 126.6459 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 512654 PENSA 5 161 512669 KETCHUM5 161 1 | A | 194 | 0.056617 | 159.1079 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512654 PENSA 5 161 512669 KETCHUM5 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1 | B | 287 | 0.42964 | 107.5143 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1 | B | 287 | 0.06827 | 107.5143 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1 | B | 287 | 0.42874 | 122.7243 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1 | B | 287 | 0.068022 | 122.7243 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1 | B | 287 | 0.068022 | 122.7243 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 124.0499 | P13:138-345:AEPW:DELWARE4:::: | TDF Impact | Rebuild line 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1 | B | 287 | 0.33552 | 100.377 | Single 780480 G24-117-TAP 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1 | B | 287 | 0.33552 | 132.8558 | Single 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 124.0967 | Single 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1 | B | 287 | 0.42964 | 117.908 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1 | B | 287 | 0.06827 | 117.908 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1 | B | 287 | 0.06827 | 117.908 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051587 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053971 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053265 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051779 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051038 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052714 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059393 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051391 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054464 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054315 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055574 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054482 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062185 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056391 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060411 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055955 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05174 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050269 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056658 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055534 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062388 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051181 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057824 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057824 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057133 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055371 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051587 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059057 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055357 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055371 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.0508 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055015 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.27001 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054122 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05296 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058209 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054284 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058936 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056701 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.066228 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056922 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058979 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058282 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053265 | 132.2268 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053883 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056779 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055391 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054139 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05354 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054745 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06229 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05448 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057338 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050105 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056531 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05787 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056708 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.064905 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058057 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.073656 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05895 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05442 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05256 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059373 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057804 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.065157 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053704 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050281 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050281 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060126 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060126 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057503 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058265 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053883 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061449 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050986 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056563 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058265 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053468 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052092 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057252 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.28198 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056951 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054811 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061287 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057286 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061312 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058505 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.069561 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059732 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061469 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06102 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055391 | 124.0659 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051203 | 122.8126 | P41:345:GRDA:GRECCTG CB120:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05579 | 122.8126 | P41:345:GRDA:GRECCTG CB120:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051806 | 122.8126 | P41:345:GRDA:GRECCTG CB120:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051622 | 122.8126 | P41:345:GRDA:GRECCTG CB120:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052764 | 122.8126 | P41:345:GRDA:GRECCTG CB120:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051773 | 122.8126 | P41:345:GRDA:GRECCTG CB120:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057985 | 122.8126 | P41:345:GRDA:GRECCTG CB120:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050979 | 122.8126 | P41:345:GRDA:GRECCTG CB120:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056986 | 122.8126 | P41:345:GRDA:GRECCTG CB120:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053424 | 122.8126 | P41:345:GRDA:GRECCTG CB120:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052712 | 122.8126 | P41:345:GRDA:GRECCTG CB120:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050908 | 122.8126 | P41:345:GRDA:GRECCTG CB120:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058256 | 122.8126 | P41:345:GRDA:GRECCTG CB120:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055209 | 122.8126 | P41:345:GRDA:GRECCTG CB120:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055209 | 122.8126 | P41:345:GRDA:GRECCTG CB120:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052207 | 122.8126 | P41:345:GRDA:GRECCTG CB120:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054715 | 122.8126 | P41:345:GRDA:GRECCTG CB120:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052207 | 122.8126 | P41:345:GRDA:GRECCTG CB120:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050408 | 122.8126 | P41:345:GRDA:GRECCTG CB120:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.27441 | 122.8126 | P41:345:GRDA:GRECCTG CB120:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051391 | 122.8126 | P41:345:GRDA:GRECCTG CB120:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054686 | 122.8126 | P41:345:GRDA:GRECCTG CB120:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050635 | 122.8126 | P41:345:GRDA:GRECCTG CB120:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054666 | 122.8126 | P41:345:GRDA:GRECCTG CB120:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05155 | 122.8126 | P41:345:GRDA:GRECCTG CB120:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062319 | 122.8126 | P41:345:GRDA:GRECCTG CB120:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053664 | 122.8126 | P41:345:GRDA:GRECCTG CB120:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055879 | 122.8126 | P41:345:GRDA:GRECCTG CB120:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055041 | 122.8126 | P41:345:GRDA:GRECCTG CB120:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052712 | 126.513 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051085 | 126.513 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050444 | 126.513 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058852 | 126.513 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050803 | 126.513 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053288 | 126.513 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054773 | 126.513 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055873 | 126.513 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054918 | 126.513 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060771 | 126.513 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053626 | 126.513 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061893 | 126.513 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054908 | 126.513 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050383 | 126.513 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055677 | 126.513 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053567 | 126.513 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061068 | 126.513 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05826 | 126.513 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05826 | 126.513 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05204 | 126.513 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055599 | 126.513 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057453 | 126.513 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051676 | 126.513 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055599 | 126.513 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051152 | 126.513 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052999 | 126.513 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.27577 | 126.513 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052891 | 126.513 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050358 | 126.513 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057949 | 126.513 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054017 | 126.513 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057416 | 126.513 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05421 | 126.513 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06523 | 126.513 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056895 | 126.513 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05888 | 126.513 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058161 | 126.513 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051085 | 126.513 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.047876 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.041654 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.051203 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.048722 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.039866 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.048197 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.047844 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.048264 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.05579 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.047372 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.051806 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.045015 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.046327 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.051622 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.052764 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.051773 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.057985 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.050979 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.056986 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.053424 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.048938 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.045311 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.052712 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.050908 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.058256 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.048017 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.044488 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.044488 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.055209 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.055209 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-232 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.037292 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.049267 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.052207 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.047876 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.054715 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.043236 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.049077 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.052207 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.047644 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.04567 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.050408 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.27441 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.051391 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.035073 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.048156 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.054686 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.050635 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.054666 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.05155 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.033319 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.062319 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.030264 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.053664 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.055879 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.055041 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.048722 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-376 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.034712 | 132.1289 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051585 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05397 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053262 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051778 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051037 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052712 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059389 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051387 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054463 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054312 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055571 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054478 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062181 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056387 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060405 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055954 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051739 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050266 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056654 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055531 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062385 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05118 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05782 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05782 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05713 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055367 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051585 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059053 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055354 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055367 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050796 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055012 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.27 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054121 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052957 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058205 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054281 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058932 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056697 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.066223 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056918 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058976 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058278 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053262 | 132.1616 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053278 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057461 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053638 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053699 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053479 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053323 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061222 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050532 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058193 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050609 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051285 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056896 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058202 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057069 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.063963 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055999 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056651 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060073 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054891 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057689 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055858 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.064253 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053687 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061214 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061214 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053746 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056866 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053278 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060284 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05376 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056866 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051511 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05535 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.29137 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057691 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053153 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059618 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054706 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060243 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056671 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.068689 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058716 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06178 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060489 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053638 | 125.282 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05156 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053949 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053239 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051753 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051013 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052685 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059389 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051399 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054442 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054316 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055573 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054482 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06217 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056358 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060459 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055935 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051716 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050248 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05665 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055513 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062374 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051156 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057822 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057822 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057074 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055377 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05156 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059038 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055314 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055377 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050809 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054993 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.27003 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.0541 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052927 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058212 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054291 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058918 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056671 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06622 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056923 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058975 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058281 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053239 | 131.8081 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051203 | 122.9919 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05579 | 122.9919 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051806 | 122.9919 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051622 | 122.9919 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052764 | 122.9919 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051773 | 122.9919 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057985 | 122.9919 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050979 | 122.9919 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056986 | 122.9919 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053424 | 122.9919 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052712 | 122.9919 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050908 | 122.9919 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058256 | 122.9919 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055209 | 122.9919 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055209 | 122.9919 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052207 | 122.9919 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054715 | 122.9919 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052207 | 122.9919 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050408 | 122.9919 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.27441 | 122.9919 | GEN512614 1 | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051391 | 122.9919 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054686 | 122.9919 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050635 | 122.9919 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054666 | 122.9919 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05155 | 122.9919 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062319 | 122.9919 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053664 | 122.9919 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055879 | 122.9919 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055041 | 122.9919 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060616 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.066159 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059561 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061206 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061345 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059744 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.065288 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.067073 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058768 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054331 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060376 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06208 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060605 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.070215 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061798 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.22142 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.069277 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.063258 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053654 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06179 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061248 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.070392 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061607 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056598 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056598 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.066238 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.066238 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059663 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05778 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060616 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.066105 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05964 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05778 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050729 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06086 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.32139 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.066447 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059608 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061809 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055057 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.065964 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062445 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.075109 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061237 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.066749 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.064246 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059561 | 125.8256 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054021 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056908 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055547 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054276 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053671 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054896 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062468 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054659 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057466 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050223 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056728 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058063 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056904 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.065075 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058223 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.073825 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059078 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054547 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052723 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059548 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05797 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.065327 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053835 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050414 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050414 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060321 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060321 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057671 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058448 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054021 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061618 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051162 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056727 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058448 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053655 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052268 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057416 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.28211 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05708 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054962 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061466 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057466 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061483 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058672 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.069731 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059915 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061654 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061204 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055547 | 124.8628 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | B | 287 | 0.13792 | 104.5302 | P42:345:OKGE:SB_WONG7315:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | B | 287 | 0.32076 | 104.5302 | P42:345:OKGE:SB_WONG7315:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | B | 287 | 0.15478 | 103.7253 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | B | 287 | 0.35218 | 103.7253 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | B | 287 | 0.23277 | 103.7253 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | B | 287 | 0.37627 | 124.6717 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | B | 287 | 0.43267 | 124.6717 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | B | 287 | 0.13792 | 106.4433 | P42:345:OKGE:SB_WONG7315:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | B | 287 | 0.32076 | 106.4433 | P42:345:OKGE:SB_WONG7315:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | B | 287 | 0.15478 | 105.6122 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | B | 287 | 0.35218 | 105.6122 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | B | 287 | 0.23277 | 105.6122 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | B | 287 | 0.37627 | 126.5523 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | B | 287 | 0.43267 | 126.5523 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.094276 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.05301 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.10041 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.098837 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.051217 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.050546 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.056153 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.0652 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.082008 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.058069 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.054459 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.063957 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.056643 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.061732 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.055561 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.058916 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.11155 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.057218 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.086609 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.055666 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.075073 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.055048 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.086609 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.097085 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.097433 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.054982 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.053583 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.05492 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.050992 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.054749 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.054749 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.054749 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.051657 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.060244 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.076515 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.08209 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.055604 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.054283 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.07808 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.062283 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.077932 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.07018 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.060581 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.05301 | 101.4435 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | A | 194 | 0.044748 | 102.4712 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | A | 194 | 0.044748 | 106.1965 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.13655 | 100.5122 | Single 520405 KGFSJCT4 138 520600 EKFSHTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.38716 | 100.5122 | Single 520405 KGFSJCT4 138 520600 EKFSHTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.14109 | 101.2839 | P42:345:OKGE:SB_WONG7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.32711 | 101.2839 | P42:345:OKGE:SB_WONG7385:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.13792 | 111.0413 | P42:345:OKGE:SB_WONG7315:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.32076 | 111.0413 | P42:345:OKGE:SB_WONG7315:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.13655 | 101.4446 | P12:138:WFEC:DOVER_KNGFSHR:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.38716 | 101.4446 | P12:138:WFEC:DOVER_KNGFSHR:::: | TDF Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.15478 | 110.1701 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.35218 | 110.1701 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.23277 | 110.1701 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.37627 | 131.1816 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.43267 | 131.1816 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.13655 | 100.9533 | Single 520603 NKNGFSH4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.38716 | 100.9533 | Single 520603 NKNGFSH4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.15836 | 100.4589 | P12:138:WFEC:DOVER_OKEENE:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.37932 | 100.4589 | P12:138:WFEC:DOVER_OKEENE:::: | TDF Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.13655 | 100.5203 | Single 520405 KGFSJCT4 138 520603 NKNGFSH4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.38716 | 100.5203 | Single 520405 KGFSJCT4 138 520603 NKNGFSH4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.05973 | 109.874 | 283590 | Cumulative Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.3669 | 109.874 | 283590 | TDF Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.061269 | 108.7647 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0860:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.35494 | 108.7647 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0860:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.05973 | 120.2716 | Single 520430 NOELSW4 138 774060 G23-104-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.3669 | 120.2716 | Single 520430 NOELSW4 138 774060 G23-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.055299 | 109.6508 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.3153 | 109.6508 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.05973 | 110.7731 | Single 520436 ROSEVLY4 138 520999 MOORLND4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.3669 | 110.7731 | Single 520436 ROSEVLY4 138 520999 MOORLND4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.054974 | 111.2243 | Single 521065 TALOGA4 138 765215 G20-010-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.36611 | 111.2243 | Single 521065 TALOGA4 138 765215 G20-010-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.060773 | 108.9973 | P13:138:OKGE:BKRBKR_3W083:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.33889 | 108.9973 | P13:138:OKGE:BKRBKR_3W083:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.05973 | 109.874 | Single 520436 ROSEVLY4 138 774060 G23-104-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.3669 | 109.874 | Single 520436 ROSEVLY4 138 774060 G23-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.053885 | 109.7236 | P12:345:OKGE-AEP:BKRBKR4291:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.31501 | 109.7236 | P12:345:OKGE-AEP:BKRBKR4291:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.055299 | 109.6456 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.3153 | 109.6456 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1 | A | 194 | 0.044748 | 127.9 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.06469 | 107.3861 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.13792 | 107.3861 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.11478 | 107.3861 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.10333 | 107.3861 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.13792 | 107.3861 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.06469 | 107.3861 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.068705 | 113.5857 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.10227 | 113.5857 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.10563 | 113.5857 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.083485 | 113.5857 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.097174 | 113.5857 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.055341 | 113.5857 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.1079 | 113.5857 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.068705 | 113.5857 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.064637 | 109.0677 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.13778 | 109.0677 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.1147 | 109.0677 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.10326 | 109.0677 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.13778 | 109.0677 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.064637 | 109.0677 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.65744 | 142.5645 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.39971 | 142.5645 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.055137 | 142.5645 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.65744 | 146.4559 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.39971 | 146.4559 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.055137 | 146.4559 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.65381 | 116.5107 | Single 520502 CANA4 138 520839 CALUMET4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.33977 | 116.5107 | Single 520502 CANA4 138 520839 CALUMET4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.063021 | 116.5107 | Single 520502 CANA4 138 520839 CALUMET4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.65744 | 143.4024 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.39971 | 143.4024 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.055137 | 143.4024 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.69038 | 118.061 | P12:138:WFEC:KNGFSHR_TWINLKS:::: | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.24102 | 118.061 | P12:138:WFEC:KNGFSHR_TWINLKS:::: | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.65744 | 146.4912 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.39971 | 146.4912 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.055137 | 146.4912 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.65741 | 143.2808 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.39974 | 143.2808 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.055343 | 143.2808 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | A | 268 | 0.59888 | 114.8272 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | A | 268 | 0.26321 | 114.8272 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | A | 268 | 0.044136 | 114.8272 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.61115 | 125.711 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.28397 | 125.711 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.23225 | 125.711 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.65744 | 145.3111 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.39971 | 145.3111 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.055137 | 145.3111 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.65744 | 146.4559 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.39971 | 146.4559 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.055137 | 146.4559 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.38091 | 117.4973 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.068951 | 117.4973 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.052475 | 117.4973 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.20571 | 117.4973 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.051032 | 117.4973 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.097268 | 117.4973 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.05756 | 117.4973 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.076631 | 117.4973 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.065133 | 117.4973 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.38091 | 117.3449 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.068951 | 117.3449 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.052475 | 117.3449 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.20571 | 117.3449 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.051032 | 117.3449 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.097268 | 117.3449 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.05756 | 117.3449 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.076631 | 117.3449 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.065133 | 117.3449 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.37145 | 115.5446 | P12:138:WFEC:FRANKLN_MIDWEST:::: | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.066565 | 115.5446 | P12:138:WFEC:FRANKLN_MIDWEST:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.057824 | 115.5446 | P12:138:WFEC:FRANKLN_MIDWEST:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.21857 | 115.5446 | P12:138:WFEC:FRANKLN_MIDWEST:::: | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.053393 | 115.5446 | P12:138:WFEC:FRANKLN_MIDWEST:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.092404 | 115.5446 | P12:138:WFEC:FRANKLN_MIDWEST:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.057731 | 115.5446 | P12:138:WFEC:FRANKLN_MIDWEST:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.074777 | 115.5446 | P12:138:WFEC:FRANKLN_MIDWEST:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.087029 | 115.5446 | P12:138:WFEC:FRANKLN_MIDWEST:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | A | 237 | 0.2921 | 112.1743 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | A | 237 | 0.053194 | 112.1743 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | A | 237 | 0.041879 | 112.1743 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | A | 237 | 0.16143 | 112.1743 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | A | 237 | 0.04016 | 112.1743 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | A | 237 | 0.074631 | 112.1743 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | A | 237 | 0.044787 | 112.1743 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | A | 237 | 0.036882 | 112.1743 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | A | 237 | 0.059139 | 112.1743 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | A | 237 | 0.054404 | 112.1743 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.29784 | 122.9695 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.058082 | 122.9695 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.16871 | 122.9695 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.079216 | 122.9695 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.052783 | 122.9695 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.067896 | 122.9695 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.069943 | 122.9695 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.29449 | 110.001 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.055152 | 110.001 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.16494 | 110.001 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.076372 | 110.001 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.063689 | 110.001 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.063476 | 110.001 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.29185 | 109.1757 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.054591 | 109.1757 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.1632 | 109.1757 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.075626 | 109.1757 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.063212 | 109.1757 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.06205 | 109.1757 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.37145 | 115.5446 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR1680:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.066565 | 115.5446 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR1680:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.057824 | 115.5446 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR1680:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.21857 | 115.5446 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR1680:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.053393 | 115.5446 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR1680:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.092404 | 115.5446 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR1680:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.057731 | 115.5446 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR1680:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.074777 | 115.5446 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR1680:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.087029 | 115.5446 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR1680:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.29269 | 110.3441 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.057655 | 110.3441 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.16292 | 110.3441 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.078602 | 110.3441 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.051672 | 110.3441 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.066066 | 110.3441 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.05497 | 110.3441 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.38091 | 113.0868 | Single 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.068951 | 113.0868 | Single 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.052475 | 113.0868 | Single 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.20571 | 113.0868 | Single 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.051032 | 113.0868 | Single 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.097268 | 113.0868 | Single 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.05756 | 113.0868 | Single 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.076631 | 113.0868 | Single 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.065133 | 113.0868 | Single 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.29357 | 108.162 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.059942 | 108.162 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.16381 | 108.162 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.080725 | 108.162 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.054563 | 108.162 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.068903 | 108.162 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.055894 | 108.162 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.38091 | 117.4936 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.068951 | 117.4936 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.052475 | 117.4936 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.20571 | 117.4936 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.051032 | 117.4936 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.097268 | 117.4936 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.05756 | 117.4936 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.076631 | 117.4936 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.065133 | 117.4936 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.38091 | 117.3413 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.068951 | 117.3413 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.052475 | 117.3413 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.20571 | 117.3413 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.051032 | 117.3413 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.097268 | 117.3413 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.05756 | 117.3413 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.076631 | 117.3413 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.065133 | 117.3413 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.37145 | 115.5398 | P12:138:WFEC:FRANKLN_MIDWEST:::: | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.066565 | 115.5398 | P12:138:WFEC:FRANKLN_MIDWEST:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.057824 | 115.5398 | P12:138:WFEC:FRANKLN_MIDWEST:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.21857 | 115.5398 | P12:138:WFEC:FRANKLN_MIDWEST:::: | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.053393 | 115.5398 | P12:138:WFEC:FRANKLN_MIDWEST:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.092404 | 115.5398 | P12:138:WFEC:FRANKLN_MIDWEST:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.057731 | 115.5398 | P12:138:WFEC:FRANKLN_MIDWEST:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.074777 | 115.5398 | P12:138:WFEC:FRANKLN_MIDWEST:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.087029 | 115.5398 | P12:138:WFEC:FRANKLN_MIDWEST:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | A | 237 | 0.2921 | 112.1694 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | A | 237 | 0.053194 | 112.1694 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | A | 237 | 0.041879 | 112.1694 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | A | 237 | 0.16143 | 112.1694 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | A | 237 | 0.04016 | 112.1694 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | A | 237 | 0.074631 | 112.1694 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | A | 237 | 0.044787 | 112.1694 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | A | 237 | 0.036882 | 112.1694 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | A | 237 | 0.059139 | 112.1694 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | A | 237 | 0.054404 | 112.1694 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.29784 | 122.9655 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.058082 | 122.9655 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.16871 | 122.9655 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.079216 | 122.9655 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.052783 | 122.9655 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.067896 | 122.9655 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.069943 | 122.9655 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.29449 | 109.9969 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.055152 | 109.9969 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.16494 | 109.9969 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.076372 | 109.9969 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.063689 | 109.9969 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.063476 | 109.9969 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.29185 | 109.1719 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.054591 | 109.1719 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.1632 | 109.1719 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.075626 | 109.1719 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.063212 | 109.1719 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.06205 | 109.1719 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.37145 | 115.5398 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR1680:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.066565 | 115.5398 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR1680:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.057824 | 115.5398 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR1680:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.21857 | 115.5398 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR1680:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.053393 | 115.5398 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR1680:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.092404 | 115.5398 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR1680:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.057731 | 115.5398 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR1680:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.074777 | 115.5398 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR1680:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.087029 | 115.5398 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR1680:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.29269 | 110.3397 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.057655 | 110.3397 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.16292 | 110.3397 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.078602 | 110.3397 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.051672 | 110.3397 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.066066 | 110.3397 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.05497 | 110.3397 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.38091 | 113.0829 | Single 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.068951 | 113.0829 | Single 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.052475 | 113.0829 | Single 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.20571 | 113.0829 | Single 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.051032 | 113.0829 | Single 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.097268 | 113.0829 | Single 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.05756 | 113.0829 | Single 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.076631 | 113.0829 | Single 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.065133 | 113.0829 | Single 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.29357 | 108.1576 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.059942 | 108.1576 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.16381 | 108.1576 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.080725 | 108.1576 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.054563 | 108.1576 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.068903 | 108.1576 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.055894 | 108.1576 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.050563 | 103.9647 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.18103 | 103.9647 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.075143 | 103.9647 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.055172 | 103.9647 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.079679 | 103.9647 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.15404 | 103.9647 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.10784 | 103.9647 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.073055 | 103.9647 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.073655 | 103.9647 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.075143 | 103.9647 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.050563 | 103.9647 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.062478 | 113.0234 | P12:138:OKGE:BKRBKR2190:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.24127 | 113.0234 | P12:138:OKGE:BKRBKR2190:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.10246 | 113.0234 | P12:138:OKGE:BKRBKR2190:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.056525 | 113.0234 | P12:138:OKGE:BKRBKR2190:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.10351 | 113.0234 | P12:138:OKGE:BKRBKR2190:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.20395 | 113.0234 | P12:138:OKGE:BKRBKR2190:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.1317 | 113.0234 | P12:138:OKGE:BKRBKR2190:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.094202 | 113.0234 | P12:138:OKGE:BKRBKR2190:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.081911 | 113.0234 | P12:138:OKGE:BKRBKR2190:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.056389 | 113.0234 | P12:138:OKGE:BKRBKR2190:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.062478 | 113.0234 | P12:138:OKGE:BKRBKR2190:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.062478 | 113.1965 | Single 515178 PARKLN4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.24127 | 113.1965 | Single 515178 PARKLN4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.10246 | 113.1965 | Single 515178 PARKLN4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.056525 | 113.1965 | Single 515178 PARKLN4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.10351 | 113.1965 | Single 515178 PARKLN4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.20395 | 113.1965 | Single 515178 PARKLN4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.1317 | 113.1965 | Single 515178 PARKLN4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.094202 | 113.1965 | Single 515178 PARKLN4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.081911 | 113.1965 | Single 515178 PARKLN4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.056389 | 113.1965 | Single 515178 PARKLN4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.062478 | 113.1965 | Single 515178 PARKLN4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.052198 | 109.1259 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.17642 | 109.1259 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.059068 | 109.1259 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.0555 | 109.1259 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.075437 | 109.1259 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.14974 | 109.1259 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.10212 | 109.1259 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.050739 | 109.1259 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.07015 | 109.1259 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.068025 | 109.1259 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.061565 | 109.1259 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.052198 | 109.1259 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.062478 | 112.2731 | Single 515044 SEMINOL4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.24127 | 112.2731 | Single 515044 SEMINOL4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.10246 | 112.2731 | Single 515044 SEMINOL4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.056525 | 112.2731 | Single 515044 SEMINOL4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.10351 | 112.2731 | Single 515044 SEMINOL4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.20395 | 112.2731 | Single 515044 SEMINOL4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.1317 | 112.2731 | Single 515044 SEMINOL4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.094202 | 112.2731 | Single 515044 SEMINOL4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.081911 | 112.2731 | Single 515044 SEMINOL4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.056389 | 112.2731 | Single 515044 SEMINOL4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.062478 | 112.2731 | Single 515044 SEMINOL4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.050498 | 105.6043 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.18074 | 105.6043 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.074925 | 105.6043 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.05534 | 105.6043 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.079567 | 105.6043 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.15374 | 105.6043 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.10761 | 105.6043 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.072953 | 105.6043 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.073409 | 105.6043 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.074925 | 105.6043 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.050498 | 105.6043 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.092165 | 117.7463 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.13814 | 117.7463 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.068186 | 117.7463 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.10388 | 117.7463 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.093294 | 109.2553 | Single 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.13925 | 109.2553 | Single 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.071221 | 109.2553 | Single 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.10873 | 109.2553 | Single 511568 TERRYRD7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.08641 | 108.8229 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.13293 | 108.8229 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.060335 | 108.8229 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.096349 | 108.8229 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.1039 | 120.2048 | Single 515044 SEMINOL4 138 775520 G23-177-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.16893 | 120.2048 | Single 515044 SEMINOL4 138 775520 G23-177-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.073126 | 120.2048 | Single 515044 SEMINOL4 138 775520 G23-177-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.12379 | 120.2048 | Single 515044 SEMINOL4 138 775520 G23-177-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.093294 | 112.2484 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.13925 | 112.2484 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.071221 | 112.2484 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.10873 | 112.2484 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.08641 | 108.86 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.13293 | 108.86 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.060335 | 108.86 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.096349 | 108.86 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.091496 | 112.3999 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.13756 | 112.3999 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.066994 | 112.3999 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.10265 | 112.3999 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.089402 | 120.8428 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.13558 | 120.8428 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.06468 | 120.8428 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.10044 | 120.8428 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.091543 | 112.2203 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.13761 | 112.2203 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.067041 | 112.2203 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.10269 | 112.2203 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.092182 | 117.3849 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.13816 | 117.3849 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.068203 | 117.3849 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.1039 | 117.3849 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515100 PAOLI- 4 138 515124 MAYSVIL4 138 1 | B | 177 | 0.20803 | 104.0577 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515100 PAOLI- 4 138 515124 MAYSVIL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515100 PAOLI- 4 138 515124 MAYSVIL4 138 1 | B | 177 | 0.05119 | 100.3011 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515100 PAOLI- 4 138 515124 MAYSVIL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515100 PAOLI- 4 138 515124 MAYSVIL4 138 1 | B | 177 | 0.21134 | 100.3011 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 515100 PAOLI- 4 138 515124 MAYSVIL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515105 WYNWOD 2 69 515113 CHIGLEY2 69 1 | B | 60 | 0.082129 | 113.2608 | P12:138:OKGE:BKRBKR3460:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515105 WYNWOD 2 69 515113 CHIGLEY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515113 CHIGLEY2 69 3WXFMR 524:524:CHIGLEY3 138 3 | B | 67 | 0.096861 | 103.6495 | P12:138:OKGE:BKRBKR3460:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 515113 CHIGLEY2 69 515114 CHIGLEY4 138 515712 CHIGLEY1 13 3
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515114 CHIGLEY4 138 3WXFMR 524:524:CHIGLEY3 138 3 | B | 67 | 0.096861 | 103.6495 | P12:138:OKGE:BKRBKR3460:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 515113 CHIGLEY2 69 515114 CHIGLEY4 138 515712 CHIGLEY1 13 3
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.06469 | 119.246 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.13792 | 119.246 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.11478 | 119.246 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.10333 | 119.246 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.13792 | 119.246 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.06469 | 119.246 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.05714 | 107.0969 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.13461 | 107.0969 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.11134 | 107.0969 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.098958 | 107.0969 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.13461 | 107.0969 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.05714 | 107.0969 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.068705 | 126.423 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.10227 | 126.423 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.10563 | 126.423 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.083485 | 126.423 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.097174 | 126.423 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.055341 | 126.423 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.1079 | 126.423 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.068705 | 126.423 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.057161 | 106.9249 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.13463 | 106.9249 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.11136 | 106.9249 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.098979 | 106.9249 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.13463 | 106.9249 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.057161 | 106.9249 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.064637 | 121.1992 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.13778 | 121.1992 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.1147 | 121.1992 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.10326 | 121.1992 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.13778 | 121.1992 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.064637 | 121.1992 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.18824 | 131.2821 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.069488 | 131.2821 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.051337 | 131.2821 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.16093 | 131.2821 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.10482 | 131.2821 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.071059 | 131.2821 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.069488 | 131.2821 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.27098 | 153.1153 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.060902 | 153.1153 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.2306 | 153.1153 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.13682 | 153.1153 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.054748 | 153.1153 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.084773 | 153.1153 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.053882 | 153.1153 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.17863 | 111.2332 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.15209 | 111.2332 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.091808 | 111.2332 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.05809 | 111.2332 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.26165 | 145.5504 | P12:138:OKGE:BKRBKR2730:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.055425 | 145.5504 | P12:138:OKGE:BKRBKR2730:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.22275 | 145.5504 | P12:138:OKGE:BKRBKR2730:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.13144 | 145.5504 | P12:138:OKGE:BKRBKR2730:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.081413 | 145.5504 | P12:138:OKGE:BKRBKR2730:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.05145 | 145.5504 | P12:138:OKGE:BKRBKR2730:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.18453 | 111.0506 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.15764 | 111.0506 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.10092 | 111.0506 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.068863 | 111.0506 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.18733 | 123.4355 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.067398 | 123.4355 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.16014 | 123.4355 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.1032 | 123.4355 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.069381 | 123.4355 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.067398 | 123.4355 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.18353 | 136.086 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.05218 | 136.086 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.15656 | 136.086 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.098846 | 136.086 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.065195 | 136.086 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.054909 | 136.086 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.18733 | 123.358 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.067396 | 123.358 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.16014 | 123.358 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.1032 | 123.358 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.069379 | 123.358 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.067396 | 123.358 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.19955 | 111.6825 | Single 515114 CHIGLEY4 138 783540 G24-219-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.19955 | 111.6825 | Single 515114 CHIGLEY4 138 783540 G24-219-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.098176 | 111.6825 | Single 515114 CHIGLEY4 138 783540 G24-219-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.051877 | 111.6825 | Single 515114 CHIGLEY4 138 783540 G24-219-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.18816 | 132.7523 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.069419 | 132.7523 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.051284 | 132.7523 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.16085 | 132.7523 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.10475 | 132.7523 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.070986 | 132.7523 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.069419 | 132.7523 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.051627 | 136.6795 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.25663 | 136.6795 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.098659 | 136.6795 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.08429 | 136.6795 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.21906 | 136.6795 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.14622 | 136.6795 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.07682 | 136.6795 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.099384 | 136.6795 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.098659 | 136.6795 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.051627 | 136.6795 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.24352 | 118.5362 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.05427 | 118.5362 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.068726 | 118.5362 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.20702 | 118.5362 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.12844 | 118.5362 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.062848 | 118.5362 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.081648 | 118.5362 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.060367 | 118.5362 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.24327 | 118.7486 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.054014 | 118.7486 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.06847 | 118.7486 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.20676 | 118.7486 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.12818 | 118.7486 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.062592 | 118.7486 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.081392 | 118.7486 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.060111 | 118.7486 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | A | 274 | 0.035945 | 105.7473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | A | 274 | 0.24041 | 105.7473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | A | 274 | 0.041658 | 105.7473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | A | 274 | 0.062795 | 105.7473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | A | 274 | 0.20434 | 105.7473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | A | 274 | 0.12314 | 105.7473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | A | 274 | 0.056654 | 105.7473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | A | 274 | 0.076352 | 105.7473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | A | 274 | 0.049299 | 105.7473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | A | 274 | 0.035945 | 105.7473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.32232 | 138.0951 | Single 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.05515 | 138.0951 | Single 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.079615 | 138.0951 | Single 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.27409 | 138.0951 | Single 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.16418 | 138.0951 | Single 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.071737 | 138.0951 | Single 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.10177 | 138.0951 | Single 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.065316 | 138.0951 | Single 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.25518 | 128.3527 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.095331 | 128.3527 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.080833 | 128.3527 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.2178 | 128.3527 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.14364 | 128.3527 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.072424 | 128.3527 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.096713 | 128.3527 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.095331 | 128.3527 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.054132 | 142.0204 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.25017 | 142.0204 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.075331 | 142.0204 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.07822 | 142.0204 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.21305 | 142.0204 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.13809 | 142.0204 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.063118 | 142.0204 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.072702 | 142.0204 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.091395 | 142.0204 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.078991 | 142.0204 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.054132 | 142.0204 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.25519 | 128.2499 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.095334 | 128.2499 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.080836 | 128.2499 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.2178 | 128.2499 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.14365 | 128.2499 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.072427 | 128.2499 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.096717 | 128.2499 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.095334 | 128.2499 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.32232 | 132.2324 | P12:138:OKGE:BKRBKR2460:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.05515 | 132.2324 | P12:138:OKGE:BKRBKR2460:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.079615 | 132.2324 | P12:138:OKGE:BKRBKR2460:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.27409 | 132.2324 | P12:138:OKGE:BKRBKR2460:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.16418 | 132.2324 | P12:138:OKGE:BKRBKR2460:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.071737 | 132.2324 | P12:138:OKGE:BKRBKR2460:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.10177 | 132.2324 | P12:138:OKGE:BKRBKR2460:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.065316 | 132.2324 | P12:138:OKGE:BKRBKR2460:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.32232 | 129.763 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.05515 | 129.763 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.079615 | 129.763 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.27409 | 129.763 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.16418 | 129.763 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.071737 | 129.763 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.10177 | 129.763 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.065316 | 129.763 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.051554 | 138.3438 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.25642 | 138.3438 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.098493 | 138.3438 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.084189 | 138.3438 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.21884 | 138.3438 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.14605 | 138.3438 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.076726 | 138.3438 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.099202 | 138.3438 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.098493 | 138.3438 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.051554 | 138.3438 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.06469 | 106.5161 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.13792 | 106.5161 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.11478 | 106.5161 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.10333 | 106.5161 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.13792 | 106.5161 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.06469 | 106.5161 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.068705 | 112.7118 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.10227 | 112.7118 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.10563 | 112.7118 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.083485 | 112.7118 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.097174 | 112.7118 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.055341 | 112.7118 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.1079 | 112.7118 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.068705 | 112.7118 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.064637 | 108.1975 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.13778 | 108.1975 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.1147 | 108.1975 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.10326 | 108.1975 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.13778 | 108.1975 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.064637 | 108.1975 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515124 MAYSVIL4 138 515570 MAYSVLT4 138 1 | B | 177 | 0.051257 | 100.9411 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515124 MAYSVIL4 138 515570 MAYSVLT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515124 MAYSVIL4 138 515570 MAYSVLT4 138 1 | B | 177 | 0.21141 | 100.9411 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515124 MAYSVIL4 138 515570 MAYSVLT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515124 MAYSVIL4 138 515570 MAYSVLT4 138 1 | B | 177 | 0.20803 | 105.7505 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515124 MAYSVIL4 138 515570 MAYSVLT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515124 MAYSVIL4 138 515570 MAYSVLT4 138 1 | B | 177 | 0.05119 | 101.9899 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515124 MAYSVIL4 138 515570 MAYSVLT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515124 MAYSVIL4 138 515570 MAYSVLT4 138 1 | B | 177 | 0.21134 | 101.9899 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 515124 MAYSVIL4 138 515570 MAYSVLT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1 | B | 177 | 0.051257 | 117.089 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1 | B | 177 | 0.21141 | 117.089 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1 | B | 177 | 0.41764 | 109.7834 | Single 515135 SUNNYSD4 138 787080 G24-337-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1 | B | 177 | 0.20357 | 106.0823 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1 | A | 155 | 0.040363 | 101.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1 | A | 155 | 0.20053 | 101.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1 | B | 177 | 0.053947 | 108.8765 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1 | B | 177 | 0.21593 | 108.8765 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1 | B | 177 | 0.20349 | 105.5359 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1 | B | 177 | 0.20988 | 109.4567 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1 | B | 177 | 0.20803 | 121.9969 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1 | B | 177 | 0.20989 | 109.3229 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1 | B | 177 | 0.050315 | 108.4425 | Single 515114 CHIGLEY4 138 783540 G24-219-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1 | B | 177 | 0.19743 | 108.4425 | Single 515114 CHIGLEY4 138 783540 G24-219-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1 | B | 177 | 0.05119 | 118.1275 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1 | B | 177 | 0.21134 | 118.1275 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1 | B | 177 | 0.22451 | 134.4235 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1 | B | 177 | 0.46534 | 132.6378 | Single 515135 SUNNYSD4 138 787080 G24-337-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1 | B | 177 | 0.2173 | 124.2229 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1 | A | 155 | 0.037112 | 124.2581 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1 | A | 155 | 0.21451 | 124.2581 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1 | B | 177 | 0.22867 | 126.7288 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1 | B | 177 | 0.21723 | 123.7452 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1 | B | 177 | 0.2231 | 127.4329 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1 | B | 177 | 0.22141 | 138.9759 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1 | B | 177 | 0.22312 | 127.3143 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1 | B | 177 | 0.21166 | 126.5287 | Single 515114 CHIGLEY4 138 783540 G24-219-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1 | B | 177 | 0.22445 | 135.4053 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.18824 | 159.208 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.069488 | 159.208 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.051337 | 159.208 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.16093 | 159.208 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.10482 | 159.208 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.071059 | 159.208 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.069488 | 159.208 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.27098 | 180.2147 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.060902 | 180.2147 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.2306 | 180.2147 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.13682 | 180.2147 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.054748 | 180.2147 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.084773 | 180.2147 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.053882 | 180.2147 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.17863 | 138.5978 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.15209 | 138.5978 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.091808 | 138.5978 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.05809 | 138.5978 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | A | 191 | 0.17679 | 120.9354 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | A | 191 | 0.0363 | 120.9354 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | A | 191 | 0.15054 | 120.9354 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | A | 191 | 0.088578 | 120.9354 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | A | 191 | 0.032552 | 120.9354 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | A | 191 | 0.054859 | 120.9354 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | A | 191 | 0.034568 | 120.9354 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.26165 | 172.917 | P12:138:OKGE:BKRBKR2730:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.055425 | 172.917 | P12:138:OKGE:BKRBKR2730:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.22275 | 172.917 | P12:138:OKGE:BKRBKR2730:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.13144 | 172.917 | P12:138:OKGE:BKRBKR2730:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.081413 | 172.917 | P12:138:OKGE:BKRBKR2730:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.05145 | 172.917 | P12:138:OKGE:BKRBKR2730:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.18453 | 138.4638 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.15764 | 138.4638 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.10092 | 138.4638 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.068863 | 138.4638 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.18733 | 151.0899 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.067398 | 151.0899 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.16014 | 151.0899 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.1032 | 151.0899 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.069381 | 151.0899 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.067398 | 151.0899 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.18353 | 164.1837 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.05218 | 164.1837 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.15656 | 164.1837 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.098846 | 164.1837 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.065195 | 164.1837 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.054909 | 164.1837 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.18733 | 150.9818 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.067396 | 150.9818 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.16014 | 150.9818 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.1032 | 150.9818 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.069379 | 150.9818 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.067396 | 150.9818 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.19955 | 139.0358 | Single 515114 CHIGLEY4 138 783540 G24-219-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.19955 | 139.0358 | Single 515114 CHIGLEY4 138 783540 G24-219-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.098176 | 139.0358 | Single 515114 CHIGLEY4 138 783540 G24-219-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.051877 | 139.0358 | Single 515114 CHIGLEY4 138 783540 G24-219-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.18816 | 160.7381 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.069419 | 160.7381 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.051284 | 160.7381 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.16085 | 160.7381 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.10475 | 160.7381 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.070986 | 160.7381 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.069419 | 160.7381 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515134 PRARPNT4 138 515570 MAYSVLT4 138 1 | B | 177 | 0.051257 | 103.1944 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515134 PRARPNT4 138 515570 MAYSVLT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515134 PRARPNT4 138 515570 MAYSVLT4 138 1 | B | 177 | 0.21141 | 103.1944 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515134 PRARPNT4 138 515570 MAYSVLT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515134 PRARPNT4 138 515570 MAYSVLT4 138 1 | B | 177 | 0.20803 | 108.0121 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515134 PRARPNT4 138 515570 MAYSVLT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515134 PRARPNT4 138 515570 MAYSVLT4 138 1 | B | 177 | 0.05119 | 104.2418 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515134 PRARPNT4 138 515570 MAYSVLT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515134 PRARPNT4 138 515570 MAYSVLT4 138 1 | B | 177 | 0.21134 | 104.2418 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 515134 PRARPNT4 138 515570 MAYSVLT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515150 CANEYCK4 138 515151 LTLCITY4 138 1 | B | 222 | 0.3407 | 100.2832 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515150 CANEYCK4 138 515151 LTLCITY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515150 CANEYCK4 138 515151 LTLCITY4 138 1 | B | 222 | 0.058186 | 100.2832 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515150 CANEYCK4 138 515151 LTLCITY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515150 CANEYCK4 138 515151 LTLCITY4 138 1 | B | 222 | 0.34231 | 100.2832 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515150 CANEYCK4 138 515151 LTLCITY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515150 CANEYCK4 138 515151 LTLCITY4 138 1 | B | 222 | 0.3407 | 100.2832 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515150 CANEYCK4 138 515151 LTLCITY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515150 CANEYCK4 138 515151 LTLCITY4 138 1 | B | 222 | 0.3407 | 100.2832 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515150 CANEYCK4 138 515151 LTLCITY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515151 LTLCITY4 138 515157 BROWN 4 138 1 | B | 222 | 0.3407 | 101.4172 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515151 LTLCITY4 138 515157 BROWN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515151 LTLCITY4 138 515157 BROWN 4 138 1 | B | 222 | 0.058186 | 101.4172 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515151 LTLCITY4 138 515157 BROWN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515151 LTLCITY4 138 515157 BROWN 4 138 1 | B | 222 | 0.34231 | 101.4172 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515151 LTLCITY4 138 515157 BROWN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515151 LTLCITY4 138 515157 BROWN 4 138 1 | B | 222 | 0.3407 | 101.4172 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515151 LTLCITY4 138 515157 BROWN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515151 LTLCITY4 138 515157 BROWN 4 138 1 | B | 222 | 0.3407 | 101.4172 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515151 LTLCITY4 138 515157 BROWN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515151 LTLCITY4 138 515157 BROWN 4 138 1 | B | 222 | 0.3407 | 100.7377 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515151 LTLCITY4 138 515157 BROWN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515151 LTLCITY4 138 515157 BROWN 4 138 1 | B | 222 | 0.058186 | 100.7377 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515151 LTLCITY4 138 515157 BROWN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515151 LTLCITY4 138 515157 BROWN 4 138 1 | B | 222 | 0.34231 | 100.7377 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515151 LTLCITY4 138 515157 BROWN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515151 LTLCITY4 138 515157 BROWN 4 138 1 | B | 222 | 0.3407 | 100.7377 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515151 LTLCITY4 138 515157 BROWN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515151 LTLCITY4 138 515157 BROWN 4 138 1 | B | 222 | 0.3407 | 100.7377 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515151 LTLCITY4 138 515157 BROWN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.08174 | 105.0141 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.055008 | 105.0141 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.19323 | 105.0141 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.075113 | 105.0141 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.14563 | 105.0141 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.075347 | 105.0141 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.11815 | 105.0141 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.16312 | 105.0141 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.12015 | 105.0141 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.066484 | 105.0141 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.10991 | 105.0141 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.053554 | 105.0141 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.080769 | 105.0141 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.077699 | 105.0141 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.08174 | 105.0141 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.081942 | 100.3918 | Single 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.26931 | 100.3918 | Single 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.056482 | 100.3918 | Single 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.16105 | 100.3918 | Single 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.086342 | 100.3918 | Single 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.13426 | 100.3918 | Single 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.22714 | 100.3918 | Single 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.15075 | 100.3918 | Single 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.12241 | 100.3918 | Single 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.093875 | 100.3918 | Single 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.066138 | 100.3918 | Single 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.081942 | 100.3918 | Single 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.080085 | 100.7994 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.19781 | 100.7994 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.091645 | 100.7994 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.14557 | 100.7994 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.077147 | 100.7994 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.12253 | 100.7994 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.16737 | 100.7994 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.12594 | 100.7994 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.11292 | 100.7994 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.086452 | 100.7994 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.091645 | 100.7994 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.080085 | 100.7994 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 515377 CRESENT4 138 521073 TWNLKSW4 138 1 | B | 234 | 1 | 138.9848 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515377 CRESENT4 138 521073 TWNLKSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.096441 | 139.5763 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.12139 | 139.5763 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10892 | 139.5763 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053444 | 139.5763 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.071666 | 139.5763 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053458 | 139.5763 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10264 | 139.5763 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072727 | 139.5763 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066312 | 139.5763 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072727 | 139.5763 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.082069 | 139.5763 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084568 | 139.5763 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052346 | 139.5763 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050359 | 139.5763 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064824 | 139.5763 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.070803 | 139.5763 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066071 | 139.5763 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050288 | 139.5763 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.075815 | 139.5763 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.058566 | 139.5763 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.089694 | 152.8965 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.096401 | 152.8965 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1015 | 152.8965 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057296 | 152.8965 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068466 | 152.8965 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054046 | 152.8965 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050455 | 152.8965 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.071563 | 152.8965 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072398 | 152.8965 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062703 | 152.8965 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072398 | 152.8965 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.079936 | 152.8965 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076465 | 152.8965 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062804 | 152.8965 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064996 | 152.8965 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068983 | 152.8965 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060835 | 152.8965 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052441 | 152.8965 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.065738 | 152.8965 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062617 | 152.8965 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056557 | 152.8965 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.089694 | 153.3456 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.096401 | 153.3456 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1015 | 153.3456 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057296 | 153.3456 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068466 | 153.3456 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054046 | 153.3456 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050455 | 153.3456 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.071563 | 153.3456 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072398 | 153.3456 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062703 | 153.3456 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072398 | 153.3456 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.079936 | 153.3456 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076465 | 153.3456 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062804 | 153.3456 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064996 | 153.3456 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068983 | 153.3456 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060835 | 153.3456 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052441 | 153.3456 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.065738 | 153.3456 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062617 | 153.3456 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056557 | 153.3456 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.096441 | 126.5795 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.12139 | 126.5795 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10892 | 126.5795 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053444 | 126.5795 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.071666 | 126.5795 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053458 | 126.5795 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10264 | 126.5795 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072727 | 126.5795 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066312 | 126.5795 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072727 | 126.5795 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.082069 | 126.5795 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084568 | 126.5795 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052346 | 126.5795 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050359 | 126.5795 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064824 | 126.5795 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.070803 | 126.5795 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066071 | 126.5795 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050288 | 126.5795 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.075815 | 126.5795 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.058566 | 126.5795 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.084621 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.032674 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.10181 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.097523 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.031027 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.030843 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.036172 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.044185 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.060271 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.03717 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.033824 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.041377 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.036115 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.041047 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.03498 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.037966 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.076028 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.03622 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.061837 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.034982 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.05509 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.034357 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.061837 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.07086 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.06974 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.034458 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.033445 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.03441 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.030932 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.034292 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.034292 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.034292 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.04707 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.031407 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.039378 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.054344 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.05963 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.034913 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.033664 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.054854 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.041114 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.06262 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.048926 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.04035 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.032674 | 111.7278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.089388 | 128.3332 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1042 | 128.3332 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10295 | 128.3332 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064312 | 128.3332 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07765 | 128.3332 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066555 | 128.3332 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.058693 | 128.3332 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066555 | 128.3332 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.075885 | 128.3332 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07394 | 128.3332 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059328 | 128.3332 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.05861 | 128.3332 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063916 | 128.3332 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.058258 | 128.3332 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.06553 | 128.3332 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053632 | 128.3332 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.096441 | 133.7332 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.12139 | 133.7332 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10892 | 133.7332 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053444 | 133.7332 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.071666 | 133.7332 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053458 | 133.7332 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10264 | 133.7332 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072727 | 133.7332 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066312 | 133.7332 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072727 | 133.7332 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.082069 | 133.7332 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084568 | 133.7332 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052346 | 133.7332 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050359 | 133.7332 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064824 | 133.7332 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.070803 | 133.7332 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066071 | 133.7332 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050288 | 133.7332 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.075815 | 133.7332 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.058566 | 133.7332 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.096441 | 151.9585 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.12139 | 151.9585 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10892 | 151.9585 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053444 | 151.9585 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.071666 | 151.9585 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053458 | 151.9585 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10264 | 151.9585 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072727 | 151.9585 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066312 | 151.9585 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072727 | 151.9585 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.082069 | 151.9585 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084568 | 151.9585 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052346 | 151.9585 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050359 | 151.9585 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064824 | 151.9585 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.070803 | 151.9585 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066071 | 151.9585 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050288 | 151.9585 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.075815 | 151.9585 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.058566 | 151.9585 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.096441 | 136.9095 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.12139 | 136.9095 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10892 | 136.9095 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053444 | 136.9095 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.071666 | 136.9095 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053458 | 136.9095 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10264 | 136.9095 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072727 | 136.9095 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066312 | 136.9095 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072727 | 136.9095 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.082069 | 136.9095 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084568 | 136.9095 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052346 | 136.9095 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050359 | 136.9095 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064824 | 136.9095 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.070803 | 136.9095 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066071 | 136.9095 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050288 | 136.9095 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.075815 | 136.9095 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.058566 | 136.9095 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.096441 | 144.2972 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.12139 | 144.2972 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10892 | 144.2972 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053444 | 144.2972 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.071666 | 144.2972 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053458 | 144.2972 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10264 | 144.2972 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072727 | 144.2972 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066312 | 144.2972 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072727 | 144.2972 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.082069 | 144.2972 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084568 | 144.2972 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052346 | 144.2972 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050359 | 144.2972 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064824 | 144.2972 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.070803 | 144.2972 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066071 | 144.2972 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050288 | 144.2972 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.075815 | 144.2972 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.058566 | 144.2972 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.096441 | 139.5733 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.12139 | 139.5733 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10892 | 139.5733 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053444 | 139.5733 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.071666 | 139.5733 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053458 | 139.5733 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10264 | 139.5733 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072727 | 139.5733 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066312 | 139.5733 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072727 | 139.5733 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.082069 | 139.5733 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084568 | 139.5733 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052346 | 139.5733 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050359 | 139.5733 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064824 | 139.5733 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.070803 | 139.5733 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066071 | 139.5733 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050288 | 139.5733 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.075815 | 139.5733 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.058566 | 139.5733 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.11487 | 103.4577 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.11487 | 103.4577 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.18035 | 103.4577 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.086954 | 100.7685 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.19005 | 100.7685 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.18013 | 100.7685 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.18835 | 100.7685 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.098511 | 100.7685 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.060145 | 100.7685 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.060145 | 100.7685 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.12083 | 100.7685 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.10679 | 100.7685 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.21784 | 100.7685 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055625 | 118.1466 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.099896 | 118.1466 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.051744 | 118.1466 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.093648 | 118.1466 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.09649 | 118.1466 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.19571 | 118.1466 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11055 | 118.1466 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.098489 | 118.1466 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12989 | 118.1466 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.067773 | 118.1466 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.057879 | 118.1466 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.1209 | 118.1466 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.091122 | 118.1466 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.051504 | 118.1466 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.051504 | 118.1466 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53712 | 118.1466 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53712 | 118.1466 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055625 | 118.1466 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.15588 | 118.1466 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.064906 | 118.1466 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11609 | 118.1466 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.075419 | 118.1466 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.17362 | 118.1466 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.14936 | 118.1466 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53712 | 118.1466 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.081523 | 118.1466 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.099896 | 118.1466 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.058957 | 101.891 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11006 | 101.891 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.054309 | 101.891 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.10178 | 101.891 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.072083 | 101.891 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.15807 | 101.891 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.084306 | 101.891 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.10631 | 101.891 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.2191 | 101.891 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.065243 | 101.891 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.1367 | 101.891 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.096741 | 101.891 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.053708 | 101.891 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.053708 | 101.891 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.28117 | 101.891 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.28117 | 101.891 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.058957 | 101.891 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.16843 | 101.891 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.1306 | 101.891 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.085962 | 101.891 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.18303 | 101.891 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.2191 | 101.891 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.45458 | 101.891 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.053365 | 101.891 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11006 | 101.891 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.039152 | 112.3969 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.074234 | 112.3969 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.036038 | 112.3969 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.0698 | 112.3969 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.063573 | 112.3969 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.14674 | 112.3969 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.075401 | 112.3969 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.071919 | 112.3969 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.099003 | 112.3969 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.046742 | 112.3969 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.032646 | 112.3969 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.090487 | 112.3969 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.065557 | 112.3969 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.03589 | 112.3969 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.03589 | 112.3969 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.26819 | 112.3969 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.26819 | 112.3969 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.039152 | 112.3969 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.11929 | 112.3969 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.045907 | 112.3969 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.086763 | 112.3969 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.054884 | 112.3969 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.13395 | 112.3969 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.11492 | 112.3969 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.43455 | 112.3969 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.045024 | 112.3969 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.074234 | 112.3969 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055625 | 118.0966 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.099896 | 118.0966 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.051744 | 118.0966 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.093648 | 118.0966 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.09649 | 118.0966 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.19571 | 118.0966 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11055 | 118.0966 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.098489 | 118.0966 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12989 | 118.0966 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.067773 | 118.0966 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.057879 | 118.0966 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.1209 | 118.0966 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.091122 | 118.0966 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.051504 | 118.0966 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.051504 | 118.0966 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53712 | 118.0966 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53712 | 118.0966 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055625 | 118.0966 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.15588 | 118.0966 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.064906 | 118.0966 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11609 | 118.0966 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.075419 | 118.0966 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.17362 | 118.0966 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.14936 | 118.0966 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53712 | 118.0966 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.081523 | 118.0966 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.099896 | 118.0966 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055625 | 118.0966 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.099896 | 118.0966 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.051744 | 118.0966 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.093648 | 118.0966 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.09649 | 118.0966 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.19571 | 118.0966 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11055 | 118.0966 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.098489 | 118.0966 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12989 | 118.0966 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.067773 | 118.0966 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.057879 | 118.0966 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.1209 | 118.0966 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.091122 | 118.0966 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.051504 | 118.0966 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.051504 | 118.0966 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53712 | 118.0966 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53712 | 118.0966 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055625 | 118.0966 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.15588 | 118.0966 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.064906 | 118.0966 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11609 | 118.0966 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.075419 | 118.0966 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.17362 | 118.0966 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.14936 | 118.0966 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53712 | 118.0966 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.081523 | 118.0966 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.099896 | 118.0966 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055625 | 100.2306 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.099896 | 100.2306 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.051744 | 100.2306 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.093648 | 100.2306 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.09649 | 100.2306 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.19571 | 100.2306 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11055 | 100.2306 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.098489 | 100.2306 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12989 | 100.2306 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.067773 | 100.2306 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.057879 | 100.2306 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.1209 | 100.2306 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.091122 | 100.2306 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.051504 | 100.2306 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.051504 | 100.2306 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055625 | 100.2306 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.15588 | 100.2306 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.064906 | 100.2306 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11609 | 100.2306 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.075419 | 100.2306 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.17362 | 100.2306 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.14936 | 100.2306 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53712 | 100.2306 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.081523 | 100.2306 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.099896 | 100.2306 | Single 511468 L.E.S.-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.07317 | 104.3318 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11473 | 104.3318 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.067449 | 104.3318 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11728 | 104.3318 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.066959 | 104.3318 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.15224 | 104.3318 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.079082 | 104.3318 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.093752 | 104.3318 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.17402 | 104.3318 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.065778 | 104.3318 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12485 | 104.3318 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.085062 | 104.3318 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.066506 | 104.3318 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.066506 | 104.3318 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.27496 | 104.3318 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.27496 | 104.3318 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.07317 | 104.3318 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.15263 | 104.3318 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.15048 | 104.3318 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12251 | 104.3318 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11521 | 104.3318 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.16752 | 104.3318 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.18107 | 104.3318 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.44656 | 104.3318 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11473 | 104.3318 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055625 | 118.1606 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.099896 | 118.1606 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.051744 | 118.1606 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.093648 | 118.1606 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.09649 | 118.1606 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.19571 | 118.1606 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11055 | 118.1606 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.098489 | 118.1606 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12989 | 118.1606 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.067773 | 118.1606 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.057879 | 118.1606 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.1209 | 118.1606 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.091122 | 118.1606 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.051504 | 118.1606 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.051504 | 118.1606 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53712 | 118.1606 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53712 | 118.1606 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055625 | 118.1606 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.15588 | 118.1606 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.064906 | 118.1606 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11609 | 118.1606 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.075419 | 118.1606 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.17362 | 118.1606 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.14936 | 118.1606 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53712 | 118.1606 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.081523 | 118.1606 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.099896 | 118.1606 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055625 | 118.1432 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.099896 | 118.1432 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.051744 | 118.1432 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.093648 | 118.1432 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.09649 | 118.1432 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.19571 | 118.1432 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11055 | 118.1432 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.098489 | 118.1432 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12989 | 118.1432 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.067773 | 118.1432 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.057879 | 118.1432 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.1209 | 118.1432 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.091122 | 118.1432 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.051504 | 118.1432 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.051504 | 118.1432 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53712 | 118.1432 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53712 | 118.1432 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055625 | 118.1432 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.15588 | 118.1432 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.064906 | 118.1432 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11609 | 118.1432 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.075419 | 118.1432 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.17362 | 118.1432 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.14936 | 118.1432 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53712 | 118.1432 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.081523 | 118.1432 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.099896 | 118.1432 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055625 | 118.1494 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.099896 | 118.1494 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.051744 | 118.1494 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.093648 | 118.1494 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.09649 | 118.1494 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.19571 | 118.1494 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11055 | 118.1494 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.098489 | 118.1494 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12989 | 118.1494 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.067773 | 118.1494 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.057879 | 118.1494 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.1209 | 118.1494 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.091122 | 118.1494 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.051504 | 118.1494 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.051504 | 118.1494 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53712 | 118.1494 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53712 | 118.1494 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055625 | 118.1494 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.15588 | 118.1494 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.064906 | 118.1494 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11609 | 118.1494 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.075419 | 118.1494 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.17362 | 118.1494 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.14936 | 118.1494 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53712 | 118.1494 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.081523 | 118.1494 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.099896 | 118.1494 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.058851 | 102.3047 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.10998 | 102.3047 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.054197 | 102.3047 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.10169 | 102.3047 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.071802 | 102.3047 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.15779 | 102.3047 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.084024 | 102.3047 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.10603 | 102.3047 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.21888 | 102.3047 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.06538 | 102.3047 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.13657 | 102.3047 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.096447 | 102.3047 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.053628 | 102.3047 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.053628 | 102.3047 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.28088 | 102.3047 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.28088 | 102.3047 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.058851 | 102.3047 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.16819 | 102.3047 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.13048 | 102.3047 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.085873 | 102.3047 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.18278 | 102.3047 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.21888 | 102.3047 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.4543 | 102.3047 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.053075 | 102.3047 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.10998 | 102.3047 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.11487 | 103.4577 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.11487 | 103.4577 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.18035 | 103.4577 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.079015 | 112.6264 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.10196 | 112.6264 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.074832 | 112.6264 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.060147 | 112.6264 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.10476 | 112.6264 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.060645 | 112.6264 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.053558 | 112.6264 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.050133 | 112.6264 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.092554 | 112.6264 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.14743 | 112.6264 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.090611 | 112.6264 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.067734 | 112.6264 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.1012 | 112.6264 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.089425 | 112.6264 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.059095 | 112.6264 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.069902 | 112.6264 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.069902 | 112.6264 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.055754 | 112.6264 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.055754 | 112.6264 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.25842 | 112.6264 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.079015 | 112.6264 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.1002 | 112.6264 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.1836 | 112.6264 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.10136 | 112.6264 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.32007 | 112.6264 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.37721 | 112.6264 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.37721 | 112.6264 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.37721 | 112.6264 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.12085 | 112.6264 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.098815 | 112.6264 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.13659 | 112.6264 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.070158 | 112.6264 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.064734 | 112.6264 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.054876 | 112.6264 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.10196 | 112.6264 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.081677 | 112.9155 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.051552 | 112.9155 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.10462 | 112.9155 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.077493 | 112.9155 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.062808 | 112.9155 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.10742 | 112.9155 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.063306 | 112.9155 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.052245 | 112.9155 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.05622 | 112.9155 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.052794 | 112.9155 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.095215 | 112.9155 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.15009 | 112.9155 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.052192 | 112.9155 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.093273 | 112.9155 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.070395 | 112.9155 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.10386 | 112.9155 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.092086 | 112.9155 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.061756 | 112.9155 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.072563 | 112.9155 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.072563 | 112.9155 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.058415 | 112.9155 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.058415 | 112.9155 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.26108 | 112.9155 | 272286 | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.081677 | 112.9155 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.10286 | 112.9155 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.18626 | 112.9155 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.10403 | 112.9155 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.32273 | 112.9155 | 272286 | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.37987 | 112.9155 | 272286 | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.37987 | 112.9155 | 272286 | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.37987 | 112.9155 | 272286 | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.050617 | 112.9155 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.12351 | 112.9155 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.10148 | 112.9155 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.13925 | 112.9155 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.07282 | 112.9155 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.05076 | 112.9155 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.067396 | 112.9155 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.057537 | 112.9155 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.10462 | 112.9155 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.079211 | 126.8448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.13902 | 126.8448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.066915 | 126.8448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17505 | 126.8448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.12929 | 126.8448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.098324 | 126.8448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.19098 | 126.8448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.059087 | 126.8448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.055738 | 126.8448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10683 | 126.8448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.28034 | 126.8448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.072781 | 126.8448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.13842 | 126.8448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.065139 | 126.8448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.15772 | 126.8448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.098152 | 126.8448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.09571 | 126.8448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.1269 | 126.8448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.1269 | 126.8448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-232 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.054216 | 126.8448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.13902 | 126.8448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.14393 | 126.8448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.37828 | 126.8448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.16164 | 126.8448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.5552 | 126.8448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.63357 | 126.8448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.63357 | 126.8448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.63357 | 126.8448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.064461 | 126.8448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.23186 | 126.8448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.1425 | 126.8448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.25099 | 126.8448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.06219 | 126.8448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17505 | 126.8448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.076352 | 127.3119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.13616 | 127.3119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.064055 | 127.3119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17219 | 127.3119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.12643 | 127.3119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.095465 | 127.3119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.18812 | 127.3119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.056228 | 127.3119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.052879 | 127.3119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10398 | 127.3119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.27748 | 127.3119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.069922 | 127.3119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.13556 | 127.3119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.062279 | 127.3119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.15486 | 127.3119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.095293 | 127.3119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.092851 | 127.3119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.12404 | 127.3119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.12404 | 127.3119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-232 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051356 | 127.3119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.13616 | 127.3119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.14107 | 127.3119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.37542 | 127.3119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.15878 | 127.3119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.55234 | 127.3119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.63071 | 127.3119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.63071 | 127.3119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.63071 | 127.3119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.061601 | 127.3119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.229 | 127.3119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.13964 | 127.3119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.24813 | 127.3119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.05933 | 127.3119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17219 | 127.3119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | B | 234 | 0.29653 | 108.4344 | Single 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | B | 234 | 0.053281 | 108.4344 | Single 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | B | 234 | 0.15561 | 108.4344 | Single 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | B | 234 | 0.075667 | 108.4344 | Single 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | B | 234 | 0.059193 | 108.4344 | Single 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | B | 234 | 0.29653 | 108.4318 | Single 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | B | 234 | 0.053281 | 108.4318 | Single 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | B | 234 | 0.15561 | 108.4318 | Single 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | B | 234 | 0.075667 | 108.4318 | Single 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | B | 234 | 0.059193 | 108.4318 | Single 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 520405 KGFSJCT4 138 520600 EKFSHTP4 138 1 | B | 136 | 0.33325 | 139.6995 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520405 KGFSJCT4 138 520600 EKFSHTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 520405 KGFSJCT4 138 520600 EKFSHTP4 138 1 | B | 136 | 0.33325 | 146.5259 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | TDF Impact | Rebuild line 520405 KGFSJCT4 138 520600 EKFSHTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 520405 KGFSJCT4 138 520600 EKFSHTP4 138 1 | B | 136 | 0.33325 | 141.1332 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520405 KGFSJCT4 138 520600 EKFSHTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 520405 KGFSJCT4 138 520600 EKFSHTP4 138 1 | B | 136 | 0.33325 | 141.1215 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 520405 KGFSJCT4 138 520600 EKFSHTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 520405 KGFSJCT4 138 520600 EKFSHTP4 138 1 | B | 136 | 0.33325 | 146.5171 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520405 KGFSJCT4 138 520600 EKFSHTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 520405 KGFSJCT4 138 520600 EKFSHTP4 138 1 | B | 136 | 0.33325 | 144.4293 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520405 KGFSJCT4 138 520600 EKFSHTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 520405 KGFSJCT4 138 520600 EKFSHTP4 138 1 | B | 136 | 0.33325 | 146.5259 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 520405 KGFSJCT4 138 520600 EKFSHTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 520405 KGFSJCT4 138 520600 EKFSHTP4 138 1 | B | 136 | 0.29911 | 109.4657 | P12:138:WFEC:DOVER_OKEENE:::: | TDF Impact | Rebuild line 520405 KGFSJCT4 138 520600 EKFSHTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520405 KGFSJCT4 138 520603 NKNGFSH4 138 1 | B | 187 | 0.33325 | 101.612 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520405 KGFSJCT4 138 520603 NKNGFSH4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520405 KGFSJCT4 138 520603 NKNGFSH4 138 1 | B | 187 | 0.33325 | 106.5755 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | TDF Impact | Rebuild line 520405 KGFSJCT4 138 520603 NKNGFSH4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520405 KGFSJCT4 138 520603 NKNGFSH4 138 1 | B | 187 | 0.33325 | 102.6547 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520405 KGFSJCT4 138 520603 NKNGFSH4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520405 KGFSJCT4 138 520603 NKNGFSH4 138 1 | B | 187 | 0.33325 | 102.6461 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 520405 KGFSJCT4 138 520603 NKNGFSH4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520405 KGFSJCT4 138 520603 NKNGFSH4 138 1 | B | 187 | 0.33325 | 106.5691 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520405 KGFSJCT4 138 520603 NKNGFSH4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520405 KGFSJCT4 138 520603 NKNGFSH4 138 1 | B | 187 | 0.33325 | 105.0514 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520405 KGFSJCT4 138 520603 NKNGFSH4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520405 KGFSJCT4 138 520603 NKNGFSH4 138 1 | B | 187 | 0.33325 | 106.5755 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 520405 KGFSJCT4 138 520603 NKNGFSH4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 520425 PIC4 138 520848 CDRDLTP4 138 1 | B | 187 | 1 | 104.8218 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520425 PIC4 138 520848 CDRDLTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520425 PIC4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 1 | 105.5926 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520425 PIC4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520533 KGFSHSW4 138 520600 EKFSHTP4 138 1 | B | 187 | 0.33325 | 102.9923 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | TDF Impact | Rebuild line 520533 KGFSHSW4 138 520600 EKFSHTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520533 KGFSHSW4 138 520600 EKFSHTP4 138 1 | B | 187 | 0.33325 | 102.9856 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520533 KGFSHSW4 138 520600 EKFSHTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520533 KGFSHSW4 138 520600 EKFSHTP4 138 1 | B | 187 | 0.33325 | 101.4688 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520533 KGFSHSW4 138 520600 EKFSHTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520533 KGFSHSW4 138 520600 EKFSHTP4 138 1 | B | 187 | 0.33325 | 102.9923 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 520533 KGFSHSW4 138 520600 EKFSHTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 234 | 0.13655 | 126.9879 | Single 520405 KGFSJCT4 138 520600 EKFSHTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 234 | 0.38716 | 126.9879 | Single 520405 KGFSJCT4 138 520600 EKFSHTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 234 | 0.14109 | 127.9744 | P42:345:OKGE:SB_WONG7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 234 | 0.32711 | 127.9744 | P42:345:OKGE:SB_WONG7385:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 234 | 0.13655 | 126.2444 | Single 520533 KGFSHSW4 138 520600 EKFSHTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 234 | 0.38716 | 126.2444 | Single 520533 KGFSHSW4 138 520600 EKFSHTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 234 | 0.13792 | 140.0005 | P42:345:OKGE:SB_WONG7315:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 234 | 0.32076 | 140.0005 | P42:345:OKGE:SB_WONG7315:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | A | 200 | 0.14132 | 134.0997 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | A | 200 | 0.32942 | 134.0997 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 234 | 0.13655 | 128.1359 | P12:138:WFEC:DOVER_KNGFSHR:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 234 | 0.38716 | 128.1359 | P12:138:WFEC:DOVER_KNGFSHR:::: | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 234 | 0.15478 | 138.8562 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 234 | 0.35218 | 138.8562 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 234 | 0.23277 | 138.8562 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 234 | 0.37627 | 164.7079 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 234 | 0.43267 | 164.7079 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 234 | 0.13655 | 127.5304 | Single 520603 NKNGFSH4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 234 | 0.38716 | 127.5304 | Single 520603 NKNGFSH4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 234 | 0.15836 | 126.9097 | P12:138:WFEC:DOVER_OKEENE:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 234 | 0.37932 | 126.9097 | P12:138:WFEC:DOVER_OKEENE:::: | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 234 | 0.13655 | 126.9977 | Single 520405 KGFSJCT4 138 520603 NKNGFSH4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 234 | 0.38716 | 126.9977 | Single 520405 KGFSJCT4 138 520603 NKNGFSH4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520603 NKNGFSH4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 187 | 0.33325 | 104.0642 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520603 NKNGFSH4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520603 NKNGFSH4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 187 | 0.33325 | 109.0316 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | TDF Impact | Rebuild line 520603 NKNGFSH4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520603 NKNGFSH4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 187 | 0.33325 | 105.1081 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520603 NKNGFSH4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520603 NKNGFSH4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 187 | 0.33325 | 105.0996 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 520603 NKNGFSH4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520603 NKNGFSH4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 187 | 0.33325 | 109.0252 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520603 NKNGFSH4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520603 NKNGFSH4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 187 | 0.33325 | 107.5071 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520603 NKNGFSH4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520603 NKNGFSH4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 187 | 0.33325 | 109.0316 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 520603 NKNGFSH4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 520826 BENNGTN4 138 520884 DURANTP4 138 1 | B | 287 | 1 | 107.361 | Single 505602 SBROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520826 BENNGTN4 138 520884 DURANTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520847 TWNLKJT4 138 521073 TWNLKSW4 138 1 | B | 187 | 0.47683 | 105.783 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520847 TWNLKJT4 138 521073 TWNLKSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520847 TWNLKJT4 138 521073 TWNLKSW4 138 1 | B | 187 | 0.078511 | 105.783 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520847 TWNLKJT4 138 521073 TWNLKSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 520848 CDRDLTP4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 187 | 1 | 104.0243 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520848 CDRDLTP4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.11381 | 115.912 | Single 780541 GEN-2024-119 138 780542 G24-119XFMR1 34 780557 'G24-119TER1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.68129 | 115.912 | Single 780541 GEN-2024-119 138 780542 G24-119XFMR1 34 780557 'G24-119TER1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.13118 | 115.6619 | Single 505596 EXPLOR4 138 505598 ALLEN4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.68979 | 115.6619 | Single 505596 EXPLOR4 138 505598 ALLEN4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.051791 | 115.6619 | Single 505596 EXPLOR4 138 505598 ALLEN4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.13118 | 117.8683 | P12:138:SWPA:GREASY CREEK-TUPELO BREAKER TO BREAKER::505595 505596 1, 505596 505598 1, 505598 505600 1:: | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.68979 | 117.8683 | P12:138:SWPA:GREASY CREEK-TUPELO BREAKER TO BREAKER::505595 505596 1, 505596 505598 1, 505598 505600 1:: | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.051791 | 117.8683 | P12:138:SWPA:GREASY CREEK-TUPELO BREAKER TO BREAKER::505595 505596 1, 505596 505598 1, 505598 505600 1:: | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.11381 | 115.9119 | Single 520973 LEXNGTN4 138 780541 GEN-2024-119 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.68129 | 115.9119 | Single 520973 LEXNGTN4 138 780541 GEN-2024-119 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.13118 | 114.6296 | Single 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.68979 | 114.6296 | Single 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.051791 | 114.6296 | Single 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | A | 145 | 0.11381 | 120.1977 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | A | 145 | 0.68129 | 120.1977 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | A | 145 | 0.043635 | 120.1977 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | A | 145 | 0.040574 | 120.1977 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.11531 | 113.9109 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.68171 | 113.9109 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.13118 | 114.6681 | P12:138:SWPA:WELEETKA-GREASY CREEK::505592 505595 1, 505595:: | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.68979 | 114.6681 | P12:138:SWPA:WELEETKA-GREASY CREEK::505592 505595 1, 505595:: | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.051791 | 114.6681 | P12:138:SWPA:WELEETKA-GREASY CREEK::505592 505595 1, 505595:: | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 1 | 112.1519 | Single 521056 STRATFD4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.13118 | 117.7443 | Single 505598 ALLEN4 138 505600 TUPELO4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.68979 | 117.7443 | Single 505598 ALLEN4 138 505600 TUPELO4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.051791 | 117.7443 | Single 505598 ALLEN4 138 505600 TUPELO4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.11381 | 115.9153 | GEN-2024-119_POI_520973_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.68129 | 115.9153 | GEN-2024-119_POI_520973_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.11381 | 118.4135 | Single 780541 GEN-2024-119 138 780542 G24-119XFMR1 34 780557 'G24-119TER1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.68129 | 118.4135 | Single 780541 GEN-2024-119 138 780542 G24-119XFMR1 34 780557 'G24-119TER1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.13118 | 118.1284 | Single 505596 EXPLOR4 138 505598 ALLEN4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.68979 | 118.1284 | Single 505596 EXPLOR4 138 505598 ALLEN4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.051791 | 118.1284 | Single 505596 EXPLOR4 138 505598 ALLEN4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.13118 | 120.3352 | P12:138:SWPA:GREASY CREEK-TUPELO BREAKER TO BREAKER::505595 505596 1, 505596 505598 1, 505598 505600 1:: | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.68979 | 120.3352 | P12:138:SWPA:GREASY CREEK-TUPELO BREAKER TO BREAKER::505595 505596 1, 505596 505598 1, 505598 505600 1:: | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.051791 | 120.3352 | P12:138:SWPA:GREASY CREEK-TUPELO BREAKER TO BREAKER::505595 505596 1, 505596 505598 1, 505598 505600 1:: | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.11381 | 118.4134 | Single 520973 LEXNGTN4 138 780541 GEN-2024-119 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.68129 | 118.4134 | Single 520973 LEXNGTN4 138 780541 GEN-2024-119 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.13118 | 117.0949 | Single 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.68979 | 117.0949 | Single 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.051791 | 117.0949 | Single 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | A | 145 | 0.11381 | 123.0652 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | A | 145 | 0.68129 | 123.0652 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | A | 145 | 0.043635 | 123.0652 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | A | 145 | 0.040574 | 123.0652 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.11531 | 116.3983 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.68171 | 116.3983 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.13118 | 117.1333 | P12:138:SWPA:WELEETKA-GREASY CREEK::505592 505595 1, 505595:: | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.68979 | 117.1333 | P12:138:SWPA:WELEETKA-GREASY CREEK::505592 505595 1, 505595:: | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.051791 | 117.1333 | P12:138:SWPA:WELEETKA-GREASY CREEK::505592 505595 1, 505595:: | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 1 | 114.6424 | Single 521056 STRATFD4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.13118 | 120.2112 | Single 505598 ALLEN4 138 505600 TUPELO4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.68979 | 120.2112 | Single 505598 ALLEN4 138 505600 TUPELO4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.051791 | 120.2112 | Single 505598 ALLEN4 138 505600 TUPELO4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.11381 | 118.4163 | GEN-2024-119_POI_520973_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.68129 | 118.4163 | GEN-2024-119_POI_520973_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 520861 COLE 4 138 520868 CRINER 4 138 1 | B | 187 | 0.27423 | 100.6897 | Single 520973 LEXNGTN4 138 520976 LILAXE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520861 COLE 4 138 520868 CRINER 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520861 COLE 4 138 520868 CRINER 4 138 1 | B | 187 | 0.22575 | 100.6897 | Single 520973 LEXNGTN4 138 520976 LILAXE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520861 COLE 4 138 520868 CRINER 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 520861 COLE 4 138 520868 CRINER 4 138 1 | B | 187 | 0.08652 | 100.6897 | Single 520973 LEXNGTN4 138 520976 LILAXE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520861 COLE 4 138 520868 CRINER 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 520868 CRINER 4 138 520888 PAYNESW4 138 1 | B | 187 | 0.27423 | 101.2584 | Single 520842 CANADNS4 138 520976 LILAXE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520868 CRINER 4 138 520888 PAYNESW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520868 CRINER 4 138 520888 PAYNESW4 138 1 | B | 187 | 0.22575 | 101.2584 | Single 520842 CANADNS4 138 520976 LILAXE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520868 CRINER 4 138 520888 PAYNESW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 520868 CRINER 4 138 520888 PAYNESW4 138 1 | B | 187 | 0.08652 | 101.2584 | Single 520842 CANADNS4 138 520976 LILAXE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520868 CRINER 4 138 520888 PAYNESW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 520868 CRINER 4 138 520888 PAYNESW4 138 1 | B | 187 | 0.27423 | 103.7286 | Single 520973 LEXNGTN4 138 520976 LILAXE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520868 CRINER 4 138 520888 PAYNESW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520868 CRINER 4 138 520888 PAYNESW4 138 1 | B | 187 | 0.22575 | 103.7286 | Single 520973 LEXNGTN4 138 520976 LILAXE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520868 CRINER 4 138 520888 PAYNESW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 520868 CRINER 4 138 520888 PAYNESW4 138 1 | B | 187 | 0.08652 | 103.7286 | Single 520973 LEXNGTN4 138 520976 LILAXE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520868 CRINER 4 138 520888 PAYNESW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 136 | 0.096532 | 117.6009 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 136 | 0.2606 | 117.6009 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 136 | 0.096532 | 122.8772 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 136 | 0.2606 | 122.8772 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | TDF Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 136 | 0.096532 | 118.7238 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 136 | 0.2606 | 118.7238 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 136 | 0.096549 | 118.8573 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 136 | 0.26058 | 118.8573 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 136 | 0.096532 | 122.8912 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 136 | 0.2606 | 122.8912 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 136 | 0.13824 | 100.5351 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 136 | 0.20891 | 100.5351 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 136 | 0.096532 | 121.2888 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 136 | 0.2606 | 121.2888 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 136 | 0.096532 | 122.8772 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 136 | 0.2606 | 122.8772 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 520884 DURANTP4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 110.0534 | Single 505602 SBROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520884 DURANTP4 138 784980 G24-267-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 520888 PAYNESW4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.52938 | 117.8635 | Single 520842 CANADNS4 138 520976 LILAXE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520888 PAYNESW4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 520888 PAYNESW4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.078593 | 117.8635 | Single 520842 CANADNS4 138 520976 LILAXE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520888 PAYNESW4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520888 PAYNESW4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.43612 | 117.8635 | Single 520842 CANADNS4 138 520976 LILAXE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520888 PAYNESW4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 520888 PAYNESW4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.52938 | 122.3938 | Single 520973 LEXNGTN4 138 520976 LILAXE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520888 PAYNESW4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 520888 PAYNESW4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.078593 | 122.3938 | Single 520973 LEXNGTN4 138 520976 LILAXE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520888 PAYNESW4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520888 PAYNESW4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.43612 | 122.3938 | Single 520973 LEXNGTN4 138 520976 LILAXE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520888 PAYNESW4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 136 | 0.12105 | 143.0506 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 136 | 0.19482 | 143.0506 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 136 | 0.12105 | 146.7591 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 136 | 0.19482 | 146.7591 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 136 | 0.12105 | 143.8173 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 136 | 0.19482 | 143.8173 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 136 | 0.12104 | 143.779 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 136 | 0.19484 | 143.779 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 136 | 0.12105 | 146.7225 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 136 | 0.19482 | 146.7225 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | A | 117 | 0.094579 | 128.3159 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | A | 117 | 0.13312 | 128.3159 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 136 | 0.09474 | 150.6891 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 136 | 0.1337 | 150.6891 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 136 | 0.10689 | 147.9275 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 136 | 0.15396 | 147.9275 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 136 | 0.21545 | 147.9275 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 136 | 0.24143 | 160.5304 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 136 | 0.19767 | 160.5304 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 136 | 0.12105 | 145.5871 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 136 | 0.19482 | 145.5871 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 136 | 0.12105 | 146.7591 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 136 | 0.19482 | 146.7591 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1 | B | 287 | 1 | 149.9589 | Single 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1 | B | 287 | 1 | 149.9589 | Single 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1 | B | 287 | 1 | 149.9589 | Single 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1 | B | 287 | 1 | 194.1951 | Single 505602 SBROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1 | B | 287 | 1 | 194.1951 | Single 505602 SBROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1 | B | 287 | 1 | 194.1951 | Single 505602 SBROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1 | B | 287 | 1 | 148.0827 | Single 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1 | B | 287 | 1 | 148.0827 | Single 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1 | B | 287 | 1 | 148.0827 | Single 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 151.3488 | Single 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 151.3488 | Single 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 151.3488 | Single 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 195.6044 | Single 505602 SBROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 195.6044 | Single 505602 SBROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 195.6044 | Single 505602 SBROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 149.4719 | Single 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 149.4719 | Single 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 149.4719 | Single 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 0.67526 | 100.5858 | Single 505600 TUPELO4 138 505602 SBROWN4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 0.202 | 100.5858 | Single 505600 TUPELO4 138 505602 SBROWN4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 0.30958 | 100.5858 | Single 505600 TUPELO4 138 505602 SBROWN4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 0.67526 | 100.5858 | Single 505600 TUPELO4 138 505602 SBROWN4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 520939 HLDTNTP4 138 520981 LOCO 4 138 1 | B | 136 | 0.061472 | 100.7255 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520939 HLDTNTP4 138 520981 LOCO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 520939 HLDTNTP4 138 520981 LOCO 4 138 1 | B | 136 | 0.065511 | 100.7255 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520939 HLDTNTP4 138 520981 LOCO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 520939 HLDTNTP4 138 520981 LOCO 4 138 1 | B | 136 | 0.055417 | 100.7255 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520939 HLDTNTP4 138 520981 LOCO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 520939 HLDTNTP4 138 520981 LOCO 4 138 1 | B | 136 | 0.059003 | 105.6705 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520939 HLDTNTP4 138 520981 LOCO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 520939 HLDTNTP4 138 520981 LOCO 4 138 1 | B | 136 | 0.062221 | 105.6705 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520939 HLDTNTP4 138 520981 LOCO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 520939 HLDTNTP4 138 520981 LOCO 4 138 1 | B | 136 | 0.053738 | 105.6705 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520939 HLDTNTP4 138 520981 LOCO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 520939 HLDTNTP4 138 520981 LOCO 4 138 1 | B | 136 | 0.06147 | 100.9288 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520939 HLDTNTP4 138 520981 LOCO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 520939 HLDTNTP4 138 520981 LOCO 4 138 1 | B | 136 | 0.065496 | 100.9288 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520939 HLDTNTP4 138 520981 LOCO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 520939 HLDTNTP4 138 520981 LOCO 4 138 1 | B | 136 | 0.055415 | 100.9288 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520939 HLDTNTP4 138 520981 LOCO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520969 LASALLE4 138 520971 LATTAJT4 138 1 | B | 169 | 1 | 100.3964 | Single 520854 CIVIT4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520969 LASALLE4 138 520971 LATTAJT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520971 LATTAJT4 138 521014 OILCRTP4 138 1 | B | 169 | 1 | 109.2285 | Single 520854 CIVIT4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520971 LATTAJT4 138 521014 OILCRTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520971 LATTAJT4 138 521014 OILCRTP4 138 1 | B | 169 | 1 | 106.6696 | Single 520854 CIVIT4 138 521023 PAOLI4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520971 LATTAJT4 138 521014 OILCRTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | B | 234 | 0.56714 | 101.4067 | P12:138:WFEC:OU_PAYNE:::: | TDF Impact | Rebuild line 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | B | 234 | 0.2613 | 101.4067 | P12:138:WFEC:OU_PAYNE:::: | TDF Impact | Rebuild line 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | B | 234 | 0.056561 | 101.4067 | P12:138:WFEC:OU_PAYNE:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | B | 234 | 0.56714 | 101.8369 | Single 520868 CRINER4 138 520888 PAYNESW4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | B | 234 | 0.2613 | 101.8369 | Single 520868 CRINER4 138 520888 PAYNESW4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | B | 234 | 0.056561 | 101.8369 | Single 520868 CRINER4 138 520888 PAYNESW4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | B | 234 | 0.64606 | 105.3919 | P12:138:WFEC:PAOLI_PAYNE:::: | TDF Impact | Rebuild line 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | B | 234 | 0.064644 | 105.3919 | P12:138:WFEC:PAOLI_PAYNE:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | B | 234 | 0.36303 | 105.3919 | P12:138:WFEC:PAOLI_PAYNE:::: | TDF Impact | Rebuild line 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | A | 200 | 0.54221 | 101.6189 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | A | 200 | 0.038463 | 101.6189 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | A | 200 | 0.21923 | 101.6189 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | A | 200 | 0.035868 | 101.6189 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | B | 234 | 0.54475 | 103.5134 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | B | 234 | 0.22244 | 103.5134 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | B | 234 | 0.56714 | 101.1336 | Single 520861 COLE4 138 520868 CRINER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | B | 234 | 0.2613 | 101.1336 | Single 520861 COLE4 138 520868 CRINER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | B | 234 | 0.056561 | 101.1336 | Single 520861 COLE4 138 520868 CRINER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.077228 | 141.954 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.14353 | 141.954 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.87909 | 141.954 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.077228 | 143.9324 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.14353 | 143.9324 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.87909 | 143.9324 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.077228 | 142.3607 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.14353 | 142.3607 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.87909 | 142.3607 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.077241 | 142.4292 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.14351 | 142.4292 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.87898 | 142.4292 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.077228 | 143.9338 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.14353 | 143.9338 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.87909 | 143.9338 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | A | 160 | 0.057106 | 145.5474 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | A | 160 | 0.096624 | 145.5474 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | A | 160 | 0.87531 | 145.5474 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.066201 | 131.874 | P13:069-138:WFEC:OKEENE_AUTO:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.11231 | 131.874 | P13:069-138:WFEC:OKEENE_AUTO:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.87344 | 131.874 | P13:069-138:WFEC:OKEENE_AUTO:::: | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.13075 | 142.611 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.12899 | 142.611 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.88074 | 142.611 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.077228 | 143.3096 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.14353 | 143.3096 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.87909 | 143.3096 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.066201 | 131.876 | Single 521016 OKEENE4 138 521015 OKEENE2 69 521173 'OKENTERT ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.11231 | 131.876 | Single 521016 OKEENE4 138 521015 OKEENE2 69 521173 'OKENTERT ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.87344 | 131.876 | Single 521016 OKEENE4 138 521015 OKEENE2 69 521173 'OKENTERT ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.077228 | 143.9324 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.14353 | 143.9324 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.87909 | 143.9324 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 521014 OILCRTP4 138 521056 STRATFD4 138 1 | B | 169 | 1 | 113.3633 | Single 520854 CIVIT4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521014 OILCRTP4 138 521056 STRATFD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 521014 OILCRTP4 138 521056 STRATFD4 138 1 | B | 169 | 1 | 110.8011 | Single 520854 CIVIT4 138 521023 PAOLI4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521014 OILCRTP4 138 521056 STRATFD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 521015 OKEENE 2 69 3WXFMR 525:525:OKEENE AUTO 69 1 | B | 70 | 0.07096 | 132.8141 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521015 OKEENE 2 69 521016 OKEENE 4 138 521173 OKENTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 521015 OKEENE 2 69 3WXFMR 525:525:OKEENE AUTO 69 1 | B | 70 | 0.17283 | 132.8141 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521015 OKEENE 2 69 521016 OKEENE 4 138 521173 OKENTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 521016 OKEENE 4 138 3WXFMR 525:525:OKEENE AUTO 69 1 | B | 70 | 0.07096 | 132.8141 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521015 OKEENE 2 69 521016 OKEENE 4 138 521173 OKENTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 521016 OKEENE 4 138 3WXFMR 525:525:OKEENE AUTO 69 1 | B | 70 | 0.17283 | 132.8141 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521015 OKEENE 2 69 521016 OKEENE 4 138 521173 OKENTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.080347 | 128.1605 | Single 521052 SNYDER4 138 521051 SNYDER2 69 521176 'SNYDTERT ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.051605 | 142.8661 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.18062 | 142.8661 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.071485 | 142.8661 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.070565 | 116.8688 | Single 520541 SNYDRSB2 69 521051 SNYDER2 69 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.11494 | 165.0298 | P12:138:AEPW-WFEC:LAKEP4WT:RUSSELL4::: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.051912 | 165.0298 | P12:138:AEPW-WFEC:LAKEP4WT:RUSSELL4::: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.13115 | 160.9751 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.1183 | 160.9751 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.13115 | 160.9751 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.070565 | 113.8985 | Single 520541 SNYDRSB2 69 521009 NAVJOTP2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.09017 | 115.1576 | Single 511446 CL-AFTP4 138 511463 HOB-JCT4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.053525 | 115.1576 | Single 511446 CL-AFTP4 138 511463 HOB-JCT4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.09017 | 115.0486 | P12:138:AEPW:HOB-JCT4:ELKCTY-4::: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.053525 | 115.0486 | P12:138:AEPW:HOB-JCT4:ELKCTY-4::: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.1183 | 128.6104 | Single 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.13115 | 128.6104 | Single 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.080347 | 128.157 | P13:069-138:WFEC:SNYDER_AUTO:::: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 521042 RUSSELL2 69 529342 OMMANGM2 69 1 | B | 42 | 0.084221 | 117.2646 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 521042 RUSSELL2 69 529342 OMMANGM2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 521042 RUSSELL2 69 529342 OMMANGM2 69 1 | B | 42 | 0.080079 | 117.2646 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 521042 RUSSELL2 69 529342 OMMANGM2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 521042 RUSSELL2 69 529342 OMMANGM2 69 1 | B | 42 | 0.084221 | 117.2646 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 521042 RUSSELL2 69 529342 OMMANGM2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.080347 | 128.1605 | Single 521052 SNYDER4 138 521051 SNYDER2 69 521176 'SNYDTERT ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.051605 | 142.8661 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.18062 | 142.8661 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.071485 | 142.8661 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.070565 | 116.8688 | Single 520541 SNYDRSB2 69 521051 SNYDER2 69 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.11494 | 165.0298 | P12:138:AEPW-WFEC:LAKEP4WT:RUSSELL4::: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.051912 | 165.0298 | P12:138:AEPW-WFEC:LAKEP4WT:RUSSELL4::: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.13115 | 160.9751 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.1183 | 160.9751 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.13115 | 160.9751 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.070565 | 113.8985 | Single 520541 SNYDRSB2 69 521009 NAVJOTP2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.09017 | 115.1576 | Single 511446 CL-AFTP4 138 511463 HOB-JCT4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.053525 | 115.1576 | Single 511446 CL-AFTP4 138 511463 HOB-JCT4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.09017 | 115.0486 | P12:138:AEPW:HOB-JCT4:ELKCTY-4::: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.053525 | 115.0486 | P12:138:AEPW:HOB-JCT4:ELKCTY-4::: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.1183 | 128.6104 | Single 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.13115 | 128.6104 | Single 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.080347 | 128.157 | P13:069-138:WFEC:SNYDER_AUTO:::: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 108.199 | Single 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 108.199 | Single 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 108.199 | Single 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 150.9264 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 150.9264 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 150.9264 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 106.1323 | Single 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 106.1323 | Single 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 106.1323 | Single 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 149.4033 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 149.4033 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 149.4033 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 109.9651 | Single 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 109.9651 | Single 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 109.9651 | Single 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 152.7319 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 152.7319 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 152.7319 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 107.8966 | Single 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 107.8966 | Single 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 107.8966 | Single 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 151.2072 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 151.2072 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 151.2072 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 521056 STRATFD4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 1 | 115.9971 | Single 520854 CIVIT4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521056 STRATFD4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 521056 STRATFD4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 1 | 113.434 | Single 520854 CIVIT4 138 521023 PAOLI4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521056 STRATFD4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 108.7331 | Single 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 108.7331 | Single 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 108.7331 | Single 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 151.4358 | Single 505602 SBROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 151.4358 | Single 505602 SBROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 151.4358 | Single 505602 SBROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 106.866 | Single 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 106.866 | Single 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 106.866 | Single 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 110.7796 | Single 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 110.7796 | Single 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 110.7796 | Single 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 153.5815 | Single 505602 SBROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 153.5815 | Single 505602 SBROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 153.5815 | Single 505602 SBROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 108.9099 | Single 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 108.9099 | Single 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 108.9099 | Single 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 529298 OMPVET-4 138 529302 OMALTUS4 138 1 | B | 215 | 1 | 128.5364 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 529298 OMPVET-4 138 529302 OMALTUS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 529298 OMPVET-4 138 529302 OMALTUS4 138 1 | B | 215 | 1 | 128.5364 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 529298 OMPVET-4 138 529302 OMALTUS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 529298 OMPVET-4 138 529345 OMPARK-4 138 1 | B | 215 | 1 | 121.8854 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 529298 OMPVET-4 138 529345 OMPARK-4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 529298 OMPVET-4 138 529345 OMPARK-4 138 1 | B | 215 | 1 | 121.8854 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 529298 OMPVET-4 138 529345 OMPARK-4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.031092 | 108.1701 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.032674 | 108.1701 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.032384 | 108.1701 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.039674 | 108.1701 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.039674 | 108.1701 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.032723 | 108.1701 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.03016 | 108.1701 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.03009 | 108.1701 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.030943 | 108.1701 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.030747 | 108.1701 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.030664 | 108.1701 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.034898 | 108.1701 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.031092 | 108.1683 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.032674 | 108.1683 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.032384 | 108.1683 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.039674 | 108.1683 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.039674 | 108.1683 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.032723 | 108.1683 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.03016 | 108.1683 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.03009 | 108.1683 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.030943 | 108.1683 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.030747 | 108.1683 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.030664 | 108.1683 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.034898 | 108.1683 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053008 | 147.3717 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10695 | 147.3717 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.09694 | 147.3717 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064715 | 147.3717 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064176 | 147.3717 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.068049 | 147.3717 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056923 | 147.3717 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050866 | 147.3717 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11508 | 147.3717 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050979 | 147.3717 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053357 | 147.3717 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050294 | 147.3717 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.06051 | 147.3717 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050934 | 147.3717 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050934 | 147.3717 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050934 | 147.3717 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.06538 | 147.3717 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053115 | 147.3717 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10589 | 147.3717 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10016 | 147.3717 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053509 | 147.3717 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053178 | 147.6356 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10712 | 147.6356 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.09711 | 147.6356 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064885 | 147.6356 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050121 | 147.6356 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064346 | 147.6356 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.068219 | 147.6356 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057093 | 147.6356 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051036 | 147.6356 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11525 | 147.6356 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051149 | 147.6356 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053527 | 147.6356 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050464 | 147.6356 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.06068 | 147.6356 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051104 | 147.6356 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051104 | 147.6356 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051104 | 147.6356 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.06555 | 147.6356 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053285 | 147.6356 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10606 | 147.6356 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10033 | 147.6356 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053679 | 147.6356 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10523 | 130.3388 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.094535 | 130.3388 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061988 | 130.3388 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061319 | 130.3388 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065199 | 130.3388 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052902 | 130.3388 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11422 | 130.3388 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05128 | 130.3388 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057572 | 130.3388 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062576 | 130.3388 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050209 | 130.3388 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10476 | 130.3388 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.09781 | 130.3388 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050398 | 130.3388 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.030131 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.036213 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.040215 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.034534 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.039331 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.043658 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.10163 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.038755 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.035948 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.034882 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.038386 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.044575 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.090858 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.05805 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.04065 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.042016 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.034368 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-123 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.032004 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.032976 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.036862 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.037292 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.036916 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.04131 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.04112 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.057075 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-177 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.034425 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.033971 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.061893 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.041324 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.040794 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.040694 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.041315 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.034858 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.035156 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.035156 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.03693 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.03693 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.047768 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.044276 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.03984 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.1107 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.036213 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.040602 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-243 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.039802 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.043309 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.041971 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.03984 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.039247 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.040738 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.040385 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.047763 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.044153 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.053634 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.044878 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.044878 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.044878 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.034466 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.032128 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-312 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.036472 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.038871 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.058481 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.041047 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.041099 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.040395 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.040865 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.045582 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.10105 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.094182 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.042511 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.04567 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.039747 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.038408 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.03947 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.039331 | 108.3894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053178 | 147.3921 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10712 | 147.3921 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.09711 | 147.3921 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064885 | 147.3921 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050121 | 147.3921 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064346 | 147.3921 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.068219 | 147.3921 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057093 | 147.3921 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051036 | 147.3921 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11525 | 147.3921 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051149 | 147.3921 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053527 | 147.3921 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050464 | 147.3921 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.06068 | 147.3921 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051104 | 147.3921 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051104 | 147.3921 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051104 | 147.3921 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.06555 | 147.3921 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053285 | 147.3921 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10606 | 147.3921 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10033 | 147.3921 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053679 | 147.3921 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10602 | 121.765 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.095319 | 121.765 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060082 | 121.765 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059231 | 121.765 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064157 | 121.765 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050037 | 121.765 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11504 | 121.765 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056139 | 121.765 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060624 | 121.765 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10445 | 121.765 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.098881 | 121.765 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050004 | 148.1356 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054269 | 148.1356 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10821 | 148.1356 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050727 | 148.1356 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.098202 | 148.1356 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065977 | 148.1356 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051213 | 148.1356 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065437 | 148.1356 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.069311 | 148.1356 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058185 | 148.1356 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052127 | 148.1356 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11634 | 148.1356 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05224 | 148.1356 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050542 | 148.1356 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054619 | 148.1356 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051555 | 148.1356 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061772 | 148.1356 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052196 | 148.1356 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052196 | 148.1356 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052196 | 148.1356 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.066641 | 148.1356 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050154 | 148.1356 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050356 | 148.1356 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054377 | 148.1356 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10715 | 148.1356 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10143 | 148.1356 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050941 | 148.1356 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054771 | 148.1356 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052376 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.0502 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056866 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.116 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05083 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055549 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.1056 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.071788 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052418 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054162 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052911 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052496 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.070525 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.077578 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052671 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052466 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052039 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052943 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061501 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056128 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051798 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.12435 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052043 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055505 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053383 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051798 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051205 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053067 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051622 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059507 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055724 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.06788 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056498 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056498 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056498 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.072133 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05303 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053155 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051821 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05223 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057917 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11462 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10902 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054409 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058258 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051549 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051146 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.0502 | 150.5033 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053008 | 147.1538 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10695 | 147.1538 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.09694 | 147.1538 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064715 | 147.1538 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064176 | 147.1538 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.068049 | 147.1538 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056923 | 147.1538 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050866 | 147.1538 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11508 | 147.1538 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050979 | 147.1538 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053357 | 147.1538 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050294 | 147.1538 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.06051 | 147.1538 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050934 | 147.1538 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050934 | 147.1538 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050934 | 147.1538 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.06538 | 147.1538 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053115 | 147.1538 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10589 | 147.1538 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10016 | 147.1538 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053509 | 147.1538 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053008 | 147.0542 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10695 | 147.0542 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.09694 | 147.0542 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064715 | 147.0542 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064176 | 147.0542 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.068049 | 147.0542 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056923 | 147.0542 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050866 | 147.0542 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11508 | 147.0542 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050979 | 147.0542 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053357 | 147.0542 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050294 | 147.0542 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.06051 | 147.0542 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050934 | 147.0542 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050934 | 147.0542 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050934 | 147.0542 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.06538 | 147.0542 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053115 | 147.0542 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10589 | 147.0542 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10016 | 147.0542 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053509 | 147.0542 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05144 | 139.0564 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10247 | 139.0564 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.092974 | 139.0564 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062167 | 139.0564 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061748 | 139.0564 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065138 | 139.0564 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055088 | 139.0564 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11015 | 139.0564 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051182 | 139.0564 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058156 | 139.0564 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062852 | 139.0564 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051319 | 139.0564 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10141 | 139.0564 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.096049 | 139.0564 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051718 | 139.0564 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.23267 | 169.673 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050765 | 169.673 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.14126 | 169.673 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.067942 | 169.673 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.081845 | 169.673 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.053226 | 169.673 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.35613 | 169.673 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.05609 | 169.673 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.076159 | 169.673 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052742 | 169.673 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.30634 | 169.673 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.14906 | 169.673 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050572 | 169.673 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.15535 | 163.7357 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050736 | 163.7357 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.063887 | 163.7357 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.081261 | 163.7357 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.062498 | 163.7357 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.35176 | 163.7357 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.056041 | 163.7357 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.071944 | 163.7357 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.0543 | 163.7357 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.30054 | 163.7357 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052581 | 163.7357 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.31506 | 166.5001 | 266352_a | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.058631 | 166.5001 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.063644 | 166.5001 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.079883 | 166.5001 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.051664 | 166.5001 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.36424 | 166.5001 | 266352_a | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055095 | 166.5001 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.071451 | 166.5001 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.051548 | 166.5001 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.31506 | 166.5001 | 266352_a | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.058631 | 166.5001 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.14513 | 174.2929 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.051355 | 174.2929 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.067244 | 174.2929 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.08074 | 174.2929 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052672 | 174.2929 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.33903 | 174.2929 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.05698 | 174.2929 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.053479 | 174.2929 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.051002 | 174.2929 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.051002 | 174.2929 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.051002 | 174.2929 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.072895 | 174.2929 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.053477 | 174.2929 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.28962 | 174.2929 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050702 | 174.2929 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.032339 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.036143 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.030075 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.036091 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.03867 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.1552 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.033798 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.031995 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.030677 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.034997 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.046675 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.034061 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.058821 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.036917 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.039304 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.032161 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.032683 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.032227 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.037945 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.038304 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.074901 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.038711 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.03735 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.0376 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.037913 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.030631 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.031166 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.031166 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.032033 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.032033 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.048484 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.042811 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.035635 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.35201 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.032339 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.037231 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-243 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.035818 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.041524 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.039661 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.035635 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.034983 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.036483 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.037258 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.051619 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.043969 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.038293 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.045427 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.045427 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.045427 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-312 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.030986 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.03568 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.066163 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.037389 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.037632 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.03695 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.037897 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.048394 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.30035 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.032062 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.03925 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.045633 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.035672 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.034008 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.035356 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.036091 | 147.9052 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.15208 | 172.424 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.054766 | 172.424 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.071018 | 172.424 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.084146 | 172.424 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.05447 | 172.424 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.051508 | 172.424 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.34704 | 172.424 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.060367 | 172.424 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052342 | 172.424 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.056898 | 172.424 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.053892 | 172.424 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.053892 | 172.424 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.053892 | 172.424 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.076539 | 172.424 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055733 | 172.424 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.29695 | 172.424 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052848 | 172.424 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.15535 | 171.6476 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050736 | 171.6476 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.063887 | 171.6476 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.081261 | 171.6476 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.062498 | 171.6476 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.35176 | 171.6476 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.056041 | 171.6476 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.071944 | 171.6476 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.0543 | 171.6476 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.30054 | 171.6476 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052581 | 171.6476 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.16826 | 179.2219 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.0532 | 179.2219 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.068768 | 179.2219 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.084634 | 179.2219 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055919 | 179.2219 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.36886 | 179.2219 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.059526 | 179.2219 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050846 | 179.2219 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052523 | 179.2219 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052523 | 179.2219 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052523 | 179.2219 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.075926 | 179.2219 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055809 | 179.2219 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.3193 | 179.2219 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052862 | 179.2219 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.1883 | 172.9507 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.062221 | 172.9507 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.082686 | 172.9507 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.054386 | 172.9507 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.39813 | 172.9507 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052459 | 172.9507 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.072038 | 172.9507 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052309 | 172.9507 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.35088 | 172.9507 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.15535 | 166.5897 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050736 | 166.5897 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.063887 | 166.5897 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.081261 | 166.5897 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.062498 | 166.5897 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.35176 | 166.5897 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.056041 | 166.5897 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.071944 | 166.5897 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.0543 | 166.5897 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.30054 | 166.5897 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052581 | 166.5897 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.15535 | 163.7784 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050736 | 163.7784 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.063887 | 163.7784 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.081261 | 163.7784 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.062498 | 163.7784 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.35176 | 163.7784 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.056041 | 163.7784 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.071944 | 163.7784 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.0543 | 163.7784 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.30054 | 163.7784 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052581 | 163.7784 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.039346 | 103.1201 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.034868 | 103.1201 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.043228 | 103.1201 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.033321 | 103.1201 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.033254 | 103.1201 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.048021 | 103.1201 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.040583 | 103.1201 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.040152 | 103.1201 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.040539 | 103.1201 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.031811 | 103.1201 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.04412 | 103.1201 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.04412 | 103.1201 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.037061 | 103.1201 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.030395 | 103.1201 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.037061 | 103.1201 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.038661 | 103.1201 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.03518 | 103.1201 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.038843 | 103.1201 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.034137 | 103.1201 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.034556 | 103.1201 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.030153 | 103.1201 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.036181 | 103.1201 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.038182 | 103.1201 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.036172 | 103.1201 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.096441 | 139.4542 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.12139 | 139.4542 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10892 | 139.4542 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053444 | 139.4542 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.071666 | 139.4542 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053458 | 139.4542 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10264 | 139.4542 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072727 | 139.4542 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066312 | 139.4542 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072727 | 139.4542 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.082069 | 139.4542 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084568 | 139.4542 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052346 | 139.4542 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050359 | 139.4542 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064824 | 139.4542 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.070803 | 139.4542 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066071 | 139.4542 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050288 | 139.4542 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.075815 | 139.4542 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.058566 | 139.4542 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.089694 | 152.8508 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.096401 | 152.8508 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1015 | 152.8508 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057296 | 152.8508 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068466 | 152.8508 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054046 | 152.8508 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050455 | 152.8508 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.071563 | 152.8508 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072398 | 152.8508 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062703 | 152.8508 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072398 | 152.8508 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.079936 | 152.8508 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076465 | 152.8508 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062804 | 152.8508 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064996 | 152.8508 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068983 | 152.8508 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060835 | 152.8508 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052441 | 152.8508 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.065738 | 152.8508 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062617 | 152.8508 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056557 | 152.8508 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.089694 | 153.3367 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.096401 | 153.3367 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1015 | 153.3367 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057296 | 153.3367 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068466 | 153.3367 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054046 | 153.3367 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050455 | 153.3367 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.071563 | 153.3367 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072398 | 153.3367 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062703 | 153.3367 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072398 | 153.3367 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.079936 | 153.3367 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076465 | 153.3367 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062804 | 153.3367 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064996 | 153.3367 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068983 | 153.3367 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060835 | 153.3367 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052441 | 153.3367 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.065738 | 153.3367 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062617 | 153.3367 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056557 | 153.3367 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.096441 | 126.4325 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.12139 | 126.4325 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10892 | 126.4325 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053444 | 126.4325 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.071666 | 126.4325 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053458 | 126.4325 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10264 | 126.4325 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072727 | 126.4325 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066312 | 126.4325 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072727 | 126.4325 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.082069 | 126.4325 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084568 | 126.4325 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052346 | 126.4325 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050359 | 126.4325 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064824 | 126.4325 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.070803 | 126.4325 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066071 | 126.4325 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050288 | 126.4325 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.075815 | 126.4325 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.058566 | 126.4325 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.084621 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.032674 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.10181 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.097523 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.031027 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.030843 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.036172 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.044185 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.060271 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.03717 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.033824 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.041377 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.036115 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.041047 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.03498 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.037966 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.076028 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.03622 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.061837 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.034982 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.05509 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.034357 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.061837 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.07086 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.06974 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.034458 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.033445 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.03441 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.030932 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.034292 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.034292 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.034292 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.04707 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.031407 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.039378 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.054344 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.05963 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.034913 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.033664 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.054854 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.041114 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.06262 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.048926 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.04035 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.032674 | 111.6533 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.089388 | 128.3017 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1042 | 128.3017 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10295 | 128.3017 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064312 | 128.3017 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07765 | 128.3017 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066555 | 128.3017 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.058693 | 128.3017 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066555 | 128.3017 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.075885 | 128.3017 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07394 | 128.3017 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059328 | 128.3017 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.05861 | 128.3017 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063916 | 128.3017 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.058258 | 128.3017 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.06553 | 128.3017 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053632 | 128.3017 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.096441 | 133.6025 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.12139 | 133.6025 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10892 | 133.6025 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053444 | 133.6025 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.071666 | 133.6025 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053458 | 133.6025 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10264 | 133.6025 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072727 | 133.6025 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066312 | 133.6025 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072727 | 133.6025 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.082069 | 133.6025 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084568 | 133.6025 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052346 | 133.6025 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050359 | 133.6025 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064824 | 133.6025 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.070803 | 133.6025 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066071 | 133.6025 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050288 | 133.6025 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.075815 | 133.6025 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.058566 | 133.6025 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.096441 | 151.8831 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.12139 | 151.8831 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10892 | 151.8831 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053444 | 151.8831 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.071666 | 151.8831 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053458 | 151.8831 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10264 | 151.8831 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072727 | 151.8831 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066312 | 151.8831 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072727 | 151.8831 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.082069 | 151.8831 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084568 | 151.8831 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052346 | 151.8831 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050359 | 151.8831 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064824 | 151.8831 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.070803 | 151.8831 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066071 | 151.8831 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050288 | 151.8831 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.075815 | 151.8831 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.058566 | 151.8831 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.096441 | 136.7846 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.12139 | 136.7846 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10892 | 136.7846 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053444 | 136.7846 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.071666 | 136.7846 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053458 | 136.7846 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10264 | 136.7846 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072727 | 136.7846 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066312 | 136.7846 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072727 | 136.7846 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.082069 | 136.7846 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084568 | 136.7846 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052346 | 136.7846 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050359 | 136.7846 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064824 | 136.7846 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.070803 | 136.7846 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066071 | 136.7846 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050288 | 136.7846 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.075815 | 136.7846 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.058566 | 136.7846 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.096441 | 144.1949 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.12139 | 144.1949 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10892 | 144.1949 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053444 | 144.1949 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.071666 | 144.1949 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053458 | 144.1949 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10264 | 144.1949 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072727 | 144.1949 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066312 | 144.1949 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072727 | 144.1949 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.082069 | 144.1949 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084568 | 144.1949 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052346 | 144.1949 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050359 | 144.1949 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064824 | 144.1949 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.070803 | 144.1949 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066071 | 144.1949 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050288 | 144.1949 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.075815 | 144.1949 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.058566 | 144.1949 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.096441 | 139.4546 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.12139 | 139.4546 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10892 | 139.4546 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053444 | 139.4546 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.071666 | 139.4546 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053458 | 139.4546 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10264 | 139.4546 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072727 | 139.4546 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066312 | 139.4546 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072727 | 139.4546 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.082069 | 139.4546 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084568 | 139.4546 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052346 | 139.4546 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050359 | 139.4546 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064824 | 139.4546 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.070803 | 139.4546 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066071 | 139.4546 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050288 | 139.4546 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.075815 | 139.4546 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.058566 | 139.4546 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.032091 | 100.6699 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.035187 | 100.6699 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.033154 | 100.6699 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.036677 | 100.6699 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.036677 | 100.6699 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.031964 | 100.6699 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.030264 | 100.6699 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.030206 | 100.6699 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.034456 | 100.6699 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.030767 | 100.6699 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.030767 | 100.6699 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.031578 | 100.6699 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.032146 | 100.6699 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.034029 | 100.6699 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.030091 | 100.6699 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.12961 | 112.556 | Single 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.17826 | 112.556 | Single 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.19449 | 112.556 | Single 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.10215 | 108.7411 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.13317 | 108.7411 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.14506 | 108.7411 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.10179 | 118.897 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.13271 | 118.897 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.14456 | 118.897 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.23106 | 106.7757 | P13:138-345:AEPW:DELWARE4:::: | TDF Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.17604 | 106.7757 | P13:138-345:AEPW:DELWARE4:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.19224 | 106.7757 | P13:138-345:AEPW:DELWARE4:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.096704 | 108.0953 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.13221 | 108.0953 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.14411 | 108.0953 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.12961 | 113.2643 | P12:138:WERE:LIBE-NSES-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.17826 | 113.2643 | P12:138:WERE:LIBE-NSES-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.19449 | 113.2643 | P12:138:WERE:LIBE-NSES-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.23106 | 106.778 | Single 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.17604 | 106.778 | Single 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.19224 | 106.778 | Single 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.10215 | 115.708 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.13317 | 115.708 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.14506 | 115.708 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.12961 | 112.57 | Single 533020 NEOSHOS4 138 533021 NEOSHO4 138 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.17826 | 112.57 | Single 533020 NEOSHOS4 138 533021 NEOSHO4 138 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.19449 | 112.57 | Single 533020 NEOSHOS4 138 533021 NEOSHO4 138 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.12961 | 113.3639 | Single 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.17826 | 113.3639 | Single 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.19449 | 113.3639 | Single 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.10978 | 110.1454 | P12:69:WERE:CRA-DEAR-69:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.15344 | 110.1454 | P12:69:WERE:CRA-DEAR-69:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.16757 | 110.1454 | P12:69:WERE:CRA-DEAR-69:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.13273 | 125.5669 | P13:69:WERE:MONT-TX-1-138-69:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.18464 | 125.5669 | P13:69:WERE:MONT-TX-1-138-69:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.20158 | 125.5669 | P13:69:WERE:MONT-TX-1-138-69:HV: | TDF Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.10875 | 116.2611 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.14199 | 116.2611 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.15478 | 116.2611 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.1073 | 136.7507 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.14012 | 136.7507 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.15276 | 136.7507 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.10978 | 110.0542 | Single 533683 COFFSUB2 69 533685 CRAS2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.15344 | 110.0542 | Single 533683 COFFSUB2 69 533685 CRAS2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.16757 | 110.0542 | Single 533683 COFFSUB2 69 533685 CRAS2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.1338 | 126.192 | P12:138:WERE:DEAR-MONT-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.1861 | 126.192 | P12:138:WERE:DEAR-MONT-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.20318 | 126.192 | P12:138:WERE:DEAR-MONT-138:HV: | TDF Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.10978 | 111.5059 | Single 533002 DEARING4 138 533688 DEARING2 69 533089 'DEARING1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.15344 | 111.5059 | Single 533002 DEARING4 138 533688 DEARING2 69 533089 'DEARING1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.16757 | 111.5059 | Single 533002 DEARING4 138 533688 DEARING2 69 533089 'DEARING1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.10978 | 110.2968 | Single 533683 COFFSUB2 69 533688 DEARING2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.15344 | 110.2968 | Single 533683 COFFSUB2 69 533688 DEARING2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.16757 | 110.2968 | Single 533683 COFFSUB2 69 533688 DEARING2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.10875 | 125.7416 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.14199 | 125.7416 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.15478 | 125.7416 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.12554 | 112.5424 | Single 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.17473 | 112.5424 | Single 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.19077 | 112.5424 | Single 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.099265 | 118.0081 | Single 533680 CHRYJCT2 69 533697 LIBERT-2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.13551 | 118.0081 | Single 533680 CHRYJCT2 69 533697 LIBERT-2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.14779 | 118.0081 | Single 533680 CHRYJCT2 69 533697 LIBERT-2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.097452 | 121.9771 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.12707 | 121.9771 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.13841 | 121.9771 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.097029 | 132.4992 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.12652 | 132.4992 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.13783 | 132.4992 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | A | 191 | 0.092026 | 104.8663 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | A | 191 | 0.12587 | 104.8663 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | A | 191 | 0.13729 | 104.8663 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.1247 | 133.1955 | P12:138:WERE:DEAR-LIBE-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.17157 | 133.1955 | P12:138:WERE:DEAR-LIBE-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.1872 | 133.1955 | P12:138:WERE:DEAR-LIBE-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.097685 | 117.8262 | Single 533002 DEARING4 138 533012 BEECRK4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.13364 | 117.8262 | Single 533002 DEARING4 138 533012 BEECRK4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.14576 | 117.8262 | Single 533002 DEARING4 138 533012 BEECRK4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.22062 | 119.4956 | P13:138-345:AEPW:DELWARE4:::: | TDF Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.16804 | 119.4956 | P13:138-345:AEPW:DELWARE4:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.18353 | 119.4956 | P13:138-345:AEPW:DELWARE4:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.092048 | 120.3902 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.1261 | 120.3902 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.13746 | 120.3902 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.22062 | 119.5017 | Single 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.16804 | 119.5017 | Single 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.18353 | 119.5017 | Single 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.097452 | 128.737 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.12707 | 128.737 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.13841 | 128.737 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.097685 | 117.8049 | Single 533012 BEECRK4 138 533677 BEECRK2 69 533000 'BEECRKN 1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.13364 | 117.8049 | Single 533012 BEECRK4 138 533677 BEECRK2 69 533000 'BEECRKN 1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.14576 | 117.8049 | Single 533012 BEECRK4 138 533677 BEECRK2 69 533000 'BEECRKN 1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.13327 | 110.3163 | P12:138:WERE:ALTO-MONT-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.18608 | 110.3163 | P12:138:WERE:ALTO-MONT-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.20319 | 110.3163 | P12:138:WERE:ALTO-MONT-138:HV: | TDF Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.13286 | 109.2414 | P13:69:WERE:MONT-TX-1-138-69:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.18551 | 109.2414 | P13:69:WERE:MONT-TX-1-138-69:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.20257 | 109.2414 | P13:69:WERE:MONT-TX-1-138-69:HV: | TDF Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.11202 | 112.4302 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.1463 | 112.4302 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.15951 | 112.4302 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.1103 | 138.6936 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.14409 | 138.6936 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.15712 | 138.6936 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.11202 | 123.8585 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.1463 | 123.8585 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.15951 | 123.8585 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.1206 | 104.3163 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.14847 | 104.3163 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.16207 | 104.3163 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.13327 | 110.4138 | Single 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.18608 | 110.4138 | Single 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.20319 | 110.4138 | Single 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.13327 | 108.3276 | Single 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.18608 | 108.3276 | Single 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.20319 | 108.3276 | Single 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.12961 | 118.4887 | Single 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.17826 | 118.4887 | Single 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.19449 | 118.4887 | Single 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.10215 | 114.6268 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.13317 | 114.6268 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.14506 | 114.6268 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.10179 | 124.9175 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.13271 | 124.9175 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.14456 | 124.9175 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.23106 | 112.7178 | P13:138-345:AEPW:DELWARE4:::: | TDF Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.17604 | 112.7178 | P13:138-345:AEPW:DELWARE4:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.19224 | 112.7178 | P13:138-345:AEPW:DELWARE4:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.096704 | 114.1304 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.13221 | 114.1304 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.14411 | 114.1304 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.12961 | 119.1992 | P12:138:WERE:LIBE-NSES-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.17826 | 119.1992 | P12:138:WERE:LIBE-NSES-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.19449 | 119.1992 | P12:138:WERE:LIBE-NSES-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.23106 | 112.7201 | Single 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.17604 | 112.7201 | Single 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.19224 | 112.7201 | Single 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.10215 | 121.682 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.13317 | 121.682 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.14506 | 121.682 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.12961 | 118.5028 | Single 533020 NEOSHOS4 138 533021 NEOSHO4 138 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.17826 | 118.5028 | Single 533020 NEOSHOS4 138 533021 NEOSHO4 138 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.19449 | 118.5028 | Single 533020 NEOSHOS4 138 533021 NEOSHO4 138 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.12961 | 119.2975 | Single 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.17826 | 119.2975 | Single 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.19449 | 119.2975 | Single 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.13327 | 107.453 | P12:138:WERE:ALTO-MONT-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.18608 | 107.453 | P12:138:WERE:ALTO-MONT-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.20319 | 107.453 | P12:138:WERE:ALTO-MONT-138:HV: | TDF Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.13286 | 106.371 | P13:69:WERE:MONT-TX-1-138-69:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.18551 | 106.371 | P13:69:WERE:MONT-TX-1-138-69:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.20257 | 106.371 | P13:69:WERE:MONT-TX-1-138-69:HV: | TDF Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.11202 | 109.555 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.1463 | 109.555 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.15951 | 109.555 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.1103 | 135.6963 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.14409 | 135.6963 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.15712 | 135.6963 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.11202 | 120.9187 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.1463 | 120.9187 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.15951 | 120.9187 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.1206 | 101.4524 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.14847 | 101.4524 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.16207 | 101.4524 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.13327 | 107.5492 | Single 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.18608 | 107.5492 | Single 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.20319 | 107.5492 | Single 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.13327 | 105.4634 | Single 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.18608 | 105.4634 | Single 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.20319 | 105.4634 | Single 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 533680 CHRYJCT2 69 533697 LIBERT-2 69 1 | B | 95 | 0.056448 | 108.2583 | P12:138:WERE:DEAR-MONT-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533680 CHRYJCT2 69 533697 LIBERT-2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 533680 CHRYJCT2 69 533697 LIBERT-2 69 1 | B | 95 | 0.06154 | 108.2583 | P12:138:WERE:DEAR-MONT-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533680 CHRYJCT2 69 533697 LIBERT-2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533683 COFFSUB2 69 533685 CRA S 2 69 1 | B | 72 | 0.059225 | 147.5343 | P12:138:WERE:DEAR-LIBE-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533683 COFFSUB2 69 533685 CRA S 2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533683 COFFSUB2 69 533685 CRA S 2 69 1 | B | 72 | 0.064669 | 147.5343 | P12:138:WERE:DEAR-LIBE-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533683 COFFSUB2 69 533685 CRA S 2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.058866 | 126.8403 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.06041 | 126.8403 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.060499 | 126.8403 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.058054 | 126.8403 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.095262 | 126.8403 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.075919 | 126.8403 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.073567 | 126.8403 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.075612 | 126.8403 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.055298 | 126.8403 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052804 | 126.8403 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.050745 | 126.8403 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.058748 | 126.8403 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.053555 | 126.8403 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.055643 | 126.8403 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.073127 | 126.8403 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.073127 | 126.8403 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.064636 | 126.8403 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.05584 | 126.8403 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.054291 | 126.8403 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.064636 | 126.8403 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.06691 | 126.8403 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059976 | 126.8403 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052731 | 126.8403 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.089812 | 126.8403 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.060431 | 126.8403 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.060316 | 126.8403 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.056475 | 126.8403 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.053686 | 126.8403 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052535 | 126.8403 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.054873 | 126.8403 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.0646 | 126.8403 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.067657 | 126.8403 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.065306 | 126.8403 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.055569 | 115.2633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.057071 | 115.2633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.057017 | 115.2633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.054768 | 115.2633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.089995 | 115.2633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.07161 | 115.2633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.069289 | 115.2633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.071304 | 115.2633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.051997 | 115.2633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.055324 | 115.2633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.050331 | 115.2633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052331 | 115.2633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.068718 | 115.2633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.068718 | 115.2633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061134 | 115.2633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052502 | 115.2633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.051116 | 115.2633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061134 | 115.2633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.063413 | 115.2633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.056662 | 115.2633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.085796 | 115.2633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.057023 | 115.2633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.056943 | 115.2633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.053107 | 115.2633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.050443 | 115.2633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.051608 | 115.2633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.060981 | 115.2633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.06369 | 115.2633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061577 | 115.2633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.063218 | 134.861 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.067145 | 134.861 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061917 | 134.861 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059655 | 134.861 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.16334 | 134.861 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.16334 | 134.861 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10041 | 134.861 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079761 | 134.861 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.075865 | 134.861 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079221 | 134.861 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.055231 | 134.861 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052245 | 134.861 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.050107 | 134.861 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059691 | 134.861 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.053253 | 134.861 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.055682 | 134.861 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.073253 | 134.861 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.073253 | 134.861 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.067894 | 134.861 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.055803 | 134.861 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.054692 | 134.861 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.067894 | 134.861 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.071392 | 134.861 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.062059 | 134.861 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052342 | 134.861 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.12011 | 134.861 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.062353 | 134.861 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.062479 | 134.861 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.05654 | 134.861 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.053255 | 134.861 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052723 | 134.861 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.054798 | 134.861 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.067262 | 134.861 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.068762 | 134.861 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.067441 | 134.861 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.054093 | 115.9121 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.055544 | 115.9121 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.055599 | 115.9121 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.053356 | 115.9121 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.08815 | 115.9121 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.069987 | 115.9121 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.067702 | 115.9121 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.069686 | 115.9121 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.050668 | 115.9121 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.053937 | 115.9121 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.050996 | 115.9121 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.067141 | 115.9121 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.067141 | 115.9121 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.05964 | 115.9121 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.051171 | 115.9121 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.05964 | 115.9121 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061882 | 115.9121 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.055207 | 115.9121 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.083834 | 115.9121 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.055591 | 115.9121 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.055504 | 115.9121 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.051767 | 115.9121 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.050273 | 115.9121 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059497 | 115.9121 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.062188 | 115.9121 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.060093 | 115.9121 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.055569 | 119.0834 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.057071 | 119.0834 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.057017 | 119.0834 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.054768 | 119.0834 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.089995 | 119.0834 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.07161 | 119.0834 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.069289 | 119.0834 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.071304 | 119.0834 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.051997 | 119.0834 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.055324 | 119.0834 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.050331 | 119.0834 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052331 | 119.0834 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.068718 | 119.0834 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.068718 | 119.0834 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061134 | 119.0834 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052502 | 119.0834 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.051116 | 119.0834 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061134 | 119.0834 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.063413 | 119.0834 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.056662 | 119.0834 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.085796 | 119.0834 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.057023 | 119.0834 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.056943 | 119.0834 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.053107 | 119.0834 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.050443 | 119.0834 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.051608 | 119.0834 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.060981 | 119.0834 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.06369 | 119.0834 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061577 | 119.0834 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.055569 | 117.5537 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.057071 | 117.5537 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.057017 | 117.5537 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.054768 | 117.5537 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.089995 | 117.5537 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.07161 | 117.5537 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.069289 | 117.5537 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.071304 | 117.5537 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.051997 | 117.5537 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.055324 | 117.5537 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.050331 | 117.5537 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052331 | 117.5537 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.068718 | 117.5537 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.068718 | 117.5537 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061134 | 117.5537 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052502 | 117.5537 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.051116 | 117.5537 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061134 | 117.5537 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.063413 | 117.5537 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.056662 | 117.5537 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.085796 | 117.5537 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.057023 | 117.5537 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.056943 | 117.5537 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.053107 | 117.5537 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.050443 | 117.5537 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.051608 | 117.5537 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.060981 | 117.5537 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.06369 | 117.5537 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061577 | 117.5537 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.055569 | 119.0834 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.057071 | 119.0834 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.057017 | 119.0834 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.054768 | 119.0834 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.089995 | 119.0834 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.07161 | 119.0834 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.069289 | 119.0834 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.071304 | 119.0834 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.051997 | 119.0834 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.055324 | 119.0834 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.050331 | 119.0834 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052331 | 119.0834 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.068718 | 119.0834 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.068718 | 119.0834 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061134 | 119.0834 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052502 | 119.0834 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.051116 | 119.0834 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061134 | 119.0834 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.063413 | 119.0834 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.056662 | 119.0834 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.085796 | 119.0834 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.057023 | 119.0834 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.056943 | 119.0834 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.053107 | 119.0834 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.050443 | 119.0834 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.051608 | 119.0834 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.060981 | 119.0834 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.06369 | 119.0834 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061577 | 119.0834 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.058866 | 124.8097 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.06041 | 124.8097 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.060499 | 124.8097 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.058054 | 124.8097 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.095262 | 124.8097 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.075919 | 124.8097 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.073567 | 124.8097 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.075612 | 124.8097 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.055298 | 124.8097 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052804 | 124.8097 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.050745 | 124.8097 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.058748 | 124.8097 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.053555 | 124.8097 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.055643 | 124.8097 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.073127 | 124.8097 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.073127 | 124.8097 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.064636 | 124.8097 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.05584 | 124.8097 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.054291 | 124.8097 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.064636 | 124.8097 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.06691 | 124.8097 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059976 | 124.8097 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052731 | 124.8097 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.089812 | 124.8097 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.060431 | 124.8097 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.060316 | 124.8097 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.056475 | 124.8097 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.053686 | 124.8097 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052535 | 124.8097 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.054873 | 124.8097 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.0646 | 124.8097 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.067657 | 124.8097 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.065306 | 124.8097 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.055569 | 113.3782 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.057071 | 113.3782 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.057017 | 113.3782 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.054768 | 113.3782 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.089995 | 113.3782 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.07161 | 113.3782 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.069289 | 113.3782 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.071304 | 113.3782 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.051997 | 113.3782 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.055324 | 113.3782 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.050331 | 113.3782 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052331 | 113.3782 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.068718 | 113.3782 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.068718 | 113.3782 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061134 | 113.3782 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052502 | 113.3782 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.051116 | 113.3782 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061134 | 113.3782 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.063413 | 113.3782 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.056662 | 113.3782 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.085796 | 113.3782 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.057023 | 113.3782 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.056943 | 113.3782 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.053107 | 113.3782 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.050443 | 113.3782 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.051608 | 113.3782 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.060981 | 113.3782 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.06369 | 113.3782 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061577 | 113.3782 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.063218 | 133.1228 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.067145 | 133.1228 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061917 | 133.1228 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059655 | 133.1228 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16334 | 133.1228 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16334 | 133.1228 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10041 | 133.1228 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079761 | 133.1228 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.075865 | 133.1228 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079221 | 133.1228 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.055231 | 133.1228 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052245 | 133.1228 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.050107 | 133.1228 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059691 | 133.1228 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.053253 | 133.1228 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.055682 | 133.1228 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.073253 | 133.1228 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.073253 | 133.1228 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.067894 | 133.1228 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.055803 | 133.1228 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.054692 | 133.1228 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.067894 | 133.1228 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.071392 | 133.1228 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.062059 | 133.1228 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052342 | 133.1228 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.12011 | 133.1228 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.062353 | 133.1228 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.062479 | 133.1228 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.05654 | 133.1228 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.053255 | 133.1228 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052723 | 133.1228 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.054798 | 133.1228 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.067262 | 133.1228 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.068762 | 133.1228 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.067441 | 133.1228 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.054093 | 113.9296 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.055544 | 113.9296 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.055599 | 113.9296 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.053356 | 113.9296 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.08815 | 113.9296 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.069987 | 113.9296 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.067702 | 113.9296 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.069686 | 113.9296 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.050668 | 113.9296 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.053937 | 113.9296 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.050996 | 113.9296 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.067141 | 113.9296 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.067141 | 113.9296 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.05964 | 113.9296 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.051171 | 113.9296 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.05964 | 113.9296 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061882 | 113.9296 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.055207 | 113.9296 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.083834 | 113.9296 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.055591 | 113.9296 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.055504 | 113.9296 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.051767 | 113.9296 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.050273 | 113.9296 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059497 | 113.9296 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.062188 | 113.9296 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.060093 | 113.9296 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.055569 | 117.1405 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.057071 | 117.1405 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.057017 | 117.1405 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.054768 | 117.1405 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.089995 | 117.1405 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.07161 | 117.1405 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.069289 | 117.1405 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.071304 | 117.1405 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.051997 | 117.1405 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.055324 | 117.1405 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.050331 | 117.1405 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052331 | 117.1405 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.068718 | 117.1405 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.068718 | 117.1405 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061134 | 117.1405 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052502 | 117.1405 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.051116 | 117.1405 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061134 | 117.1405 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.063413 | 117.1405 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.056662 | 117.1405 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.085796 | 117.1405 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.057023 | 117.1405 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.056943 | 117.1405 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.053107 | 117.1405 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.050443 | 117.1405 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.051608 | 117.1405 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.060981 | 117.1405 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.06369 | 117.1405 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061577 | 117.1405 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.055569 | 115.632 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.057071 | 115.632 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.057017 | 115.632 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.054768 | 115.632 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.089995 | 115.632 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.07161 | 115.632 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.069289 | 115.632 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.071304 | 115.632 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.051997 | 115.632 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.055324 | 115.632 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.050331 | 115.632 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052331 | 115.632 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.068718 | 115.632 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.068718 | 115.632 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061134 | 115.632 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052502 | 115.632 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.051116 | 115.632 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061134 | 115.632 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.063413 | 115.632 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.056662 | 115.632 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.085796 | 115.632 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.057023 | 115.632 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.056943 | 115.632 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.053107 | 115.632 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.050443 | 115.632 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.051608 | 115.632 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.060981 | 115.632 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.06369 | 115.632 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061577 | 115.632 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.055569 | 117.1405 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.057071 | 117.1405 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.057017 | 117.1405 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.054768 | 117.1405 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.089995 | 117.1405 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.07161 | 117.1405 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.069289 | 117.1405 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.071304 | 117.1405 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.051997 | 117.1405 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.055324 | 117.1405 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.050331 | 117.1405 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052331 | 117.1405 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.068718 | 117.1405 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.068718 | 117.1405 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061134 | 117.1405 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052502 | 117.1405 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.051116 | 117.1405 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061134 | 117.1405 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.063413 | 117.1405 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.056662 | 117.1405 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.085796 | 117.1405 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.057023 | 117.1405 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.056943 | 117.1405 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.053107 | 117.1405 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.050443 | 117.1405 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.051608 | 117.1405 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.060981 | 117.1405 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.06369 | 117.1405 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061577 | 117.1405 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.033117 | 107.9984 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.031713 | 107.9984 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.033661 | 107.9984 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.032192 | 107.9984 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.032367 | 107.9984 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.037609 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.042254 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.069514 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.03772 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.064286 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.042563 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.034371 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.036635 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.033716 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.033716 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.033538 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.034062 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.033892 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.034036 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.032613 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.031088 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.043616 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.042557 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.030736 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.033597 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.031038 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.032816 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.033633 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.033633 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.044035 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.033183 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.036164 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.072893 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.031835 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.036485 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.030897 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.036164 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.036576 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.037862 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.030334 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.031747 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.031427 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.040031 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.031586 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.031586 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.031586 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.034963 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.04379 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.03572 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.036279 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.031846 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.031146 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.037546 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.067536 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.066339 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.034181 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.038524 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.035202 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.033474 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.034498 | 116.1211 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.032091 | 100.5548 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.035187 | 100.5548 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.033154 | 100.5548 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.036677 | 100.5548 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.036677 | 100.5548 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.031964 | 100.5548 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.030264 | 100.5548 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.030206 | 100.5548 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.034456 | 100.5548 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.030767 | 100.5548 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.030767 | 100.5548 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.031578 | 100.5548 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.032146 | 100.5548 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.034029 | 100.5548 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.030091 | 100.5548 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053008 | 151.6718 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10695 | 151.6718 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.09694 | 151.6718 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064715 | 151.6718 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064176 | 151.6718 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.068049 | 151.6718 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056923 | 151.6718 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050866 | 151.6718 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11508 | 151.6718 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050979 | 151.6718 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053357 | 151.6718 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050294 | 151.6718 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.06051 | 151.6718 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050934 | 151.6718 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050934 | 151.6718 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050934 | 151.6718 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.06538 | 151.6718 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053115 | 151.6718 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10589 | 151.6718 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10016 | 151.6718 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053509 | 151.6718 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053178 | 151.9552 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10712 | 151.9552 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.09711 | 151.9552 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064885 | 151.9552 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050121 | 151.9552 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064346 | 151.9552 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.068219 | 151.9552 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057093 | 151.9552 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051036 | 151.9552 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11525 | 151.9552 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051149 | 151.9552 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053527 | 151.9552 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050464 | 151.9552 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.06068 | 151.9552 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051104 | 151.9552 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051104 | 151.9552 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051104 | 151.9552 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.06555 | 151.9552 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053285 | 151.9552 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10606 | 151.9552 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10033 | 151.9552 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053679 | 151.9552 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10523 | 136.1326 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.094535 | 136.1326 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061988 | 136.1326 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061319 | 136.1326 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065199 | 136.1326 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052902 | 136.1326 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11422 | 136.1326 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05128 | 136.1326 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057572 | 136.1326 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062576 | 136.1326 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050209 | 136.1326 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10476 | 136.1326 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.09781 | 136.1326 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050398 | 136.1326 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.030131 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.036213 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.040215 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.034534 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.039331 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.043658 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.10163 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.038755 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.035948 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.034882 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.038386 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.044575 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.090858 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.05805 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.04065 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.042016 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.034368 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.032004 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.032976 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.036862 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.037292 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.036916 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.04131 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.04112 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.057075 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.034425 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.033971 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.061893 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.041324 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.040794 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.040694 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.041315 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.034858 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.035156 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.035156 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.03693 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.03693 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.047768 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.044276 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.03984 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.1107 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.036213 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.040602 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-243 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.039802 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.043309 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.041971 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.03984 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.039247 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.040738 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.040385 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.047763 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.044153 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.053634 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.044878 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.044878 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.044878 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.034466 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.032128 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-312 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.036472 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.038871 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.058481 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.041047 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.041099 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.040395 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.040865 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.045582 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.10105 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.094182 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.042511 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.04567 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.039747 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.038408 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.03947 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.039331 | 112.4749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053178 | 151.6912 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10712 | 151.6912 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.09711 | 151.6912 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064885 | 151.6912 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050121 | 151.6912 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064346 | 151.6912 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.068219 | 151.6912 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057093 | 151.6912 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051036 | 151.6912 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11525 | 151.6912 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051149 | 151.6912 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053527 | 151.6912 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050464 | 151.6912 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.06068 | 151.6912 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051104 | 151.6912 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051104 | 151.6912 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051104 | 151.6912 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.06555 | 151.6912 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053285 | 151.6912 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10606 | 151.6912 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10033 | 151.6912 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053679 | 151.6912 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10602 | 126.5463 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.095319 | 126.5463 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060082 | 126.5463 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059231 | 126.5463 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064157 | 126.5463 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050037 | 126.5463 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11504 | 126.5463 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056139 | 126.5463 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060624 | 126.5463 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10445 | 126.5463 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.098881 | 126.5463 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050004 | 152.2989 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054269 | 152.2989 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10821 | 152.2989 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050727 | 152.2989 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.098202 | 152.2989 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065977 | 152.2989 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051213 | 152.2989 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065437 | 152.2989 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.069311 | 152.2989 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058185 | 152.2989 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052127 | 152.2989 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11634 | 152.2989 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05224 | 152.2989 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050542 | 152.2989 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054619 | 152.2989 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051555 | 152.2989 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061772 | 152.2989 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052196 | 152.2989 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052196 | 152.2989 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052196 | 152.2989 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.066641 | 152.2989 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050154 | 152.2989 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050356 | 152.2989 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054377 | 152.2989 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10715 | 152.2989 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10143 | 152.2989 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050941 | 152.2989 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054771 | 152.2989 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052376 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.0502 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056866 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.116 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05083 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055549 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.1056 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.071788 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052418 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054162 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052911 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052496 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.070525 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.077578 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052671 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052466 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052039 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052943 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061501 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056128 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051798 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.12435 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052043 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055505 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053383 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051798 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051205 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053067 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051622 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059507 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055724 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.06788 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056498 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056498 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056498 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.072133 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05303 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053155 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051821 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05223 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057917 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11462 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10902 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054409 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058258 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051549 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051146 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.0502 | 154.4736 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053008 | 151.4485 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10695 | 151.4485 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.09694 | 151.4485 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064715 | 151.4485 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064176 | 151.4485 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.068049 | 151.4485 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056923 | 151.4485 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050866 | 151.4485 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11508 | 151.4485 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050979 | 151.4485 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053357 | 151.4485 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050294 | 151.4485 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.06051 | 151.4485 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050934 | 151.4485 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050934 | 151.4485 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050934 | 151.4485 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.06538 | 151.4485 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053115 | 151.4485 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10589 | 151.4485 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10016 | 151.4485 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053509 | 151.4485 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053008 | 151.3385 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10695 | 151.3385 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.09694 | 151.3385 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064715 | 151.3385 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064176 | 151.3385 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.068049 | 151.3385 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056923 | 151.3385 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050866 | 151.3385 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11508 | 151.3385 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050979 | 151.3385 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053357 | 151.3385 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050294 | 151.3385 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.06051 | 151.3385 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050934 | 151.3385 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050934 | 151.3385 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050934 | 151.3385 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.06538 | 151.3385 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053115 | 151.3385 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10589 | 151.3385 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10016 | 151.3385 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053509 | 151.3385 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05144 | 143.276 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10247 | 143.276 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.092974 | 143.276 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062167 | 143.276 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061748 | 143.276 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065138 | 143.276 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055088 | 143.276 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11015 | 143.276 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051182 | 143.276 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058156 | 143.276 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062852 | 143.276 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051319 | 143.276 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10141 | 143.276 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.096049 | 143.276 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051718 | 143.276 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | A | 278 | 0.054357 | 111.2704 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | A | 268 | 0.054357 | 115.4782 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051587 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053971 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053265 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051779 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051038 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052714 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059393 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051391 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054464 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054315 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055574 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054482 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062185 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056391 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060411 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055955 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05174 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050269 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056658 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055534 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062388 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051181 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057824 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057824 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057133 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055371 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051587 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059057 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055357 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055371 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.0508 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055015 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.27001 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054122 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05296 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058209 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054284 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058936 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056701 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.066228 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056922 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058979 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058282 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053265 | 109.3451 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053883 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056779 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055391 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054139 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05354 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054745 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06229 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05448 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057338 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050105 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056531 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05787 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056708 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.064905 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058057 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.073656 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05895 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05442 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05256 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059373 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057804 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.065157 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053704 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050281 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050281 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060126 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060126 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057503 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058265 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053883 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061449 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050986 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056563 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058265 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053468 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052092 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057252 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.28198 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056951 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054811 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061287 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057286 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061312 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058505 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.069561 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059732 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061469 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06102 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055391 | 101.497 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051203 | 100.4954 | Single 765720 GEN-2021-047 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05579 | 100.4954 | Single 765720 GEN-2021-047 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051806 | 100.4954 | Single 765720 GEN-2021-047 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051622 | 100.4954 | Single 765720 GEN-2021-047 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052764 | 100.4954 | Single 765720 GEN-2021-047 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051773 | 100.4954 | Single 765720 GEN-2021-047 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057985 | 100.4954 | Single 765720 GEN-2021-047 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050979 | 100.4954 | Single 765720 GEN-2021-047 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056986 | 100.4954 | Single 765720 GEN-2021-047 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053424 | 100.4954 | Single 765720 GEN-2021-047 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052712 | 100.4954 | Single 765720 GEN-2021-047 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050908 | 100.4954 | Single 765720 GEN-2021-047 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058256 | 100.4954 | Single 765720 GEN-2021-047 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055209 | 100.4954 | Single 765720 GEN-2021-047 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055209 | 100.4954 | Single 765720 GEN-2021-047 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052207 | 100.4954 | Single 765720 GEN-2021-047 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054715 | 100.4954 | Single 765720 GEN-2021-047 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052207 | 100.4954 | Single 765720 GEN-2021-047 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050408 | 100.4954 | Single 765720 GEN-2021-047 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.27441 | 100.4954 | Single 765720 GEN-2021-047 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051391 | 100.4954 | Single 765720 GEN-2021-047 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054686 | 100.4954 | Single 765720 GEN-2021-047 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050635 | 100.4954 | Single 765720 GEN-2021-047 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054666 | 100.4954 | Single 765720 GEN-2021-047 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05155 | 100.4954 | Single 765720 GEN-2021-047 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062319 | 100.4954 | Single 765720 GEN-2021-047 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053664 | 100.4954 | Single 765720 GEN-2021-047 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055879 | 100.4954 | Single 765720 GEN-2021-047 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055041 | 100.4954 | Single 765720 GEN-2021-047 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052712 | 103.6742 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051085 | 103.6742 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050444 | 103.6742 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058852 | 103.6742 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050803 | 103.6742 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053288 | 103.6742 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054773 | 103.6742 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055873 | 103.6742 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054918 | 103.6742 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060771 | 103.6742 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053626 | 103.6742 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061893 | 103.6742 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054908 | 103.6742 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050383 | 103.6742 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055677 | 103.6742 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053567 | 103.6742 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061068 | 103.6742 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05826 | 103.6742 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05826 | 103.6742 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05204 | 103.6742 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055599 | 103.6742 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057453 | 103.6742 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051676 | 103.6742 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055599 | 103.6742 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051152 | 103.6742 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052999 | 103.6742 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.27577 | 103.6742 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052891 | 103.6742 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050358 | 103.6742 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057949 | 103.6742 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054017 | 103.6742 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057416 | 103.6742 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05421 | 103.6742 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06523 | 103.6742 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056895 | 103.6742 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05888 | 103.6742 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058161 | 103.6742 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051085 | 103.6742 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.047876 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.041654 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.051203 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.048722 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.039866 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.048197 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.047844 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.048264 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.05579 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.047372 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.051806 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.045015 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.046327 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.051622 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.052764 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.051773 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.057985 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.050979 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.056986 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.053424 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.048938 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.045311 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.052712 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.050908 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.058256 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.048017 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.044488 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.044488 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.055209 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.055209 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-232 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.037292 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.049267 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.052207 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.047876 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.054715 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.043236 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.049077 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.052207 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.047644 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.04567 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.050408 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.27441 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.051391 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.035073 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.048156 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.054686 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.050635 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.054666 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.05155 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.033319 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.062319 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.030264 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.053664 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.055879 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.055041 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.048722 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-376 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.034712 | 105.928 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051585 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05397 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053262 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051778 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051037 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052712 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059389 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051387 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054463 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054312 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055571 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054478 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062181 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056387 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060405 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055954 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051739 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050266 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056654 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055531 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062385 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05118 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05782 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05782 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05713 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055367 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051585 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059053 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055354 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055367 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050796 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055012 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.27 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054121 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052957 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058205 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054281 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058932 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056697 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.066223 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056918 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058976 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058278 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053262 | 109.2713 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053278 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057461 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053638 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053699 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053479 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053323 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061222 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050532 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058193 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050609 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051285 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056896 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058202 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057069 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.063963 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055999 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056651 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060073 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054891 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057689 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055858 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.064253 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053687 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061214 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061214 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053746 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056866 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053278 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060284 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05376 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056866 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051511 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05535 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.29137 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057691 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053153 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059618 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054706 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060243 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056671 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.068689 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058716 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06178 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060489 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053638 | 102.8619 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05156 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053949 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053239 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051753 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051013 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052685 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059389 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051399 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054442 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054316 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055573 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054482 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06217 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056358 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060459 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055935 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051716 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050248 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05665 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055513 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062374 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051156 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057822 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057822 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057074 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055377 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05156 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059038 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055314 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055377 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050809 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054993 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.27003 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.0541 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052927 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058212 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054291 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058918 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056671 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06622 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056923 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058975 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058281 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053239 | 108.9341 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060616 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.066159 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059561 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061206 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061345 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059744 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.065288 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.067073 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058768 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054331 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060376 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06208 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060605 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.070215 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061798 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.22142 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.069277 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.063258 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053654 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06179 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061248 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.070392 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061607 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056598 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056598 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.066238 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.066238 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059663 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05778 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060616 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.066105 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05964 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05778 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050729 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06086 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.32139 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.066447 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059608 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061809 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055057 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.065964 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062445 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.075109 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061237 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.066749 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.064246 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059561 | 103.552 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054021 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056908 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055547 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054276 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053671 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054896 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062468 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054659 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057466 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050223 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056728 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058063 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056904 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.065075 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058223 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.073825 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059078 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054547 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052723 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059548 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05797 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.065327 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053835 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050414 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050414 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060321 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060321 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057671 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058448 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054021 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061618 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051162 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056727 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058448 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053655 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052268 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057416 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.28211 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05708 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054962 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061466 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057466 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061483 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058672 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.069731 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059915 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061654 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061204 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055547 | 102.2476 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051203 | 100.4954 | GEN-2021-047_POI_765721_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05579 | 100.4954 | GEN-2021-047_POI_765721_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051806 | 100.4954 | GEN-2021-047_POI_765721_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051622 | 100.4954 | GEN-2021-047_POI_765721_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052764 | 100.4954 | GEN-2021-047_POI_765721_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051773 | 100.4954 | GEN-2021-047_POI_765721_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057985 | 100.4954 | GEN-2021-047_POI_765721_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050979 | 100.4954 | GEN-2021-047_POI_765721_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056986 | 100.4954 | GEN-2021-047_POI_765721_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053424 | 100.4954 | GEN-2021-047_POI_765721_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052712 | 100.4954 | GEN-2021-047_POI_765721_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050908 | 100.4954 | GEN-2021-047_POI_765721_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058256 | 100.4954 | GEN-2021-047_POI_765721_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055209 | 100.4954 | GEN-2021-047_POI_765721_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055209 | 100.4954 | GEN-2021-047_POI_765721_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052207 | 100.4954 | GEN-2021-047_POI_765721_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054715 | 100.4954 | GEN-2021-047_POI_765721_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052207 | 100.4954 | GEN-2021-047_POI_765721_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050408 | 100.4954 | GEN-2021-047_POI_765721_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.27441 | 100.4954 | GEN-2021-047_POI_765721_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051391 | 100.4954 | GEN-2021-047_POI_765721_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054686 | 100.4954 | GEN-2021-047_POI_765721_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050635 | 100.4954 | GEN-2021-047_POI_765721_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054666 | 100.4954 | GEN-2021-047_POI_765721_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05155 | 100.4954 | GEN-2021-047_POI_765721_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062319 | 100.4954 | GEN-2021-047_POI_765721_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053664 | 100.4954 | GEN-2021-047_POI_765721_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055879 | 100.4954 | GEN-2021-047_POI_765721_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055041 | 100.4954 | GEN-2021-047_POI_765721_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053008 | 151.6907 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10695 | 151.6907 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.09694 | 151.6907 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064715 | 151.6907 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064176 | 151.6907 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.068049 | 151.6907 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056923 | 151.6907 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050866 | 151.6907 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11508 | 151.6907 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050979 | 151.6907 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053357 | 151.6907 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050294 | 151.6907 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.06051 | 151.6907 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050934 | 151.6907 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050934 | 151.6907 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050934 | 151.6907 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.06538 | 151.6907 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053115 | 151.6907 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10589 | 151.6907 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10016 | 151.6907 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053509 | 151.6907 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053178 | 151.974 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10712 | 151.974 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.09711 | 151.974 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064885 | 151.974 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050121 | 151.974 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064346 | 151.974 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.068219 | 151.974 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057093 | 151.974 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051036 | 151.974 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11525 | 151.974 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051149 | 151.974 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053527 | 151.974 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050464 | 151.974 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.06068 | 151.974 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051104 | 151.974 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051104 | 151.974 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051104 | 151.974 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.06555 | 151.974 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053285 | 151.974 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10606 | 151.974 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10033 | 151.974 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053679 | 151.974 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10523 | 136.1361 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.094535 | 136.1361 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061988 | 136.1361 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061319 | 136.1361 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065199 | 136.1361 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052902 | 136.1361 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11422 | 136.1361 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05128 | 136.1361 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057572 | 136.1361 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062576 | 136.1361 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050209 | 136.1361 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10476 | 136.1361 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.09781 | 136.1361 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050398 | 136.1361 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.030131 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.036213 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.040215 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.034534 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.039331 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.043658 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.10163 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.038755 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.035948 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.034882 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.038386 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.044575 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.090858 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.05805 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.04065 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.042016 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.034368 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.032004 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.032976 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.036862 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.037292 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.036916 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.04131 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.04112 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.057075 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.034425 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.033971 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.061893 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.041324 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.040794 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.040694 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.041315 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.034858 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.035156 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.035156 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.03693 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.03693 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.047768 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.044276 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.03984 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.1107 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.036213 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.040602 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-243 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.039802 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.043309 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.041971 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.03984 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.039247 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.040738 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.040385 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.047763 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.044153 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.053634 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.044878 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.044878 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.044878 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.034466 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.032128 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-312 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.036472 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.038871 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.058481 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.041047 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.041099 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.040395 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.040865 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.045582 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.10105 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.094182 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.042511 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.04567 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.039747 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.038408 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.03947 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.039331 | 112.4915 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053178 | 151.7101 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10712 | 151.7101 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.09711 | 151.7101 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064885 | 151.7101 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050121 | 151.7101 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064346 | 151.7101 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.068219 | 151.7101 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057093 | 151.7101 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051036 | 151.7101 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11525 | 151.7101 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051149 | 151.7101 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053527 | 151.7101 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050464 | 151.7101 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.06068 | 151.7101 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051104 | 151.7101 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051104 | 151.7101 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051104 | 151.7101 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.06555 | 151.7101 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053285 | 151.7101 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10606 | 151.7101 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10033 | 151.7101 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053679 | 151.7101 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10602 | 126.5568 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.095319 | 126.5568 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060082 | 126.5568 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059231 | 126.5568 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064157 | 126.5568 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050037 | 126.5568 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11504 | 126.5568 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056139 | 126.5568 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060624 | 126.5568 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10445 | 126.5568 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.098881 | 126.5568 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050004 | 152.3193 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054269 | 152.3193 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10821 | 152.3193 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050727 | 152.3193 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.098202 | 152.3193 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065977 | 152.3193 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051213 | 152.3193 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065437 | 152.3193 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.069311 | 152.3193 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058185 | 152.3193 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052127 | 152.3193 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11634 | 152.3193 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05224 | 152.3193 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050542 | 152.3193 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054619 | 152.3193 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051555 | 152.3193 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061772 | 152.3193 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052196 | 152.3193 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052196 | 152.3193 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052196 | 152.3193 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.066641 | 152.3193 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050154 | 152.3193 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050356 | 152.3193 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054377 | 152.3193 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10715 | 152.3193 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10143 | 152.3193 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050941 | 152.3193 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054771 | 152.3193 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052376 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.0502 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056866 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.116 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05083 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055549 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.1056 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.071788 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052418 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054162 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052911 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052496 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.070525 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.077578 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052671 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052466 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052039 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052943 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061501 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056128 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051798 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.12435 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052043 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055505 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053383 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051798 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051205 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053067 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051622 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059507 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055724 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.06788 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056498 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056498 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056498 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.072133 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05303 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053155 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051821 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05223 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057917 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11462 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10902 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054409 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058258 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051549 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051146 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.0502 | 154.497 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053008 | 151.4674 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10695 | 151.4674 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.09694 | 151.4674 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064715 | 151.4674 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064176 | 151.4674 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.068049 | 151.4674 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056923 | 151.4674 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050866 | 151.4674 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11508 | 151.4674 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050979 | 151.4674 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053357 | 151.4674 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050294 | 151.4674 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.06051 | 151.4674 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050934 | 151.4674 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050934 | 151.4674 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050934 | 151.4674 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.06538 | 151.4674 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053115 | 151.4674 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10589 | 151.4674 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10016 | 151.4674 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053509 | 151.4674 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053008 | 151.3575 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10695 | 151.3575 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.09694 | 151.3575 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064715 | 151.3575 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064176 | 151.3575 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.068049 | 151.3575 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056923 | 151.3575 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050866 | 151.3575 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11508 | 151.3575 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050979 | 151.3575 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053357 | 151.3575 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050294 | 151.3575 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.06051 | 151.3575 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050934 | 151.3575 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050934 | 151.3575 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050934 | 151.3575 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.06538 | 151.3575 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053115 | 151.3575 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10589 | 151.3575 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10016 | 151.3575 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053509 | 151.3575 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05144 | 143.2947 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10247 | 143.2947 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.092974 | 143.2947 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062167 | 143.2947 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061748 | 143.2947 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065138 | 143.2947 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055088 | 143.2947 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11015 | 143.2947 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051182 | 143.2947 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058156 | 143.2947 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062852 | 143.2947 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051319 | 143.2947 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10141 | 143.2947 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.096049 | 143.2947 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051718 | 143.2947 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-114 | TO->FROM | 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | B | 237 | 1 | 108.2084 | P21:161:AECC:HEBR_N:GRER_F:1:HV: | TDF Impact | Rebuild line 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-114 | TO->FROM | 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | B | 237 | 0.79529 | 111.3559 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4931::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-114 | TO->FROM | 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | B | 237 | 0.79111 | 119.2684 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4921::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-114 | TO->FROM | 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | B | 237 | 0.78904 | 116.2592 | P23:500:EES:ISES:B6110::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-114 | TO->FROM | 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | B | 237 | 0.79431 | 111.1732 | P12:500:EES:8ISES%:8POWERLN_RD%:1:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-114 | TO->FROM | 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | B | 237 | 0.79609 | 109.3836 | P12:500:EES-EAI:KEO:WMPEHV | TDF Impact | Rebuild line 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-114 | TO->FROM | 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | B | 237 | 0.79153 | 124.5138 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4941::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-114 | TO->FROM | 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | B | 237 | 0.789 | 115.641 | P12:500:EES:8HOLND BTM%:8ISES%:1:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-114 | TO->FROM | 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | B | 237 | 0.79431 | 110.6712 | P23:500:EES-EAI:ISES:B6118::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-114 | TO->FROM | 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | B | 237 | 0.79609 | 110.7108 | P21:500:EES:CHALKBLUFFPV:8W.MEMPHIS%:1:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.12896 | 106.4909 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.38831 | 106.4909 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.16531 | 106.4909 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.44329 | 106.4909 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.21682 | 106.4909 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.059294 | 106.4909 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.088076 | 106.4909 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10144 | 106.4909 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.094683 | 106.4909 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.055972 | 106.4909 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.24195 | 106.4909 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.24195 | 106.4909 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.38831 | 106.4909 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.077011 | 106.4909 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.087677 | 106.4909 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.11073 | 106.4909 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.061484 | 106.4909 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.05268 | 106.4909 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.05268 | 106.4909 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.05268 | 106.4909 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.20841 | 106.4909 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.077784 | 106.4909 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.088196 | 106.4909 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.16531 | 106.4909 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10594 | 116.1084 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.46832 | 116.1084 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.2043 | 116.1084 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.5529 | 116.1084 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.27735 | 116.1084 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.062772 | 116.1084 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10392 | 116.1084 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.11425 | 116.1084 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10974 | 116.1084 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.058346 | 116.1084 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.1957 | 116.1084 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.1957 | 116.1084 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.46832 | 116.1084 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.087607 | 116.1084 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.13121 | 116.1084 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.30745 | 116.1084 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.089097 | 116.1084 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10392 | 116.1084 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.2043 | 116.1084 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10265 | 107.8504 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.46264 | 107.8504 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.19193 | 107.8504 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.54768 | 107.8504 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.26738 | 107.8504 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.057025 | 107.8504 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10728 | 107.8504 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.092222 | 107.8504 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.19055 | 107.8504 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.19055 | 107.8504 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.46264 | 107.8504 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.068922 | 107.8504 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.11488 | 107.8504 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.29905 | 107.8504 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.070478 | 107.8504 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.063388 | 107.8504 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.19193 | 107.8504 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10253 | 107.0128 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.46208 | 107.0128 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.1908 | 107.0128 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.54716 | 107.0128 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.26645 | 107.0128 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.052323 | 107.0128 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10713 | 107.0128 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.090509 | 107.0128 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.1901 | 107.0128 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.1901 | 107.0128 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.46208 | 107.0128 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.066844 | 107.0128 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.1133 | 107.0128 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.29828 | 107.0128 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.068387 | 107.0128 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.059286 | 107.0128 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.1908 | 107.0128 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.075512 | 110.0416 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.41649 | 110.0416 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.16243 | 110.0416 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.50469 | 110.0416 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.21308 | 110.0416 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.059404 | 110.0416 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10955 | 110.0416 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.098705 | 110.0416 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.09759 | 110.0416 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.055338 | 110.0416 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.14911 | 110.0416 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.14911 | 110.0416 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.41649 | 110.0416 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.080768 | 110.0416 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.12248 | 110.0416 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.11231 | 110.0416 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.080242 | 110.0416 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.067107 | 110.0416 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.067107 | 110.0416 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.067107 | 110.0416 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.21187 | 110.0416 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.081533 | 110.0416 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10567 | 110.0416 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.16243 | 110.0416 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.074586 | 110.2492 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.41556 | 110.2492 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.1615 | 110.2492 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.50377 | 110.2492 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.21215 | 110.2492 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.058478 | 110.2492 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10862 | 110.2492 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.09778 | 110.2492 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.096664 | 110.2492 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.054412 | 110.2492 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.14818 | 110.2492 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.14818 | 110.2492 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.41556 | 110.2492 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.079842 | 110.2492 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.12156 | 110.2492 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.11139 | 110.2492 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.079316 | 110.2492 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.066182 | 110.2492 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.066182 | 110.2492 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.066182 | 110.2492 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.21094 | 110.2492 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.080607 | 110.2492 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10475 | 110.2492 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.1615 | 110.2492 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.065459 | 113.7034 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.40123 | 113.7034 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.14394 | 113.7034 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.49063 | 113.7034 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.19177 | 113.7034 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.051124 | 113.7034 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.076875 | 113.7034 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.087282 | 113.7034 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.039164 | 113.7034 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.082083 | 113.7034 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.048183 | 113.7034 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.13504 | 113.7034 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.13504 | 113.7034 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.40123 | 113.7034 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.066893 | 113.7034 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.076577 | 113.7034 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.096132 | 113.7034 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.052591 | 113.7034 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.044684 | 113.7034 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.044684 | 113.7034 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.044684 | 113.7034 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.18502 | 113.7034 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.067657 | 113.7034 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.076965 | 113.7034 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.03488 | 113.7034 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.14394 | 113.7034 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.14758 | 119.9798 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.43865 | 119.9798 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.17947 | 119.9798 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.50108 | 119.9798 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.23564 | 119.9798 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.062912 | 119.9798 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.094446 | 119.9798 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10936 | 119.9798 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10182 | 119.9798 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.059266 | 119.9798 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.053763 | 119.9798 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.27993 | 119.9798 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.27993 | 119.9798 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.43865 | 119.9798 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.082344 | 119.9798 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.093988 | 119.9798 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.11946 | 119.9798 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.06532 | 119.9798 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.055657 | 119.9798 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.055657 | 119.9798 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.055657 | 119.9798 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.22628 | 119.9798 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.083179 | 119.9798 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.094583 | 119.9798 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.17947 | 119.9798 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.089643 | 129.0645 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.44309 | 129.0645 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.19375 | 129.0645 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.5293 | 129.0645 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.25018 | 129.0645 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.078085 | 129.0645 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.16919 | 129.0645 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.11059 | 129.0645 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.12437 | 129.0645 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.072287 | 129.0645 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.17271 | 129.0645 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.17271 | 129.0645 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.44309 | 129.0645 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10799 | 129.0645 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.20523 | 129.0645 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.14011 | 129.0645 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.25924 | 129.0645 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10903 | 129.0645 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.15839 | 129.0645 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.19375 | 129.0645 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.13984 | 120.4973 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.43508 | 120.4973 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.1833 | 120.4973 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.49766 | 120.4973 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.24124 | 120.4973 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.064391 | 120.4973 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.096692 | 120.4973 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.1116 | 120.4973 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10408 | 120.4973 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.060664 | 120.4973 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.26747 | 120.4973 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.26747 | 120.4973 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.43508 | 120.4973 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.084275 | 120.4973 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.096239 | 120.4973 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.12207 | 120.4973 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.066755 | 120.4973 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.056854 | 120.4973 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.056854 | 120.4973 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.056854 | 120.4973 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.23183 | 120.4973 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.085148 | 120.4973 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.096828 | 120.4973 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.1833 | 120.4973 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10605 | 116.0406 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.46834 | 116.0406 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.20434 | 116.0406 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.55291 | 116.0406 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.27738 | 116.0406 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.062608 | 116.0406 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10382 | 116.0406 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.11452 | 116.0406 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10973 | 116.0406 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.058172 | 116.0406 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.19575 | 116.0406 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.19575 | 116.0406 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.46834 | 116.0406 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.08749 | 116.0406 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.13122 | 116.0406 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.30748 | 116.0406 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.088971 | 116.0406 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10382 | 116.0406 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.20434 | 116.0406 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.031092 | 108.1701 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.032674 | 108.1701 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.032384 | 108.1701 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.039674 | 108.1701 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.039674 | 108.1701 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.032723 | 108.1701 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.03016 | 108.1701 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.03009 | 108.1701 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.030943 | 108.1701 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.030747 | 108.1701 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.030664 | 108.1701 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.034898 | 108.1701 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | B | 170 | 0.4809 | 110.8588 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | B | 170 | 0.79541 | 110.8588 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | B | 170 | 0.32644 | 103.8397 | P12:138:AEPW-WFEC:ALTUSJT4:RUSSELL4::: | TDF Impact | Rebuild line 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | B | 170 | 0.74374 | 103.8397 | P12:138:AEPW-WFEC:ALTUSJT4:RUSSELL4::: | TDF Impact | Rebuild line 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514782 WODWRD 2 69 521096 WOODWRD2 69 1 | B | 110 | 0.11742 | 101.8343 | P12:138:WFEC:MOORLND_OGEWDWRD:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514782 WODWRD 2 69 521096 WOODWRD2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514782 WODWRD 2 69 521096 WOODWRD2 69 1 | B | 110 | 0.11636 | 105.2776 | P12:138:OKGE:BKRBKR0830:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514782 WODWRD 2 69 521096 WOODWRD2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.32575 | 160.982 | P12:069:OKGE-WFEC:BKRBKR0820:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.33684 | 159.99 | P12:138:WFEC:MOORLND_MORWD:::: | TDF Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.29592 | 154.063 | Single 515363 CENT4 138 515365 CENT21 34 515364 'CENT 11 ' 9 1 | TDF Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.29592 | 154.0526 | P12:138:OKGE:BKRBKR3320:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.33684 | 158.2969 | Single 521001 MORWODS4 138 521128 NINMLTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.33684 | 158.3623 | Single 520500 BEARCAT4 138 521128 NINMLTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.36699 | 161.6792 | 272357 | TDF Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.29592 | 154.0713 | GEN515424 1 | TDF Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | A | 200 | 0.30295 | 146.0637 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.33684 | 159.9979 | Single 520462 ASPEN4 138 520999 MOORLND4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.33684 | 159.5549 | Single 520462 ASPEN4 138 520500 BEARCAT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515375 WWRDEHV7 345 3WXFMR 524:WOODWRT2 345 2 | B | 478 | 0.30255 | 112.1147 | P13:138:OKGE:BKRBKR_3W077:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 515375 WWRDEHV7 345 515376 WWRDEHV4 138 515795 WWDEHV21 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515375 WWRDEHV7 345 3WXFMR 524:WOODWRT3 345 3 | B | 478 | 0.30426 | 112.6276 | P13:138:OKGE:BKRBKR_3W076:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 515375 WWRDEHV7 345 515376 WWRDEHV4 138 515799 WWDEHV31 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 515376 WWRDEHV4 138 3WXFMR 524:WOODWRT2 345 2 | B | 478 | 0.30255 | 108.5436 | P13:138:OKGE:BKRBKR_3W077:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 515375 WWRDEHV7 345 515376 WWRDEHV4 138 515795 WWDEHV21 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 515376 WWRDEHV4 138 3WXFMR 524:WOODWRT3 345 3 | B | 478 | 0.30426 | 109.414 | P13:138:OKGE:BKRBKR_3W076:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 515375 WWRDEHV7 345 515376 WWRDEHV4 138 515799 WWDEHV31 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1 | B | 287 | 0.35482 | 145.6612 | P12:138:WFEC:MOORLND_MORWD:::: | TDF Impact | Rebuild line 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1 | B | 287 | 0.33589 | 142.8218 | P12:138:OKGE:BKRBKR0870:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1 | B | 287 | 0.35482 | 144.3348 | Single 521001 MORWODS4 138 521128 NINMLTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1 | B | 287 | 0.33589 | 142.7289 | Single 514789 MENOTAP4 138 515562 CLEOPLT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1 | B | 287 | 0.35482 | 144.3828 | Single 520500 BEARCAT4 138 521128 NINMLTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1 | B | 287 | 0.38829 | 146.9799 | 272357 | TDF Impact | Rebuild line 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1 | B | 287 | 0.33589 | 142.5767 | Single 514789 MENOTAP4 138 514790 IMO4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1 | A | 287 | 0.31703 | 134.751 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1 | B | 287 | 0.33589 | 142.8029 | Single 514778 CLEOCOR4 138 515562 CLEOPLT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1 | B | 287 | 0.35482 | 145.6668 | Single 520462 ASPEN4 138 520999 MOORLND4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1 | B | 287 | 0.35482 | 145.3193 | Single 520462 ASPEN4 138 520500 BEARCAT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515425 WWDPST 4 138 514785 WOODWRD4 138 8 | B | 286 | 0.35482 | 146.8635 | P12:138:WFEC:MOORLND_MORWD:::: | TDF Impact | Add phase shifting xfmr 514785 WOODWRD4 138 515425 WWDPST 4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515425 WWDPST 4 138 514785 WOODWRD4 138 8 | B | 286 | 0.33589 | 144.0067 | P12:138:OKGE:BKRBKR0870:::HV: | TDF Impact | Add phase shifting xfmr 514785 WOODWRD4 138 515425 WWDPST 4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515425 WWDPST 4 138 514785 WOODWRD4 138 8 | B | 286 | 0.35482 | 145.557 | Single 521001 MORWODS4 138 521128 NINMLTP4 138 1 | TDF Impact | Add phase shifting xfmr 514785 WOODWRD4 138 515425 WWDPST 4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515425 WWDPST 4 138 514785 WOODWRD4 138 8 | B | 286 | 0.33589 | 143.9183 | Single 514789 MENOTAP4 138 515562 CLEOPLT4 138 1 | TDF Impact | Add phase shifting xfmr 514785 WOODWRD4 138 515425 WWDPST 4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515425 WWDPST 4 138 514785 WOODWRD4 138 8 | B | 286 | 0.35482 | 145.5871 | Single 520500 BEARCAT4 138 521128 NINMLTP4 138 1 | TDF Impact | Add phase shifting xfmr 514785 WOODWRD4 138 515425 WWDPST 4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515425 WWDPST 4 138 514785 WOODWRD4 138 8 | B | 286 | 0.38829 | 148.2522 | 272357 | TDF Impact | Add phase shifting xfmr 514785 WOODWRD4 138 515425 WWDPST 4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515425 WWDPST 4 138 514785 WOODWRD4 138 8 | B | 286 | 0.33589 | 143.7719 | Single 514789 MENOTAP4 138 514790 IMO4 138 1 | TDF Impact | Add phase shifting xfmr 514785 WOODWRD4 138 515425 WWDPST 4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515425 WWDPST 4 138 514785 WOODWRD4 138 8 | A | 286 | 0.31703 | 136.1138 | System Intact | TDF Impact | Add phase shifting xfmr 514785 WOODWRD4 138 515425 WWDPST 4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515425 WWDPST 4 138 514785 WOODWRD4 138 8 | B | 286 | 0.33589 | 143.989 | Single 514778 CLEOCOR4 138 515562 CLEOPLT4 138 1 | TDF Impact | Add phase shifting xfmr 514785 WOODWRD4 138 515425 WWDPST 4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515425 WWDPST 4 138 514785 WOODWRD4 138 8 | B | 286 | 0.35482 | 146.871 | Single 520462 ASPEN4 138 520999 MOORLND4 138 1 | TDF Impact | Add phase shifting xfmr 514785 WOODWRD4 138 515425 WWDPST 4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515425 WWDPST 4 138 514785 WOODWRD4 138 8 | B | 286 | 0.35482 | 146.5252 | Single 520462 ASPEN4 138 520500 BEARCAT4 138 1 | TDF Impact | Add phase shifting xfmr 514785 WOODWRD4 138 515425 WWDPST 4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 520425 PIC4 138 520848 CDRDLTP4 138 1 | B | 187 | 1 | 105.3019 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520425 PIC4 138 520848 CDRDLTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520425 PIC4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 1 | 105.6397 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520425 PIC4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 520848 CDRDLTP4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 187 | 1 | 104.937 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520848 CDRDLTP4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520995 MOORLND2 69 3WXFMR 525:525:MOORELAND AUTO 69 1 | B | 72 | 0.08081 | 100.7837 | P12:138:OKGE:BKRBKR0830:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 520995 MOORLND2 69 520999 MOORLND4 138 521180 MLNDTERT 2 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 520995 MOORLND2 69 521197 CRTSJCT2 69 1 | B | 68 | 0.081547 | 102.5524 | P12:138:WFEC:MOORLND_OGEWDWRD:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520995 MOORLND2 69 521197 CRTSJCT2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 520995 MOORLND2 69 521197 CRTSJCT2 69 1 | B | 68 | 0.082175 | 100.5956 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR3250:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520995 MOORLND2 69 521197 CRTSJCT2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 520995 MOORLND2 69 521197 CRTSJCT2 69 1 | B | 68 | 0.08081 | 106.3553 | P12:138:OKGE:BKRBKR0830:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520995 MOORLND2 69 521197 CRTSJCT2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 520999 MOORLND4 138 3WXFMR 525:525:MOORELAND AUTO 69 1 | B | 72 | 0.08081 | 102.4499 | P12:138:OKGE:BKRBKR0830:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 520995 MOORLND2 69 520999 MOORLND4 138 521180 MLNDTERT 2 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.87921 | 106.7562 | GEN-2021-025_POI_520999_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.88784 | 108.2733 | Single 520502 CANA4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.8844 | 109.6722 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 1 | 102.9738 | Single 520425 PIC4 138 520848 CDRDLTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.87921 | 106.7562 | Single 520999 MOORLND4 138 765530 GEN-2021-025 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 1 | 103.3503 | Single 520425 PIC4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.88784 | 108.526 | P12:138:WFEC:CALUMET_SCOTT:::: | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 1 | 103.3505 | P12:138:WFEC:MOORLND_OKEENE:::: | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | A | 160 | 0.87921 | 115.5143 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.87921 | 106.7562 | Single 765534 G21-025-XFM1 34 765530 GEN-2021-025 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.88784 | 108.5261 | Single 520502 CANA4 138 520839 CALUMET4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | A | 155 | 0.30975 | 136.9669 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | A | 155 | 0.031039 | 136.9669 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | A | 155 | 0.032212 | 136.9669 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | A | 155 | 0.059419 | 136.9669 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | A | 155 | 0.059419 | 136.9669 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.35299 | 179.9213 | Single 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.079405 | 179.9213 | Single 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.079405 | 179.9213 | Single 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.35299 | 177.9679 | P12:115:EES-EAI-AEPW:3COUCH:FULTON3::: | TDF Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.079405 | 177.9679 | P12:115:EES-EAI-AEPW:3COUCH:FULTON3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.079405 | 177.9679 | P12:115:EES-EAI-AEPW:3COUCH:FULTON3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.34138 | 161.5507 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.12567 | 161.5507 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.12567 | 161.5507 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.33926 | 164.4118 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.12276 | 164.4118 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.12276 | 164.4118 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.35299 | 177.9679 | P12:115:EES:3COUCH%:FULTON 3:1:HV: | TDF Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.079405 | 177.9679 | P12:115:EES:3COUCH%:FULTON 3:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.079405 | 177.9679 | P12:115:EES:3COUCH%:FULTON 3:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.35313 | 153.9741 | P12:115:AEPW:FULTON3:HOPE3::: | TDF Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.07954 | 153.9741 | P12:115:AEPW:FULTON3:HOPE3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.07954 | 153.9741 | P12:115:AEPW:FULTON3:HOPE3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.35299 | 173.297 | P21:115:EES:3COUCH%:3LEWISVILLE#:1:HV: | TDF Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.079405 | 173.297 | P21:115:EES:3COUCH%:3LEWISVILLE#:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.079405 | 173.297 | P21:115:EES:3COUCH%:3LEWISVILLE#:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.31258 | 157.0654 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.063649 | 157.0654 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.063649 | 157.0654 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.3124 | 152.8003 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.06415 | 152.8003 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.06415 | 152.8003 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.35299 | 179.1341 | Single 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.079405 | 179.1341 | Single 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.079405 | 179.1341 | Single 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-114 | TO->FROM | 338758 5HEBER.N# 161 505422 GREERSF5 161 1 | B | 228 | 0.99703 | 120.8102 | Single 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 338758 5HEBER.N# 161 505422 GREERSF5 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.22854 | 165.9705 | P12:115:EES-EAI:COUCH:HOP_EX:1 | TDF Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.076915 | 165.9705 | P12:115:EES-EAI:COUCH:HOP_EX:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.076915 | 165.9705 | P12:115:EES-EAI:COUCH:HOP_EX:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | A | 157 | 0.12548 | 126.4198 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | A | 157 | 0.030203 | 126.4198 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | A | 157 | 0.057992 | 126.4198 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | A | 157 | 0.057992 | 126.4198 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.15727 | 151.4089 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.12463 | 151.4089 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.12463 | 151.4089 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.1552 | 154.1634 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.12179 | 154.1634 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.12179 | 154.1634 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.23249 | 174.2415 | P21:115:EES:NHOPE 3!:NWHOPE 3:1:HV: | TDF Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.078519 | 174.2415 | P21:115:EES:NHOPE 3!:NWHOPE 3:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.078519 | 174.2415 | P21:115:EES:NHOPE 3!:NWHOPE 3:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.22854 | 159.7596 | P12:115:EES:3COUCH%:3GURDON!:1:HV: | TDF Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.076915 | 159.7596 | P12:115:EES:3COUCH%:3GURDON!:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.076915 | 159.7596 | P12:115:EES:3COUCH%:3GURDON!:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.23249 | 172.5337 | Single 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.078519 | 172.5337 | Single 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.078519 | 172.5337 | Single 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.078519 | 162.0947 | P12:115:EES:NHOPE 3!:EHOPE 3!:HOPE 3!1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.078519 | 162.0947 | P12:115:EES:NHOPE 3!:EHOPE 3!:HOPE 3!1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.23249 | 177.1568 | Single 507449 NWHOPE3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.078519 | 177.1568 | Single 507449 NWHOPE3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.078519 | 177.1568 | Single 507449 NWHOPE3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.078519 | 156.9053 | P21:115:EES:HOPESWI3:HOPE 3!:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.078519 | 156.9053 | P21:115:EES:HOPESWI3:HOPE 3!:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.12819 | 145.977 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.06205 | 145.977 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.06205 | 145.977 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.058054 | 102.2067 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.054703 | 102.2067 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.060215 | 102.2067 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.062565 | 102.2067 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.11756 | 102.2067 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.11756 | 102.2067 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.058054 | 102.2067 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.058054 | 102.2067 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.054703 | 102.2067 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.060215 | 102.2067 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.062565 | 102.2067 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.11756 | 102.2067 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.11756 | 102.2067 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.058054 | 102.2067 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.050972 | 103.1427 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.068878 | 103.1427 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.075468 | 103.1427 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.2507 | 103.1427 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.2507 | 103.1427 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.050972 | 103.1427 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.06384 | 105.9293 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.070527 | 105.9293 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.24494 | 105.9293 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.24494 | 105.9293 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.07144 | 102.8715 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.051297 | 102.8715 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.068961 | 102.8715 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.076561 | 102.8715 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.055969 | 102.8715 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.078543 | 102.8715 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.12843 | 102.8715 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.12843 | 102.8715 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.07144 | 102.8715 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.053423 | 102.8715 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.058054 | 110.0923 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.054703 | 110.0923 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.060215 | 110.0923 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.062565 | 110.0923 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.11756 | 110.0923 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.11756 | 110.0923 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.058054 | 110.0923 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.058054 | 110.0923 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.054703 | 110.0923 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.060215 | 110.0923 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.062565 | 110.0923 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.11756 | 110.0923 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.11756 | 110.0923 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.058054 | 110.0923 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.058294 | 102.2025 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.054943 | 102.2025 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.060456 | 102.2025 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.062806 | 102.2025 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.1178 | 102.2025 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.1178 | 102.2025 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.058294 | 102.2025 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.050972 | 111.108 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.068878 | 111.108 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.075468 | 111.108 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.2507 | 111.108 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.2507 | 111.108 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.050972 | 111.108 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.06384 | 114.0267 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.070527 | 114.0267 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.24494 | 114.0267 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.24494 | 114.0267 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.058294 | 106.9292 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.054943 | 106.9292 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.060456 | 106.9292 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.062806 | 106.9292 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.1178 | 106.9292 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.1178 | 106.9292 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.058294 | 106.9292 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.058294 | 106.8664 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.054943 | 106.8664 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.060456 | 106.8664 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.062806 | 106.8664 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.1178 | 106.8664 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.1178 | 106.8664 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.058294 | 106.8664 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.067503 | 105.2312 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.063483 | 105.2312 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.066793 | 105.2312 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.059487 | 105.2312 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.068953 | 105.2312 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.12609 | 105.2312 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.12609 | 105.2312 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.067503 | 105.2312 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.060591 | 105.2312 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.070383 | 101.132 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.068176 | 101.132 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.062186 | 101.132 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.054036 | 101.132 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.064965 | 101.132 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.1274 | 101.132 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.1274 | 101.132 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.070383 | 101.132 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.051475 | 101.132 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505592 WELEETK4 138 505595 GREASYC4 138 1 | B | 147 | 0.11439 | 103.4868 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505592 WELEETK4 138 505595 GREASYC4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505592 WELEETK4 138 505595 GREASYC4 138 1 | B | 147 | 0.056202 | 103.4868 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505592 WELEETK4 138 505595 GREASYC4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505592 WELEETK4 138 505595 GREASYC4 138 1 | B | 147 | 0.057433 | 103.4868 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505592 WELEETK4 138 505595 GREASYC4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505592 WELEETK4 138 505595 GREASYC4 138 1 | B | 147 | 0.053382 | 103.4868 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505592 WELEETK4 138 505595 GREASYC4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1 | B | 147 | 0.11463 | 104.0874 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1 | B | 147 | 0.056343 | 104.0874 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1 | B | 147 | 0.057909 | 104.0874 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1 | B | 147 | 0.053714 | 104.0874 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1 | B | 147 | 0.11452 | 103.2958 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1 | B | 147 | 0.056551 | 103.2958 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1 | B | 147 | 0.058079 | 103.2958 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1 | B | 147 | 0.053871 | 103.2958 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1 | B | 147 | 0.1292 | 104.3916 | Single 520854 CIVIT4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1 | B | 147 | 0.16159 | 104.3916 | Single 520854 CIVIT4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1 | B | 147 | 0.058564 | 104.3916 | Single 520854 CIVIT4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1 | B | 147 | 0.053847 | 104.3916 | Single 520854 CIVIT4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1 | B | 147 | 0.11439 | 109.0026 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1 | B | 147 | 0.056202 | 109.0026 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1 | B | 147 | 0.057433 | 109.0026 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1 | B | 147 | 0.053382 | 109.0026 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1 | B | 147 | 0.1292 | 103.9614 | Single 520854 CIVIT4 138 521023 PAOLI4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1 | B | 147 | 0.16159 | 103.9614 | Single 520854 CIVIT4 138 521023 PAOLI4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1 | B | 147 | 0.058564 | 103.9614 | Single 520854 CIVIT4 138 521023 PAOLI4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1 | B | 147 | 0.053847 | 103.9614 | Single 520854 CIVIT4 138 521023 PAOLI4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.11463 | 110.8162 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.056343 | 110.8162 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.057909 | 110.8162 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.053714 | 110.8162 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.1278 | 103.7843 | Single 520539 TCPECTP4 138 520862 COLGATE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.063421 | 103.7843 | Single 520539 TCPECTP4 138 520862 COLGATE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.059547 | 103.7843 | Single 520539 TCPECTP4 138 520862 COLGATE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.054469 | 103.7843 | Single 520539 TCPECTP4 138 520862 COLGATE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.1278 | 103.3458 | P12:138:WFEC:TUPELO_LONEOAK:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.063421 | 103.3458 | P12:138:WFEC:TUPELO_LONEOAK:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.059547 | 103.3458 | P12:138:WFEC:TUPELO_LONEOAK:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.054469 | 103.3458 | P12:138:WFEC:TUPELO_LONEOAK:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.11452 | 110.0169 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.056551 | 110.0169 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.058079 | 110.0169 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.053871 | 110.0169 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.1278 | 104.3772 | Single 505600 TUPELO4 138 520406 TUPELO4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.063421 | 104.3772 | Single 505600 TUPELO4 138 520406 TUPELO4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.059547 | 104.3772 | Single 505600 TUPELO4 138 520406 TUPELO4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.054469 | 104.3772 | Single 505600 TUPELO4 138 520406 TUPELO4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.051277 | 103.8155 | P12:138:OKGE-SWPA-AEPW-WFEC:BKRBKR2780:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.19051 | 103.8155 | P12:138:OKGE-SWPA-AEPW-WFEC:BKRBKR2780:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.079349 | 103.8155 | P12:138:OKGE-SWPA-AEPW-WFEC:BKRBKR2780:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.073072 | 103.8155 | P12:138:OKGE-SWPA-AEPW-WFEC:BKRBKR2780:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.051277 | 103.8155 | P12:138:OKGE-SWPA-AEPW-WFEC:BKRBKR2780:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.1292 | 111.1842 | Single 520854 CIVIT4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.16159 | 111.1842 | Single 520854 CIVIT4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.058564 | 111.1842 | Single 520854 CIVIT4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.053847 | 111.1842 | Single 520854 CIVIT4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.11439 | 115.6924 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.056202 | 115.6924 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.057433 | 115.6924 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.053382 | 115.6924 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.1292 | 110.7566 | Single 520854 CIVIT4 138 521023 PAOLI4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.16159 | 110.7566 | Single 520854 CIVIT4 138 521023 PAOLI4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.058564 | 110.7566 | Single 520854 CIVIT4 138 521023 PAOLI4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.053847 | 110.7566 | Single 520854 CIVIT4 138 521023 PAOLI4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.1278 | 103.9211 | Single 520406 TUPELO4 138 520539 TCPECTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.063421 | 103.9211 | Single 520406 TUPELO4 138 520539 TCPECTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.059547 | 103.9211 | Single 520406 TUPELO4 138 520539 TCPECTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.054469 | 103.9211 | Single 520406 TUPELO4 138 520539 TCPECTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.11552 | 123.8356 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.057233 | 123.8356 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.058799 | 123.8356 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.054604 | 123.8356 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.12869 | 116.5346 | Single 520539 TCPECTP4 138 520862 COLGATE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.064311 | 116.5346 | Single 520539 TCPECTP4 138 520862 COLGATE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.060437 | 116.5346 | Single 520539 TCPECTP4 138 520862 COLGATE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.055359 | 116.5346 | Single 520539 TCPECTP4 138 520862 COLGATE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.12869 | 116.0897 | P12:138:WFEC:TUPELO_LONEOAK:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.064311 | 116.0897 | P12:138:WFEC:TUPELO_LONEOAK:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.060437 | 116.0897 | P12:138:WFEC:TUPELO_LONEOAK:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.055359 | 116.0897 | P12:138:WFEC:TUPELO_LONEOAK:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | A | 147 | 0.034049 | 104.8394 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | A | 147 | 0.11256 | 104.8394 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | A | 147 | 0.055728 | 104.8394 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | A | 147 | 0.05301 | 104.8394 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | A | 147 | 0.048758 | 104.8394 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | A | 147 | 0.034049 | 104.8394 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.11542 | 123.027 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.057448 | 123.027 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.058976 | 123.027 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.054768 | 123.027 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.12869 | 117.126 | Single 505600 TUPELO4 138 520406 TUPELO4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.064311 | 117.126 | Single 505600 TUPELO4 138 520406 TUPELO4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.060437 | 117.126 | Single 505600 TUPELO4 138 520406 TUPELO4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.055359 | 117.126 | Single 505600 TUPELO4 138 520406 TUPELO4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.052167 | 116.6908 | P12:138:OKGE-SWPA-AEPW-WFEC:BKRBKR2780:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.1914 | 116.6908 | P12:138:OKGE-SWPA-AEPW-WFEC:BKRBKR2780:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.080239 | 116.6908 | P12:138:OKGE-SWPA-AEPW-WFEC:BKRBKR2780:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.073962 | 116.6908 | P12:138:OKGE-SWPA-AEPW-WFEC:BKRBKR2780:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.052167 | 116.6908 | P12:138:OKGE-SWPA-AEPW-WFEC:BKRBKR2780:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.13009 | 124.1414 | Single 520854 CIVIT4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.16247 | 124.1414 | Single 520854 CIVIT4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.059454 | 124.1414 | Single 520854 CIVIT4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.054737 | 124.1414 | Single 520854 CIVIT4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.11528 | 128.7878 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.057092 | 128.7878 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.058323 | 128.7878 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.054272 | 128.7878 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.13009 | 123.7075 | Single 520854 CIVIT4 138 521023 PAOLI4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.16247 | 123.7075 | Single 520854 CIVIT4 138 521023 PAOLI4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.059454 | 123.7075 | Single 520854 CIVIT4 138 521023 PAOLI4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.054737 | 123.7075 | Single 520854 CIVIT4 138 521023 PAOLI4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.12869 | 116.6728 | Single 520406 TUPELO4 138 520539 TCPECTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.064311 | 116.6728 | Single 520406 TUPELO4 138 520539 TCPECTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.060437 | 116.6728 | Single 520406 TUPELO4 138 520539 TCPECTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.055359 | 116.6728 | Single 520406 TUPELO4 138 520539 TCPECTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.1041 | 163.1158 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.063514 | 163.1158 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.25236 | 163.1158 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.065305 | 163.1158 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.21903 | 163.1158 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.063514 | 163.1158 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.1041 | 163.1158 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.28225 | 167.8759 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.2818 | 167.8759 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.059779 | 167.8759 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.28225 | 167.8759 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.28225 | 167.8759 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | A | 147 | 0.094036 | 120.0279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | A | 147 | 0.23856 | 120.0279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | A | 147 | 0.050579 | 120.0279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | A | 147 | 0.20608 | 120.0279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | A | 147 | 0.034267 | 120.0279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | A | 147 | 0.032042 | 120.0279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | A | 147 | 0.094036 | 120.0279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.10418 | 164.037 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.063743 | 164.037 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.2525 | 164.037 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.065559 | 164.037 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.21915 | 164.037 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.063743 | 164.037 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.10418 | 164.037 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.11977 | 140.7528 | P12:138:OKGE:BKRBKR2610:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.30141 | 140.7528 | P12:138:OKGE:BKRBKR2610:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.26022 | 140.7528 | P12:138:OKGE:BKRBKR2610:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.11977 | 140.7528 | P12:138:OKGE:BKRBKR2610:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.28225 | 144.4009 | Single 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.2818 | 144.4009 | Single 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.059779 | 144.4009 | Single 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.28225 | 144.4009 | Single 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.28225 | 144.4009 | Single 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.28225 | 145.5736 | Single 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.2818 | 145.5736 | Single 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.059779 | 145.5736 | Single 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.28225 | 145.5736 | Single 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.28225 | 145.5736 | Single 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.28225 | 167.055 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.2818 | 167.055 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.059779 | 167.055 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.28225 | 167.055 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.28225 | 167.055 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.099436 | 153.5613 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.06147 | 153.5613 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.25026 | 153.5613 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.063739 | 153.5613 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.21634 | 153.5613 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.06147 | 153.5613 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.099436 | 153.5613 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.099425 | 153.6807 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.061459 | 153.6807 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.25025 | 153.6807 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.063728 | 153.6807 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.21633 | 153.6807 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.061459 | 153.6807 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.099425 | 153.6807 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.10571 | 169.0637 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.2485 | 169.0637 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.060325 | 169.0637 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.21641 | 169.0637 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.051048 | 169.0637 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.10571 | 169.0637 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 510881 ALLENGT4 138 1 | B | 152 | 0.57243 | 100.0615 | Single 520448 BOGYDPT4 138 773360 G23-069-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 510881 ALLENGT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 510881 ALLENGT4 138 1 | B | 152 | 1 | 112.1374 | Single 510887 ATOKA--4 138 782490 G24-184-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 510881 ALLENGT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.36245 | 108.6898 | P42:345:AEPW:VALLIANT CB 3413A NBTB+FAULT:::: | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.070951 | 108.6898 | P42:345:AEPW:VALLIANT CB 3413A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.74507 | 108.6898 | P42:345:AEPW:VALLIANT CB 3413A NBTB+FAULT:::: | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.36245 | 108.6898 | P42:345:AEPW:VALLIANT CB 3413A NBTB+FAULT:::: | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.3449 | 107.2811 | P12:138:OKGE:BKRBKR2611:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.73487 | 107.2811 | P12:138:OKGE:BKRBKR2611:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.3449 | 107.2811 | P12:138:OKGE:BKRBKR2611:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 189.927 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 189.927 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 189.927 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | A | 287 | 0.3449 | 100.067 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | A | 287 | 0.036705 | 100.067 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | A | 287 | 0.73487 | 100.067 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | A | 287 | 0.3449 | 100.067 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.36209 | 108.3591 | P12:345:AEPW-WFEC:VALIANT7:HUGO7::: | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.070583 | 108.3591 | P12:345:AEPW-WFEC:VALIANT7:HUGO7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.7448 | 108.3591 | P12:345:AEPW-WFEC:VALIANT7:HUGO7::: | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.36209 | 108.3591 | P12:345:AEPW-WFEC:VALIANT7:HUGO7::: | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 145.1429 | Single 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 145.1429 | Single 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 145.1429 | Single 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 147.3407 | Single 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 147.3407 | Single 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 147.3407 | Single 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.3449 | 110.7842 | Single 515157 BROWN4 138 765300 GEN-2021-001 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.73487 | 110.7842 | Single 515157 BROWN4 138 765300 GEN-2021-001 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.3449 | 110.7842 | Single 515157 BROWN4 138 765300 GEN-2021-001 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 188.324 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 188.324 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 188.324 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.36245 | 108.5565 | P23:345:AEPW:VALLIANT CB 3413A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.070951 | 108.5565 | P23:345:AEPW:VALLIANT CB 3413A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.74507 | 108.5565 | P23:345:AEPW:VALLIANT CB 3413A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.36245 | 108.5565 | P23:345:AEPW:VALLIANT CB 3413A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.35464 | 107.2482 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.052281 | 107.2482 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.73837 | 107.2482 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.35464 | 107.2482 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | A | 122 | 0.30975 | 180.8632 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | A | 122 | 0.031039 | 180.8632 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | A | 122 | 0.032212 | 180.8632 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | A | 122 | 0.059419 | 180.8632 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | A | 122 | 0.059419 | 180.8632 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.35299 | 202.4055 | Single 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.079405 | 202.4055 | Single 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.079405 | 202.4055 | Single 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.35299 | 200.2513 | P12:115:EES-EAI-AEPW:3COUCH:FULTON3::: | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.079405 | 200.2513 | P12:115:EES-EAI-AEPW:3COUCH:FULTON3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.079405 | 200.2513 | P12:115:EES-EAI-AEPW:3COUCH:FULTON3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.34138 | 182.4005 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.12567 | 182.4005 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.12567 | 182.4005 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.33926 | 185.5445 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.12276 | 185.5445 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.12276 | 185.5445 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.35299 | 200.2513 | P12:115:EES:3COUCH%:FULTON 3:1:HV: | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.079405 | 200.2513 | P12:115:EES:3COUCH%:FULTON 3:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.079405 | 200.2513 | P12:115:EES:3COUCH%:FULTON 3:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.35313 | 173.9682 | P12:115:AEPW:FULTON3:HOPE3::: | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.07954 | 173.9682 | P12:115:AEPW:FULTON3:HOPE3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.07954 | 173.9682 | P12:115:AEPW:FULTON3:HOPE3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.35299 | 195.1254 | P21:115:EES:3COUCH%:3LEWISVILLE#:1:HV: | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.079405 | 195.1254 | P21:115:EES:3COUCH%:3LEWISVILLE#:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.079405 | 195.1254 | P21:115:EES:3COUCH%:3LEWISVILLE#:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.31258 | 177.466 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.063649 | 177.466 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.063649 | 177.466 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.3124 | 172.7758 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.06415 | 172.7758 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.06415 | 172.7758 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.35299 | 201.5404 | Single 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.079405 | 201.5404 | Single 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.079405 | 201.5404 | Single 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | A | 122 | 0.30975 | 192.1819 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | A | 122 | 0.031039 | 192.1819 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | A | 122 | 0.032212 | 192.1819 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | A | 122 | 0.059419 | 192.1819 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | A | 122 | 0.059419 | 192.1819 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.35299 | 212.008 | Single 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.079405 | 212.008 | Single 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.079405 | 212.008 | Single 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.35299 | 209.8923 | P12:115:EES-EAI-AEPW:3COUCH:FULTON3::: | TDF Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.079405 | 209.8923 | P12:115:EES-EAI-AEPW:3COUCH:FULTON3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.079405 | 209.8923 | P12:115:EES-EAI-AEPW:3COUCH:FULTON3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.34138 | 192.0211 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.12567 | 192.0211 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.12567 | 192.0211 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.33926 | 195.1314 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.12276 | 195.1314 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.12276 | 195.1314 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.35299 | 209.8923 | P12:115:EES:3COUCH%:FULTON 3:1:HV: | TDF Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.079405 | 209.8923 | P12:115:EES:3COUCH%:FULTON 3:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.079405 | 209.8923 | P12:115:EES:3COUCH%:FULTON 3:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.35313 | 183.7286 | P12:115:AEPW:FULTON3:HOPE3::: | TDF Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.07954 | 183.7286 | P12:115:AEPW:FULTON3:HOPE3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.07954 | 183.7286 | P12:115:AEPW:FULTON3:HOPE3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.35299 | 204.8143 | P21:115:EES:3COUCH%:3LEWISVILLE#:1:HV: | TDF Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.079405 | 204.8143 | P21:115:EES:3COUCH%:3LEWISVILLE#:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.079405 | 204.8143 | P21:115:EES:3COUCH%:3LEWISVILLE#:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.31258 | 187.0103 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.063649 | 187.0103 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.063649 | 187.0103 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.3124 | 182.3691 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.06415 | 182.3691 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.06415 | 182.3691 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.35299 | 211.1508 | Single 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.079405 | 211.1508 | Single 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.079405 | 211.1508 | Single 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | A | 122 | 0.031039 | 117.1088 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | A | 122 | 0.032212 | 117.1088 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | A | 122 | 0.059419 | 117.1088 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | A | 122 | 0.059419 | 117.1088 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.059419 | 144.9454 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.059419 | 144.9454 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.079405 | 146.3321 | Single 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.079405 | 146.3321 | Single 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.079405 | 144.3594 | P12:115:EES-EAI-AEPW:3COUCH:FULTON3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.079405 | 144.3594 | P12:115:EES-EAI-AEPW:3COUCH:FULTON3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.12276 | 131.3689 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.12276 | 131.3689 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.079405 | 144.3594 | P12:115:EES:3COUCH%:FULTON 3:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.079405 | 144.3594 | P12:115:EES:3COUCH%:FULTON 3:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.059419 | 128.3279 | Single 783391 GEN-2024-214 115 783395 G24-214XFMR2 34 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.059419 | 128.3279 | Single 783391 GEN-2024-214 115 783395 G24-214XFMR2 34 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.079405 | 139.5126 | P21:115:EES:3COUCH%:3LEWISVILLE#:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.079405 | 139.5126 | P21:115:EES:3COUCH%:3LEWISVILLE#:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.059419 | 156.3171 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.059419 | 156.3171 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.059419 | 156.2435 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.059419 | 156.2435 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.079405 | 145.5073 | Single 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.079405 | 145.5073 | Single 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.07144 | 114.2903 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.051297 | 114.2903 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.068961 | 114.2903 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.076561 | 114.2903 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.055969 | 114.2903 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.078543 | 114.2903 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.12843 | 114.2903 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.12843 | 114.2903 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.07144 | 114.2903 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.053423 | 114.2903 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.058054 | 122.3125 | 249673 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.054703 | 122.3125 | 249673 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.060215 | 122.3125 | 249673 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.062565 | 122.3125 | 249673 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.11756 | 122.3125 | 249673 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.11756 | 122.3125 | 249673 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.058054 | 122.3125 | 249673 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.058054 | 122.3125 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.054703 | 122.3125 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.060215 | 122.3125 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.062565 | 122.3125 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.11756 | 122.3125 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.11756 | 122.3125 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.058054 | 122.3125 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.058294 | 113.547 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.054943 | 113.547 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.060456 | 113.547 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.062806 | 113.547 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.1178 | 113.547 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.1178 | 113.547 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.058294 | 113.547 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.050972 | 121.8249 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.068878 | 121.8249 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.075468 | 121.8249 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.2507 | 121.8249 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.2507 | 121.8249 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.050972 | 121.8249 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.06384 | 125.2699 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.070527 | 125.2699 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.24494 | 125.2699 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.24494 | 125.2699 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.058294 | 118.7983 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.054943 | 118.7983 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.060456 | 118.7983 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.062806 | 118.7983 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.1178 | 118.7983 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.1178 | 118.7983 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.058294 | 118.7983 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.058294 | 118.7286 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.054943 | 118.7286 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.060456 | 118.7286 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.062806 | 118.7286 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.1178 | 118.7286 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.1178 | 118.7286 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.058294 | 118.7286 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.067503 | 116.9118 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.063483 | 116.9118 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.066793 | 116.9118 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.059487 | 116.9118 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.068953 | 116.9118 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.12609 | 116.9118 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.12609 | 116.9118 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.067503 | 116.9118 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.060591 | 116.9118 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.070383 | 112.3577 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.068176 | 112.3577 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.062186 | 112.3577 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.054036 | 112.3577 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.064965 | 112.3577 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.1274 | 112.3577 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.1274 | 112.3577 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.070383 | 112.3577 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.051475 | 112.3577 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.07144 | 114.0602 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.051297 | 114.0602 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.068961 | 114.0602 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.076561 | 114.0602 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.055969 | 114.0602 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.078543 | 114.0602 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.12843 | 114.0602 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.12843 | 114.0602 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.07144 | 114.0602 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.053423 | 114.0602 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.058054 | 122.0591 | 249673 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.054703 | 122.0591 | 249673 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.060215 | 122.0591 | 249673 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.062565 | 122.0591 | 249673 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.11756 | 122.0591 | 249673 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.11756 | 122.0591 | 249673 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.058054 | 122.0591 | 249673 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.058054 | 122.0591 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.054703 | 122.0591 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.060215 | 122.0591 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.062565 | 122.0591 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.11756 | 122.0591 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.11756 | 122.0591 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.058054 | 122.0591 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.058294 | 113.2524 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.054943 | 113.2524 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.060456 | 113.2524 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.062806 | 113.2524 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.1178 | 113.2524 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.1178 | 113.2524 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.058294 | 113.2524 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.050972 | 121.6267 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.068878 | 121.6267 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.075468 | 121.6267 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.2507 | 121.6267 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.2507 | 121.6267 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.050972 | 121.6267 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.06384 | 124.9782 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.070527 | 124.9782 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.24494 | 124.9782 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.24494 | 124.9782 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.058294 | 118.5565 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.054943 | 118.5565 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.060456 | 118.5565 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.062806 | 118.5565 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.1178 | 118.5565 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.1178 | 118.5565 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.058294 | 118.5565 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.058294 | 118.5085 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.054943 | 118.5085 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.060456 | 118.5085 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.062806 | 118.5085 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.1178 | 118.5085 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.1178 | 118.5085 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.058294 | 118.5085 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.067503 | 116.6243 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.063483 | 116.6243 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.066793 | 116.6243 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.059487 | 116.6243 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.068953 | 116.6243 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.12609 | 116.6243 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.12609 | 116.6243 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.067503 | 116.6243 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.060591 | 116.6243 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.070383 | 112.1355 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.068176 | 112.1355 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.062186 | 112.1355 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.054036 | 112.1355 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.064965 | 112.1355 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.1274 | 112.1355 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.1274 | 112.1355 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.070383 | 112.1355 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.051475 | 112.1355 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508055 BLOOMBG2 69 783570 G24-220-TAP 69 1 | B | 53 | 1 | 101.6948 | Single 508814 RODESSA2 69 783570 G24-220-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508055 BLOOMBG2 69 783570 G24-220-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508055 BLOOMBG2 69 783570 G24-220-TAP 69 1 | B | 53 | 1 | 101.6928 | P12:69:AEPW:HOSSTON2:BLOOMBG2::: | TDF Impact | Rebuild line 508055 BLOOMBG2 69 783570 G24-220-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.16014 | 100.9725 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.25591 | 100.9725 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.13609 | 100.9725 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.25591 | 100.9725 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.17709 | 100.9725 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.07031 | 100.9725 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.082419 | 100.9725 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.075918 | 100.9725 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.070251 | 100.9725 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.28646 | 100.9725 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.28646 | 100.9725 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.25591 | 100.9725 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.060786 | 100.9725 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.070139 | 100.9725 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.089585 | 100.9725 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.1694 | 100.9725 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.061407 | 100.9725 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.070362 | 100.9725 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.13609 | 100.9725 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.16014 | 100.8931 | Single 508359 WELSH7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.25591 | 100.8931 | Single 508359 WELSH7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.13609 | 100.8931 | Single 508359 WELSH7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.25591 | 100.8931 | Single 508359 WELSH7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.17709 | 100.8931 | Single 508359 WELSH7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.07031 | 100.8931 | Single 508359 WELSH7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.082419 | 100.8931 | Single 508359 WELSH7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.075918 | 100.8931 | Single 508359 WELSH7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.070251 | 100.8931 | Single 508359 WELSH7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.28646 | 100.8931 | Single 508359 WELSH7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.28646 | 100.8931 | Single 508359 WELSH7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.25591 | 100.8931 | Single 508359 WELSH7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.060786 | 100.8931 | Single 508359 WELSH7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.070139 | 100.8931 | Single 508359 WELSH7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.089585 | 100.8931 | Single 508359 WELSH7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.1694 | 100.8931 | Single 508359 WELSH7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.061407 | 100.8931 | Single 508359 WELSH7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.070362 | 100.8931 | Single 508359 WELSH7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.13609 | 100.8931 | Single 508359 WELSH7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.7997 | 109.2736 | Single 508814 RODESSA2 69 783570 G24-220-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.48893 | 109.2736 | Single 508814 RODESSA2 69 783570 G24-220-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.10196 | 107.5583 | Single 508059 IPCT4 138 508060 IPC-DOM4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.70895 | 107.5583 | Single 508059 IPCT4 138 508060 IPC-DOM4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.32988 | 107.5583 | Single 508059 IPCT4 138 508060 IPC-DOM4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.066325 | 107.5583 | Single 508059 IPCT4 138 508060 IPC-DOM4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | A | 65 | 0.10808 | 102.3233 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | A | 65 | 0.74556 | 102.3233 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | A | 65 | 0.34436 | 102.3233 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | A | 65 | 0.071233 | 102.3233 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.10196 | 108.0525 | Single 508060 IPC-DOM4 138 508075 REDSPRG4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.70895 | 108.0525 | Single 508060 IPC-DOM4 138 508075 REDSPRG4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.32988 | 108.0525 | Single 508060 IPC-DOM4 138 508075 REDSPRG4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.066325 | 108.0525 | Single 508060 IPC-DOM4 138 508075 REDSPRG4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.7997 | 109.2412 | P12:69:AEPW:HOSSTON2:BLOOMBG2::: | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.48893 | 109.2412 | P12:69:AEPW:HOSSTON2:BLOOMBG2::: | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.10196 | 112.6004 | Single 508054 BANN4 138 508075 REDSPRG4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.70895 | 112.6004 | Single 508054 BANN4 138 508075 REDSPRG4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.32988 | 112.6004 | Single 508054 BANN4 138 508075 REDSPRG4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.066325 | 112.6004 | Single 508054 BANN4 138 508075 REDSPRG4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.10196 | 108.5092 | P12:138:AEPW:IPC-DOM4:BANN4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.70895 | 108.5092 | P12:138:AEPW:IPC-DOM4:BANN4::: | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.32988 | 108.5092 | P12:138:AEPW:IPC-DOM4:BANN4::: | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.066325 | 108.5092 | P12:138:AEPW:IPC-DOM4:BANN4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.7997 | 105.6371 | Single 508814 RODESSA2 69 508846 GODFREYRDTP2 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.48893 | 105.6371 | Single 508814 RODESSA2 69 508846 GODFREYRDTP2 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.10196 | 101.735 | Single 508059 IPCT4 138 508106 CASSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.70895 | 101.735 | Single 508059 IPCT4 138 508106 CASSTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.32988 | 101.735 | Single 508059 IPCT4 138 508106 CASSTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.066325 | 101.735 | Single 508059 IPCT4 138 508106 CASSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.7997 | 104.4102 | Single 508804 HOSSTON2 69 508846 GODFREYRDTP2 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.48893 | 104.4102 | Single 508804 HOSSTON2 69 508846 GODFREYRDTP2 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.09183 | 101.0357 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.44137 | 101.0357 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.19241 | 101.0357 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.24879 | 101.0357 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.076249 | 101.0357 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.16819 | 101.0357 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10929 | 101.0357 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.12314 | 101.0357 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.070519 | 101.0357 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.17064 | 101.0357 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.17064 | 101.0357 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.44137 | 101.0357 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10683 | 101.0357 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.20407 | 101.0357 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.13886 | 101.0357 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.25782 | 101.0357 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10806 | 101.0357 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.15744 | 101.0357 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.051543 | 101.0357 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.19241 | 101.0357 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1000 | 0.13468 | 130.5437 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1000 | 0.33418 | 130.5437 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1000 | 0.14779 | 130.5437 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1000 | 0.36796 | 130.5437 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1000 | 0.19643 | 130.5437 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1000 | 0.073916 | 130.5437 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1000 | 0.086504 | 130.5437 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1000 | 0.079775 | 130.5437 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1000 | 0.25552 | 130.5437 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1000 | 0.25552 | 130.5437 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1000 | 0.33418 | 130.5437 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1000 | 0.062912 | 130.5437 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1000 | 0.073758 | 130.5437 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1000 | 0.095224 | 130.5437 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1000 | 0.18825 | 130.5437 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1000 | 0.063689 | 130.5437 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1000 | 0.073963 | 130.5437 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1000 | 0.14779 | 130.5437 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10822 | 115.4868 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.46631 | 115.4868 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.20264 | 115.4868 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.55089 | 115.4868 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.27563 | 115.4868 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.060974 | 115.4868 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10298 | 115.4868 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.11278 | 115.4868 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10819 | 115.4868 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.056599 | 115.4868 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.19333 | 115.4868 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.19333 | 115.4868 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.46631 | 115.4868 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.086385 | 115.4868 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.12965 | 115.4868 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.30561 | 115.4868 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.088017 | 115.4868 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10298 | 115.4868 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.20264 | 115.4868 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.0758 | 109.2142 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.41349 | 109.2142 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.16001 | 109.2142 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.50164 | 109.2142 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.21061 | 109.2142 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.056757 | 109.2142 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10778 | 109.2142 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.096363 | 109.2142 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.095285 | 109.2142 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.052738 | 109.2142 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.14576 | 109.2142 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.14576 | 109.2142 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.41349 | 109.2142 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.078651 | 109.2142 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.12079 | 109.2142 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10998 | 109.2142 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.079023 | 109.2142 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.066081 | 109.2142 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.066081 | 109.2142 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.066081 | 109.2142 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.20948 | 109.2142 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.079551 | 109.2142 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10389 | 109.2142 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.16001 | 109.2142 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10458 | 107.3895 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.46044 | 107.3895 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.19032 | 107.3895 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.54547 | 107.3895 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.26561 | 107.3895 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.056882 | 107.3895 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.1059 | 107.3895 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.0909 | 107.3895 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.18798 | 107.3895 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.18798 | 107.3895 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.46044 | 107.3895 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.068098 | 107.3895 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.11349 | 107.3895 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.29712 | 107.3895 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.069735 | 107.3895 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.063125 | 107.3895 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.19032 | 107.3895 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.066193 | 113.4362 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.39901 | 113.4362 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.14259 | 113.4362 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.48832 | 113.4362 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.19031 | 113.4362 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.05005 | 113.4362 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.076454 | 113.4362 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.086116 | 113.4362 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.038452 | 113.4362 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.080978 | 113.4362 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.04713 | 113.4362 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.13246 | 113.4362 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.13246 | 113.4362 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.39901 | 113.4362 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.06607 | 113.4362 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.076396 | 113.4362 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.094973 | 113.4362 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.052473 | 113.4362 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.044629 | 113.4362 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.044629 | 113.4362 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.044629 | 113.4362 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.18374 | 113.4362 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.066888 | 113.4362 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.076471 | 113.4362 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.035126 | 113.4362 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.14259 | 113.4362 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10825 | 115.2557 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.46626 | 115.2557 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.2026 | 115.2557 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.55083 | 115.2557 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.27558 | 115.2557 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.060717 | 115.2557 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10281 | 115.2557 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.11294 | 115.2557 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10811 | 115.2557 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.056335 | 115.2557 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.1933 | 115.2557 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.1933 | 115.2557 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.46626 | 115.2557 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.086186 | 115.2557 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.12957 | 115.2557 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.30557 | 115.2557 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.087812 | 115.2557 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10281 | 115.2557 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.2026 | 115.2557 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.14917 | 119.8164 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.43466 | 119.8164 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.17692 | 119.8164 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.49697 | 119.8164 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.23299 | 119.8164 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.060645 | 119.8164 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.093023 | 119.8164 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10701 | 119.8164 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.099529 | 119.8164 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.057024 | 119.8164 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.275 | 119.8164 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.275 | 119.8164 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.43466 | 119.8164 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.080406 | 119.8164 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.092872 | 119.8164 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.11711 | 119.8164 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.064269 | 119.8164 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.054681 | 119.8164 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.054681 | 119.8164 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.054681 | 119.8164 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.22385 | 119.8164 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.081311 | 119.8164 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.093069 | 119.8164 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.17692 | 119.8164 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10422 | 106.4707 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.45965 | 106.4707 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.18893 | 106.4707 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.54471 | 106.4707 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.26443 | 106.4707 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.051837 | 106.4707 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10553 | 106.4707 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.088897 | 106.4707 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.1873 | 106.4707 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.1873 | 106.4707 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.45965 | 106.4707 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.065729 | 106.4707 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.11162 | 106.4707 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.2961 | 106.4707 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.067353 | 106.4707 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.058692 | 106.4707 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.18893 | 106.4707 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.14162 | 120.2402 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.43133 | 120.2402 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.18071 | 120.2402 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.49377 | 120.2402 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.23849 | 120.2402 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.062178 | 120.2402 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.095311 | 120.2402 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10927 | 120.2402 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10181 | 120.2402 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.058479 | 120.2402 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.26315 | 120.2402 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.26315 | 120.2402 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.43133 | 120.2402 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.082381 | 120.2402 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.095169 | 120.2402 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.11973 | 120.2402 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.06578 | 120.2402 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.055964 | 120.2402 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.055964 | 120.2402 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.055964 | 120.2402 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.22931 | 120.2402 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.083323 | 120.2402 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.095354 | 120.2402 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.18071 | 120.2402 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.1299 | 105.8984 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.38439 | 105.8984 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.16238 | 105.8984 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.43927 | 105.8984 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.21376 | 105.8984 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.056673 | 105.8984 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.086204 | 105.8984 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.098725 | 105.8984 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.092026 | 105.8984 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.053376 | 105.8984 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.23749 | 105.8984 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.23749 | 105.8984 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.38439 | 105.8984 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.074678 | 105.8984 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.086082 | 105.8984 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10801 | 105.8984 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.059966 | 105.8984 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.051235 | 105.8984 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.051235 | 105.8984 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.051235 | 105.8984 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.20555 | 105.8984 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.075514 | 105.8984 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.08624 | 105.8984 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.16238 | 105.8984 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.09183 | 128.8688 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.44137 | 128.8688 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.19241 | 128.8688 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.52756 | 128.8688 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.24879 | 128.8688 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.076249 | 128.8688 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.16819 | 128.8688 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10929 | 128.8688 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.12314 | 128.8688 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.070519 | 128.8688 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.17064 | 128.8688 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.17064 | 128.8688 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.44137 | 128.8688 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10683 | 128.8688 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.20407 | 128.8688 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.13886 | 128.8688 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.25782 | 128.8688 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10806 | 128.8688 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.15744 | 128.8688 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.051543 | 128.8688 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.19241 | 128.8688 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.074817 | 109.6733 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.41251 | 109.6733 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.15902 | 109.6733 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.50066 | 109.6733 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.20963 | 109.6733 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.055775 | 109.6733 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.1068 | 109.6733 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.09538 | 109.6733 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.094303 | 109.6733 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.051756 | 109.6733 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.14478 | 109.6733 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.14478 | 109.6733 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.41251 | 109.6733 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.077668 | 109.6733 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.1198 | 109.6733 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.109 | 109.6733 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.078041 | 109.6733 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.065098 | 109.6733 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.065098 | 109.6733 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.065098 | 109.6733 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.2085 | 109.6733 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.078569 | 109.6733 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.1029 | 109.6733 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.15902 | 109.6733 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 508803 GILLIAM2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 39 | 0.39438 | 100.2968 | Single 508804 HOSSTON2 69 508817 VIVIAN2 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508803 GILLIAM2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 508803 GILLIAM2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 39 | 0.06307 | 100.2968 | Single 508804 HOSSTON2 69 508817 VIVIAN2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508803 GILLIAM2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 508803 GILLIAM2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 39 | 0.16995 | 100.2968 | Single 508804 HOSSTON2 69 508817 VIVIAN2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508803 GILLIAM2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508804 HOSSTON2 69 508846 GODFREYRDTP2 69 1 | B | 53 | 0.40764 | 100.7104 | P12:69:AEPW:WATLANT2:LINDEN 2::: | TDF Impact | Rebuild line 508804 HOSSTON2 69 508846 GODFREYRDTP2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508804 HOSSTON2 69 508846 GODFREYRDTP2 69 1 | B | 53 | 0.43125 | 100.7104 | P12:69:AEPW:WATLANT2:LINDEN 2::: | TDF Impact | Rebuild line 508804 HOSSTON2 69 508846 GODFREYRDTP2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.47382 | 124.3908 | Single 508813 PLAINDL2 69 508818 MOTTTP2 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.071773 | 124.3908 | Single 508813 PLAINDL2 69 508818 MOTTTP2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.18655 | 124.3908 | Single 508813 PLAINDL2 69 508818 MOTTTP2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.49443 | 124.3908 | Single 508813 PLAINDL2 69 508818 MOTTTP2 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.4056 | 123.951 | Single 508834 JEFFRSN2 69 508842 WOODLWN2 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.066027 | 123.951 | Single 508834 JEFFRSN2 69 508842 WOODLWN2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.17571 | 123.951 | Single 508834 JEFFRSN2 69 508842 WOODLWN2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.5952 | 123.951 | Single 508834 JEFFRSN2 69 508842 WOODLWN2 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.3177 | 111.7518 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 1N60 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.056388 | 111.7518 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 1N60 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.141 | 111.7518 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 1N60 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.42413 | 111.7518 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 1N60 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.42441 | 111.9175 | Single 508055 BLOOMBG2 69 783570 G24-220-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.47017 | 111.9175 | Single 508055 BLOOMBG2 69 783570 G24-220-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.49589 | 111.9175 | Single 508055 BLOOMBG2 69 783570 G24-220-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.40557 | 124.2485 | P12:69:AEPW:JEFFRSN2:NMARSHL2::: | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.06606 | 124.2485 | P12:69:AEPW:JEFFRSN2:NMARSHL2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.17572 | 124.2485 | P12:69:AEPW:JEFFRSN2:NMARSHL2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.59518 | 124.2485 | P12:69:AEPW:JEFFRSN2:NMARSHL2::: | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.3387 | 115.6696 | P12:69:AEPW:WATLANT2:LINDEN 2::: | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.19264 | 115.6696 | P12:69:AEPW:WATLANT2:LINDEN 2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.2037 | 115.6696 | P12:69:AEPW:WATLANT2:LINDEN 2::: | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.43821 | 115.6696 | P12:69:AEPW:WATLANT2:LINDEN 2::: | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.47382 | 120.7269 | Single 508818 MOTTTP2 69 508859 SAWDUST2 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.071773 | 120.7269 | Single 508818 MOTTTP2 69 508859 SAWDUST2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.18655 | 120.7269 | Single 508818 MOTTTP2 69 508859 SAWDUST2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.49443 | 120.7269 | Single 508818 MOTTTP2 69 508859 SAWDUST2 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.4056 | 130.2631 | Single 508834 JEFFRSN2 69 786120 G24-305-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.066027 | 130.2631 | Single 508834 JEFFRSN2 69 786120 G24-305-TAP 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.17571 | 130.2631 | Single 508834 JEFFRSN2 69 786120 G24-305-TAP 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.5952 | 130.2631 | Single 508834 JEFFRSN2 69 786120 G24-305-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.47382 | 128.3966 | Single 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.071773 | 128.3966 | Single 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.18655 | 128.3966 | Single 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.49443 | 128.3966 | Single 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.3387 | 115.4615 | Single 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.19261 | 115.4615 | Single 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.20368 | 115.4615 | Single 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.43821 | 115.4615 | Single 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1 | B | 162 | 0.058248 | 117.2884 | P42:345:AEPW:WILKES CB 1W10 NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1 | B | 162 | 0.68663 | 117.2884 | P42:345:AEPW:WILKES CB 1W10 NBTB+FAULT:::: | TDF Impact | Rebuild line 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1 | B | 162 | 0.05838 | 117.2884 | P42:345:AEPW:WILKES CB 1W10 NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1 | B | 162 | 0.68007 | 112.2487 | P23:345:EES::7ROCKYCRK%:1:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1 | A | 137 | 0.67819 | 110.5844 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1 | A | 137 | 0.043847 | 110.5844 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1 | B | 162 | 0.67937 | 124.3908 | 267135_a | TDF Impact | Rebuild line 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1 | B | 162 | 0.055272 | 124.3908 | 267135_a | Cumulative Impact | Rebuild line 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1 | B | 162 | 0.67937 | 126.8823 | P12:345:AEPW:LONGWD7:WILKES7::: | TDF Impact | Rebuild line 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1 | B | 162 | 0.055272 | 126.8823 | P12:345:AEPW:LONGWD7:WILKES7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1 | B | 162 | 0.66991 | 127.1816 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 1N60 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1 | B | 162 | 0.053266 | 127.1816 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 1N60 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1 | B | 162 | 0.68007 | 112.2421 | Single 334197 7ROCKYCRK% 345 783930 G24-232-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1 | B | 162 | 0.68057 | 108.4798 | P12:345:AEPW:SWSHV7:DIANA7::: | TDF Impact | Rebuild line 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1 | B | 162 | 0.054187 | 108.4798 | P12:345:AEPW:SWSHV7:DIANA7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1 | B | 162 | 0.67939 | 107.4185 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1 | B | 162 | 0.68193 | 111.2423 | P23:345:AEPW:SW SHREVEPORT CB 10500 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1 | B | 162 | 0.05548 | 111.2423 | P23:345:AEPW:SW SHREVEPORT CB 10500 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1 | B | 162 | 0.68007 | 106.095 | Single 509241 CROCKET7 345 783930 G24-232-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.47382 | 129.6418 | Single 508813 PLAINDL2 69 508818 MOTTTP2 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.071773 | 129.6418 | Single 508813 PLAINDL2 69 508818 MOTTTP2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.18655 | 129.6418 | Single 508813 PLAINDL2 69 508818 MOTTTP2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.49443 | 129.6418 | Single 508813 PLAINDL2 69 508818 MOTTTP2 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | A | 52 | 0.31859 | 103.5134 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | A | 52 | 0.053841 | 103.5134 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | A | 52 | 0.13958 | 103.5134 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | A | 52 | 0.42496 | 103.5134 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.4056 | 129.3012 | Single 508834 JEFFRSN2 69 508842 WOODLWN2 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.066027 | 129.3012 | Single 508834 JEFFRSN2 69 508842 WOODLWN2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.17571 | 129.3012 | Single 508834 JEFFRSN2 69 508842 WOODLWN2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.5952 | 129.3012 | Single 508834 JEFFRSN2 69 508842 WOODLWN2 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.3177 | 117.1409 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 1N60 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.056388 | 117.1409 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 1N60 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.141 | 117.1409 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 1N60 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.42413 | 117.1409 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 1N60 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.42441 | 117.144 | Single 508055 BLOOMBG2 69 783570 G24-220-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.47017 | 117.144 | Single 508055 BLOOMBG2 69 783570 G24-220-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.49589 | 117.144 | Single 508055 BLOOMBG2 69 783570 G24-220-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.40557 | 129.6001 | P12:69:AEPW:JEFFRSN2:NMARSHL2::: | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.06606 | 129.6001 | P12:69:AEPW:JEFFRSN2:NMARSHL2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.17572 | 129.6001 | P12:69:AEPW:JEFFRSN2:NMARSHL2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.59518 | 129.6001 | P12:69:AEPW:JEFFRSN2:NMARSHL2::: | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.3387 | 120.871 | P12:69:AEPW:WATLANT2:LINDEN 2::: | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.19264 | 120.871 | P12:69:AEPW:WATLANT2:LINDEN 2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.2037 | 120.871 | P12:69:AEPW:WATLANT2:LINDEN 2::: | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.43821 | 120.871 | P12:69:AEPW:WATLANT2:LINDEN 2::: | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.47382 | 125.9605 | Single 508818 MOTTTP2 69 508859 SAWDUST2 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.071773 | 125.9605 | Single 508818 MOTTTP2 69 508859 SAWDUST2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.18655 | 125.9605 | Single 508818 MOTTTP2 69 508859 SAWDUST2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.49443 | 125.9605 | Single 508818 MOTTTP2 69 508859 SAWDUST2 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.4056 | 135.6499 | Single 508834 JEFFRSN2 69 786120 G24-305-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.066027 | 135.6499 | Single 508834 JEFFRSN2 69 786120 G24-305-TAP 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.17571 | 135.6499 | Single 508834 JEFFRSN2 69 786120 G24-305-TAP 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.5952 | 135.6499 | Single 508834 JEFFRSN2 69 786120 G24-305-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.47382 | 133.6626 | Single 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.071773 | 133.6626 | Single 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.18655 | 133.6626 | Single 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.49443 | 133.6626 | Single 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.3387 | 120.6637 | Single 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.19261 | 120.6637 | Single 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.20368 | 120.6637 | Single 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | B | 53 | 0.43821 | 120.6637 | Single 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.34564 | 103.5855 | P12:69:AEPW:HOSSTON2:VIVIAN2:SUPEROR2 \BREAKER TO BREAKER IS HOSSTON - SUPERIOR:: | TDF Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.10919 | 103.5855 | P12:69:AEPW:HOSSTON2:VIVIAN2:SUPEROR2 \BREAKER TO BREAKER IS HOSSTON - SUPERIOR:: | Cumulative Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.11616 | 103.5855 | P12:69:AEPW:HOSSTON2:VIVIAN2:SUPEROR2 \BREAKER TO BREAKER IS HOSSTON - SUPERIOR:: | Cumulative Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.41281 | 132.4195 | P12:69:AEPW:LIEBERM2:SUPEROR2::: | TDF Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.053199 | 132.4195 | P12:69:AEPW:LIEBERM2:SUPEROR2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.13887 | 132.4195 | P12:69:AEPW:LIEBERM2:SUPEROR2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.27611 | 132.4195 | P12:69:AEPW:LIEBERM2:SUPEROR2::: | TDF Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.41281 | 132.5463 | Single 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.053199 | 132.5463 | Single 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.13887 | 132.5463 | Single 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.27611 | 132.5463 | Single 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.3094 | 100.888 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 1N60 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.094516 | 100.888 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 1N60 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.13831 | 100.888 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 1N60 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.38116 | 104.2971 | Single 508055 BLOOMBG2 69 783570 G24-220-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.31684 | 104.2971 | Single 508055 BLOOMBG2 69 783570 G24-220-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.18649 | 104.2971 | Single 508055 BLOOMBG2 69 783570 G24-220-TAP 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.28616 | 102.7547 | Single 508811 NBENTON4 138 508860 DIXIEMAZE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.087613 | 102.7547 | Single 508811 NBENTON4 138 508860 DIXIEMAZE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.13073 | 102.7547 | Single 508811 NBENTON4 138 508860 DIXIEMAZE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.32332 | 107.954 | P12:69:AEPW:WATLANT2:LINDEN 2::: | TDF Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.12958 | 107.954 | P12:69:AEPW:WATLANT2:LINDEN 2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.13705 | 107.954 | P12:69:AEPW:WATLANT2:LINDEN 2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.14756 | 107.954 | P12:69:AEPW:WATLANT2:LINDEN 2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.33813 | 104.2909 | Single 508834 JEFFRSN2 69 786120 G24-305-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.1055 | 104.2909 | Single 508834 JEFFRSN2 69 786120 G24-305-TAP 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.19418 | 104.2909 | Single 508834 JEFFRSN2 69 786120 G24-305-TAP 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.41281 | 129.9418 | Single 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.053199 | 129.9418 | Single 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.13887 | 129.9418 | Single 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.27611 | 129.9418 | Single 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.32332 | 107.7219 | Single 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.12956 | 107.7219 | Single 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.13703 | 107.7219 | Single 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | B | 39 | 0.14757 | 107.7219 | Single 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 508814 RODESSA2 69 508846 GODFREYRDTP2 69 1 | B | 53 | 0.40764 | 103.4106 | P12:69:AEPW:WATLANT2:LINDEN 2::: | TDF Impact | Rebuild line 508814 RODESSA2 69 508846 GODFREYRDTP2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 508814 RODESSA2 69 508846 GODFREYRDTP2 69 1 | B | 53 | 0.43125 | 103.4106 | P12:69:AEPW:WATLANT2:LINDEN 2::: | TDF Impact | Rebuild line 508814 RODESSA2 69 508846 GODFREYRDTP2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 508814 RODESSA2 69 508846 GODFREYRDTP2 69 1 | B | 53 | 0.40758 | 102.6975 | Single 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508814 RODESSA2 69 508846 GODFREYRDTP2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 508814 RODESSA2 69 508846 GODFREYRDTP2 69 1 | B | 53 | 0.43119 | 102.6975 | Single 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508814 RODESSA2 69 508846 GODFREYRDTP2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508814 RODESSA2 69 783570 G24-220-TAP 69 1 | B | 53 | 1 | 102.2082 | Single 508055 BLOOMBG2 69 783570 G24-220-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508814 RODESSA2 69 783570 G24-220-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508814 RODESSA2 69 783570 G24-220-TAP 69 1 | B | 53 | 0.40764 | 113.5197 | P12:69:AEPW:WATLANT2:LINDEN 2::: | TDF Impact | Rebuild line 508814 RODESSA2 69 783570 G24-220-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508814 RODESSA2 69 783570 G24-220-TAP 69 1 | B | 53 | 0.43125 | 113.5197 | P12:69:AEPW:WATLANT2:LINDEN 2::: | TDF Impact | Rebuild line 508814 RODESSA2 69 783570 G24-220-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508814 RODESSA2 69 783570 G24-220-TAP 69 1 | B | 53 | 0.40758 | 112.8046 | Single 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508814 RODESSA2 69 783570 G24-220-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508814 RODESSA2 69 783570 G24-220-TAP 69 1 | B | 53 | 0.43119 | 112.8046 | Single 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508814 RODESSA2 69 783570 G24-220-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508830 BALDWIN2 69 508842 WOODLWN2 69 1 | B | 27 | 0.064489 | 111.8588 | P12:69:AEPW:LIEBERM2:SUPEROR2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508830 BALDWIN2 69 508842 WOODLWN2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508830 BALDWIN2 69 508842 WOODLWN2 69 1 | B | 27 | 0.10881 | 111.8588 | P12:69:AEPW:LIEBERM2:SUPEROR2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508830 BALDWIN2 69 508842 WOODLWN2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508830 BALDWIN2 69 508842 WOODLWN2 69 1 | B | 27 | 0.064489 | 111.9112 | Single 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508830 BALDWIN2 69 508842 WOODLWN2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508830 BALDWIN2 69 508842 WOODLWN2 69 1 | B | 27 | 0.10881 | 111.9112 | Single 508812 OILCITY2 69 508815 SUPEROR2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508830 BALDWIN2 69 508842 WOODLWN2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | FROM->TO | 509106 HEMPHIL4 138 509107 SIXMILE4 138 1 | B | 135 | 0.099486 | 107.9031 | P23:345:EES::7ROCKYCRK%:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 509106 HEMPHIL4 138 509107 SIXMILE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-376 | FROM->TO | 509106 HEMPHIL4 138 509107 SIXMILE4 138 1 | B | 135 | 0.51476 | 107.9031 | P23:345:EES::7ROCKYCRK%:1:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 509106 HEMPHIL4 138 509107 SIXMILE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | FROM->TO | 509106 HEMPHIL4 138 509107 SIXMILE4 138 1 | B | 135 | 0.12021 | 100.3646 | Single 509691 4BROADUS 138 509692 4ETOIL 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 509106 HEMPHIL4 138 509107 SIXMILE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-376 | FROM->TO | 509106 HEMPHIL4 138 509107 SIXMILE4 138 1 | B | 135 | 0.53631 | 100.3646 | Single 509691 4BROADUS 138 509692 4ETOIL 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 509106 HEMPHIL4 138 509107 SIXMILE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | FROM->TO | 509106 HEMPHIL4 138 509107 SIXMILE4 138 1 | B | 135 | 0.12021 | 101.0521 | Single 509125 CHIRENO4 138 509692 4ETOIL 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 509106 HEMPHIL4 138 509107 SIXMILE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-376 | FROM->TO | 509106 HEMPHIL4 138 509107 SIXMILE4 138 1 | B | 135 | 0.53631 | 101.0521 | Single 509125 CHIRENO4 138 509692 4ETOIL 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 509106 HEMPHIL4 138 509107 SIXMILE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | FROM->TO | 509106 HEMPHIL4 138 509107 SIXMILE4 138 1 | B | 135 | 0.099486 | 107.8239 | Single 334197 7ROCKYCRK% 345 783930 G24-232-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 509106 HEMPHIL4 138 509107 SIXMILE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-376 | FROM->TO | 509106 HEMPHIL4 138 509107 SIXMILE4 138 1 | B | 135 | 0.51476 | 107.8239 | Single 334197 7ROCKYCRK% 345 783930 G24-232-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 509106 HEMPHIL4 138 509107 SIXMILE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 509752 INOLATP4 138 509790 CATOOSA4 138 1 | B | 212 | 0.1043 | 118.0833 | P12:345:GRDA:GREC TAP7-IGLOOV 7:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 509752 INOLATP4 138 509790 CATOOSA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 509752 INOLATP4 138 509790 CATOOSA4 138 1 | B | 212 | 0.1043 | 143.0428 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 509752 INOLATP4 138 509790 CATOOSA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 509752 INOLATP4 138 509790 CATOOSA4 138 1 | B | 212 | 0.1043 | 149.0116 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 509752 INOLATP4 138 509790 CATOOSA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 509752 INOLATP4 138 509790 CATOOSA4 138 1 | B | 212 | 0.1043 | 126.9733 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 509752 INOLATP4 138 509790 CATOOSA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 509752 INOLATP4 138 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 212 | 0.1043 | 124.016 | P12:345:GRDA:GREC TAP7-IGLOOV 7:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 509752 INOLATP4 138 510442 GUAVA 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 509752 INOLATP4 138 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 212 | 0.12409 | 102.1874 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 509752 INOLATP4 138 510442 GUAVA 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 509752 INOLATP4 138 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 212 | 0.10129 | 102.1874 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 509752 INOLATP4 138 510442 GUAVA 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 509752 INOLATP4 138 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 212 | 0.1043 | 148.9842 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 509752 INOLATP4 138 510442 GUAVA 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 509752 INOLATP4 138 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 212 | 0.1043 | 154.9696 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 509752 INOLATP4 138 510442 GUAVA 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 509752 INOLATP4 138 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 212 | 0.1043 | 132.8869 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 509752 INOLATP4 138 510442 GUAVA 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 509790 CATOOSA4 138 509804 E 11TH ST 4 138 1 | B | 235 | 0.75154 | 101.3628 | P12:138:AEPW:E 11TH ST 4:DAWSON-4::: | TDF Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 509804 E 11TH ST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 509790 CATOOSA4 138 509804 E 11TH ST 4 138 1 | B | 235 | 0.62746 | 113.8093 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 509804 E 11TH ST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 509790 CATOOSA4 138 509804 E 11TH ST 4 138 1 | B | 235 | 0.61665 | 112.0104 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | TDF Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 509804 E 11TH ST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 509790 CATOOSA4 138 509804 E 11TH ST 4 138 1 | B | 235 | 0.63123 | 101.958 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 509804 E 11TH ST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 509790 CATOOSA4 138 509804 E 11TH ST 4 138 1 | B | 235 | 0.63123 | 103.6476 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 509804 E 11TH ST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 509790 CATOOSA4 138 509804 E 11TH ST 4 138 1 | B | 235 | 0.60424 | 111.3127 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 509804 E 11TH ST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 509790 CATOOSA4 138 509804 E 11TH ST 4 138 1 | B | 235 | 0.62746 | 113.7577 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 509804 E 11TH ST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 509790 CATOOSA4 138 509804 E 11TH ST 4 138 1 | B | 235 | 0.75154 | 102.7711 | Single 509770 LLANWT4 138 509804 E11THST4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 509804 E 11TH ST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 509790 CATOOSA4 138 509804 E 11TH ST 4 138 1 | B | 235 | 0.63125 | 103.9255 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 509804 E 11TH ST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | B | 188 | 0.13038 | 155.416 | P12:345:GRDA:GREC TAP7-IGLOOV 7:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | B | 188 | 0.076271 | 155.416 | P12:345:GRDA:GREC TAP7-IGLOOV 7:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | A | 150 | 0.12967 | 115.6582 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | A | 150 | 0.071776 | 115.6582 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | B | 188 | 0.13099 | 128.4095 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | B | 188 | 0.072888 | 128.4095 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | B | 188 | 0.13038 | 126.391 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | B | 188 | 0.076271 | 126.391 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | B | 188 | 0.18277 | 130.1101 | Single 509790 CATOOSA4 138 512636 CATSAGR4 138 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | B | 188 | 0.10117 | 130.1101 | Single 509790 CATOOSA4 138 512636 CATSAGR4 138 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | B | 188 | 0.13038 | 184.5992 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | B | 188 | 0.076271 | 184.5992 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | B | 188 | 0.13099 | 128.2872 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | B | 188 | 0.072884 | 128.2872 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | B | 188 | 0.18277 | 130.1101 | P13:138-161:GRDA:CATAUTO2:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | B | 188 | 0.10117 | 130.1101 | P13:138-161:GRDA:CATAUTO2:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | B | 188 | 0.13205 | 109.2502 | Single 300795 4OOLOGAHKAMO 138 513124 OOLOGAH4 138 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | B | 188 | 0.078313 | 109.2502 | Single 300795 4OOLOGAHKAMO 138 513124 OOLOGAH4 138 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | B | 188 | 0.13038 | 192.0351 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | B | 188 | 0.076271 | 192.0351 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | B | 188 | 0.13038 | 165.2914 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | B | 188 | 0.076271 | 165.2914 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512636 CATSAGR4 138 Z1 | B | 188 | 0.15529 | 110.8553 | Single 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512636 CATSAGR4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512636 CATSAGR4 138 Z1 | B | 188 | 0.085952 | 110.8553 | Single 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512636 CATSAGR4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | B | 287 | 0.6778 | 116.6206 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | TDF Impact | Rebuild line 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | B | 287 | 0.31875 | 116.6206 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | TDF Impact | Rebuild line 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | B | 287 | 0.34939 | 116.6206 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | TDF Impact | Rebuild line 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 123.4285 | Single 512734 FARML4 138 778710 G24-058-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.050473 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.062018 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.068777 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.057552 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.06893 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.084387 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.06239 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.06135 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.058854 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.066935 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.09193 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.12076 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.069143 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.076399 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.057094 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.053033 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.054344 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.056226 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.054585 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.071825 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.073047 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.15916 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.056979 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.056747 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.05163 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.074541 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.070238 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.071478 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.071739 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.058751 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.059898 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.059898 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.056296 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.056296 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.11511 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.083363 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.067063 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.062018 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.070201 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.067716 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.081689 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.076508 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.067063 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.065634 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.073623 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.070902 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.10485 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.086755 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.084171 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.090199 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.090199 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.090199 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.057382 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-312 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.058325 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.068488 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.13628 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.07109 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.07227 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.069502 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.07201 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.096881 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.074786 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.093229 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.066081 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.060992 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.064599 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.06893 | 101.783 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.055857 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.05875 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.051761 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.06204 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.0682 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.052726 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.055245 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.052969 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.060306 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.085197 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.1124 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.061096 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.066669 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.051339 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.064306 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.065856 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.14884 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.051226 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.051036 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.067143 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.062439 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.064208 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.064153 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.052875 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.053941 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.053941 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.050141 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.050141 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.093365 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.075786 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.057743 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.055857 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.062908 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.062153 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.072091 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.069256 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.057743 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.056057 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.061192 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.063718 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.097404 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.079378 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.077113 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.082799 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.082799 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.082799 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.051605 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-312 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.053319 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.061796 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.12685 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.062087 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.062719 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.062222 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.064836 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.087271 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.066819 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.082061 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.057736 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.054184 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.056944 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.06204 | 102.2414 | GEN-2024-345_POI_510380_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.055857 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.05875 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.051761 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.06204 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.0682 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.052726 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.055245 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.052969 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.060306 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.085197 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.1124 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.061096 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.066669 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.051339 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.064306 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.065856 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.14884 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.051226 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.051036 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.067143 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.062439 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.064208 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.064153 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.052875 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.053941 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.053941 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.050141 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.050141 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.093365 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.075786 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.057743 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.055857 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.062908 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.062153 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.072091 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.069256 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.057743 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.056057 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.061192 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.063718 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.097404 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.079378 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.077113 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.082799 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.082799 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.082799 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.051605 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-312 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.053319 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.061796 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.12685 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.062087 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.062719 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.062222 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.064836 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.087271 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.066819 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.082061 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.057736 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.054184 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.056944 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.06204 | 102.2497 | Single 510380 DELWARE7 345 787321 GEN-2024-345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.050473 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.062018 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.068777 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.057552 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.06893 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.084387 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.06239 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.06135 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.058854 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.066935 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.09193 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.12076 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.069143 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.076399 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.057094 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.053033 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.054344 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.056226 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.054585 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.071825 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.073047 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.15916 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.056979 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.056747 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.05163 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.074541 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.070238 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.071478 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.071739 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.058751 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.059898 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.059898 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.056296 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.056296 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.11511 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.083363 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.067063 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.062018 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.070201 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.067716 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.081689 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.076508 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.067063 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.065634 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.073623 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.070902 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.10485 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.086755 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.084171 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.090199 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.090199 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.090199 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.057382 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-312 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.058325 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.068488 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.13628 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.07109 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.07227 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.069502 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.07201 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.096881 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.074786 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.093229 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.066081 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.060992 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.064599 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.06893 | 106.1419 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.1594 | 130.4317 | GEN-2024-240_POI_784170_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050999 | 130.4317 | GEN-2024-240_POI_784170_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.064036 | 130.4317 | GEN-2024-240_POI_784170_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.080494 | 130.4317 | GEN-2024-240_POI_784170_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.053569 | 130.4317 | GEN-2024-240_POI_784170_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.057333 | 130.4317 | GEN-2024-240_POI_784170_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050541 | 130.4317 | GEN-2024-240_POI_784170_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050541 | 130.4317 | GEN-2024-240_POI_784170_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050541 | 130.4317 | GEN-2024-240_POI_784170_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.071403 | 130.4317 | GEN-2024-240_POI_784170_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.053161 | 130.4317 | GEN-2024-240_POI_784170_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.30391 | 130.4317 | GEN-2024-240_POI_784170_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050477 | 130.4317 | GEN-2024-240_POI_784170_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050419 | 128.1122 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.15806 | 128.1122 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.060417 | 128.1122 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.07857 | 128.1122 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.051732 | 128.1122 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050911 | 128.1122 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.051464 | 128.1122 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.092057 | 128.1122 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055313 | 128.1122 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.051899 | 128.1122 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050539 | 128.1122 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050846 | 128.1122 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.061217 | 128.1122 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.057022 | 128.1122 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050064 | 128.1122 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.054491 | 128.1122 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.053174 | 128.1122 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050149 | 128.1122 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.067628 | 128.1122 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.058416 | 128.1122 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.066556 | 128.1122 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.060197 | 128.1122 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.060197 | 128.1122 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.060197 | 128.1122 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.084014 | 128.1122 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050951 | 128.1122 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.06177 | 128.1122 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.3022 | 128.1122 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052409 | 128.1122 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.059023 | 128.1122 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.054446 | 124.1277 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.1601 | 124.1277 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055501 | 124.1277 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.06963 | 124.1277 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050287 | 124.1277 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.087395 | 124.1277 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.068107 | 124.1277 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052522 | 124.1277 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052491 | 124.1277 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.062314 | 124.1277 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.053862 | 124.1277 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055489 | 124.1277 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055489 | 124.1277 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055489 | 124.1277 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.077712 | 124.1277 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.059587 | 124.1277 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.30462 | 124.1277 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.057944 | 124.1277 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.31863 | 123.737 | 266352_a | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.054317 | 123.737 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.065306 | 123.737 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.069144 | 123.737 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.085789 | 123.737 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.056984 | 123.737 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050484 | 123.737 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.061024 | 123.737 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052065 | 123.737 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.053783 | 123.737 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.053783 | 123.737 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.053783 | 123.737 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.077038 | 123.737 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.056487 | 123.737 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.31863 | 123.737 | 266352_a | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.065306 | 123.737 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.053803 | 123.737 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.030456 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.036682 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.040663 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.034286 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.040507 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.043623 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.1594 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.038293 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.036323 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.034973 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.039413 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.050999 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.039344 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.064036 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.041237 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.043781 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.034042 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.031767 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.031638 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.036455 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.037026 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.036527 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.042249 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.042793 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.080494 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.033987 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.033825 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.043154 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.041708 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.042012 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.042211 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.03492 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.035531 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.035531 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.037047 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.037047 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.053569 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.047455 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.039991 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.036682 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.041614 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.0395 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.046073 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.044202 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.039991 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.039414 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.040987 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.041671 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.057333 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.048929 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.044903 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.050541 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.050541 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.050541 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.034194 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.030655 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-312 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.035341 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.040116 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.071403 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.041729 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.04204 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.041342 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.042371 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.053161 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.30391 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.03719 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.04344 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.050477 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.04002 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.03852 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.039695 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.040507 | 105.973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.16801 | 122.1395 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.056481 | 122.1395 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.071474 | 122.1395 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.087743 | 122.1395 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.05929 | 122.1395 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052976 | 122.1395 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.051348 | 122.1395 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.063724 | 122.1395 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.054477 | 122.1395 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.05248 | 122.1395 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.056261 | 122.1395 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.056261 | 122.1395 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.056261 | 122.1395 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.078676 | 122.1395 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.058871 | 122.1395 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.31583 | 122.1395 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.056081 | 122.1395 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.23705 | 126.6649 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055497 | 126.6649 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.14609 | 126.6649 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.073762 | 126.6649 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.088205 | 126.6649 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.058882 | 126.6649 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.051819 | 126.6649 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050625 | 126.6649 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.062341 | 126.6649 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.053373 | 126.6649 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050202 | 126.6649 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055093 | 126.6649 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055093 | 126.6649 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055093 | 126.6649 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.082221 | 126.6649 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.057976 | 126.6649 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.31035 | 126.6649 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.15386 | 126.6649 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055863 | 126.6649 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.1594 | 130.4727 | Single 784170 G24-240-TAP 345 784171 GEN-2024-240 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050999 | 130.4727 | Single 784170 G24-240-TAP 345 784171 GEN-2024-240 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.064036 | 130.4727 | Single 784170 G24-240-TAP 345 784171 GEN-2024-240 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.080494 | 130.4727 | Single 784170 G24-240-TAP 345 784171 GEN-2024-240 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.053569 | 130.4727 | Single 784170 G24-240-TAP 345 784171 GEN-2024-240 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.057333 | 130.4727 | Single 784170 G24-240-TAP 345 784171 GEN-2024-240 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050541 | 130.4727 | Single 784170 G24-240-TAP 345 784171 GEN-2024-240 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050541 | 130.4727 | Single 784170 G24-240-TAP 345 784171 GEN-2024-240 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050541 | 130.4727 | Single 784170 G24-240-TAP 345 784171 GEN-2024-240 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.071403 | 130.4727 | Single 784170 G24-240-TAP 345 784171 GEN-2024-240 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.053161 | 130.4727 | Single 784170 G24-240-TAP 345 784171 GEN-2024-240 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.30391 | 130.4727 | Single 784170 G24-240-TAP 345 784171 GEN-2024-240 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050477 | 130.4727 | Single 784170 G24-240-TAP 345 784171 GEN-2024-240 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.054446 | 128.6091 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.1601 | 128.6091 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055501 | 128.6091 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.06963 | 128.6091 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050287 | 128.6091 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.087395 | 128.6091 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.068107 | 128.6091 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052522 | 128.6091 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052491 | 128.6091 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.062314 | 128.6091 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.053862 | 128.6091 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055489 | 128.6091 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055489 | 128.6091 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055489 | 128.6091 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.077712 | 128.6091 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.059587 | 128.6091 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.30462 | 128.6091 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.057944 | 128.6091 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.15144 | 129.2697 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.057434 | 129.2697 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.075088 | 129.2697 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050464 | 129.2697 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.088925 | 129.2697 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050867 | 129.2697 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050053 | 129.2697 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.0598 | 129.2697 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.054959 | 129.2697 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052976 | 129.2697 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.051241 | 129.2697 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.064665 | 129.2697 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.056123 | 129.2697 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.063287 | 129.2697 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.057782 | 129.2697 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.057782 | 129.2697 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.057782 | 129.2697 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.080662 | 129.2697 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.059968 | 129.2697 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.29524 | 129.2697 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050797 | 129.2697 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.057321 | 129.2697 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.05216 | 133.279 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.19703 | 133.279 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.053761 | 133.279 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.05739 | 133.279 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.07108 | 133.279 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050649 | 133.279 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.092083 | 133.279 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.063159 | 133.279 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.05254 | 133.279 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052811 | 133.279 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.061726 | 133.279 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.053599 | 133.279 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055178 | 133.279 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055178 | 133.279 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055178 | 133.279 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.081017 | 133.279 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.060736 | 133.279 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.35975 | 133.279 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.056282 | 133.279 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.057999 | 133.279 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.21808 | 110.0018 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.30013 | 110.0018 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.32783 | 110.0018 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | A | 371 | 0.21788 | 128.9315 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | A | 371 | 0.29951 | 128.9315 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | A | 371 | 0.03035 | 128.9315 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | A | 371 | 0.32733 | 128.9315 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.5283 | 114.8068 | P13:138-345:AEPW:DELWARE4:::: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.40021 | 114.8068 | P13:138-345:AEPW:DELWARE4:::: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.43794 | 114.8068 | P13:138-345:AEPW:DELWARE4:::: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.5283 | 114.8157 | Single 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.40021 | 114.8157 | Single 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.43794 | 114.8157 | Single 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.23242 | 134.3436 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.30125 | 134.3436 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.32864 | 134.3436 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.21808 | 112.7842 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.30013 | 112.7842 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.32783 | 112.7842 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.23407 | 127.3993 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.3035 | 127.3993 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.3311 | 127.3993 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.21808 | 108.5473 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.30013 | 108.5473 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.32783 | 108.5473 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.23407 | 119.8704 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.3035 | 119.8704 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.3311 | 119.8704 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.21808 | 108.5187 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.30013 | 108.5187 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.32783 | 108.5187 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.25023 | 113.4456 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.30711 | 113.4456 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.076315 | 113.4456 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.3355 | 113.4456 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | A | 371 | 0.48902 | 101.9666 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | A | 371 | 0.033733 | 101.9666 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | A | 371 | 0.037697 | 101.9666 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | A | 371 | 0.53547 | 101.9666 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 510880 COALGTP4 138 510881 ALLENGT4 138 1 | B | 152 | 0.57243 | 108.6697 | Single 520448 BOGYDPT4 138 773360 G23-069-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510880 COALGTP4 138 510881 ALLENGT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 510880 COALGTP4 138 510881 ALLENGT4 138 1 | B | 152 | 1 | 120.5706 | Single 510887 ATOKA--4 138 782490 G24-184-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510880 COALGTP4 138 510881 ALLENGT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 510880 COALGTP4 138 510881 ALLENGT4 138 1 | B | 152 | 0.57243 | 106.3682 | Single 520448 BOGYDPT4 138 521074 BOGGY4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510880 COALGTP4 138 510881 ALLENGT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 510880 COALGTP4 138 510895 LEHIGH-4 138 1 | B | 152 | 0.57243 | 111.322 | Single 520448 BOGYDPT4 138 773360 G23-069-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510880 COALGTP4 138 510895 LEHIGH-4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 510880 COALGTP4 138 510895 LEHIGH-4 138 1 | B | 152 | 1 | 123.226 | Single 510887 ATOKA--4 138 782490 G24-184-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510880 COALGTP4 138 510895 LEHIGH-4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 510880 COALGTP4 138 510895 LEHIGH-4 138 1 | B | 152 | 0.57243 | 109.0201 | Single 520448 BOGYDPT4 138 521074 BOGGY4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510880 COALGTP4 138 510895 LEHIGH-4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 510887 ATOKA--4 138 782490 G24-184-TAP 138 1 | B | 152 | 1 | 128.5343 | P12:138:AEPW:TUPELO4:ATOKA--4::: | TDF Impact | Rebuild line 510887 ATOKA--4 138 782490 G24-184-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 510887 ATOKA--4 138 782490 G24-184-TAP 138 1 | B | 152 | 1 | 122.9383 | Single 510880 COALGTP4 138 510895 LEHIGH-4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510887 ATOKA--4 138 782490 G24-184-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 510887 ATOKA--4 138 782490 G24-184-TAP 138 1 | B | 152 | 1 | 120.2974 | Single 510880 COALGTP4 138 510881 ALLENGT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510887 ATOKA--4 138 782490 G24-184-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 510887 ATOKA--4 138 782490 G24-184-TAP 138 1 | B | 152 | 1 | 128.6306 | Single 510895 LEHIGH-4 138 782490 G24-184-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510887 ATOKA--4 138 782490 G24-184-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 510887 ATOKA--4 138 782490 G24-184-TAP 138 1 | B | 152 | 1 | 111.6118 | Single 505600 TUPELO4 138 510881 ALLENGT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510887 ATOKA--4 138 782490 G24-184-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 510895 LEHIGH-4 138 782490 G24-184-TAP 138 1 | B | 152 | 0.57243 | 117.0003 | Single 520448 BOGYDPT4 138 773360 G23-069-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510895 LEHIGH-4 138 782490 G24-184-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 510895 LEHIGH-4 138 782490 G24-184-TAP 138 1 | B | 152 | 1 | 128.8995 | Single 510887 ATOKA--4 138 782490 G24-184-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510895 LEHIGH-4 138 782490 G24-184-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 510895 LEHIGH-4 138 782490 G24-184-TAP 138 1 | B | 152 | 0.57243 | 114.6996 | Single 520448 BOGYDPT4 138 521074 BOGGY4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510895 LEHIGH-4 138 782490 G24-184-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.050555 | 132.3409 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11621 | 132.3409 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.092794 | 132.3409 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11546 | 132.3409 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.45786 | 132.3409 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.062913 | 132.3409 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.16623 | 132.3409 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.10297 | 132.3409 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.050555 | 132.3409 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17519 | 132.3409 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.66936 | 132.3409 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.1548 | 132.3409 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.077349 | 132.3409 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17507 | 132.3409 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.39447 | 132.3409 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.06912 | 132.3409 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11621 | 132.3409 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.076799 | 133.1357 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12047 | 133.1357 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.1503 | 133.1357 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11006 | 133.1357 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.077498 | 133.1357 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17423 | 133.1357 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.05768 | 133.1357 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.27276 | 133.1357 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.050558 | 133.1357 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.086503 | 133.1357 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12592 | 133.1357 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.074583 | 133.1357 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.10991 | 133.1357 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.10991 | 133.1357 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12047 | 133.1357 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11353 | 133.1357 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.3802 | 133.1357 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.13142 | 133.1357 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.22398 | 133.1357 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17924 | 133.1357 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17924 | 133.1357 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17924 | 133.1357 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.21976 | 133.1357 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11548 | 133.1357 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.24057 | 133.1357 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.064609 | 133.1357 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.1503 | 133.1357 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.10205 | 172.43 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.16329 | 172.43 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.068038 | 172.43 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.20043 | 172.43 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15053 | 172.43 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.1103 | 172.43 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.22872 | 172.43 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.057708 | 172.43 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.057777 | 172.43 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.091074 | 172.43 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.34867 | 172.43 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.077143 | 172.43 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.13167 | 172.43 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.16989 | 172.43 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.079206 | 172.43 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.10677 | 172.43 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.14917 | 172.43 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.14917 | 172.43 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-232 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.060858 | 172.43 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.16329 | 172.43 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15097 | 172.43 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.48747 | 172.43 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17679 | 172.43 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.44221 | 172.43 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.44221 | 172.43 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.44221 | 172.43 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.44221 | 172.43 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.0648 | 172.43 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.28657 | 172.43 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15106 | 172.43 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.30707 | 172.43 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.050439 | 172.43 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.20043 | 172.43 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.074626 | 117.3574 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.11679 | 117.3574 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.041469 | 117.3574 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.14217 | 117.3574 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.10673 | 117.3574 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.075258 | 117.3574 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.16717 | 117.3574 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.037941 | 117.3574 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.0333 | 117.3574 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.035296 | 117.3574 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.049544 | 117.3574 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.2626 | 117.3574 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.049252 | 117.3574 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.080169 | 117.3574 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.1153 | 117.3574 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.040031 | 117.3574 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.07244 | 117.3574 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.10657 | 117.3574 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.10657 | 117.3574 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-232 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.039901 | 117.3574 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.11679 | 117.3574 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.10037 | 117.3574 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.37562 | 117.3574 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.12138 | 117.3574 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.042106 | 117.3574 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.22125 | 117.3574 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.17712 | 117.3574 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.17712 | 117.3574 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.17712 | 117.3574 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.038908 | 117.3574 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.21429 | 117.3574 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.10107 | 117.3574 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.22872 | 117.3574 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.14217 | 117.3574 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.077656 | 134.6897 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12152 | 134.6897 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15095 | 134.6897 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.1111 | 134.6897 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.0785 | 134.6897 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17543 | 134.6897 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.057937 | 134.6897 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.27422 | 134.6897 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.05155 | 134.6897 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.08578 | 134.6897 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12596 | 134.6897 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.075583 | 134.6897 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11091 | 134.6897 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11091 | 134.6897 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12152 | 134.6897 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11425 | 134.6897 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.38121 | 134.6897 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.1316 | 134.6897 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.22471 | 134.6897 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17991 | 134.6897 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17991 | 134.6897 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17991 | 134.6897 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.22085 | 134.6897 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11665 | 134.6897 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.24216 | 134.6897 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.071798 | 134.6897 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15095 | 134.6897 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.10513 | 147.2528 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17086 | 147.2528 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.07217 | 147.2528 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.20305 | 147.2528 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15763 | 147.2528 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11488 | 147.2528 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.23849 | 147.2528 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.061835 | 147.2528 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.061596 | 147.2528 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.095735 | 147.2528 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.37424 | 147.2528 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.081699 | 147.2528 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.10061 | 147.2528 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.16963 | 147.2528 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.083629 | 147.2528 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11114 | 147.2528 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15455 | 147.2528 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15455 | 147.2528 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-232 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.064343 | 147.2528 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17086 | 147.2528 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15913 | 147.2528 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.52528 | 147.2528 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17717 | 147.2528 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.068951 | 147.2528 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.30322 | 147.2528 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.16061 | 147.2528 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.32898 | 147.2528 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.056098 | 147.2528 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.20305 | 147.2528 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.10205 | 148.1851 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.16329 | 148.1851 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.068038 | 148.1851 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.20043 | 148.1851 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15053 | 148.1851 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.1103 | 148.1851 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.22872 | 148.1851 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.057708 | 148.1851 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.057777 | 148.1851 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.091074 | 148.1851 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.34867 | 148.1851 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.077143 | 148.1851 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.13167 | 148.1851 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.16989 | 148.1851 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.079206 | 148.1851 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.10677 | 148.1851 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.14917 | 148.1851 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.14917 | 148.1851 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-232 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.060858 | 148.1851 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.16329 | 148.1851 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15097 | 148.1851 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.48747 | 148.1851 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17679 | 148.1851 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.44221 | 148.1851 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.0648 | 148.1851 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.28657 | 148.1851 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15106 | 148.1851 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.30707 | 148.1851 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.050439 | 148.1851 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.20043 | 148.1851 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.077152 | 135.6292 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12109 | 135.6292 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15121 | 135.6292 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11062 | 135.6292 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.077882 | 135.6292 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17544 | 135.6292 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.058199 | 135.6292 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.2746 | 135.6292 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.050802 | 135.6292 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.08605 | 135.6292 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.1267 | 135.6292 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.07495 | 135.6292 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11046 | 135.6292 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11046 | 135.6292 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12109 | 135.6292 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11521 | 135.6292 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.38084 | 135.6292 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.13223 | 135.6292 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.2242 | 135.6292 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17934 | 135.6292 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17934 | 135.6292 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17934 | 135.6292 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.22064 | 135.6292 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.1177 | 135.6292 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.24276 | 135.6292 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.075846 | 135.6292 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15121 | 135.6292 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.077656 | 134.7375 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12152 | 134.7375 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15095 | 134.7375 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.1111 | 134.7375 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.0785 | 134.7375 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17543 | 134.7375 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.057937 | 134.7375 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.27422 | 134.7375 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.05155 | 134.7375 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.08578 | 134.7375 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12596 | 134.7375 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.075583 | 134.7375 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11091 | 134.7375 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11091 | 134.7375 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12152 | 134.7375 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11425 | 134.7375 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.38121 | 134.7375 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.1316 | 134.7375 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.22471 | 134.7375 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17991 | 134.7375 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17991 | 134.7375 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17991 | 134.7375 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.22085 | 134.7375 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11665 | 134.7375 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.24216 | 134.7375 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.071798 | 134.7375 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15095 | 134.7375 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.08826 | 132.3176 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.13725 | 132.3176 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.051626 | 132.3176 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17708 | 132.3176 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12581 | 132.3176 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.089976 | 132.3176 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.20128 | 132.3176 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.08267 | 132.3176 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.30999 | 132.3176 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.060355 | 132.3176 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.10077 | 132.3176 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15592 | 132.3176 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.070255 | 132.3176 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.086779 | 132.3176 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12548 | 132.3176 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12548 | 132.3176 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.13725 | 132.3176 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15453 | 132.3176 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.39958 | 132.3176 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.16069 | 132.3176 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.23668 | 132.3176 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.18993 | 132.3176 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.18993 | 132.3176 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.18993 | 132.3176 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.24187 | 132.3176 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.16282 | 132.3176 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.28314 | 132.3176 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17708 | 132.3176 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.10191 | 147.149 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.16293 | 147.149 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.067724 | 147.149 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.19998 | 147.149 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15017 | 147.149 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.10998 | 147.149 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.22828 | 147.149 | 272864 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.057398 | 147.149 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.057521 | 147.149 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.090478 | 147.149 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.34811 | 147.149 | 272864 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.07684 | 147.149 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.13125 | 147.149 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.16939 | 147.149 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.078611 | 147.149 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.10645 | 147.149 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.14885 | 147.149 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.14885 | 147.149 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-232 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.060663 | 147.149 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.16293 | 147.149 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15042 | 147.149 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.48688 | 147.149 | 272864 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17631 | 147.149 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.44167 | 147.149 | 272864 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.064488 | 147.149 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.28611 | 147.149 | 272864 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15052 | 147.149 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.30652 | 147.149 | 272864 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.19998 | 147.149 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.065906 | 105.1585 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.12017 | 105.1585 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.060986 | 105.1585 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.11132 | 105.1585 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.08184 | 105.1585 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.17245 | 105.1585 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.094708 | 105.1585 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.11417 | 105.1585 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.2356 | 105.1585 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.072136 | 105.1585 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.052683 | 105.1585 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.14857 | 105.1585 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.10418 | 105.1585 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.06024 | 105.1585 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.06024 | 105.1585 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.35723 | 105.1585 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.35723 | 105.1585 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.065906 | 105.1585 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.18128 | 105.1585 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.14207 | 105.1585 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.094539 | 105.1585 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.19713 | 105.1585 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.2356 | 105.1585 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.48434 | 105.1585 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.064133 | 105.1585 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.12017 | 105.1585 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.054221 | 115.1638 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.098645 | 115.1638 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.050306 | 115.1638 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.092486 | 115.1638 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.094014 | 115.1638 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.19315 | 115.1638 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.10806 | 115.1638 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.095593 | 115.1638 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.12907 | 115.1638 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.065782 | 115.1638 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.055857 | 115.1638 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.11963 | 115.1638 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.088241 | 115.1638 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.050003 | 115.1638 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.050003 | 115.1638 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.53431 | 115.1638 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.53431 | 115.1638 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.054221 | 115.1638 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.15406 | 115.1638 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.064324 | 115.1638 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.11483 | 115.1638 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.074358 | 115.1638 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.17211 | 115.1638 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.14847 | 115.1638 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.53431 | 115.1638 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.079229 | 115.1638 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.098645 | 115.1638 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.054221 | 115.2559 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.098645 | 115.2559 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.050306 | 115.2559 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.092486 | 115.2559 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.094014 | 115.2559 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.19315 | 115.2559 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.10806 | 115.2559 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.095593 | 115.2559 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.12907 | 115.2559 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.065782 | 115.2559 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.055857 | 115.2559 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.11963 | 115.2559 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.088241 | 115.2559 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.050003 | 115.2559 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.050003 | 115.2559 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.53431 | 115.2559 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.53431 | 115.2559 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.054221 | 115.2559 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.15406 | 115.2559 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.064324 | 115.2559 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.11483 | 115.2559 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.074358 | 115.2559 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.17211 | 115.2559 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.14847 | 115.2559 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.53431 | 115.2559 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.079229 | 115.2559 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.098645 | 115.2559 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.054221 | 115.2171 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.098645 | 115.2171 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.050306 | 115.2171 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.092486 | 115.2171 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.094014 | 115.2171 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.19315 | 115.2171 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.10806 | 115.2171 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.095593 | 115.2171 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.12907 | 115.2171 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.065782 | 115.2171 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.055857 | 115.2171 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.11963 | 115.2171 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.088241 | 115.2171 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.050003 | 115.2171 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.050003 | 115.2171 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.53431 | 115.2171 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.53431 | 115.2171 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.054221 | 115.2171 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.15406 | 115.2171 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.064324 | 115.2171 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.11483 | 115.2171 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.074358 | 115.2171 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.17211 | 115.2171 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.14847 | 115.2171 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.53431 | 115.2171 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.079229 | 115.2171 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.098645 | 115.2171 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.065749 | 105.5741 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.12003 | 105.5741 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.060823 | 105.5741 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.11117 | 105.5741 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.081521 | 105.5741 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.17213 | 105.5741 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.094389 | 105.5741 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.11381 | 105.5741 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.23532 | 105.5741 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.072187 | 105.5741 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.052456 | 105.5741 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.14838 | 105.5741 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.10381 | 105.5741 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.060108 | 105.5741 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.060108 | 105.5741 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.3569 | 105.5741 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.3569 | 105.5741 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.065749 | 105.5741 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.18098 | 105.5741 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.14189 | 105.5741 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.094395 | 105.5741 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.19682 | 105.5741 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.23532 | 105.5741 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.48402 | 105.5741 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.063798 | 105.5741 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.12003 | 105.5741 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.054221 | 115.1987 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.098645 | 115.1987 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.050306 | 115.1987 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.092486 | 115.1987 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.094014 | 115.1987 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.19315 | 115.1987 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.10806 | 115.1987 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.095593 | 115.1987 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.12907 | 115.1987 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.065782 | 115.1987 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.055857 | 115.1987 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.11963 | 115.1987 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.088241 | 115.1987 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.050003 | 115.1987 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.050003 | 115.1987 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.53431 | 115.1987 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.53431 | 115.1987 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.054221 | 115.1987 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.15406 | 115.1987 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.064324 | 115.1987 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.11483 | 115.1987 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.074358 | 115.1987 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.17211 | 115.1987 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.14847 | 115.1987 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.53431 | 115.1987 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.079229 | 115.1987 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.098645 | 115.1987 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.054221 | 115.2028 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.098645 | 115.2028 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.050306 | 115.2028 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.092486 | 115.2028 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.094014 | 115.2028 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.19315 | 115.2028 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.10806 | 115.2028 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.095593 | 115.2028 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.12907 | 115.2028 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.065782 | 115.2028 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.055857 | 115.2028 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.11963 | 115.2028 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.088241 | 115.2028 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.050003 | 115.2028 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.050003 | 115.2028 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.53431 | 115.2028 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.53431 | 115.2028 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.054221 | 115.2028 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.15406 | 115.2028 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.064324 | 115.2028 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.11483 | 115.2028 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.074358 | 115.2028 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.17211 | 115.2028 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.14847 | 115.2028 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.53431 | 115.2028 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.079229 | 115.2028 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.098645 | 115.2028 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.050336 | 108.8669 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.080549 | 108.8669 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.12462 | 108.8669 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.074499 | 108.8669 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.055166 | 108.8669 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.12729 | 108.8669 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.075878 | 108.8669 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.16569 | 108.8669 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.088634 | 108.8669 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.10052 | 108.8669 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.18738 | 108.8669 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.072224 | 108.8669 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.13544 | 108.8669 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.091457 | 108.8669 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.05348 | 108.8669 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.073362 | 108.8669 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.073362 | 108.8669 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.34939 | 108.8669 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.34939 | 108.8669 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.080549 | 108.8669 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.16414 | 108.8669 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.16245 | 108.8669 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.13294 | 108.8669 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.12509 | 108.8669 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.18025 | 108.8669 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.19486 | 108.8669 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.47509 | 108.8669 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.05814 | 108.8669 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.12462 | 108.8669 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.054221 | 115.0342 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.098645 | 115.0342 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.050306 | 115.0342 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.092486 | 115.0342 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.094014 | 115.0342 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.19315 | 115.0342 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.10806 | 115.0342 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.095593 | 115.0342 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.12907 | 115.0342 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.065782 | 115.0342 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.055857 | 115.0342 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.11963 | 115.0342 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.088241 | 115.0342 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.050003 | 115.0342 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.050003 | 115.0342 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.53431 | 115.0342 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.53431 | 115.0342 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.054221 | 115.0342 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.15406 | 115.0342 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.064324 | 115.0342 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.11483 | 115.0342 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.074358 | 115.0342 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.17211 | 115.0342 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.14847 | 115.0342 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.53431 | 115.0342 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.079229 | 115.0342 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.098645 | 115.0342 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.054221 | 115.0342 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.098645 | 115.0342 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.050306 | 115.0342 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.092486 | 115.0342 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.094014 | 115.0342 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.19315 | 115.0342 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.10806 | 115.0342 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.095593 | 115.0342 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.12907 | 115.0342 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.065782 | 115.0342 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.055857 | 115.0342 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.11963 | 115.0342 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.088241 | 115.0342 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.050003 | 115.0342 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.050003 | 115.0342 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.53431 | 115.0342 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.53431 | 115.0342 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.054221 | 115.0342 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.15406 | 115.0342 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.064324 | 115.0342 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.11483 | 115.0342 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.074358 | 115.0342 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.17211 | 115.0342 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.14847 | 115.0342 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.53431 | 115.0342 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.079229 | 115.0342 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1176 | 0.098645 | 115.0342 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.065906 | 112.4245 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12017 | 112.4245 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.060986 | 112.4245 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11132 | 112.4245 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.08184 | 112.4245 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.17245 | 112.4245 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.094708 | 112.4245 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11417 | 112.4245 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.2356 | 112.4245 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.072136 | 112.4245 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.052683 | 112.4245 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.14857 | 112.4245 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.10418 | 112.4245 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.06024 | 112.4245 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.06024 | 112.4245 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.35723 | 112.4245 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.35723 | 112.4245 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.065906 | 112.4245 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.18128 | 112.4245 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.14207 | 112.4245 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.094539 | 112.4245 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.19713 | 112.4245 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.2356 | 112.4245 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.48434 | 112.4245 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.064133 | 112.4245 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12017 | 112.4245 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.054221 | 120.0888 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.098645 | 120.0888 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050306 | 120.0888 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.092486 | 120.0888 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.094014 | 120.0888 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.19315 | 120.0888 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.10806 | 120.0888 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.095593 | 120.0888 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12907 | 120.0888 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.065782 | 120.0888 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055857 | 120.0888 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11963 | 120.0888 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.088241 | 120.0888 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050003 | 120.0888 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050003 | 120.0888 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53431 | 120.0888 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53431 | 120.0888 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.054221 | 120.0888 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.15406 | 120.0888 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.064324 | 120.0888 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11483 | 120.0888 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.074358 | 120.0888 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.17211 | 120.0888 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.14847 | 120.0888 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53431 | 120.0888 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.079229 | 120.0888 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.098645 | 120.0888 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.04389 | 124.603 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.081484 | 124.603 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.04055 | 124.603 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.030099 | 124.603 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.076658 | 124.603 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.071487 | 124.603 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.15895 | 124.603 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.083913 | 124.603 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.077943 | 124.603 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.10796 | 124.603 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.052097 | 124.603 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.039045 | 124.603 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.09896 | 124.603 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.071323 | 124.603 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.040322 | 124.603 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.040322 | 124.603 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.33927 | 124.603 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.33927 | 124.603 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.04389 | 124.603 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.12892 | 124.603 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.051869 | 124.603 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.094958 | 124.603 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.032118 | 124.603 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.060929 | 124.603 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.14468 | 124.603 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.12477 | 124.603 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.46098 | 124.603 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.054177 | 124.603 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.081484 | 124.603 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.054221 | 120.1373 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.098645 | 120.1373 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050306 | 120.1373 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.092486 | 120.1373 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.094014 | 120.1373 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.19315 | 120.1373 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.10806 | 120.1373 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.095593 | 120.1373 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12907 | 120.1373 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.065782 | 120.1373 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055857 | 120.1373 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11963 | 120.1373 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.088241 | 120.1373 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050003 | 120.1373 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050003 | 120.1373 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53431 | 120.1373 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53431 | 120.1373 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.054221 | 120.1373 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.15406 | 120.1373 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.064324 | 120.1373 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11483 | 120.1373 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.074358 | 120.1373 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.17211 | 120.1373 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.14847 | 120.1373 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53431 | 120.1373 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.079229 | 120.1373 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.098645 | 120.1373 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.054221 | 120.1418 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.098645 | 120.1418 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050306 | 120.1418 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.092486 | 120.1418 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.094014 | 120.1418 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.19315 | 120.1418 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.10806 | 120.1418 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.095593 | 120.1418 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12907 | 120.1418 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.065782 | 120.1418 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055857 | 120.1418 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11963 | 120.1418 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.088241 | 120.1418 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050003 | 120.1418 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050003 | 120.1418 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53431 | 120.1418 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53431 | 120.1418 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.054221 | 120.1418 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.15406 | 120.1418 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.064324 | 120.1418 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11483 | 120.1418 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.074358 | 120.1418 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.17211 | 120.1418 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.14847 | 120.1418 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53431 | 120.1418 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.079229 | 120.1418 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.098645 | 120.1418 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.065749 | 112.7712 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12003 | 112.7712 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.060823 | 112.7712 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11117 | 112.7712 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.081521 | 112.7712 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.17213 | 112.7712 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.094389 | 112.7712 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11381 | 112.7712 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.23532 | 112.7712 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.072187 | 112.7712 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.052456 | 112.7712 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.14838 | 112.7712 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.10381 | 112.7712 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.060108 | 112.7712 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.060108 | 112.7712 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.3569 | 112.7712 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.3569 | 112.7712 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.065749 | 112.7712 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.18098 | 112.7712 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.14189 | 112.7712 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.094395 | 112.7712 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.19682 | 112.7712 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.23532 | 112.7712 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.48402 | 112.7712 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.063798 | 112.7712 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12003 | 112.7712 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.054221 | 120.1242 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.098645 | 120.1242 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050306 | 120.1242 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.092486 | 120.1242 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.094014 | 120.1242 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.19315 | 120.1242 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.10806 | 120.1242 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.095593 | 120.1242 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12907 | 120.1242 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.065782 | 120.1242 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055857 | 120.1242 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11963 | 120.1242 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.088241 | 120.1242 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050003 | 120.1242 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050003 | 120.1242 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53431 | 120.1242 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53431 | 120.1242 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.054221 | 120.1242 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.15406 | 120.1242 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.064324 | 120.1242 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11483 | 120.1242 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.074358 | 120.1242 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.17211 | 120.1242 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.14847 | 120.1242 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53431 | 120.1242 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.079229 | 120.1242 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.098645 | 120.1242 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.054221 | 120.1266 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.098645 | 120.1266 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050306 | 120.1266 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.092486 | 120.1266 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.094014 | 120.1266 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.19315 | 120.1266 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.10806 | 120.1266 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.095593 | 120.1266 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12907 | 120.1266 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.065782 | 120.1266 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055857 | 120.1266 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11963 | 120.1266 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.088241 | 120.1266 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050003 | 120.1266 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050003 | 120.1266 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53431 | 120.1266 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53431 | 120.1266 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.054221 | 120.1266 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.15406 | 120.1266 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.064324 | 120.1266 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11483 | 120.1266 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.074358 | 120.1266 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.17211 | 120.1266 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.14847 | 120.1266 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53431 | 120.1266 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.079229 | 120.1266 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.098645 | 120.1266 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050336 | 115.2843 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.080549 | 115.2843 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12462 | 115.2843 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.074499 | 115.2843 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055166 | 115.2843 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12729 | 115.2843 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.075878 | 115.2843 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.16569 | 115.2843 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.088634 | 115.2843 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.10052 | 115.2843 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.18738 | 115.2843 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.072224 | 115.2843 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.13544 | 115.2843 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.091457 | 115.2843 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.05348 | 115.2843 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.073362 | 115.2843 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.073362 | 115.2843 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.34939 | 115.2843 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.34939 | 115.2843 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.080549 | 115.2843 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.16414 | 115.2843 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.16245 | 115.2843 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.13294 | 115.2843 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12509 | 115.2843 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.18025 | 115.2843 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.19486 | 115.2843 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.47509 | 115.2843 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.05814 | 115.2843 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12462 | 115.2843 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.054221 | 119.9624 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.098645 | 119.9624 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050306 | 119.9624 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.092486 | 119.9624 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.094014 | 119.9624 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.19315 | 119.9624 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.10806 | 119.9624 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.095593 | 119.9624 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12907 | 119.9624 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.065782 | 119.9624 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055857 | 119.9624 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11963 | 119.9624 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.088241 | 119.9624 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050003 | 119.9624 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050003 | 119.9624 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53431 | 119.9624 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53431 | 119.9624 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.054221 | 119.9624 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.15406 | 119.9624 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.064324 | 119.9624 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11483 | 119.9624 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.074358 | 119.9624 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.17211 | 119.9624 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.14847 | 119.9624 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53431 | 119.9624 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.079229 | 119.9624 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.098645 | 119.9624 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.054221 | 119.9624 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.098645 | 119.9624 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050306 | 119.9624 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.092486 | 119.9624 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.094014 | 119.9624 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.19315 | 119.9624 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.10806 | 119.9624 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.095593 | 119.9624 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12907 | 119.9624 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.065782 | 119.9624 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055857 | 119.9624 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11963 | 119.9624 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.088241 | 119.9624 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050003 | 119.9624 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050003 | 119.9624 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53431 | 119.9624 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53431 | 119.9624 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.054221 | 119.9624 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.15406 | 119.9624 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.064324 | 119.9624 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11483 | 119.9624 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.074358 | 119.9624 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.17211 | 119.9624 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.14847 | 119.9624 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53431 | 119.9624 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.079229 | 119.9624 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.098645 | 119.9624 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511423 FLE TAP4 138 511467 L.E.S.-4 138 1 | B | 173 | 0.062558 | 113.4267 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511423 FLE TAP4 138 511467 L.E.S.-4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511423 FLE TAP4 138 511467 L.E.S.-4 138 1 | B | 173 | 0.062558 | 113.4267 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511423 FLE TAP4 138 511467 L.E.S.-4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511423 FLE TAP4 138 511467 L.E.S.-4 138 1 | B | 173 | 0.084312 | 113.4267 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511423 FLE TAP4 138 511467 L.E.S.-4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511423 FLE TAP4 138 511467 L.E.S.-4 138 1 | B | 173 | 0.059359 | 108.7011 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511423 FLE TAP4 138 511467 L.E.S.-4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511423 FLE TAP4 138 511467 L.E.S.-4 138 1 | B | 173 | 0.059359 | 108.7011 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511423 FLE TAP4 138 511467 L.E.S.-4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511423 FLE TAP4 138 511467 L.E.S.-4 138 1 | B | 173 | 0.080491 | 108.7011 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511423 FLE TAP4 138 511467 L.E.S.-4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511423 FLE TAP4 138 511467 L.E.S.-4 138 1 | B | 173 | 0.062558 | 113.72 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511423 FLE TAP4 138 511467 L.E.S.-4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511423 FLE TAP4 138 511467 L.E.S.-4 138 1 | B | 173 | 0.062558 | 113.72 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511423 FLE TAP4 138 511467 L.E.S.-4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511423 FLE TAP4 138 511467 L.E.S.-4 138 1 | B | 173 | 0.084312 | 113.72 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511423 FLE TAP4 138 511467 L.E.S.-4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.06416 | 173.9574 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.066985 | 173.9574 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.064477 | 173.9574 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.05189 | 173.9574 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.56596 | 173.9574 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.063098 | 173.9574 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.206 | 173.9574 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.05777 | 144.2034 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.05811 | 144.2034 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.057746 | 144.2034 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.55847 | 144.2034 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.19605 | 144.2034 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | A | 209 | 0.032964 | 119.1749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | A | 209 | 0.044392 | 119.1749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | A | 209 | 0.043148 | 119.1749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | A | 209 | 0.044152 | 119.1749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | A | 209 | 0.041923 | 119.1749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | A | 209 | 0.55533 | 119.1749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | A | 209 | 0.18566 | 119.1749 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.55533 | 128.4124 | P12:138:OKGE-AEPW:BKRBKR0222:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.18566 | 128.4124 | P12:138:OKGE-AEPW:BKRBKR0222:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.058083 | 145.7041 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.058316 | 145.7041 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.058042 | 145.7041 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.5605 | 145.7041 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.19697 | 145.7041 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.55585 | 132.5178 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.1871 | 132.5178 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.058218 | 138.6122 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.05794 | 138.6122 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.058104 | 138.6122 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.5606 | 138.6122 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.19712 | 138.6122 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.058083 | 146.2869 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.058316 | 146.2869 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.058042 | 146.2869 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.5605 | 146.2869 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.19697 | 146.2869 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.55585 | 132.4019 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.1871 | 132.4019 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.058083 | 145.7099 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.058316 | 145.7099 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.058042 | 145.7099 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.5605 | 145.7099 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.19697 | 145.7099 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.55585 | 127.9485 | Single 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 212 | 0.1871 | 127.9485 | Single 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.06416 | 193.0036 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.066985 | 193.0036 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.064477 | 193.0036 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.05189 | 193.0036 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.56596 | 193.0036 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.063098 | 193.0036 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.206 | 193.0036 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.05777 | 159.9796 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.05811 | 159.9796 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.057746 | 159.9796 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.55847 | 159.9796 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.19605 | 159.9796 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | A | 191 | 0.032964 | 130.3214 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | A | 191 | 0.044392 | 130.3214 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | A | 191 | 0.043148 | 130.3214 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | A | 191 | 0.044152 | 130.3214 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | A | 191 | 0.041923 | 130.3214 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | A | 191 | 0.55533 | 130.3214 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | A | 191 | 0.18566 | 130.3214 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.55533 | 142.4531 | P12:138:OKGE-AEPW:BKRBKR0222:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.18566 | 142.4531 | P12:138:OKGE-AEPW:BKRBKR0222:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.058083 | 161.6409 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.058316 | 161.6409 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.058042 | 161.6409 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.5605 | 161.6409 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.19697 | 161.6409 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.55585 | 147.0016 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.1871 | 147.0016 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.058218 | 153.767 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.05794 | 153.767 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.058104 | 153.767 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.5606 | 153.767 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.19712 | 153.767 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.058083 | 162.2874 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.058316 | 162.2874 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.058042 | 162.2874 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.5605 | 162.2874 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.19697 | 162.2874 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.55585 | 146.8727 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.1871 | 146.8727 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.058083 | 161.6473 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.058316 | 161.6473 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.058042 | 161.6473 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.5605 | 161.6473 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.19697 | 161.6473 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.55585 | 141.9309 | Single 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.1871 | 141.9309 | Single 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511435 SNYDER-4 138 3WXFMR 520:SNYDER 138 1 | B | 75 | 0.14211 | 127.7544 | Single 511440 ALTUSJT4 138 781710 G24-158-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 511419 SNYDRTER 13 511435 SNYDER-4 138 511475 SNYDER-2 69 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | B | 238 | 0.62068 | 117.4486 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | B | 238 | 0.65758 | 117.4486 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | B | 238 | 0.62068 | 117.4486 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | B | 238 | 1 | 124.8953 | Single 511440 ALTUSJT4 138 781710 G24-158-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 152 | 0.096409 | 105.3992 | Single 511446 CL-AFTP4 138 511458 ELKCTY-4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 152 | 0.1811 | 105.3992 | Single 511446 CL-AFTP4 138 511458 ELKCTY-4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 152 | 0.11204 | 105.3992 | Single 511446 CL-AFTP4 138 511458 ELKCTY-4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 152 | 0.056388 | 103.0597 | Single 521052 SNYDER4 138 521051 SNYDER2 69 521176 'SNYDTERT ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 152 | 0.16283 | 103.0597 | Single 521052 SNYDER4 138 521051 SNYDER2 69 521176 'SNYDTERT ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 152 | 0.074839 | 103.0597 | Single 521052 SNYDER4 138 521051 SNYDER2 69 521176 'SNYDTERT ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 152 | 0.096409 | 105.6659 | Single 511446 CL-AFTP4 138 511463 HOB-JCT4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 152 | 0.1811 | 105.6659 | Single 511446 CL-AFTP4 138 511463 HOB-JCT4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 152 | 0.11204 | 105.6659 | Single 511446 CL-AFTP4 138 511463 HOB-JCT4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 152 | 0.060552 | 104.0564 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 152 | 0.16781 | 104.0564 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 152 | 0.079522 | 104.0564 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 152 | 0.25288 | 130.3632 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 152 | 0.23188 | 130.3632 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 152 | 0.25288 | 130.3632 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 152 | 0.23188 | 111.4147 | Single 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 152 | 0.25288 | 111.4147 | Single 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 152 | 0.056388 | 103.0597 | P13:069-138:WFEC:SNYDER_AUTO:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 152 | 0.16283 | 103.0597 | P13:069-138:WFEC:SNYDER_AUTO:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 152 | 0.074839 | 103.0597 | P13:069-138:WFEC:SNYDER_AUTO:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 152 | 0.052255 | 100.6652 | Single 520541 SNYDRSB2 69 521051 SNYDER2 69 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 152 | 0.15215 | 100.6652 | Single 520541 SNYDRSB2 69 521051 SNYDER2 69 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 152 | 0.069534 | 100.6652 | Single 520541 SNYDRSB2 69 521051 SNYDER2 69 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 152 | 0.096409 | 105.6255 | P12:138:AEPW:HOB-JCT4:ELKCTY-4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 152 | 0.1811 | 105.6255 | P12:138:AEPW:HOB-JCT4:ELKCTY-4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 152 | 0.11204 | 105.6255 | P12:138:AEPW:HOB-JCT4:ELKCTY-4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 152 | 0.099688 | 111.7457 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 152 | 0.32066 | 111.7457 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 152 | 0.13374 | 111.7457 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511440 ALTUSJT4 138 529345 OMPARK-4 138 1 | B | 215 | 1 | 113.4433 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 529345 OMPARK-4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511440 ALTUSJT4 138 529345 OMPARK-4 138 1 | B | 215 | 1 | 113.4433 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 529345 OMPARK-4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511440 ALTUSJT4 138 781710 G24-158-TAP 138 1 | B | 238 | 1 | 125.7605 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 781710 G24-158-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 171 | 0.05149 | 122.7121 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 171 | 0.05149 | 122.7121 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 171 | 0.068794 | 122.7121 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 171 | 0.05149 | 102.9278 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 171 | 0.05149 | 102.9278 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 171 | 0.068794 | 102.9278 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 171 | 0.050951 | 121.9063 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 171 | 0.050951 | 121.9063 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 171 | 0.06815 | 121.9063 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 171 | 0.05149 | 122.8078 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 171 | 0.05149 | 122.8078 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 171 | 0.068794 | 122.8078 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 171 | 0.05149 | 101.6127 | Single 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 171 | 0.05149 | 101.6127 | Single 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 171 | 0.068794 | 101.6127 | Single 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.80039 | 176.8337 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.28091 | 176.8337 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.72351 | 176.8337 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.80449 | 175.6264 | P12:138:AEPW-WFEC:LAKEP4WT:RUSSELL4::: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.29457 | 175.6264 | P12:138:AEPW-WFEC:LAKEP4WT:RUSSELL4::: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.72928 | 175.6264 | P12:138:AEPW-WFEC:LAKEP4WT:RUSSELL4::: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | A | 151 | 0.79776 | 184.2425 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | A | 151 | 0.27752 | 184.2425 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | A | 151 | 0.72078 | 184.2425 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.79948 | 184.691 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.28132 | 184.691 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.72279 | 184.691 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.79831 | 184.052 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.28029 | 184.052 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.72165 | 184.052 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.79948 | 178.6617 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.28132 | 178.6617 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.72279 | 178.6617 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.79948 | 184.7166 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.28132 | 184.7166 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.72279 | 184.7166 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.81489 | 187.4915 | P12:138:AEPW-WFEC:ALTUSJT4:RUSSELL4::: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.32637 | 187.4915 | P12:138:AEPW-WFEC:ALTUSJT4:RUSSELL4::: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.74352 | 187.4915 | P12:138:AEPW-WFEC:ALTUSJT4:RUSSELL4::: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.80715 | 180.7508 | P12:138:AEPW:CHILD4WT:LAKEP4WT::: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.30001 | 180.7508 | P12:138:AEPW:CHILD4WT:LAKEP4WT::: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.73238 | 180.7508 | P12:138:AEPW:CHILD4WT:LAKEP4WT::: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.85246 | 189.4734 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.48055 | 189.4734 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.79515 | 189.4734 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.79948 | 177.8506 | Single 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.28132 | 177.8506 | Single 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 170 | 0.72279 | 177.8506 | Single 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511467 L.E.S.-4 138 3WXFMR 520:LES 5 345 2 | B | 515 | 0.15603 | 113.6763 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 511411 LES#5-1 13 511467 L.E.S.-4 138 511468 L.E.S.-7 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511467 L.E.S.-4 138 3WXFMR 520:LES 5 345 2 | B | 515 | 0.15603 | 113.6763 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 511411 LES#5-1 13 511467 L.E.S.-4 138 511468 L.E.S.-7 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 511467 L.E.S.-4 138 3WXFMR 520:LES 5 345 2 | B | 515 | 0.057927 | 113.6763 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 511411 LES#5-1 13 511467 L.E.S.-4 138 511468 L.E.S.-7 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 511467 L.E.S.-4 138 3WXFMR 520:LES 5 345 2 | B | 515 | 0.052565 | 113.6763 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 511411 LES#5-1 13 511467 L.E.S.-4 138 511468 L.E.S.-7 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511467 L.E.S.-4 138 3WXFMR 520:LES 5 345 2 | B | 515 | 0.21036 | 113.6763 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511411 LES#5-1 13 511467 L.E.S.-4 138 511468 L.E.S.-7 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511467 L.E.S.-4 138 3WXFMR 520:LES 5 345 2 | B | 515 | 0.15054 | 111.017 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 511411 LES#5-1 13 511467 L.E.S.-4 138 511468 L.E.S.-7 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511467 L.E.S.-4 138 3WXFMR 520:LES 5 345 2 | B | 515 | 0.15054 | 111.017 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 511411 LES#5-1 13 511467 L.E.S.-4 138 511468 L.E.S.-7 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 511467 L.E.S.-4 138 3WXFMR 520:LES 5 345 2 | B | 515 | 0.056232 | 111.017 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 511411 LES#5-1 13 511467 L.E.S.-4 138 511468 L.E.S.-7 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 511467 L.E.S.-4 138 3WXFMR 520:LES 5 345 2 | B | 515 | 0.051592 | 111.017 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 511411 LES#5-1 13 511467 L.E.S.-4 138 511468 L.E.S.-7 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511467 L.E.S.-4 138 3WXFMR 520:LES 5 345 2 | B | 515 | 0.20379 | 111.017 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511411 LES#5-1 13 511467 L.E.S.-4 138 511468 L.E.S.-7 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511467 L.E.S.-4 138 3WXFMR 520:LES 5 345 2 | B | 515 | 0.15603 | 113.6999 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 511411 LES#5-1 13 511467 L.E.S.-4 138 511468 L.E.S.-7 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511467 L.E.S.-4 138 3WXFMR 520:LES 5 345 2 | B | 515 | 0.15603 | 113.6999 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 511411 LES#5-1 13 511467 L.E.S.-4 138 511468 L.E.S.-7 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 511467 L.E.S.-4 138 3WXFMR 520:LES 5 345 2 | B | 515 | 0.057927 | 113.6999 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 511411 LES#5-1 13 511467 L.E.S.-4 138 511468 L.E.S.-7 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 511467 L.E.S.-4 138 3WXFMR 520:LES 5 345 2 | B | 515 | 0.052565 | 113.6999 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 511411 LES#5-1 13 511467 L.E.S.-4 138 511468 L.E.S.-7 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511467 L.E.S.-4 138 3WXFMR 520:LES 5 345 2 | B | 515 | 0.21036 | 113.6999 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511411 LES#5-1 13 511467 L.E.S.-4 138 511468 L.E.S.-7 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511467 L.E.S.-4 138 511494 COMMTAP4 138 1 | B | 173 | 0.053729 | 103.5682 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511467 L.E.S.-4 138 511494 COMMTAP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511467 L.E.S.-4 138 511494 COMMTAP4 138 1 | B | 173 | 0.053729 | 103.5682 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511467 L.E.S.-4 138 511494 COMMTAP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511467 L.E.S.-4 138 511494 COMMTAP4 138 1 | B | 173 | 0.071989 | 103.5682 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511467 L.E.S.-4 138 511494 COMMTAP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511467 L.E.S.-4 138 511494 COMMTAP4 138 1 | B | 173 | 0.053032 | 102.5202 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511467 L.E.S.-4 138 511494 COMMTAP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511467 L.E.S.-4 138 511494 COMMTAP4 138 1 | B | 173 | 0.053032 | 102.5202 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511467 L.E.S.-4 138 511494 COMMTAP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511467 L.E.S.-4 138 511494 COMMTAP4 138 1 | B | 173 | 0.071156 | 102.5202 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511467 L.E.S.-4 138 511494 COMMTAP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511467 L.E.S.-4 138 511494 COMMTAP4 138 1 | B | 173 | 0.053729 | 103.7559 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511467 L.E.S.-4 138 511494 COMMTAP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511467 L.E.S.-4 138 511494 COMMTAP4 138 1 | B | 173 | 0.053729 | 103.7559 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511467 L.E.S.-4 138 511494 COMMTAP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511467 L.E.S.-4 138 511494 COMMTAP4 138 1 | B | 173 | 0.071989 | 103.7559 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511467 L.E.S.-4 138 511494 COMMTAP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511468 L.E.S.-7 345 3WXFMR 520:LES 5 345 2 | B | 515 | 0.15603 | 113.1714 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 511411 LES#5-1 13 511467 L.E.S.-4 138 511468 L.E.S.-7 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511468 L.E.S.-7 345 3WXFMR 520:LES 5 345 2 | B | 515 | 0.15603 | 113.1714 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 511411 LES#5-1 13 511467 L.E.S.-4 138 511468 L.E.S.-7 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 511468 L.E.S.-7 345 3WXFMR 520:LES 5 345 2 | B | 515 | 0.057927 | 113.1714 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 511411 LES#5-1 13 511467 L.E.S.-4 138 511468 L.E.S.-7 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 511468 L.E.S.-7 345 3WXFMR 520:LES 5 345 2 | B | 515 | 0.052565 | 113.1714 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 511411 LES#5-1 13 511467 L.E.S.-4 138 511468 L.E.S.-7 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511468 L.E.S.-7 345 3WXFMR 520:LES 5 345 2 | B | 515 | 0.21036 | 113.1714 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511411 LES#5-1 13 511467 L.E.S.-4 138 511468 L.E.S.-7 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511468 L.E.S.-7 345 3WXFMR 520:LES 5 345 2 | B | 515 | 0.15054 | 110.4437 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 511411 LES#5-1 13 511467 L.E.S.-4 138 511468 L.E.S.-7 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511468 L.E.S.-7 345 3WXFMR 520:LES 5 345 2 | B | 515 | 0.15054 | 110.4437 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 511411 LES#5-1 13 511467 L.E.S.-4 138 511468 L.E.S.-7 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 511468 L.E.S.-7 345 3WXFMR 520:LES 5 345 2 | B | 515 | 0.056232 | 110.4437 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 511411 LES#5-1 13 511467 L.E.S.-4 138 511468 L.E.S.-7 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 511468 L.E.S.-7 345 3WXFMR 520:LES 5 345 2 | B | 515 | 0.051592 | 110.4437 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 511411 LES#5-1 13 511467 L.E.S.-4 138 511468 L.E.S.-7 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511468 L.E.S.-7 345 3WXFMR 520:LES 5 345 2 | B | 515 | 0.20379 | 110.4437 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511411 LES#5-1 13 511467 L.E.S.-4 138 511468 L.E.S.-7 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511468 L.E.S.-7 345 3WXFMR 520:LES 5 345 2 | B | 515 | 0.15603 | 113.1025 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 511411 LES#5-1 13 511467 L.E.S.-4 138 511468 L.E.S.-7 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511468 L.E.S.-7 345 3WXFMR 520:LES 5 345 2 | B | 515 | 0.15603 | 113.1025 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 511411 LES#5-1 13 511467 L.E.S.-4 138 511468 L.E.S.-7 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 511468 L.E.S.-7 345 3WXFMR 520:LES 5 345 2 | B | 515 | 0.057927 | 113.1025 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 511411 LES#5-1 13 511467 L.E.S.-4 138 511468 L.E.S.-7 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 511468 L.E.S.-7 345 3WXFMR 520:LES 5 345 2 | B | 515 | 0.052565 | 113.1025 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 511411 LES#5-1 13 511467 L.E.S.-4 138 511468 L.E.S.-7 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511468 L.E.S.-7 345 3WXFMR 520:LES 5 345 2 | B | 515 | 0.21036 | 113.1025 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511411 LES#5-1 13 511467 L.E.S.-4 138 511468 L.E.S.-7 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511475 SNYDER-2 69 3WXFMR 520:SNYDER 138 1 | B | 75 | 0.14211 | 127.3569 | Single 511440 ALTUSJT4 138 781710 G24-158-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 511419 SNYDRTER 13 511435 SNYDER-4 138 511475 SNYDER-2 69 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511477 S.W.S.-4 138 511586 TONKAWA4 138 1 | B | 212 | 0.062558 | 109.3359 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 511586 TONKAWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511477 S.W.S.-4 138 511586 TONKAWA4 138 1 | B | 212 | 0.062558 | 109.3359 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 511586 TONKAWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511477 S.W.S.-4 138 511586 TONKAWA4 138 1 | B | 212 | 0.084312 | 109.3359 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 511586 TONKAWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511477 S.W.S.-4 138 511586 TONKAWA4 138 1 | B | 212 | 0.059359 | 105.5831 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 511586 TONKAWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511477 S.W.S.-4 138 511586 TONKAWA4 138 1 | B | 212 | 0.059359 | 105.5831 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 511586 TONKAWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511477 S.W.S.-4 138 511586 TONKAWA4 138 1 | B | 212 | 0.080491 | 105.5831 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 511586 TONKAWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511477 S.W.S.-4 138 511586 TONKAWA4 138 1 | B | 212 | 0.062558 | 109.4971 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 511586 TONKAWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511477 S.W.S.-4 138 511586 TONKAWA4 138 1 | B | 212 | 0.062558 | 109.4971 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 511586 TONKAWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511477 S.W.S.-4 138 511586 TONKAWA4 138 1 | B | 212 | 0.084312 | 109.4971 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 511586 TONKAWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 212 | 0.10394 | 118.9178 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 212 | 0.053333 | 118.9178 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 212 | 0.096438 | 118.9178 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 212 | 0.053358 | 118.9178 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 212 | 0.061987 | 118.9178 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 212 | 0.18368 | 143.1476 | P12:138:AEPW-WFEC:S.W.S.-4:WASHITA4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 212 | 0.09131 | 143.1476 | P12:138:AEPW-WFEC:S.W.S.-4:WASHITA4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 212 | 0.16996 | 143.1476 | P12:138:AEPW-WFEC:S.W.S.-4:WASHITA4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 212 | 0.072262 | 143.1476 | P12:138:AEPW-WFEC:S.W.S.-4:WASHITA4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 212 | 0.14149 | 143.1476 | P12:138:AEPW-WFEC:S.W.S.-4:WASHITA4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 212 | 0.10394 | 107.6162 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 212 | 0.053333 | 107.6162 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 212 | 0.096438 | 107.6162 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 212 | 0.053358 | 107.6162 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 212 | 0.061987 | 107.6162 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 212 | 0.098041 | 116.1733 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 212 | 0.090644 | 116.1733 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 212 | 0.050389 | 116.1733 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 212 | 0.057034 | 116.1733 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 212 | 0.10394 | 118.901 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 212 | 0.053333 | 118.901 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 212 | 0.096438 | 118.901 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 212 | 0.053358 | 118.901 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 212 | 0.061987 | 118.901 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 212 | 0.10394 | 104.6481 | Single 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 212 | 0.053333 | 104.6481 | Single 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 212 | 0.096438 | 104.6481 | Single 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 212 | 0.053358 | 104.6481 | Single 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 212 | 0.061987 | 104.6481 | Single 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.15411 | 130.4297 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.10683 | 130.4297 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.14691 | 130.4297 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.072972 | 130.4297 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.072972 | 130.4297 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.077415 | 130.4297 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.10024 | 130.4297 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.14907 | 130.4297 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.15411 | 118.1354 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.10683 | 118.1354 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.14691 | 118.1354 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.072972 | 118.1354 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.072972 | 118.1354 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.077415 | 118.1354 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.10024 | 118.1354 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.14907 | 118.1354 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.12335 | 121.6987 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.079592 | 121.6987 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.11668 | 121.6987 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.060005 | 121.6987 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.060005 | 121.6987 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.065169 | 121.6987 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.084749 | 121.6987 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.12323 | 121.6987 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.15411 | 130.5477 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.10683 | 130.5477 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.14691 | 130.5477 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.072972 | 130.5477 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.072972 | 130.5477 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.077415 | 130.5477 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.10024 | 130.5477 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.14907 | 130.5477 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.15411 | 110.6018 | Single 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.10683 | 110.6018 | Single 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.14691 | 110.6018 | Single 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.072972 | 110.6018 | Single 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.072972 | 110.6018 | Single 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.077415 | 110.6018 | Single 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.10024 | 110.6018 | Single 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 353 | 0.14907 | 110.6018 | Single 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 171 | 0.05149 | 122.8763 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 171 | 0.05149 | 122.8763 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 171 | 0.068794 | 122.8763 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 171 | 0.05149 | 103.0937 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 171 | 0.05149 | 103.0937 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 171 | 0.068794 | 103.0937 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 171 | 0.050951 | 122.0689 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 171 | 0.050951 | 122.0689 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 171 | 0.06815 | 122.0689 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 171 | 0.05149 | 122.9752 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 171 | 0.05149 | 122.9752 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 171 | 0.068794 | 122.9752 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 171 | 0.05149 | 101.7788 | Single 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 171 | 0.05149 | 101.7788 | Single 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 171 | 0.068794 | 101.7788 | Single 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.06416 | 176.8103 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.066985 | 176.8103 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.064477 | 176.8103 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.05189 | 176.8103 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.56596 | 176.8103 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.063098 | 176.8103 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.206 | 176.8103 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.05777 | 147.0365 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.05811 | 147.0365 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.057746 | 147.0365 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.55847 | 147.0365 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.19605 | 147.0365 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | A | 209 | 0.032964 | 122.0248 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | A | 209 | 0.044392 | 122.0248 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | A | 209 | 0.043148 | 122.0248 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | A | 209 | 0.044152 | 122.0248 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | A | 209 | 0.041923 | 122.0248 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | A | 209 | 0.55533 | 122.0248 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | A | 209 | 0.18566 | 122.0248 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.55533 | 131.2238 | P12:138:OKGE-AEPW:BKRBKR0222:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.18566 | 131.2238 | P12:138:OKGE-AEPW:BKRBKR0222:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.058083 | 148.5287 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.058316 | 148.5287 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.058042 | 148.5287 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.5605 | 148.5287 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.19697 | 148.5287 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.55585 | 135.3336 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.1871 | 135.3336 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.058218 | 141.4324 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.05794 | 141.4324 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.058104 | 141.4324 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.5606 | 141.4324 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.19712 | 141.4324 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.058083 | 149.1109 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.058316 | 149.1109 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.058042 | 149.1109 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.5605 | 149.1109 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.19697 | 149.1109 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.55585 | 135.2172 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.1871 | 135.2172 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.058083 | 148.5345 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.058316 | 148.5345 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.058042 | 148.5345 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.5605 | 148.5345 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.19697 | 148.5345 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.55585 | 130.7616 | Single 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1 | B | 212 | 0.1871 | 130.7616 | Single 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511501 TUTTLE4 138 511575 LEONARD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511564 MARTHA 4 138 529302 OMALTUS4 138 1 | B | 170 | 1 | 176.6239 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511564 MARTHA 4 138 529302 OMALTUS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511564 MARTHA 4 138 529302 OMALTUS4 138 1 | B | 170 | 1 | 176.6239 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511564 MARTHA 4 138 529302 OMALTUS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511564 MARTHA 4 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | B | 170 | 1 | 178.5045 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511564 MARTHA 4 138 781800 G24-161-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511564 MARTHA 4 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | B | 170 | 1 | 178.5045 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511564 MARTHA 4 138 781800 G24-161-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 512101 CHILD4WT 138 512110 LAKEP4WT 138 1 | B | 107 | 0.11148 | 114.4697 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512101 CHILD4WT 138 512110 LAKEP4WT 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 512101 CHILD4WT 138 512110 LAKEP4WT 138 1 | B | 107 | 0.10502 | 114.4697 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512101 CHILD4WT 138 512110 LAKEP4WT 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 512101 CHILD4WT 138 512110 LAKEP4WT 138 1 | B | 107 | 0.11148 | 114.4697 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512101 CHILD4WT 138 512110 LAKEP4WT 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 512101 CHILD4WT 138 512110 LAKEP4WT 138 1 | B | 107 | 0.10502 | 103.9395 | Single 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512101 CHILD4WT 138 512110 LAKEP4WT 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 512101 CHILD4WT 138 512110 LAKEP4WT 138 1 | B | 107 | 0.11148 | 103.9395 | Single 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512101 CHILD4WT 138 512110 LAKEP4WT 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 512110 LAKEP4WT 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 107 | 0.051457 | 100.0076 | Single 511446 CL-AFTP4 138 511463 HOB-JCT4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512110 LAKEP4WT 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 512110 LAKEP4WT 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 107 | 0.090917 | 100.0076 | Single 511446 CL-AFTP4 138 511463 HOB-JCT4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512110 LAKEP4WT 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 512110 LAKEP4WT 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 107 | 0.0585 | 100.0076 | Single 511446 CL-AFTP4 138 511463 HOB-JCT4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512110 LAKEP4WT 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 512110 LAKEP4WT 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 107 | 0.12176 | 112.9146 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512110 LAKEP4WT 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 512110 LAKEP4WT 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 107 | 0.1136 | 112.9146 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512110 LAKEP4WT 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 512110 LAKEP4WT 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 107 | 0.12176 | 112.9146 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512110 LAKEP4WT 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 512110 LAKEP4WT 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 107 | 0.1136 | 102.4661 | Single 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512110 LAKEP4WT 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 512110 LAKEP4WT 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 107 | 0.12176 | 102.4661 | Single 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512110 LAKEP4WT 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 512631 MIAMI 5 161 512632 AFTON 5 161 1 | A | 194 | 0.054095 | 133.6704 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512631 MIAMI 5 161 512632 AFTON 5 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1 | A | 194 | 0.056087 | 103.9836 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512631 MIAMI 5 161 547487 HOC404 5 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 512632 AFTON 5 161 512669 KETCHUM5 161 1 | A | 194 | 0.058355 | 145.4599 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512632 AFTON 5 161 512669 KETCHUM5 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 512636 CATSAGR4 138 3WXFMR 523:CATAUTO2 138 2 | B | 188 | 0.15529 | 111.9148 | Single 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 512636 CATSAGR4 138 512638 CATSAGR5 161 512834 CATTER2 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 512636 CATSAGR4 138 3WXFMR 523:CATAUTO2 138 2 | B | 188 | 0.085952 | 111.9148 | Single 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 512636 CATSAGR4 138 512638 CATSAGR5 161 512834 CATTER2 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 512638 CATSAGR5 161 3WXFMR 523:CATAUTO2 138 2 | B | 188 | 0.15529 | 111.8194 | Single 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 512636 CATSAGR4 138 512638 CATSAGR5 161 512834 CATTER2 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 512638 CATSAGR5 161 3WXFMR 523:CATAUTO2 138 2 | B | 188 | 0.085952 | 111.8194 | Single 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 512636 CATSAGR4 138 512638 CATSAGR5 161 512834 CATTER2 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.06345 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.068951 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.062144 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.064051 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.064389 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.062275 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.066969 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053612 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.069847 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.062357 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057887 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.063262 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.064792 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.063468 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.071439 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.06345 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.28982 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.071901 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.06631 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057159 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.064118 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.063614 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.07158 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.064638 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059866 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059866 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.068907 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.068907 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-232 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053895 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060128 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.06092 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.06345 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.067788 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061084 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.06092 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054868 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.050193 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.063276 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.38388 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.06923 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061936 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.063902 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058331 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.067658 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.064159 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.075997 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.06384 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.068968 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.066527 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.062144 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-376 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.051161 | 114.7844 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.035346 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.050911 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.048622 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.053839 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.051957 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.038828 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.047026 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.051194 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.050868 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.05135 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.058671 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.052931 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.054384 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.048319 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.031496 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.031496 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.050637 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.055386 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.056346 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.055513 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.060174 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.053675 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.083157 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.055817 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.051838 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.04953 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.056074 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.054114 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.060435 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.051017 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.047862 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.047862 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.058652 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.058652 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-232 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.041524 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.041894 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.051327 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.056606 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.050911 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.05733 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.049672 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.051686 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.056606 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.053057 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.052141 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.053621 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.03599 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.31315 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.030978 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.030978 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.030978 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.054007 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.041587 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.051125 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.031921 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.058175 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.055288 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.057303 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.054271 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.042448 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.0642 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.040632 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.057425 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.058952 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.05836 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.051957 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-376 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.039025 | 105.3298 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055335 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.052805 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057282 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057317 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.050793 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055481 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054729 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05659 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.063236 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057799 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057715 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.051415 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053374 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059003 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060098 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059148 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.065355 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060002 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.086607 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05903 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055299 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055288 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060937 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059624 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.065553 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054847 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.0521 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.0521 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.062392 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.062392 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060174 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060675 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055335 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.062614 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055207 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058874 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060675 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057078 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056319 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059097 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.30863 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057412 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05673 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.062645 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059831 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.062517 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.06034 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.050176 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.06914 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061616 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.063053 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.062554 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057317 | 123.0653 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05797 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056047 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.06038 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059797 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053689 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058175 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057562 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058971 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.066392 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061356 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060872 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054341 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05503 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061461 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.06264 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061616 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.0683 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061997 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.10197 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.06229 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058287 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058015 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.063964 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.062228 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.068542 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057699 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054678 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054678 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.064988 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.064988 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053693 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060905 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.063903 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05797 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.065279 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058783 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060438 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.063903 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060141 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059874 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061673 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.32289 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060528 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058935 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.066021 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.063214 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.065166 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.062464 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053477 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.072643 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.051002 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.064721 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.065799 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.065556 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059797 | 114.9852 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054079 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053529 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056717 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05569 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.051963 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054317 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053816 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054904 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.063062 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057676 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057235 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.050867 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055086 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059815 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060741 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059937 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.064321 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.0577 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.08943 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058668 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054653 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053519 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060375 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058136 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.064605 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053958 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05086 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05086 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.062977 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.062977 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055528 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061289 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054079 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061425 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054384 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055684 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061289 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05784 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057116 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057578 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.3158 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056875 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054708 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.062756 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059978 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061407 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058304 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.068473 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061959 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.063256 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.062788 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05569 | 117.5337 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05797 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056047 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.06038 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059797 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053689 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058175 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057562 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058971 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.066392 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061356 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060872 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054341 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05503 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061461 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.06264 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061616 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.0683 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061997 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.10197 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.06229 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058287 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058015 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.063964 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.062228 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.068542 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057699 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054678 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054678 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.064988 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.064988 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053693 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060905 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.063903 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05797 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.065279 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058783 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060438 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.063903 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060141 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059874 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061673 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.32289 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060528 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058935 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.066021 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.063214 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.065166 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.062464 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053477 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.072643 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.051002 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.064721 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.065799 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.065556 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059797 | 115.954 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056395 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.051442 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060218 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056897 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056784 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056627 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05643 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.064079 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056333 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060895 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054108 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055802 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060787 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061887 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060933 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.066064 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058592 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.086484 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.062584 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057931 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053532 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061076 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059065 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.066343 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056812 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053019 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053019 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.064705 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.064705 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055491 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061441 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056395 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.062844 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.052074 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05621 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061441 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057207 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055679 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058569 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.33733 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060428 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05611 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.063143 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059525 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.06283 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059305 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.070473 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.062576 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.064886 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.063864 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056897 | 115.6357 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055331 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.052799 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057278 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057313 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.050788 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055478 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054726 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056585 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.06323 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057793 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057712 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.051412 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053369 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058998 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060093 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059142 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.06535 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059997 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.0866 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059026 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055295 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055283 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060932 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059618 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.065547 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054844 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.052097 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.052097 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.062387 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.062387 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060168 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060669 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055331 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.062609 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055202 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058868 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060669 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057072 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056313 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059092 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.30862 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057408 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056726 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.06264 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059825 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.062511 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060335 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05017 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.069134 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.06161 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.063048 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.062549 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057313 | 123.0263 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053346 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.052585 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056128 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05468 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.050846 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053606 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053194 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05397 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061852 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056777 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056658 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.050442 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.052256 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057863 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058884 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057997 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.063145 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056517 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.087237 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05809 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054095 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.052454 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059156 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056987 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.063433 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05334 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.050216 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.050216 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061085 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061085 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.050487 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054322 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.06029 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053346 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060212 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053466 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054552 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.06029 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056842 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057054 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056461 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.31593 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05629 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05377 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061733 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059063 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060181 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057106 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.067348 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060723 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061643 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061385 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05468 | 114.4927 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055164 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.052974 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057162 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05715 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.050964 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055318 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054582 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056398 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.06326 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057936 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057603 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05129 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053484 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059072 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060152 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059215 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.065269 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059765 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.087146 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058928 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055172 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055161 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060925 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059492 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.065478 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054702 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.051925 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.051925 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.062427 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.062427 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059689 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060793 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055164 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.062503 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055319 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058543 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060793 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057219 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056487 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058958 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.30893 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057295 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056503 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.06273 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059945 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.062412 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060132 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.050488 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.069123 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061693 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.063066 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.062603 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05715 | 122.2883 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058154 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.056275 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060555 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059998 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053924 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058357 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05774 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059166 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.066612 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061576 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061046 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054506 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.055292 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061701 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.062877 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061856 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.068512 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.062206 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.10217 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.062465 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05846 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05822 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.064181 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.062437 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.068754 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.057876 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054858 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.054858 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.065222 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.065222 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05387 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.061115 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.064128 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058154 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.065492 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.058999 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060645 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.064128 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060369 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060088 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.06188 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.32305 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.060703 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.05913 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.066241 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.063435 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.065379 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.062674 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.053694 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.072856 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.051215 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.064946 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.066027 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.065782 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.059998 | 116.7531 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 512654 PENSA 5 161 512669 KETCHUM5 161 1 | A | 194 | 0.058355 | 150.1707 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512654 PENSA 5 161 512669 KETCHUM5 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1 | B | 287 | 0.33681 | 130.4835 | Single 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 122.6662 | P13:138-345:AEPW:DELWARE4:::: | TDF Impact | Rebuild line 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 122.7165 | Single 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1 | B | 287 | 0.42983 | 118.9318 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1 | B | 287 | 0.067672 | 118.9318 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1 | B | 287 | 0.067672 | 118.9318 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1 | B | 287 | 0.43052 | 114.2641 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1 | B | 287 | 0.06772 | 114.2641 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1 | B | 287 | 0.06772 | 114.2641 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1 | B | 287 | 0.43052 | 104.1923 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1 | B | 287 | 0.06772 | 104.1923 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06345 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.068951 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062144 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.064051 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.064389 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062275 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.066969 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053612 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.069847 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062357 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057887 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.063262 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.064792 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.063468 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.071439 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06345 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.28982 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.071901 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06631 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057159 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.064118 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.063614 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.07158 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.064638 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059866 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059866 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.068907 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.068907 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-232 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053895 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060128 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06092 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06345 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.067788 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061084 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06092 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054868 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050193 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.063276 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.38388 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06923 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061936 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.063902 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058331 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.067658 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.064159 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.075997 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06384 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.068968 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.066527 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062144 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-376 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051161 | 121.4736 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.035346 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.050911 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.048622 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.053839 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.051957 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.038828 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.047026 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.051194 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.050868 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.05135 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.058671 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.052931 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.054384 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.048319 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.031496 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.031496 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.050637 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.055386 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.056346 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.055513 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.060174 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.053675 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.083157 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.055817 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.051838 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.04953 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.056074 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.054114 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.060435 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.051017 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.047862 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.047862 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.058652 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.058652 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-232 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.041524 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.041894 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.051327 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.056606 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.050911 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.05733 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.049672 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.051686 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.056606 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.053057 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.052141 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.053621 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.03599 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.31315 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.030978 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.030978 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.030978 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.054007 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.041587 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.051125 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.031921 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.058175 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.055288 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.057303 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.054271 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.042448 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.0642 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.040632 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.057425 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.058952 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.05836 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.051957 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-376 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 901 | 0.039025 | 129.6655 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055335 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052805 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057282 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057317 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050793 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055481 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054729 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05659 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.063236 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057799 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057715 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051415 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053374 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059003 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060098 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059148 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.065355 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060002 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.086607 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05903 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055299 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055288 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060937 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059624 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.065553 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054847 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.0521 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.0521 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062392 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062392 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060174 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060675 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055335 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062614 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055207 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058874 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060675 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057078 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056319 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059097 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.30863 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057412 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05673 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062645 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059831 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062517 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06034 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050176 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06914 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061616 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.063053 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062554 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057317 | 130.7663 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05797 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056047 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06038 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059797 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053689 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058175 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057562 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058971 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.066392 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061356 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060872 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054341 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05503 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061461 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06264 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061616 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.0683 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061997 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.10197 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06229 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058287 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058015 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.063964 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062228 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.068542 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057699 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054678 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054678 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.064988 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.064988 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053693 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060905 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.063903 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05797 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.065279 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058783 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060438 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.063903 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060141 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059874 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061673 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.32289 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060528 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058935 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.066021 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.063214 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.065166 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062464 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053477 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.072643 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051002 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.064721 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.065799 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.065556 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059797 | 121.6573 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054079 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053529 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056717 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05569 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051963 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054317 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053816 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054904 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.063062 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057676 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057235 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050867 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055086 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059815 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060741 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059937 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.064321 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.0577 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.08943 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058668 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054653 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053519 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060375 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058136 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.064605 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053958 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05086 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05086 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062977 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062977 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055528 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061289 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054079 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061425 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054384 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055684 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061289 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05784 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057116 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057578 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.3158 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056875 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054708 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062756 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059978 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061407 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058304 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.068473 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061959 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.063256 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062788 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05569 | 124.2727 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05797 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056047 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06038 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059797 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053689 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058175 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057562 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058971 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.066392 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061356 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060872 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054341 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05503 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061461 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06264 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061616 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.0683 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061997 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.10197 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06229 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058287 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058015 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.063964 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062228 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.068542 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057699 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054678 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054678 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.064988 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.064988 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053693 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060905 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.063903 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05797 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.065279 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058783 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060438 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.063903 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060141 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059874 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061673 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.32289 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060528 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058935 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.066021 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.063214 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.065166 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062464 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053477 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.072643 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051002 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.064721 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.065799 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.065556 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059797 | 122.7377 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056395 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051442 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060218 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056897 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056784 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056627 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05643 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.064079 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056333 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060895 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054108 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055802 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060787 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061887 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060933 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.066064 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058592 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.086484 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062584 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057931 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053532 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061076 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059065 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.066343 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056812 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053019 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053019 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.064705 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.064705 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055491 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061441 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056395 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062844 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052074 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05621 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061441 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057207 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055679 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058569 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.33733 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060428 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05611 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.063143 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059525 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06283 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059305 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.070473 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062576 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.064886 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.063864 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056897 | 122.404 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055331 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052799 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057278 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057313 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050788 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055478 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054726 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056585 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06323 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057793 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057712 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051412 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053369 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058998 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060093 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059142 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06535 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059997 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.0866 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059026 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055295 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055283 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060932 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059618 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.065547 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054844 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052097 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052097 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062387 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062387 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060168 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060669 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055331 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062609 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055202 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058868 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060669 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057072 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056313 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059092 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.30862 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057408 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056726 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06264 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059825 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062511 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060335 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05017 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.069134 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06161 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.063048 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062549 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057313 | 130.706 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050911 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053839 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051957 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051194 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050868 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05135 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058671 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052931 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054384 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050637 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055386 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056346 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055513 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060174 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053675 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.083157 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055817 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051838 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056074 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054114 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060435 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051017 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058652 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058652 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051327 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056606 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050911 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05733 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051686 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056606 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053057 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052141 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053621 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.31315 | 120.2728 | GEN512614 1 | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054007 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051125 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058175 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055288 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057303 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054271 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.0642 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057425 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058952 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05836 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051957 | 120.2728 | GEN512614 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055164 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052974 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057162 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05715 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050964 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055318 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054582 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056398 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06326 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057936 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057603 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05129 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053484 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059072 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060152 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059215 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.065269 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059765 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.087146 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058928 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055172 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055161 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060925 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059492 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.065478 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054702 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051925 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051925 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062427 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062427 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059689 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060793 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055164 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062503 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055319 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058543 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060793 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057219 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056487 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058958 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.30893 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057295 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056503 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06273 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059945 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062412 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060132 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050488 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.069123 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061693 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.063066 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062603 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05715 | 129.902 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058154 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056275 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060555 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059998 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053924 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058357 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05774 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059166 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.066612 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061576 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061046 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054506 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055292 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061701 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062877 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061856 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.068512 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062206 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.10217 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062465 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05846 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05822 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.064181 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062437 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.068754 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057876 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054858 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054858 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.065222 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.065222 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05387 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061115 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.064128 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058154 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.065492 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058999 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060645 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.064128 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060369 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060088 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06188 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.32305 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060703 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05913 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.066241 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.063435 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.065379 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062674 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053694 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.072856 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051215 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.064946 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.066027 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.065782 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059998 | 123.6161 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | B | 287 | 0.15629 | 103.9868 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | B | 287 | 0.35359 | 103.9868 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | B | 287 | 0.23434 | 103.9868 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | B | 287 | 0.13949 | 105.2939 | P42:345:OKGE:SB_WONG7315:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | B | 287 | 0.32221 | 105.2939 | P42:345:OKGE:SB_WONG7315:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | B | 287 | 0.37858 | 123.2854 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | B | 287 | 0.43483 | 123.2854 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | B | 287 | 0.15629 | 105.8983 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | B | 287 | 0.35359 | 105.8983 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | B | 287 | 0.23434 | 105.8983 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | B | 287 | 0.13949 | 107.2328 | P42:345:OKGE:SB_WONG7315:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | B | 287 | 0.32221 | 107.2328 | P42:345:OKGE:SB_WONG7315:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | B | 287 | 0.37858 | 125.1889 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | B | 287 | 0.43483 | 125.1889 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.094055 | 104.263 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.052771 | 104.263 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.099971 | 104.263 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.098651 | 104.263 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.050842 | 104.263 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.055275 | 104.263 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.065189 | 104.263 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.081769 | 104.263 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.058146 | 104.263 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.054632 | 104.263 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.063081 | 104.263 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.056432 | 104.263 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.061719 | 104.263 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.055587 | 104.263 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.058982 | 104.263 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.11098 | 104.263 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.057454 | 104.263 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.086269 | 104.263 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.05586 | 104.263 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.074826 | 104.263 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.05511 | 104.263 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.086269 | 104.263 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.096731 | 104.263 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.097081 | 104.263 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.054949 | 104.263 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.053422 | 104.263 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.054907 | 104.263 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.054731 | 104.263 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.054731 | 104.263 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.054731 | 104.263 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.051293 | 104.263 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.059341 | 104.263 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.076333 | 104.263 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.081858 | 104.263 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.055846 | 104.263 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.054489 | 104.263 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.077765 | 104.263 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.0622 | 104.263 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.077583 | 104.263 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.070148 | 104.263 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.060732 | 104.263 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1 | B | 1195 | 0.052771 | 104.263 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514715 WOODRNG7 345 515476 HUNTERS7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | A | 194 | 0.043187 | 109.2805 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | A | 194 | 0.043187 | 106.5943 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | A | 194 | 0.043187 | 113.1041 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.14301 | 100.6987 | P12:345:OKGE:BKRBKR0440:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.32886 | 100.6987 | P12:345:OKGE:BKRBKR0440:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.13842 | 100.9226 | P12:138:WFEC:DOVER_KNGFSHR:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.38897 | 100.9226 | P12:138:WFEC:DOVER_KNGFSHR:::: | TDF Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.14301 | 101.6107 | P42:345:OKGE:SB_WONG7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.32886 | 101.6107 | P42:345:OKGE:SB_WONG7385:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.15629 | 110.585 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.35359 | 110.585 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.23434 | 110.585 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.14302 | 100.7464 | P12:345:OKGE:BKRBKR0442:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.32886 | 100.7464 | P12:345:OKGE:BKRBKR0442:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.14302 | 100.7029 | P42:345:OKGE:SB_RETN7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.32886 | 100.7029 | P42:345:OKGE:SB_RETN7311:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.13842 | 100.417 | Single 520603 NKNGFSH4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.38897 | 100.417 | Single 520603 NKNGFSH4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.14302 | 100.7315 | P42:345:OKGE:SB_RETN7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.32886 | 100.7315 | P42:345:OKGE:SB_RETN7383:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.13949 | 111.9635 | P42:345:OKGE:SB_WONG7315:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.32221 | 111.9635 | P42:345:OKGE:SB_WONG7315:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.37858 | 129.9386 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.43483 | 129.9386 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.064617 | 109.4631 | P13:138:OKGE:BKRBKR_3W083:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.34328 | 109.4631 | P13:138:OKGE:BKRBKR_3W083:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.063661 | 109.7011 | 272357 | Cumulative Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.37081 | 109.7011 | 272357 | TDF Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.053145 | 105.5658 | P12:345:OKGE-AEP:BKRBKR4291:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.30385 | 105.5658 | P12:345:OKGE-AEP:BKRBKR4291:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.054082 | 104.4191 | Single 521065 TALOGA4 138 765215 G20-010-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.35172 | 104.4191 | Single 521065 TALOGA4 138 765215 G20-010-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | A | 194 | 0.043187 | 104.5121 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1 | A | 194 | 0.043187 | 134.677 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.066897 | 111.1129 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.14013 | 111.1129 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.11804 | 111.1129 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.10635 | 111.1129 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.14013 | 111.1129 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.066897 | 111.1129 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.066766 | 113.1385 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.13989 | 113.1385 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.11787 | 113.1385 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.10619 | 113.1385 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.13989 | 113.1385 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.066766 | 113.1385 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.058942 | 100.154 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.13663 | 100.154 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.11443 | 100.154 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.10176 | 100.154 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.13663 | 100.154 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.058942 | 100.154 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.070559 | 118.7348 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.05128 | 118.7348 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.10385 | 118.7348 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.10837 | 118.7348 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.08494 | 118.7348 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.099712 | 118.7348 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.056603 | 118.7348 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.10952 | 118.7348 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.070559 | 118.7348 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.66001 | 143.9974 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.40206 | 143.9974 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.056094 | 143.9974 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.66001 | 140.8938 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.40206 | 140.8938 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.056094 | 140.8938 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | A | 268 | 0.60075 | 112.3325 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | A | 268 | 0.26493 | 112.3325 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | A | 268 | 0.044459 | 112.3325 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.69193 | 113.8367 | Single 520847 TWNLKJT4 138 521073 TWNLKSW4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.24236 | 113.8367 | Single 520847 TWNLKJT4 138 521073 TWNLKSW4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.61294 | 124.1334 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.28573 | 124.1334 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.23394 | 124.1334 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.69193 | 116.0387 | P12:138:WFEC:KNGFSHR_TWINLKS:::: | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.24236 | 116.0387 | P12:138:WFEC:KNGFSHR_TWINLKS:::: | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.66001 | 142.8515 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.40206 | 142.8515 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.056094 | 142.8515 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.65999 | 140.7657 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.40209 | 140.7657 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.056285 | 140.7657 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.66001 | 144.0335 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.40206 | 144.0335 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.056094 | 144.0335 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.66001 | 143.9974 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.40206 | 143.9974 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.056094 | 143.9974 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.66001 | 140.0475 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.40206 | 140.0475 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.056094 | 140.0475 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.38023 | 115.1546 | Single 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.065912 | 115.1546 | Single 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.050895 | 115.1546 | Single 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.20469 | 115.1546 | Single 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.094278 | 115.1546 | Single 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.055991 | 115.1546 | Single 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.075395 | 115.1546 | Single 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.064733 | 115.1546 | Single 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.29823 | 129.6463 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.056442 | 129.6463 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.16891 | 129.6463 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.077588 | 129.6463 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.052746 | 129.6463 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.068246 | 129.6463 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.071233 | 129.6463 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.37059 | 117.427 | P12:138:WFEC:FRANKLN_MIDWEST:::: | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.063071 | 117.427 | P12:138:WFEC:FRANKLN_MIDWEST:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.056021 | 117.427 | P12:138:WFEC:FRANKLN_MIDWEST:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.21736 | 117.427 | P12:138:WFEC:FRANKLN_MIDWEST:::: | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.051873 | 117.427 | P12:138:WFEC:FRANKLN_MIDWEST:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.088961 | 117.427 | P12:138:WFEC:FRANKLN_MIDWEST:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.055952 | 117.427 | P12:138:WFEC:FRANKLN_MIDWEST:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.073387 | 117.427 | P12:138:WFEC:FRANKLN_MIDWEST:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.086559 | 117.427 | P12:138:WFEC:FRANKLN_MIDWEST:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | A | 237 | 0.29152 | 114.5293 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | A | 237 | 0.050696 | 114.5293 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | A | 237 | 0.040545 | 114.5293 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | A | 237 | 0.16056 | 114.5293 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | A | 237 | 0.039037 | 114.5293 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | A | 237 | 0.072175 | 114.5293 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | A | 237 | 0.043466 | 114.5293 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | A | 237 | 0.035866 | 114.5293 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | A | 237 | 0.058088 | 114.5293 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | A | 237 | 0.054013 | 114.5293 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.29458 | 113.0961 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.05324 | 113.0961 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.16479 | 113.0961 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.074488 | 113.0961 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.06352 | 113.0961 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.064108 | 113.0961 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.38023 | 119.6691 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.065912 | 119.6691 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.050895 | 119.6691 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.20469 | 119.6691 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.094278 | 119.6691 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.055991 | 119.6691 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.075395 | 119.6691 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.064733 | 119.6691 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.29458 | 113.8086 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.05324 | 113.8086 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.16479 | 113.8086 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.074488 | 113.8086 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.06352 | 113.8086 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.064108 | 113.8086 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.29458 | 113.1025 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.05324 | 113.1025 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.16479 | 113.1025 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.074488 | 113.1025 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.06352 | 113.1025 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.064108 | 113.1025 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.29213 | 112.1155 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.054928 | 112.1155 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.16203 | 112.1155 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.07593 | 112.1155 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.050178 | 112.1155 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.064866 | 112.1155 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.054644 | 112.1155 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.37059 | 117.427 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR1680:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.063071 | 117.427 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR1680:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.056021 | 117.427 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR1680:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.21736 | 117.427 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR1680:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.051873 | 117.427 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR1680:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.088961 | 117.427 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR1680:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.055952 | 117.427 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR1680:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.073387 | 117.427 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR1680:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.086559 | 117.427 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR1680:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.38023 | 119.5103 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.065912 | 119.5103 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.050895 | 119.5103 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.20469 | 119.5103 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.094278 | 119.5103 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.055991 | 119.5103 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.075395 | 119.5103 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.064733 | 119.5103 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.38023 | 115.1508 | Single 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.065912 | 115.1508 | Single 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.050895 | 115.1508 | Single 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.20469 | 115.1508 | Single 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.094278 | 115.1508 | Single 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.055991 | 115.1508 | Single 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.075395 | 115.1508 | Single 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.064733 | 115.1508 | Single 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.29823 | 129.6425 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.056442 | 129.6425 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.16891 | 129.6425 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.077588 | 129.6425 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.052746 | 129.6425 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.068246 | 129.6425 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.071233 | 129.6425 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.37059 | 117.4224 | P12:138:WFEC:FRANKLN_MIDWEST:::: | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.063071 | 117.4224 | P12:138:WFEC:FRANKLN_MIDWEST:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.056021 | 117.4224 | P12:138:WFEC:FRANKLN_MIDWEST:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.21736 | 117.4224 | P12:138:WFEC:FRANKLN_MIDWEST:::: | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.051873 | 117.4224 | P12:138:WFEC:FRANKLN_MIDWEST:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.088961 | 117.4224 | P12:138:WFEC:FRANKLN_MIDWEST:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.055952 | 117.4224 | P12:138:WFEC:FRANKLN_MIDWEST:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.073387 | 117.4224 | P12:138:WFEC:FRANKLN_MIDWEST:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.086559 | 117.4224 | P12:138:WFEC:FRANKLN_MIDWEST:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | A | 237 | 0.29152 | 114.5245 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | A | 237 | 0.050696 | 114.5245 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | A | 237 | 0.040545 | 114.5245 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | A | 237 | 0.16056 | 114.5245 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | A | 237 | 0.039037 | 114.5245 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | A | 237 | 0.072175 | 114.5245 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | A | 237 | 0.043466 | 114.5245 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | A | 237 | 0.035866 | 114.5245 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | A | 237 | 0.058088 | 114.5245 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | A | 237 | 0.054013 | 114.5245 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.29458 | 113.0922 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.05324 | 113.0922 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.16479 | 113.0922 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.074488 | 113.0922 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.06352 | 113.0922 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.064108 | 113.0922 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.38023 | 119.6655 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.065912 | 119.6655 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.050895 | 119.6655 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.20469 | 119.6655 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.094278 | 119.6655 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.055991 | 119.6655 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.075395 | 119.6655 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.064733 | 119.6655 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.29458 | 113.8047 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.05324 | 113.8047 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.16479 | 113.8047 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.074488 | 113.8047 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.06352 | 113.8047 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.064108 | 113.8047 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.29458 | 113.0986 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.05324 | 113.0986 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.16479 | 113.0986 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.074488 | 113.0986 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.06352 | 113.0986 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.064108 | 113.0986 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.29213 | 112.1112 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.054928 | 112.1112 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.16203 | 112.1112 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.07593 | 112.1112 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.050178 | 112.1112 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.064866 | 112.1112 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.054644 | 112.1112 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.37059 | 117.4224 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR1680:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.063071 | 117.4224 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR1680:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.056021 | 117.4224 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR1680:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.21736 | 117.4224 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR1680:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.051873 | 117.4224 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR1680:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.088961 | 117.4224 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR1680:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.055952 | 117.4224 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR1680:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.073387 | 117.4224 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR1680:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.086559 | 117.4224 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR1680:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.38023 | 119.5067 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.065912 | 119.5067 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.050895 | 119.5067 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.20469 | 119.5067 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.094278 | 119.5067 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.055991 | 119.5067 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.075395 | 119.5067 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.064733 | 119.5067 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 514959 FOSTER 4 138 514962 DISCVRY4 138 1 | B | 267 | 0.44984 | 100.8839 | MULTIGEN514941 | TDF Impact | Rebuild line 514959 FOSTER 4 138 514962 DISCVRY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.052845 | 107.4429 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.18576 | 107.4429 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.077922 | 107.4429 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.057967 | 107.4429 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.082944 | 107.4429 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.15863 | 107.4429 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.11126 | 107.4429 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.076097 | 107.4429 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.076749 | 107.4429 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.077922 | 107.4429 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.052845 | 107.4429 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.063536 | 116.173 | Single 515178 PARKLN4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.24628 | 116.173 | Single 515178 PARKLN4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.10463 | 116.173 | Single 515178 PARKLN4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.058046 | 116.173 | Single 515178 PARKLN4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.10572 | 116.173 | Single 515178 PARKLN4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.20904 | 116.173 | Single 515178 PARKLN4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.1345 | 116.173 | Single 515178 PARKLN4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.096149 | 116.173 | Single 515178 PARKLN4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.084415 | 116.173 | Single 515178 PARKLN4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.057076 | 116.173 | Single 515178 PARKLN4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.063536 | 116.173 | Single 515178 PARKLN4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.052636 | 109.4216 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.18526 | 109.4216 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.077525 | 109.4216 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.058029 | 109.4216 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.082667 | 109.4216 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.15811 | 109.4216 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.11083 | 109.4216 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.075836 | 109.4216 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.076312 | 109.4216 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.077525 | 109.4216 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.052636 | 109.4216 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.063536 | 116.0446 | P12:138:OKGE:BKRBKR2190:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.24628 | 116.0446 | P12:138:OKGE:BKRBKR2190:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.10463 | 116.0446 | P12:138:OKGE:BKRBKR2190:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.058046 | 116.0446 | P12:138:OKGE:BKRBKR2190:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.10572 | 116.0446 | P12:138:OKGE:BKRBKR2190:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.20904 | 116.0446 | P12:138:OKGE:BKRBKR2190:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.1345 | 116.0446 | P12:138:OKGE:BKRBKR2190:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.096149 | 116.0446 | P12:138:OKGE:BKRBKR2190:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.084415 | 116.0446 | P12:138:OKGE:BKRBKR2190:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.057076 | 116.0446 | P12:138:OKGE:BKRBKR2190:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.063536 | 116.0446 | P12:138:OKGE:BKRBKR2190:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.063536 | 115.2732 | Single 515044 SEMINOL4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.24628 | 115.2732 | Single 515044 SEMINOL4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.10463 | 115.2732 | Single 515044 SEMINOL4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.058046 | 115.2732 | Single 515044 SEMINOL4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.10572 | 115.2732 | Single 515044 SEMINOL4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.20904 | 115.2732 | Single 515044 SEMINOL4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.1345 | 115.2732 | Single 515044 SEMINOL4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.096149 | 115.2732 | Single 515044 SEMINOL4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.084415 | 115.2732 | Single 515044 SEMINOL4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.057076 | 115.2732 | Single 515044 SEMINOL4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.063536 | 115.2732 | Single 515044 SEMINOL4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.054235 | 113.5475 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.18072 | 113.5475 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.061116 | 113.5475 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.058067 | 113.5475 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.078255 | 113.5475 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.1539 | 113.5475 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.10508 | 113.5475 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.052568 | 113.5475 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.072792 | 113.5475 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.070658 | 113.5475 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.063678 | 113.5475 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.054235 | 113.5475 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.08786 | 119.0546 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.13395 | 119.0546 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.065241 | 119.0546 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.1013 | 119.0546 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.082684 | 114.0223 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.12927 | 114.0223 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.058151 | 114.0223 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.094534 | 114.0223 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.087926 | 118.341 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.13402 | 118.341 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.0653 | 118.341 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.10136 | 118.341 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.10196 | 123.413 | Single 515044 SEMINOL4 138 775520 G23-177-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.16715 | 123.413 | Single 515044 SEMINOL4 138 775520 G23-177-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.071861 | 123.413 | Single 515044 SEMINOL4 138 775520 G23-177-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.1228 | 123.413 | Single 515044 SEMINOL4 138 775520 G23-177-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.082669 | 113.7243 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.12925 | 113.7243 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.058094 | 113.7243 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.094472 | 113.7243 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.087319 | 113.784 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.13349 | 113.784 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.064191 | 113.784 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.1002 | 113.784 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.082684 | 114.0622 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.12927 | 114.0622 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.058151 | 114.0622 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.094534 | 114.0622 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.087269 | 114.0493 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.13344 | 114.0493 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.064141 | 114.0493 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.10015 | 114.0493 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.088739 | 114.1466 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.13479 | 114.1466 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.068018 | 114.1466 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.10583 | 114.1466 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.085196 | 122.1633 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.13148 | 122.1633 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.061838 | 122.1633 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.09795 | 122.1633 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515100 PAOLI- 4 138 515124 MAYSVIL4 138 1 | B | 177 | 0.052295 | 102.0834 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515100 PAOLI- 4 138 515124 MAYSVIL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515100 PAOLI- 4 138 515124 MAYSVIL4 138 1 | B | 177 | 0.21241 | 102.0834 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515100 PAOLI- 4 138 515124 MAYSVIL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515100 PAOLI- 4 138 515124 MAYSVIL4 138 1 | B | 177 | 0.05218 | 103.3065 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515100 PAOLI- 4 138 515124 MAYSVIL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515100 PAOLI- 4 138 515124 MAYSVIL4 138 1 | B | 177 | 0.21229 | 103.3065 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 515100 PAOLI- 4 138 515124 MAYSVIL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515100 PAOLI- 4 138 515124 MAYSVIL4 138 1 | B | 177 | 0.20887 | 107.6053 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515100 PAOLI- 4 138 515124 MAYSVIL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515105 WYNWOD 2 69 515113 CHIGLEY2 69 1 | B | 60 | 0.081859 | 115.967 | P12:138:OKGE:BKRBKR3460:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515105 WYNWOD 2 69 515113 CHIGLEY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515113 CHIGLEY2 69 3WXFMR 524:524:CHIGLEY3 138 3 | B | 67 | 0.096676 | 105.0538 | P12:138:OKGE:BKRBKR3460:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 515113 CHIGLEY2 69 515114 CHIGLEY4 138 515712 CHIGLEY1 13 3
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515114 CHIGLEY4 138 3WXFMR 524:524:CHIGLEY3 138 3 | B | 67 | 0.096676 | 105.0538 | P12:138:OKGE:BKRBKR3460:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 515113 CHIGLEY2 69 515114 CHIGLEY4 138 515712 CHIGLEY1 13 3
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.066897 | 123.5876 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.14013 | 123.5876 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.11804 | 123.5876 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.10635 | 123.5876 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.14013 | 123.5876 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.066897 | 123.5876 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.066766 | 125.941 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.13989 | 125.941 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.11787 | 125.941 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.10619 | 125.941 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.13989 | 125.941 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.066766 | 125.941 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.058965 | 110.6992 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.13665 | 110.6992 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.11446 | 110.6992 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.10178 | 110.6992 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.13665 | 110.6992 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.058965 | 110.6992 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.058942 | 110.8952 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.13663 | 110.8952 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.11443 | 110.8952 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.10176 | 110.8952 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.13663 | 110.8952 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.058942 | 110.8952 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.070559 | 132.4142 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.05128 | 132.4142 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.10385 | 132.4142 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.10837 | 132.4142 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.08494 | 132.4142 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.099712 | 132.4142 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.056603 | 132.4142 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.10952 | 132.4142 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.070559 | 132.4142 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.19181 | 134.3934 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.071937 | 134.3934 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.054534 | 134.3934 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.16442 | 134.3934 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.10761 | 134.3934 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.073693 | 134.3934 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.071937 | 134.3934 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.26532 | 147.7723 | P12:138:OKGE:BKRBKR2730:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.058639 | 147.7723 | P12:138:OKGE:BKRBKR2730:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.22651 | 147.7723 | P12:138:OKGE:BKRBKR2730:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.13398 | 147.7723 | P12:138:OKGE:BKRBKR2730:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.052707 | 147.7723 | P12:138:OKGE:BKRBKR2730:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.083884 | 147.7723 | P12:138:OKGE:BKRBKR2730:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.052906 | 147.7723 | P12:138:OKGE:BKRBKR2730:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.19167 | 136.2231 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.071818 | 136.2231 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.054442 | 136.2231 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.16427 | 136.2231 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.10748 | 136.2231 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.073566 | 136.2231 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.071818 | 136.2231 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.20273 | 113.8763 | Single 515114 CHIGLEY4 138 783540 G24-219-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.20273 | 113.8763 | Single 515114 CHIGLEY4 138 783540 G24-219-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.10025 | 113.8763 | Single 515114 CHIGLEY4 138 783540 G24-219-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.053727 | 113.8763 | Single 515114 CHIGLEY4 138 783540 G24-219-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.1819 | 114.9399 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.15543 | 114.9399 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.093878 | 114.9399 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.06034 | 114.9399 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.27502 | 155.6929 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.06429 | 155.6929 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.2347 | 155.6929 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.13957 | 155.6929 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.057864 | 155.6929 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.087398 | 155.6929 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.055385 | 155.6929 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.19089 | 125.927 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.069697 | 125.927 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.05223 | 125.927 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.16362 | 125.927 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.10589 | 125.927 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.071905 | 125.927 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.069697 | 125.927 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.18186 | 114.1822 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.15539 | 114.1822 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.093712 | 114.1822 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.060158 | 114.1822 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.19089 | 125.9994 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.069695 | 125.9994 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.052227 | 125.9994 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.16362 | 125.9994 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.10589 | 125.9994 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.071903 | 125.9994 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.069695 | 125.9994 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.18687 | 140.3022 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.054195 | 140.3022 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.15982 | 140.3022 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.10137 | 140.3022 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.067557 | 140.3022 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.056962 | 140.3022 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.054842 | 140.1865 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.26211 | 140.1865 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.1022 | 140.1865 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.088739 | 140.1865 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.22439 | 140.1865 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.15037 | 140.1865 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.080991 | 140.1865 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.10324 | 140.1865 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.1022 | 140.1865 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.054842 | 140.1865 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.24806 | 121.6816 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.05602 | 121.6816 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.071965 | 121.6816 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.21142 | 121.6816 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.13143 | 121.6816 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.065842 | 121.6816 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.084314 | 121.6816 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.062246 | 121.6816 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | A | 274 | 0.03794 | 108.0155 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | A | 274 | 0.24535 | 108.0155 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | A | 274 | 0.042872 | 108.0155 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | A | 274 | 0.066032 | 108.0155 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | A | 274 | 0.20918 | 108.0155 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | A | 274 | 0.12623 | 108.0155 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | A | 274 | 0.059611 | 108.0155 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | A | 274 | 0.079077 | 108.0155 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | A | 274 | 0.050757 | 108.0155 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | A | 274 | 0.03794 | 108.0155 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.054673 | 142.2197 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.26174 | 142.2197 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.1019 | 142.2197 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.088525 | 142.2197 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.22402 | 142.2197 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.15005 | 142.2197 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.080787 | 142.2197 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.10292 | 142.2197 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.1019 | 142.2197 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.054673 | 142.2197 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.32799 | 134.5374 | P12:138:OKGE:BKRBKR2460:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.056709 | 134.5374 | P12:138:OKGE:BKRBKR2460:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.08381 | 134.5374 | P12:138:OKGE:BKRBKR2460:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.27975 | 134.5374 | P12:138:OKGE:BKRBKR2460:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.16787 | 134.5374 | P12:138:OKGE:BKRBKR2460:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.075581 | 134.5374 | P12:138:OKGE:BKRBKR2460:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.10515 | 134.5374 | P12:138:OKGE:BKRBKR2460:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.067162 | 134.5374 | P12:138:OKGE:BKRBKR2460:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.26064 | 131.1532 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.098625 | 131.1532 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.085063 | 131.1532 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.22312 | 131.1532 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.14763 | 131.1532 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.076304 | 131.1532 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.10039 | 131.1532 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.098625 | 131.1532 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.26063 | 131.2532 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.098618 | 131.2532 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.085057 | 131.2532 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.22311 | 131.2532 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.14762 | 131.2532 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.076298 | 131.2532 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.10038 | 131.2532 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.098618 | 131.2532 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.32799 | 140.4563 | Single 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.056709 | 140.4563 | Single 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.08381 | 140.4563 | Single 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.27975 | 140.4563 | Single 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.16787 | 140.4563 | Single 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.075581 | 140.4563 | Single 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.10515 | 140.4563 | Single 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.067162 | 140.4563 | Single 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.057085 | 146.6326 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.25524 | 146.6326 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.07813 | 146.6326 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.082198 | 146.6326 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.21798 | 146.6326 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.14178 | 146.6326 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.065701 | 146.6326 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.076449 | 146.6326 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.094786 | 146.6326 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.081855 | 146.6326 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.057085 | 146.6326 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.32799 | 132.2318 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.056709 | 132.2318 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.08381 | 132.2318 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.27975 | 132.2318 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.16787 | 132.2318 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.075581 | 132.2318 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.10515 | 132.2318 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.067162 | 132.2318 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.24777 | 122.1448 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.055734 | 122.1448 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.071679 | 122.1448 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.21114 | 122.1448 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.13114 | 122.1448 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.065556 | 122.1448 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.084027 | 122.1448 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.061959 | 122.1448 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.066897 | 110.242 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.14013 | 110.242 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.11804 | 110.242 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.10635 | 110.242 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.14013 | 110.242 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.066897 | 110.242 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.066766 | 112.2674 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.13989 | 112.2674 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.11787 | 112.2674 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.10619 | 112.2674 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.13989 | 112.2674 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.066766 | 112.2674 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.070559 | 117.8594 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.05128 | 117.8594 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.10385 | 117.8594 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.10837 | 117.8594 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.08494 | 117.8594 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.099712 | 117.8594 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.056603 | 117.8594 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.10952 | 117.8594 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 222 | 0.070559 | 117.8594 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515124 MAYSVIL4 138 515570 MAYSVLT4 138 1 | B | 177 | 0.052295 | 103.796 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515124 MAYSVIL4 138 515570 MAYSVLT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515124 MAYSVIL4 138 515570 MAYSVLT4 138 1 | B | 177 | 0.21241 | 103.796 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515124 MAYSVIL4 138 515570 MAYSVLT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515124 MAYSVIL4 138 515570 MAYSVLT4 138 1 | B | 177 | 0.05218 | 105.0109 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515124 MAYSVIL4 138 515570 MAYSVLT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515124 MAYSVIL4 138 515570 MAYSVLT4 138 1 | B | 177 | 0.21229 | 105.0109 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 515124 MAYSVIL4 138 515570 MAYSVLT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515124 MAYSVIL4 138 515570 MAYSVLT4 138 1 | B | 177 | 0.20887 | 109.3217 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515124 MAYSVIL4 138 515570 MAYSVLT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1 | B | 177 | 0.052295 | 120.0857 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1 | B | 177 | 0.21241 | 120.0857 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1 | A | 155 | 0.041066 | 104.5941 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1 | A | 155 | 0.20116 | 104.5941 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1 | B | 177 | 0.20472 | 112.065 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1 | B | 177 | 0.05218 | 121.2853 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1 | B | 177 | 0.21229 | 121.2853 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1 | B | 177 | 0.050943 | 111.1862 | Single 515114 CHIGLEY4 138 783540 G24-219-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1 | B | 177 | 0.19799 | 111.1862 | Single 515114 CHIGLEY4 138 783540 G24-219-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1 | B | 177 | 0.41821 | 111.8782 | Single 515135 SUNNYSD4 138 787080 G24-337-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1 | B | 177 | 0.20485 | 112.6834 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1 | B | 177 | 0.050786 | 111.994 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1 | B | 177 | 0.21083 | 111.994 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1 | B | 177 | 0.20472 | 112.1046 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1 | B | 177 | 0.050768 | 112.1547 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1 | B | 177 | 0.21082 | 112.1547 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1 | B | 177 | 0.20887 | 125.7363 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515134 PRARPNT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1 | B | 177 | 0.22543 | 137.0866 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1 | A | 155 | 0.037759 | 126.8131 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1 | A | 155 | 0.21508 | 126.8131 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1 | B | 177 | 0.21836 | 129.6821 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1 | B | 177 | 0.22532 | 138.2196 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1 | B | 177 | 0.21217 | 129.0153 | Single 515114 CHIGLEY4 138 783540 G24-219-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1 | B | 177 | 0.46583 | 134.5853 | Single 515135 SUNNYSD4 138 787080 G24-337-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1 | B | 177 | 0.21848 | 130.2366 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1 | B | 177 | 0.22398 | 129.7223 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1 | B | 177 | 0.21836 | 129.7297 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1 | B | 177 | 0.22397 | 129.8616 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1 | B | 177 | 0.22218 | 142.2565 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.19181 | 162.3247 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.071937 | 162.3247 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.054534 | 162.3247 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.16442 | 162.3247 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.10761 | 162.3247 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.073693 | 162.3247 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.071937 | 162.3247 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.26532 | 175.0682 | P12:138:OKGE:BKRBKR2730:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.058639 | 175.0682 | P12:138:OKGE:BKRBKR2730:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.22651 | 175.0682 | P12:138:OKGE:BKRBKR2730:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.13398 | 175.0682 | P12:138:OKGE:BKRBKR2730:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.052707 | 175.0682 | P12:138:OKGE:BKRBKR2730:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.083884 | 175.0682 | P12:138:OKGE:BKRBKR2730:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.052906 | 175.0682 | P12:138:OKGE:BKRBKR2730:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | A | 191 | 0.18004 | 122.7821 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | A | 191 | 0.030141 | 122.7821 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | A | 191 | 0.038728 | 122.7821 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | A | 191 | 0.15373 | 122.7821 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | A | 191 | 0.090706 | 122.7821 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | A | 191 | 0.034787 | 122.7821 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | A | 191 | 0.056786 | 122.7821 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | A | 191 | 0.035736 | 122.7821 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.19167 | 164.2027 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.071818 | 164.2027 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.054442 | 164.2027 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.16427 | 164.2027 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.10748 | 164.2027 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.073566 | 164.2027 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.071818 | 164.2027 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.20273 | 141.2137 | Single 515114 CHIGLEY4 138 783540 G24-219-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.20273 | 141.2137 | Single 515114 CHIGLEY4 138 783540 G24-219-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.10025 | 141.2137 | Single 515114 CHIGLEY4 138 783540 G24-219-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.053727 | 141.2137 | Single 515114 CHIGLEY4 138 783540 G24-219-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.1819 | 142.3978 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.15543 | 142.3978 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.093878 | 142.3978 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.06034 | 142.3978 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.27502 | 182.7248 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.06429 | 182.7248 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.2347 | 182.7248 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.13957 | 182.7248 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.057864 | 182.7248 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.087398 | 182.7248 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.055385 | 182.7248 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.19089 | 153.5154 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.069697 | 153.5154 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.05223 | 153.5154 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.16362 | 153.5154 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.10589 | 153.5154 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.071905 | 153.5154 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.069697 | 153.5154 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.18186 | 141.6025 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.15539 | 141.6025 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.093712 | 141.6025 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.060158 | 141.6025 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.19089 | 153.6207 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.069695 | 153.6207 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.052227 | 153.6207 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.16362 | 153.6207 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.10589 | 153.6207 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.071903 | 153.6207 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.069695 | 153.6207 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.18687 | 168.4208 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.054195 | 168.4208 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.15982 | 168.4208 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.10137 | 168.4208 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.067557 | 168.4208 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.056962 | 168.4208 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515134 PRARPNT4 138 515570 MAYSVLT4 138 1 | B | 177 | 0.052295 | 106.0865 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515134 PRARPNT4 138 515570 MAYSVLT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515134 PRARPNT4 138 515570 MAYSVLT4 138 1 | B | 177 | 0.21241 | 106.0865 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515134 PRARPNT4 138 515570 MAYSVLT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515134 PRARPNT4 138 515570 MAYSVLT4 138 1 | B | 177 | 0.05218 | 107.2994 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515134 PRARPNT4 138 515570 MAYSVLT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515134 PRARPNT4 138 515570 MAYSVLT4 138 1 | B | 177 | 0.21229 | 107.2994 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 515134 PRARPNT4 138 515570 MAYSVLT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515134 PRARPNT4 138 515570 MAYSVLT4 138 1 | B | 177 | 0.20887 | 111.6224 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515134 PRARPNT4 138 515570 MAYSVLT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.082706 | 103.0595 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.0512 | 103.0595 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.20508 | 103.0595 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.095603 | 103.0595 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.14867 | 103.0595 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.079647 | 103.0595 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.12653 | 103.0595 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.17443 | 103.0595 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.131 | 103.0595 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.1166 | 103.0595 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.090972 | 103.0595 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.095603 | 103.0595 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.082706 | 103.0595 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.082321 | 105.4529 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.050799 | 105.4529 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.20409 | 105.4529 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.094836 | 105.4529 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.14883 | 105.4529 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.079027 | 105.4529 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.126 | 105.4529 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.17342 | 105.4529 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.13017 | 105.4529 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.11611 | 105.4529 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.090126 | 105.4529 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.094836 | 105.4529 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.082321 | 105.4529 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.083892 | 110.2908 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.056525 | 110.2908 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.19922 | 110.2908 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.077485 | 110.2908 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.14876 | 110.2908 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.077 | 110.2908 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.12126 | 110.2908 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.16889 | 110.2908 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.12402 | 110.2908 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.068503 | 110.2908 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.11281 | 110.2908 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.055044 | 110.2908 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.084076 | 110.2908 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.080177 | 110.2908 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.083892 | 110.2908 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.08317 | 103.5871 | Single 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.27587 | 103.5871 | Single 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.05672 | 103.5871 | Single 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.16444 | 103.5871 | Single 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.088415 | 103.5871 | Single 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.13701 | 103.5871 | Single 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.23372 | 103.5871 | Single 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.15433 | 103.5871 | Single 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.12482 | 103.5871 | Single 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.096933 | 103.5871 | Single 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.066821 | 103.5871 | Single 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.08317 | 103.5871 | Single 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.059697 | 106.5125 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.057164 | 106.5125 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.056509 | 106.5125 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.055545 | 106.5125 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.051138 | 106.5125 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.063185 | 106.5125 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.33586 | 106.5125 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.076919 | 106.5125 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.05069 | 106.5125 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.057332 | 106.5125 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.057332 | 106.5125 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.14168 | 106.5125 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.057164 | 106.5125 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | TO->FROM | 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.11038 | 106.5125 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.10037 | 106.5125 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.44081 | 106.5125 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.18339 | 106.5125 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.2183 | 106.5125 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.2183 | 106.5125 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.2183 | 106.5125 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-312 | TO->FROM | 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.10552 | 106.5125 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.072426 | 106.5125 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.06989 | 106.5125 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.056509 | 106.5125 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515235 PECANCK7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | TO->FROM | 515336 VBI 2 69 3WXFMR 524:524:VBI2 161 2 | A | 76 | 0.04177 | 108.2886 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 515336 VBI 2 69 515339 VBI 5 161 515769 VBI 1 13 2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-312 | TO->FROM | 515336 VBI 2 69 3WXFMR 524:524:VBI2 161 2 | A | 76 | 0.031462 | 108.2886 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 515336 VBI 2 69 515339 VBI 5 161 515769 VBI 1 13 2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | FROM->TO | 515339 VBI 5 161 3WXFMR 524:524:VBI2 161 2 | A | 76 | 0.04177 | 108.2886 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 515336 VBI 2 69 515339 VBI 5 161 515769 VBI 1 13 2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-312 | FROM->TO | 515339 VBI 5 161 3WXFMR 524:524:VBI2 161 2 | A | 76 | 0.031462 | 108.2886 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 515336 VBI 2 69 515339 VBI 5 161 515769 VBI 1 13 2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 515377 CRESENT4 138 521073 TWNLKSW4 138 1 | B | 234 | 1 | 138.8622 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515377 CRESENT4 138 521073 TWNLKSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.096115 | 157.1568 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051608 | 157.1568 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10305 | 157.1568 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10705 | 157.1568 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.065267 | 157.1568 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076139 | 157.1568 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057101 | 157.1568 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057304 | 157.1568 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057107 | 157.1568 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057909 | 157.1568 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054105 | 157.1568 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054357 | 157.1568 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061987 | 157.1568 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.055214 | 157.1568 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.05866 | 157.1568 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054514 | 157.1568 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054514 | 157.1568 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.078318 | 157.1568 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053964 | 157.1568 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080203 | 157.1568 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056526 | 157.1568 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07033 | 157.1568 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052955 | 157.1568 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080203 | 157.1568 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.087678 | 157.1568 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084074 | 157.1568 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054394 | 157.1568 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050167 | 157.1568 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060692 | 157.1568 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072862 | 157.1568 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076713 | 157.1568 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056818 | 157.1568 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.05445 | 157.1568 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068318 | 157.1568 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060659 | 157.1568 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072967 | 157.1568 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.0704 | 157.1568 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057903 | 157.1568 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064446 | 157.1568 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051608 | 157.1568 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.098811 | 150.6915 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.12445 | 150.6915 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.11035 | 150.6915 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057268 | 150.6915 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07528 | 150.6915 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056944 | 150.6915 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053842 | 150.6915 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050644 | 150.6915 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1061 | 150.6915 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076324 | 150.6915 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.069953 | 150.6915 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076324 | 150.6915 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.085699 | 150.6915 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.088149 | 150.6915 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053854 | 150.6915 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068478 | 150.6915 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.074395 | 150.6915 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.069797 | 150.6915 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054095 | 150.6915 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.079359 | 150.6915 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062269 | 150.6915 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053008 | 150.6915 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.03107 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.086117 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.035556 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.10396 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.098116 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.030726 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.033807 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.033031 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.038678 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.047081 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.062962 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.040264 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.03708 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.043877 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.038987 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.043968 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.038067 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.04104 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.078573 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.039545 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.064524 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.03107 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.038215 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.057802 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.037522 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.064524 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.073576 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.072412 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.037498 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.03649 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.037533 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.033232 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.037419 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.037419 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.037419 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.039446 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.0342 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.04191 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.057081 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.062304 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.038192 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.036947 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.057631 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.044009 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.065221 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.051705 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.03251 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.043318 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.035556 | 117.7596 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.098811 | 132.9881 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.12445 | 132.9881 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.11035 | 132.9881 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057268 | 132.9881 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07528 | 132.9881 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056944 | 132.9881 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053842 | 132.9881 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050644 | 132.9881 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1061 | 132.9881 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076324 | 132.9881 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.069953 | 132.9881 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076324 | 132.9881 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.085699 | 132.9881 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.088149 | 132.9881 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053854 | 132.9881 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068478 | 132.9881 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.074395 | 132.9881 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.069797 | 132.9881 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054095 | 132.9881 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.079359 | 132.9881 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062269 | 132.9881 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053008 | 132.9881 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.096115 | 157.4063 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051608 | 157.4063 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10305 | 157.4063 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10705 | 157.4063 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.065267 | 157.4063 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076139 | 157.4063 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057101 | 157.4063 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057304 | 157.4063 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057107 | 157.4063 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057909 | 157.4063 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054105 | 157.4063 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054357 | 157.4063 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061987 | 157.4063 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.055214 | 157.4063 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.05866 | 157.4063 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054514 | 157.4063 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054514 | 157.4063 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.078318 | 157.4063 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053964 | 157.4063 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080203 | 157.4063 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056526 | 157.4063 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07033 | 157.4063 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052955 | 157.4063 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080203 | 157.4063 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.087678 | 157.4063 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084074 | 157.4063 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054394 | 157.4063 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050167 | 157.4063 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060692 | 157.4063 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072862 | 157.4063 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076713 | 157.4063 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056818 | 157.4063 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.05445 | 157.4063 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068318 | 157.4063 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060659 | 157.4063 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072967 | 157.4063 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.0704 | 157.4063 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057903 | 157.4063 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064446 | 157.4063 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051608 | 157.4063 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.092618 | 135.2671 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10776 | 135.2671 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10547 | 135.2671 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052843 | 135.2671 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068504 | 135.2671 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.081434 | 135.2671 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.070772 | 135.2671 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062869 | 135.2671 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.070772 | 135.2671 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080126 | 135.2671 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.078095 | 135.2671 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.055344 | 135.2671 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062881 | 135.2671 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068117 | 135.2671 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062435 | 135.2671 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.069525 | 135.2671 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.05798 | 135.2671 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.098811 | 158.3252 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.12445 | 158.3252 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.11035 | 158.3252 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057268 | 158.3252 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07528 | 158.3252 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056944 | 158.3252 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053842 | 158.3252 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050644 | 158.3252 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1061 | 158.3252 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076324 | 158.3252 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.069953 | 158.3252 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076324 | 158.3252 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.085699 | 158.3252 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.088149 | 158.3252 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053854 | 158.3252 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068478 | 158.3252 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.074395 | 158.3252 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.069797 | 158.3252 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054095 | 158.3252 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.079359 | 158.3252 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062269 | 158.3252 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053008 | 158.3252 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.098811 | 146.0174 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.12445 | 146.0174 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.11035 | 146.0174 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057268 | 146.0174 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07528 | 146.0174 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056944 | 146.0174 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053842 | 146.0174 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050644 | 146.0174 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1061 | 146.0174 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076324 | 146.0174 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.069953 | 146.0174 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076324 | 146.0174 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.085699 | 146.0174 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.088149 | 146.0174 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053854 | 146.0174 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068478 | 146.0174 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.074395 | 146.0174 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.069797 | 146.0174 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054095 | 146.0174 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.079359 | 146.0174 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062269 | 146.0174 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053008 | 146.0174 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.098811 | 146.0179 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.12445 | 146.0179 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.11035 | 146.0179 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057268 | 146.0179 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07528 | 146.0179 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056944 | 146.0179 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053842 | 146.0179 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050644 | 146.0179 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1061 | 146.0179 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076324 | 146.0179 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.069953 | 146.0179 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076324 | 146.0179 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.085699 | 146.0179 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.088149 | 146.0179 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053854 | 146.0179 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068478 | 146.0179 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.074395 | 146.0179 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.069797 | 146.0179 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054095 | 146.0179 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.079359 | 146.0179 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062269 | 146.0179 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053008 | 146.0179 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.098811 | 140.1794 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.12445 | 140.1794 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.11035 | 140.1794 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057268 | 140.1794 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07528 | 140.1794 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056944 | 140.1794 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053842 | 140.1794 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050644 | 140.1794 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1061 | 140.1794 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076324 | 140.1794 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.069953 | 140.1794 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076324 | 140.1794 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.085699 | 140.1794 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.088149 | 140.1794 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053854 | 140.1794 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068478 | 140.1794 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.074395 | 140.1794 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.069797 | 140.1794 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054095 | 140.1794 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.079359 | 140.1794 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062269 | 140.1794 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053008 | 140.1794 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.098811 | 143.317 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.12445 | 143.317 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.11035 | 143.317 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057268 | 143.317 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07528 | 143.317 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056944 | 143.317 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053842 | 143.317 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050644 | 143.317 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1061 | 143.317 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076324 | 143.317 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.069953 | 143.317 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076324 | 143.317 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.085699 | 143.317 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.088149 | 143.317 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053854 | 143.317 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068478 | 143.317 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.074395 | 143.317 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.069797 | 143.317 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054095 | 143.317 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.079359 | 143.317 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062269 | 143.317 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053008 | 143.317 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.14665 | 119.3844 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.14665 | 119.3844 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.052198 | 119.3844 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.1965 | 119.3844 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.091279 | 110.0119 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.1952 | 110.0119 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.18776 | 110.0119 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.19385 | 110.0119 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.10306 | 110.0119 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.086678 | 110.0119 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.086678 | 110.0119 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.052602 | 110.0119 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.054479 | 110.0119 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.12523 | 110.0119 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.12241 | 110.0119 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.22341 | 110.0119 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.091279 | 100.2536 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.1952 | 100.2536 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.18776 | 100.2536 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.19385 | 100.2536 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.10306 | 100.2536 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.086678 | 100.2536 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.086678 | 100.2536 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.052602 | 100.2536 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.054479 | 100.2536 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.12523 | 100.2536 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.12241 | 100.2536 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.22341 | 100.2536 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.091279 | 110.8823 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.1952 | 110.8823 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.18776 | 110.8823 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.19385 | 110.8823 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.10306 | 110.8823 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.086678 | 110.8823 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.086678 | 110.8823 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.052602 | 110.8823 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.054479 | 110.8823 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.12523 | 110.8823 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.12241 | 110.8823 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.22341 | 110.8823 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.065906 | 111.9029 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12017 | 111.9029 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.060986 | 111.9029 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11132 | 111.9029 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.08184 | 111.9029 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.17245 | 111.9029 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.094708 | 111.9029 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11417 | 111.9029 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.2356 | 111.9029 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.072136 | 111.9029 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.052683 | 111.9029 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.14857 | 111.9029 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.10418 | 111.9029 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.06024 | 111.9029 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.06024 | 111.9029 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.35723 | 111.9029 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.35723 | 111.9029 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.065906 | 111.9029 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.18128 | 111.9029 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.14207 | 111.9029 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.094539 | 111.9029 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.19713 | 111.9029 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.2356 | 111.9029 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.48434 | 111.9029 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.064133 | 111.9029 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12017 | 111.9029 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.054221 | 119.6047 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.098645 | 119.6047 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050306 | 119.6047 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.092486 | 119.6047 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.094014 | 119.6047 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.19315 | 119.6047 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.10806 | 119.6047 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.095593 | 119.6047 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12907 | 119.6047 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.065782 | 119.6047 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055857 | 119.6047 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11963 | 119.6047 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.088241 | 119.6047 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050003 | 119.6047 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050003 | 119.6047 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53431 | 119.6047 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53431 | 119.6047 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.054221 | 119.6047 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.15406 | 119.6047 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.064324 | 119.6047 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11483 | 119.6047 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.074358 | 119.6047 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.17211 | 119.6047 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.14847 | 119.6047 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53431 | 119.6047 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.079229 | 119.6047 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.098645 | 119.6047 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.04389 | 123.942 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.081484 | 123.942 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.04055 | 123.942 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.030099 | 123.942 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.076658 | 123.942 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.071487 | 123.942 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.15895 | 123.942 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.083913 | 123.942 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.077943 | 123.942 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.10796 | 123.942 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.052097 | 123.942 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.039045 | 123.942 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.09896 | 123.942 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.071323 | 123.942 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.040322 | 123.942 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.040322 | 123.942 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.33927 | 123.942 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.33927 | 123.942 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.04389 | 123.942 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.12892 | 123.942 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.051869 | 123.942 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.094958 | 123.942 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.032118 | 123.942 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.060929 | 123.942 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.14468 | 123.942 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.12477 | 123.942 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.46098 | 123.942 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.054177 | 123.942 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1196 | 0.081484 | 123.942 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.054221 | 119.6503 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.098645 | 119.6503 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050306 | 119.6503 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.092486 | 119.6503 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.094014 | 119.6503 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.19315 | 119.6503 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.10806 | 119.6503 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.095593 | 119.6503 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12907 | 119.6503 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.065782 | 119.6503 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055857 | 119.6503 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11963 | 119.6503 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.088241 | 119.6503 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050003 | 119.6503 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050003 | 119.6503 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53431 | 119.6503 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53431 | 119.6503 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.054221 | 119.6503 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.15406 | 119.6503 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.064324 | 119.6503 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11483 | 119.6503 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.074358 | 119.6503 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.17211 | 119.6503 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.14847 | 119.6503 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53431 | 119.6503 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.079229 | 119.6503 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.098645 | 119.6503 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.054221 | 119.6533 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.098645 | 119.6533 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050306 | 119.6533 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.092486 | 119.6533 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.094014 | 119.6533 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.19315 | 119.6533 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.10806 | 119.6533 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.095593 | 119.6533 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12907 | 119.6533 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.065782 | 119.6533 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055857 | 119.6533 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11963 | 119.6533 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.088241 | 119.6533 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050003 | 119.6533 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050003 | 119.6533 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53431 | 119.6533 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53431 | 119.6533 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.054221 | 119.6533 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.15406 | 119.6533 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.064324 | 119.6533 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11483 | 119.6533 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.074358 | 119.6533 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.17211 | 119.6533 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.14847 | 119.6533 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53431 | 119.6533 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.079229 | 119.6533 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.098645 | 119.6533 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.065749 | 112.2438 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12003 | 112.2438 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.060823 | 112.2438 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11117 | 112.2438 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.081521 | 112.2438 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.17213 | 112.2438 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.094389 | 112.2438 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11381 | 112.2438 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.23532 | 112.2438 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.072187 | 112.2438 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.052456 | 112.2438 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.14838 | 112.2438 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.10381 | 112.2438 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.060108 | 112.2438 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.060108 | 112.2438 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.3569 | 112.2438 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.3569 | 112.2438 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.065749 | 112.2438 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.18098 | 112.2438 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.14189 | 112.2438 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.094395 | 112.2438 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.19682 | 112.2438 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.23532 | 112.2438 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.48402 | 112.2438 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.063798 | 112.2438 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12003 | 112.2438 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.054221 | 119.6372 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.098645 | 119.6372 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050306 | 119.6372 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.092486 | 119.6372 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.094014 | 119.6372 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.19315 | 119.6372 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.10806 | 119.6372 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.095593 | 119.6372 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12907 | 119.6372 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.065782 | 119.6372 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055857 | 119.6372 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11963 | 119.6372 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.088241 | 119.6372 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050003 | 119.6372 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050003 | 119.6372 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53431 | 119.6372 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53431 | 119.6372 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.054221 | 119.6372 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.15406 | 119.6372 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.064324 | 119.6372 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11483 | 119.6372 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.074358 | 119.6372 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.17211 | 119.6372 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.14847 | 119.6372 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53431 | 119.6372 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.079229 | 119.6372 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.098645 | 119.6372 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.054221 | 119.6392 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.098645 | 119.6392 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050306 | 119.6392 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.092486 | 119.6392 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.094014 | 119.6392 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.19315 | 119.6392 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.10806 | 119.6392 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.095593 | 119.6392 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12907 | 119.6392 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.065782 | 119.6392 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055857 | 119.6392 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11963 | 119.6392 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.088241 | 119.6392 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050003 | 119.6392 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050003 | 119.6392 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53431 | 119.6392 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53431 | 119.6392 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.054221 | 119.6392 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.15406 | 119.6392 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.064324 | 119.6392 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11483 | 119.6392 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.074358 | 119.6392 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.17211 | 119.6392 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.14847 | 119.6392 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53431 | 119.6392 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.079229 | 119.6392 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.098645 | 119.6392 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050336 | 114.7555 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.080549 | 114.7555 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12462 | 114.7555 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.074499 | 114.7555 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055166 | 114.7555 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12729 | 114.7555 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.075878 | 114.7555 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.16569 | 114.7555 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.088634 | 114.7555 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.10052 | 114.7555 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.18738 | 114.7555 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.072224 | 114.7555 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.13544 | 114.7555 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.091457 | 114.7555 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.05348 | 114.7555 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.073362 | 114.7555 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.073362 | 114.7555 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.34939 | 114.7555 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.34939 | 114.7555 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.080549 | 114.7555 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.16414 | 114.7555 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.16245 | 114.7555 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.13294 | 114.7555 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12509 | 114.7555 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.18025 | 114.7555 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.19486 | 114.7555 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.47509 | 114.7555 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.05814 | 114.7555 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12462 | 114.7555 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.054221 | 119.4897 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.098645 | 119.4897 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050306 | 119.4897 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.092486 | 119.4897 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.094014 | 119.4897 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.19315 | 119.4897 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.10806 | 119.4897 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.095593 | 119.4897 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12907 | 119.4897 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.065782 | 119.4897 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055857 | 119.4897 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11963 | 119.4897 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.088241 | 119.4897 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050003 | 119.4897 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050003 | 119.4897 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53431 | 119.4897 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53431 | 119.4897 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.054221 | 119.4897 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.15406 | 119.4897 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.064324 | 119.4897 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11483 | 119.4897 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.074358 | 119.4897 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.17211 | 119.4897 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.14847 | 119.4897 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53431 | 119.4897 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.079229 | 119.4897 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.098645 | 119.4897 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.054221 | 119.4897 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.098645 | 119.4897 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050306 | 119.4897 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.092486 | 119.4897 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.094014 | 119.4897 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.19315 | 119.4897 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.10806 | 119.4897 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.095593 | 119.4897 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.12907 | 119.4897 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.065782 | 119.4897 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.055857 | 119.4897 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11963 | 119.4897 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.088241 | 119.4897 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050003 | 119.4897 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.050003 | 119.4897 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53431 | 119.4897 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53431 | 119.4897 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.054221 | 119.4897 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.15406 | 119.4897 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.064324 | 119.4897 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.11483 | 119.4897 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.074358 | 119.4897 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.17211 | 119.4897 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.14847 | 119.4897 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.53431 | 119.4897 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.079229 | 119.4897 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1541 | 0.098645 | 119.4897 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.14665 | 119.3844 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.14665 | 119.3844 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.052198 | 119.3844 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.1965 | 119.3844 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.091279 | 107.2447 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.1952 | 107.2447 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.18776 | 107.2447 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.19385 | 107.2447 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.10306 | 107.2447 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.086678 | 107.2447 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.086678 | 107.2447 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.052602 | 107.2447 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.054479 | 107.2447 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.12523 | 107.2447 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.12241 | 107.2447 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.22341 | 107.2447 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.091279 | 107.786 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.1952 | 107.786 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.18776 | 107.786 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.19385 | 107.786 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.10306 | 107.786 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.086678 | 107.786 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.086678 | 107.786 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.052602 | 107.786 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.054479 | 107.786 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.12523 | 107.786 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.12241 | 107.786 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.22341 | 107.786 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.052717 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.099675 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.068261 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.12386 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.095315 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.079988 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.1266 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.081288 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.065103 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.057106 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.054514 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.06836 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.072917 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.068988 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.11645 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.17143 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.062044 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.068979 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.11138 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.088334 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.12357 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.11318 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.078881 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.090099 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.090099 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.078535 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.078535 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.2867 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.056849 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.099675 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.12321 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.20876 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.056849 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.12363 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.34681 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.40501 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.40501 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.40501 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.06729 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.14332 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.065066 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.055951 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.12161 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.16024 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.094853 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.067386 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.085797 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.074896 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1 | B | 1540 | 0.12386 | 100.3632 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516210 RAVEN 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.051016 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.096811 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.066267 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.12055 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.09257 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.077674 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.12303 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.079269 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.063193 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.05538 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.053101 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.066564 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.070987 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.067173 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.11335 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.16644 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.060223 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.066952 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.10912 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.086324 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.12041 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.11017 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.076599 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.087497 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.087497 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.076425 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.076425 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.27778 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.055298 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.096811 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.11985 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.20254 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.055298 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.12043 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.33617 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.39237 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.39237 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.39237 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.065322 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.13918 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.063367 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.054486 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.11826 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.15562 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.092543 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.065621 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.083473 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.072963 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.12055 | 118.099 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.054922 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.10072 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.070174 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.12445 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.096477 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.08158 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.12693 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.083175 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.05122 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.067099 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.059286 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.057008 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.07047 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.074894 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.07108 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.11725 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.17035 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.064129 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.070859 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.11303 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.090231 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.12432 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.11408 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.080506 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.091403 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.091403 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.080331 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.080331 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-232 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.051457 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.28168 | 117.2185 | 272286 | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.059204 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.10072 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.12376 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.20645 | 117.2185 | 272286 | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.059204 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.052511 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.12434 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.34007 | 117.2185 | 272286 | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.39628 | 117.2185 | 272286 | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.39628 | 117.2185 | 272286 | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.39628 | 117.2185 | 272286 | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.069228 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.14308 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.067273 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.058392 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.12217 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.15953 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.096449 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.069528 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.087379 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.07687 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.12445 | 117.2185 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.089941 | 128.4303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.14668 | 128.4303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.075667 | 128.4303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.18143 | 128.4303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.1371 | 128.4303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10651 | 128.4303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.19785 | 128.4303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.067969 | 128.4303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.064584 | 128.4303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11079 | 128.4303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.28628 | 128.4303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058357 | 128.4303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.081423 | 128.4303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.14366 | 128.4303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.071226 | 128.4303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.16347 | 128.4303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10217 | 128.4303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10393 | 128.4303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.13448 | 128.4303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.13448 | 128.4303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.057813 | 128.4303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.057813 | 128.4303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-232 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063043 | 128.4303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.14668 | 128.4303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.14932 | 128.4303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.38397 | 128.4303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.16753 | 128.4303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.56005 | 128.4303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.63812 | 128.4303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.63812 | 128.4303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.63812 | 128.4303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.073256 | 128.4303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.23857 | 128.4303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.14826 | 128.4303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.257 | 128.4303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.072097 | 128.4303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.18143 | 128.4303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.057666 | 101.5627 | Single 510951 TALAWANDA4 138 768400 G22-071-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.099935 | 101.5627 | Single 510951 TALAWANDA4 138 768400 G22-071-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.056921 | 101.5627 | Single 510951 TALAWANDA4 138 768400 G22-071-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11892 | 101.5627 | Single 510951 TALAWANDA4 138 768400 G22-071-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.09409 | 101.5627 | Single 510951 TALAWANDA4 138 768400 G22-071-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.074276 | 101.5627 | Single 510951 TALAWANDA4 138 768400 G22-071-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.13203 | 101.5627 | Single 510951 TALAWANDA4 138 768400 G22-071-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.052597 | 101.5627 | Single 510951 TALAWANDA4 138 768400 G22-071-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.087329 | 101.5627 | Single 510951 TALAWANDA4 138 768400 G22-071-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.19558 | 101.5627 | Single 510951 TALAWANDA4 138 768400 G22-071-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.059954 | 101.5627 | Single 510951 TALAWANDA4 138 768400 G22-071-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.074521 | 101.5627 | Single 510951 TALAWANDA4 138 768400 G22-071-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051473 | 101.5627 | Single 510951 TALAWANDA4 138 768400 G22-071-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10893 | 101.5627 | Single 510951 TALAWANDA4 138 768400 G22-071-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.0824 | 101.5627 | Single 510951 TALAWANDA4 138 768400 G22-071-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.072662 | 101.5627 | Single 510951 TALAWANDA4 138 768400 G22-071-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.090127 | 101.5627 | Single 510951 TALAWANDA4 138 768400 G22-071-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.090127 | 101.5627 | Single 510951 TALAWANDA4 138 768400 G22-071-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.052747 | 101.5627 | Single 510951 TALAWANDA4 138 768400 G22-071-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.052747 | 101.5627 | Single 510951 TALAWANDA4 138 768400 G22-071-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.099935 | 101.5627 | Single 510951 TALAWANDA4 138 768400 G22-071-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10868 | 101.5627 | Single 510951 TALAWANDA4 138 768400 G22-071-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.25834 | 101.5627 | Single 510951 TALAWANDA4 138 768400 G22-071-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11118 | 101.5627 | Single 510951 TALAWANDA4 138 768400 G22-071-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.51805 | 101.5627 | Single 510951 TALAWANDA4 138 768400 G22-071-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.60432 | 101.5627 | Single 510951 TALAWANDA4 138 768400 G22-071-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.60432 | 101.5627 | Single 510951 TALAWANDA4 138 768400 G22-071-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.60432 | 101.5627 | Single 510951 TALAWANDA4 138 768400 G22-071-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.055587 | 101.5627 | Single 510951 TALAWANDA4 138 768400 G22-071-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.15981 | 101.5627 | Single 510951 TALAWANDA4 138 768400 G22-071-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10872 | 101.5627 | Single 510951 TALAWANDA4 138 768400 G22-071-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17677 | 101.5627 | Single 510951 TALAWANDA4 138 768400 G22-071-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.06175 | 101.5627 | Single 510951 TALAWANDA4 138 768400 G22-071-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11892 | 101.5627 | Single 510951 TALAWANDA4 138 768400 G22-071-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.060371 | 100.5958 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10216 | 100.5958 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058032 | 100.5958 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.12946 | 100.5958 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.096171 | 100.5958 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.076815 | 100.5958 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.13623 | 100.5958 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.050046 | 100.5958 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.053249 | 100.5958 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.053877 | 100.5958 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.093389 | 100.5958 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.19059 | 100.5958 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.060998 | 100.5958 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11334 | 100.5958 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.066485 | 100.5958 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.12256 | 100.5958 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.087971 | 100.5958 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.075239 | 100.5958 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.093601 | 100.5958 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.093601 | 100.5958 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.070552 | 100.5958 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.070552 | 100.5958 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10216 | 100.5958 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11567 | 100.5958 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.24275 | 100.5958 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.12412 | 100.5958 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.47567 | 100.5958 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.56996 | 100.5958 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.56996 | 100.5958 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.56996 | 100.5958 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.056535 | 100.5958 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.1584 | 100.5958 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11522 | 100.5958 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17496 | 100.5958 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.086197 | 100.5958 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.12946 | 100.5958 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.06585 | 102.6891 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10935 | 102.6891 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.06785 | 102.6891 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.13382 | 102.6891 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10369 | 102.6891 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.085121 | 102.6891 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.14106 | 102.6891 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.057856 | 102.6891 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063404 | 102.6891 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058126 | 102.6891 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.053979 | 102.6891 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.099234 | 102.6891 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.1935 | 102.6891 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058336 | 102.6891 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.070245 | 102.6891 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11811 | 102.6891 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.072941 | 102.6891 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.12593 | 102.6891 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.094175 | 102.6891 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.083649 | 102.6891 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10047 | 102.6891 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10047 | 102.6891 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.061536 | 102.6891 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.061536 | 102.6891 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-232 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.053548 | 102.6891 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10935 | 102.6891 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.1181 | 102.6891 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.24838 | 102.6891 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.12772 | 102.6891 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.47836 | 102.6891 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.57173 | 102.6891 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.57173 | 102.6891 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.57173 | 102.6891 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.066459 | 102.6891 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.16402 | 102.6891 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11675 | 102.6891 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17705 | 102.6891 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.055691 | 102.6891 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.070362 | 102.6891 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.052332 | 102.6891 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.13382 | 102.6891 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.057666 | 101.0516 | Single 510908 MCALEST4 138 510951 TALAWANDA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.099935 | 101.0516 | Single 510908 MCALEST4 138 510951 TALAWANDA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.056921 | 101.0516 | Single 510908 MCALEST4 138 510951 TALAWANDA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11892 | 101.0516 | Single 510908 MCALEST4 138 510951 TALAWANDA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.09409 | 101.0516 | Single 510908 MCALEST4 138 510951 TALAWANDA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.074276 | 101.0516 | Single 510908 MCALEST4 138 510951 TALAWANDA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.13203 | 101.0516 | Single 510908 MCALEST4 138 510951 TALAWANDA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.052597 | 101.0516 | Single 510908 MCALEST4 138 510951 TALAWANDA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.087329 | 101.0516 | Single 510908 MCALEST4 138 510951 TALAWANDA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.19558 | 101.0516 | Single 510908 MCALEST4 138 510951 TALAWANDA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.059954 | 101.0516 | Single 510908 MCALEST4 138 510951 TALAWANDA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.074521 | 101.0516 | Single 510908 MCALEST4 138 510951 TALAWANDA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051473 | 101.0516 | Single 510908 MCALEST4 138 510951 TALAWANDA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10893 | 101.0516 | Single 510908 MCALEST4 138 510951 TALAWANDA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.0824 | 101.0516 | Single 510908 MCALEST4 138 510951 TALAWANDA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.072662 | 101.0516 | Single 510908 MCALEST4 138 510951 TALAWANDA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.090127 | 101.0516 | Single 510908 MCALEST4 138 510951 TALAWANDA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.090127 | 101.0516 | Single 510908 MCALEST4 138 510951 TALAWANDA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.052747 | 101.0516 | Single 510908 MCALEST4 138 510951 TALAWANDA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.052747 | 101.0516 | Single 510908 MCALEST4 138 510951 TALAWANDA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.099935 | 101.0516 | Single 510908 MCALEST4 138 510951 TALAWANDA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10868 | 101.0516 | Single 510908 MCALEST4 138 510951 TALAWANDA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.25834 | 101.0516 | Single 510908 MCALEST4 138 510951 TALAWANDA4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11118 | 101.0516 | Single 510908 MCALEST4 138 510951 TALAWANDA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.51805 | 101.0516 | Single 510908 MCALEST4 138 510951 TALAWANDA4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.60432 | 101.0516 | Single 510908 MCALEST4 138 510951 TALAWANDA4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.60432 | 101.0516 | Single 510908 MCALEST4 138 510951 TALAWANDA4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.60432 | 101.0516 | Single 510908 MCALEST4 138 510951 TALAWANDA4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.055587 | 101.0516 | Single 510908 MCALEST4 138 510951 TALAWANDA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.15981 | 101.0516 | Single 510908 MCALEST4 138 510951 TALAWANDA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10872 | 101.0516 | Single 510908 MCALEST4 138 510951 TALAWANDA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17677 | 101.0516 | Single 510908 MCALEST4 138 510951 TALAWANDA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.06175 | 101.0516 | Single 510908 MCALEST4 138 510951 TALAWANDA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11892 | 101.0516 | Single 510908 MCALEST4 138 510951 TALAWANDA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058813 | 100.5621 | Single 516210 RAVEN7 345 588838 G17-092-SWYD 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.099731 | 100.5621 | Single 516210 RAVEN7 345 588838 G17-092-SWYD 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.056981 | 100.5621 | Single 516210 RAVEN7 345 588838 G17-092-SWYD 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.12495 | 100.5621 | Single 516210 RAVEN7 345 588838 G17-092-SWYD 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.093925 | 100.5621 | Single 516210 RAVEN7 345 588838 G17-092-SWYD 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.075147 | 100.5621 | Single 516210 RAVEN7 345 588838 G17-092-SWYD 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.13199 | 100.5621 | Single 516210 RAVEN7 345 588838 G17-092-SWYD 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.052349 | 100.5621 | Single 516210 RAVEN7 345 588838 G17-092-SWYD 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.089071 | 100.5621 | Single 516210 RAVEN7 345 588838 G17-092-SWYD 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.18461 | 100.5621 | Single 516210 RAVEN7 345 588838 G17-092-SWYD 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.059816 | 100.5621 | Single 516210 RAVEN7 345 588838 G17-092-SWYD 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11046 | 100.5621 | Single 516210 RAVEN7 345 588838 G17-092-SWYD 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.064322 | 100.5621 | Single 516210 RAVEN7 345 588838 G17-092-SWYD 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11707 | 100.5621 | Single 516210 RAVEN7 345 588838 G17-092-SWYD 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.08402 | 100.5621 | Single 516210 RAVEN7 345 588838 G17-092-SWYD 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.073623 | 100.5621 | Single 516210 RAVEN7 345 588838 G17-092-SWYD 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.091367 | 100.5621 | Single 516210 RAVEN7 345 588838 G17-092-SWYD 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.091367 | 100.5621 | Single 516210 RAVEN7 345 588838 G17-092-SWYD 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051757 | 100.5621 | Single 516210 RAVEN7 345 588838 G17-092-SWYD 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051757 | 100.5621 | Single 516210 RAVEN7 345 588838 G17-092-SWYD 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.099731 | 100.5621 | Single 516210 RAVEN7 345 588838 G17-092-SWYD 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10853 | 100.5621 | Single 516210 RAVEN7 345 588838 G17-092-SWYD 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.23988 | 100.5621 | Single 516210 RAVEN7 345 588838 G17-092-SWYD 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11886 | 100.5621 | Single 516210 RAVEN7 345 588838 G17-092-SWYD 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.47389 | 100.5621 | Single 516210 RAVEN7 345 588838 G17-092-SWYD 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.56853 | 100.5621 | Single 516210 RAVEN7 345 588838 G17-092-SWYD 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.56853 | 100.5621 | Single 516210 RAVEN7 345 588838 G17-092-SWYD 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.56853 | 100.5621 | Single 516210 RAVEN7 345 588838 G17-092-SWYD 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.055532 | 100.5621 | Single 516210 RAVEN7 345 588838 G17-092-SWYD 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.15503 | 100.5621 | Single 516210 RAVEN7 345 588838 G17-092-SWYD 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10721 | 100.5621 | Single 516210 RAVEN7 345 588838 G17-092-SWYD 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.16804 | 100.5621 | Single 516210 RAVEN7 345 588838 G17-092-SWYD 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.06066 | 100.5621 | Single 516210 RAVEN7 345 588838 G17-092-SWYD 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.12495 | 100.5621 | Single 516210 RAVEN7 345 588838 G17-092-SWYD 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.060231 | 100.7968 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10204 | 100.7968 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.057809 | 100.7968 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.12954 | 100.7968 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.096038 | 100.7968 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.076643 | 100.7968 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.13624 | 100.7968 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.050582 | 100.7968 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.053014 | 100.7968 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.055861 | 100.7968 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.093462 | 100.7968 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.1907 | 100.7968 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.06079 | 100.7968 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11342 | 100.7968 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.067171 | 100.7968 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.12276 | 100.7968 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.088034 | 100.7968 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.075063 | 100.7968 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.093476 | 100.7968 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.093476 | 100.7968 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.071496 | 100.7968 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.071496 | 100.7968 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10204 | 100.7968 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11594 | 100.7968 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.24265 | 100.7968 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.12429 | 100.7968 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.47553 | 100.7968 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.56981 | 100.7968 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.56981 | 100.7968 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.56981 | 100.7968 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.056309 | 100.7968 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.15834 | 100.7968 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11552 | 100.7968 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17512 | 100.7968 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.087325 | 100.7968 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.12954 | 100.7968 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.060371 | 100.5936 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10216 | 100.5936 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058032 | 100.5936 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.12946 | 100.5936 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.096171 | 100.5936 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.076815 | 100.5936 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.13623 | 100.5936 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.050046 | 100.5936 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.053249 | 100.5936 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.053877 | 100.5936 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.093389 | 100.5936 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.19059 | 100.5936 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.060998 | 100.5936 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11334 | 100.5936 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.066485 | 100.5936 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.12256 | 100.5936 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.087971 | 100.5936 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.075239 | 100.5936 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.093601 | 100.5936 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.093601 | 100.5936 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.070552 | 100.5936 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.070552 | 100.5936 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10216 | 100.5936 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11567 | 100.5936 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.24275 | 100.5936 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.12412 | 100.5936 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.47567 | 100.5936 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.56996 | 100.5936 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.56996 | 100.5936 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.56996 | 100.5936 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.056535 | 100.5936 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.1584 | 100.5936 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11522 | 100.5936 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17496 | 100.5936 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.086197 | 100.5936 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.12946 | 100.5936 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.066055 | 100.412 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.1106 | 100.412 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.062376 | 100.412 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.14349 | 100.412 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10406 | 100.412 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.082966 | 100.412 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.15011 | 100.412 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.057149 | 100.412 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.052956 | 100.412 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10667 | 100.412 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.20979 | 100.412 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.050927 | 100.412 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.065714 | 100.412 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.1214 | 100.412 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.0653 | 100.412 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.13865 | 100.412 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10007 | 100.412 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.08124 | 100.412 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10141 | 100.412 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10141 | 100.412 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.1106 | 100.412 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.1373 | 100.412 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.2526 | 100.412 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.13974 | 100.412 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.48209 | 100.412 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.57533 | 100.412 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.57533 | 100.412 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.57533 | 100.412 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.06074 | 100.412 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.16968 | 100.412 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.14001 | 100.412 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.19696 | 100.412 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.14349 | 100.412 | Single 511468 L.E.S.-7 345 760938 G17-171-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.086818 | 129.5412 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.14356 | 129.5412 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.072544 | 129.5412 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.1783 | 129.5412 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.13398 | 129.5412 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10339 | 129.5412 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.19473 | 129.5412 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.064846 | 129.5412 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.061461 | 129.5412 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10766 | 129.5412 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.28316 | 129.5412 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.055234 | 129.5412 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.0783 | 129.5412 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.14054 | 129.5412 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.068104 | 129.5412 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.16034 | 129.5412 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.099043 | 129.5412 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10081 | 129.5412 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.13136 | 129.5412 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.13136 | 129.5412 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.05469 | 129.5412 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.05469 | 129.5412 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-232 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.05992 | 129.5412 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.14356 | 129.5412 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.14619 | 129.5412 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.38084 | 129.5412 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.1644 | 129.5412 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.55692 | 129.5412 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.635 | 129.5412 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.635 | 129.5412 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.635 | 129.5412 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.070133 | 129.5412 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.23544 | 129.5412 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.14514 | 129.5412 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.25388 | 129.5412 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.068974 | 129.5412 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.1783 | 129.5412 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | B | 234 | 0.296 | 110.0527 | Single 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | B | 234 | 0.051111 | 110.0527 | Single 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | B | 234 | 0.15488 | 110.0527 | Single 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | B | 234 | 0.073524 | 110.0527 | Single 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | B | 234 | 0.058343 | 110.0527 | Single 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | B | 234 | 0.296 | 110.0553 | Single 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | B | 234 | 0.051111 | 110.0553 | Single 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | B | 234 | 0.15488 | 110.0553 | Single 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | B | 234 | 0.073524 | 110.0553 | Single 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | B | 234 | 0.058343 | 110.0553 | Single 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | B | 234 | 0.296 | 100.1244 | Single 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | B | 234 | 0.051111 | 100.1244 | Single 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | B | 234 | 0.15488 | 100.1244 | Single 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | B | 234 | 0.073524 | 100.1244 | Single 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | B | 234 | 0.058343 | 100.1244 | Single 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | B | 234 | 0.296 | 100.1276 | Single 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | B | 234 | 0.051111 | 100.1276 | Single 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | B | 234 | 0.15488 | 100.1276 | Single 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | B | 234 | 0.073524 | 100.1276 | Single 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1 | B | 234 | 0.058343 | 100.1276 | Single 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520400 NOBLE4 138 520975 LIDDELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 520405 KGFSJCT4 138 520600 EKFSHTP4 138 1 | B | 187 | 0.33505 | 101.1791 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520405 KGFSJCT4 138 520600 EKFSHTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 520405 KGFSJCT4 138 520600 EKFSHTP4 138 1 | B | 187 | 0.33505 | 105.176 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | TDF Impact | Rebuild line 520405 KGFSJCT4 138 520600 EKFSHTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 520405 KGFSJCT4 138 520600 EKFSHTP4 138 1 | B | 187 | 0.33505 | 103.6434 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520405 KGFSJCT4 138 520600 EKFSHTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 520405 KGFSJCT4 138 520600 EKFSHTP4 138 1 | B | 187 | 0.33505 | 101.1701 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 520405 KGFSJCT4 138 520600 EKFSHTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 520405 KGFSJCT4 138 520600 EKFSHTP4 138 1 | B | 187 | 0.33505 | 105.17 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520405 KGFSJCT4 138 520600 EKFSHTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 520405 KGFSJCT4 138 520600 EKFSHTP4 138 1 | B | 187 | 0.33505 | 105.176 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 520405 KGFSJCT4 138 520600 EKFSHTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 520405 KGFSJCT4 138 520600 EKFSHTP4 138 1 | B | 187 | 0.33505 | 100.1244 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520405 KGFSJCT4 138 520600 EKFSHTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520405 KGFSJCT4 138 520603 NKNGFSH4 138 1 | B | 187 | 0.33505 | 101.1884 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520405 KGFSJCT4 138 520603 NKNGFSH4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520405 KGFSJCT4 138 520603 NKNGFSH4 138 1 | B | 187 | 0.33505 | 105.1842 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | TDF Impact | Rebuild line 520405 KGFSJCT4 138 520603 NKNGFSH4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520405 KGFSJCT4 138 520603 NKNGFSH4 138 1 | B | 187 | 0.33505 | 103.6523 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520405 KGFSJCT4 138 520603 NKNGFSH4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520405 KGFSJCT4 138 520603 NKNGFSH4 138 1 | B | 187 | 0.33505 | 101.1792 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 520405 KGFSJCT4 138 520603 NKNGFSH4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520405 KGFSJCT4 138 520603 NKNGFSH4 138 1 | B | 187 | 0.33505 | 105.1782 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520405 KGFSJCT4 138 520603 NKNGFSH4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520405 KGFSJCT4 138 520603 NKNGFSH4 138 1 | B | 187 | 0.33505 | 105.1842 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 520405 KGFSJCT4 138 520603 NKNGFSH4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520405 KGFSJCT4 138 520603 NKNGFSH4 138 1 | B | 187 | 0.33505 | 100.1335 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520405 KGFSJCT4 138 520603 NKNGFSH4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 520425 PIC4 138 520848 CDRDLTP4 138 1 | B | 187 | 1 | 104.9062 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520425 PIC4 138 520848 CDRDLTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520425 PIC4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 1 | 105.6839 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520425 PIC4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 520508 CLVLDSW4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 283 | 0.088194 | 108.7624 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520508 CLVLDSW4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 520508 CLVLDSW4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 283 | 0.094992 | 108.7624 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520508 CLVLDSW4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 520508 CLVLDSW4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 283 | 0.089056 | 108.7624 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520508 CLVLDSW4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 520508 CLVLDSW4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 283 | 0.06605 | 108.7624 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520508 CLVLDSW4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 520508 CLVLDSW4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 283 | 0.06605 | 108.7624 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520508 CLVLDSW4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 520508 CLVLDSW4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 283 | 0.087697 | 108.7624 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520508 CLVLDSW4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 520508 CLVLDSW4 138 520814 ANADARK4 138 1 | B | 283 | 0.088436 | 108.7624 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520508 CLVLDSW4 138 520814 ANADARK4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520533 KGFSHSW4 138 520600 EKFSHTP4 138 1 | B | 187 | 0.33505 | 101.5153 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | TDF Impact | Rebuild line 520533 KGFSHSW4 138 520600 EKFSHTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520533 KGFSHSW4 138 520600 EKFSHTP4 138 1 | B | 187 | 0.33505 | 101.5092 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520533 KGFSHSW4 138 520600 EKFSHTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520533 KGFSHSW4 138 520600 EKFSHTP4 138 1 | B | 187 | 0.33505 | 101.5153 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 520533 KGFSHSW4 138 520600 EKFSHTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 234 | 0.14301 | 127.2484 | P12:345:OKGE:BKRBKR0440:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 234 | 0.32886 | 127.2484 | P12:345:OKGE:BKRBKR0440:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 234 | 0.13842 | 127.5088 | P12:138:WFEC:DOVER_KNGFSHR:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 234 | 0.38897 | 127.5088 | P12:138:WFEC:DOVER_KNGFSHR:::: | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 234 | 0.14301 | 128.3893 | P42:345:OKGE:SB_WONG7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 234 | 0.32886 | 128.3893 | P42:345:OKGE:SB_WONG7385:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | A | 200 | 0.14303 | 133.7354 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | A | 200 | 0.33095 | 133.7354 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 234 | 0.15629 | 139.3832 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 234 | 0.35359 | 139.3832 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 234 | 0.23434 | 139.3832 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 234 | 0.14302 | 127.3011 | P12:345:OKGE:BKRBKR0442:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 234 | 0.32886 | 127.3011 | P12:345:OKGE:BKRBKR0442:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 234 | 0.14302 | 127.2536 | P42:345:OKGE:SB_RETN7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 234 | 0.32886 | 127.2536 | P42:345:OKGE:SB_RETN7311:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 234 | 0.13842 | 126.886 | Single 520603 NKNGFSH4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 234 | 0.38897 | 126.886 | Single 520603 NKNGFSH4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 234 | 0.14302 | 127.2856 | P42:345:OKGE:SB_RETN7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 234 | 0.32886 | 127.2856 | P42:345:OKGE:SB_RETN7383:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 234 | 0.13949 | 141.154 | P42:345:OKGE:SB_WONG7315:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 234 | 0.32221 | 141.154 | P42:345:OKGE:SB_WONG7315:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 234 | 0.37858 | 163.1884 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 234 | 0.43483 | 163.1884 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520603 NKNGFSH4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 187 | 0.33505 | 103.7105 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520603 NKNGFSH4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520603 NKNGFSH4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 187 | 0.33505 | 107.7088 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | TDF Impact | Rebuild line 520603 NKNGFSH4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520603 NKNGFSH4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 187 | 0.33505 | 106.1767 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520603 NKNGFSH4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520603 NKNGFSH4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 187 | 0.33505 | 103.7015 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 520603 NKNGFSH4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520603 NKNGFSH4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 187 | 0.33505 | 107.703 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520603 NKNGFSH4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520603 NKNGFSH4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 187 | 0.33505 | 107.7088 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 520603 NKNGFSH4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520603 NKNGFSH4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 187 | 0.33505 | 102.6545 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520603 NKNGFSH4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 520826 BENNGTN4 138 520884 DURANTP4 138 1 | B | 287 | 1 | 107.3269 | Single 505602 SBROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520826 BENNGTN4 138 520884 DURANTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 520842 CANADNS4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | B | 234 | 0.54506 | 101.6801 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 520842 CANADNS4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520842 CANADNS4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | B | 234 | 0.22277 | 101.6801 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 520842 CANADNS4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 520842 CANADNS4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | B | 234 | 0.64537 | 101.7571 | P12:138:WFEC:PAOLI_PAYNE:::: | TDF Impact | Rebuild line 520842 CANADNS4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 520842 CANADNS4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | B | 234 | 0.063746 | 101.7571 | P12:138:WFEC:PAOLI_PAYNE:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520842 CANADNS4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520842 CANADNS4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | B | 234 | 0.36226 | 101.7571 | P12:138:WFEC:PAOLI_PAYNE:::: | TDF Impact | Rebuild line 520842 CANADNS4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520847 TWNLKJT4 138 521073 TWNLKSW4 138 1 | B | 187 | 0.47707 | 105.1079 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520847 TWNLKJT4 138 521073 TWNLKSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520847 TWNLKJT4 138 521073 TWNLKSW4 138 1 | B | 187 | 0.078518 | 105.1079 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520847 TWNLKJT4 138 521073 TWNLKSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 520848 CDRDLTP4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 187 | 1 | 104.1046 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520848 CDRDLTP4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.12897 | 120.6815 | Single 505598 ALLEN4 138 505600 TUPELO4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.68785 | 120.6815 | Single 505598 ALLEN4 138 505600 TUPELO4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | A | 145 | 0.11155 | 124.2737 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | A | 145 | 0.67923 | 124.2737 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | A | 145 | 0.041001 | 124.2737 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | A | 145 | 0.038045 | 124.2737 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.11155 | 119.6623 | GEN-2024-119_POI_520973_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.67923 | 119.6623 | GEN-2024-119_POI_520973_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.14266 | 116.6868 | P12:138:OKGE:BKRBKR2770:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.6944 | 116.6868 | P12:138:OKGE:BKRBKR2770:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.051284 | 116.6868 | P12:138:OKGE:BKRBKR2770:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.12883 | 118.0468 | P12:138:SWPA:WELEETKA-GREASY CREEK::505592 505595 1, 505595:: | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.68771 | 118.0468 | P12:138:SWPA:WELEETKA-GREASY CREEK::505592 505595 1, 505595:: | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.11155 | 119.6606 | Single 520973 LEXNGTN4 138 780541 GEN-2024-119 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.67923 | 119.6606 | Single 520973 LEXNGTN4 138 780541 GEN-2024-119 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.12883 | 118.0089 | Single 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.68771 | 118.0089 | Single 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.12883 | 119.0205 | Single 505596 EXPLOR4 138 505598 ALLEN4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.68771 | 119.0205 | Single 505596 EXPLOR4 138 505598 ALLEN4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.11289 | 117.0478 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.67954 | 117.0478 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.11155 | 119.6606 | Single 780541 GEN-2024-119 138 780542 G24-119XFMR1 34 780557 'G24-119TER1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.67923 | 119.6606 | Single 780541 GEN-2024-119 138 780542 G24-119XFMR1 34 780557 'G24-119TER1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.12897 | 120.7944 | P12:138:SWPA:GREASY CREEK-TUPELO BREAKER TO BREAKER::505595 505596 1, 505596 505598 1, 505598 505600 1:: | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.68786 | 120.7944 | P12:138:SWPA:GREASY CREEK-TUPELO BREAKER TO BREAKER::505595 505596 1, 505596 505598 1, 505598 505600 1:: | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.12897 | 123.1943 | Single 505598 ALLEN4 138 505600 TUPELO4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.68785 | 123.1943 | Single 505598 ALLEN4 138 505600 TUPELO4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | A | 145 | 0.11155 | 127.2011 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | A | 145 | 0.67923 | 127.2011 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | A | 145 | 0.041001 | 127.2011 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | A | 145 | 0.038045 | 127.2011 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.11155 | 122.2154 | GEN-2024-119_POI_520973_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.67923 | 122.2154 | GEN-2024-119_POI_520973_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.14266 | 119.1992 | P12:138:OKGE:BKRBKR2770:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.6944 | 119.1992 | P12:138:OKGE:BKRBKR2770:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.051284 | 119.1992 | P12:138:OKGE:BKRBKR2770:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.12883 | 120.5592 | P12:138:SWPA:WELEETKA-GREASY CREEK::505592 505595 1, 505595:: | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.68771 | 120.5592 | P12:138:SWPA:WELEETKA-GREASY CREEK::505592 505595 1, 505595:: | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.11155 | 122.2142 | Single 520973 LEXNGTN4 138 780541 GEN-2024-119 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.67923 | 122.2142 | Single 520973 LEXNGTN4 138 780541 GEN-2024-119 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.12883 | 120.5214 | Single 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.68771 | 120.5214 | Single 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.12883 | 121.5337 | Single 505596 EXPLOR4 138 505598 ALLEN4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.68771 | 121.5337 | Single 505596 EXPLOR4 138 505598 ALLEN4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.11289 | 119.5854 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.67954 | 119.5854 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.11155 | 122.2142 | Single 780541 GEN-2024-119 138 780542 G24-119XFMR1 34 780557 'G24-119TER1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.67923 | 122.2142 | Single 780541 GEN-2024-119 138 780542 G24-119XFMR1 34 780557 'G24-119TER1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.12897 | 123.3073 | P12:138:SWPA:GREASY CREEK-TUPELO BREAKER TO BREAKER::505595 505596 1, 505596 505598 1, 505598 505600 1:: | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 0.68786 | 123.3073 | P12:138:SWPA:GREASY CREEK-TUPELO BREAKER TO BREAKER::505595 505596 1, 505596 505598 1, 505598 505600 1:: | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 520861 COLE 4 138 520868 CRINER 4 138 1 | B | 187 | 0.27432 | 100.4833 | Single 520842 CANADNS4 138 520976 LILAXE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520861 COLE 4 138 520868 CRINER 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520861 COLE 4 138 520868 CRINER 4 138 1 | B | 187 | 0.22577 | 100.4833 | Single 520842 CANADNS4 138 520976 LILAXE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520861 COLE 4 138 520868 CRINER 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 520861 COLE 4 138 520868 CRINER 4 138 1 | B | 187 | 0.086733 | 100.4833 | Single 520842 CANADNS4 138 520976 LILAXE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520861 COLE 4 138 520868 CRINER 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 520861 COLE 4 138 520868 CRINER 4 138 1 | B | 187 | 0.27432 | 102.9948 | Single 520973 LEXNGTN4 138 520976 LILAXE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520861 COLE 4 138 520868 CRINER 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520861 COLE 4 138 520868 CRINER 4 138 1 | B | 187 | 0.22577 | 102.9948 | Single 520973 LEXNGTN4 138 520976 LILAXE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520861 COLE 4 138 520868 CRINER 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 520861 COLE 4 138 520868 CRINER 4 138 1 | B | 187 | 0.086733 | 102.9948 | Single 520973 LEXNGTN4 138 520976 LILAXE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520861 COLE 4 138 520868 CRINER 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 520868 CRINER 4 138 520888 PAYNESW4 138 1 | B | 187 | 0.27432 | 103.5808 | Single 520842 CANADNS4 138 520976 LILAXE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520868 CRINER 4 138 520888 PAYNESW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520868 CRINER 4 138 520888 PAYNESW4 138 1 | B | 187 | 0.22577 | 103.5808 | Single 520842 CANADNS4 138 520976 LILAXE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520868 CRINER 4 138 520888 PAYNESW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 520868 CRINER 4 138 520888 PAYNESW4 138 1 | B | 187 | 0.086733 | 103.5808 | Single 520842 CANADNS4 138 520976 LILAXE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520868 CRINER 4 138 520888 PAYNESW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 520868 CRINER 4 138 520888 PAYNESW4 138 1 | B | 187 | 0.27432 | 106.0984 | Single 520973 LEXNGTN4 138 520976 LILAXE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520868 CRINER 4 138 520888 PAYNESW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520868 CRINER 4 138 520888 PAYNESW4 138 1 | B | 187 | 0.22577 | 106.0984 | Single 520973 LEXNGTN4 138 520976 LILAXE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520868 CRINER 4 138 520888 PAYNESW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 520868 CRINER 4 138 520888 PAYNESW4 138 1 | B | 187 | 0.086733 | 106.0984 | Single 520973 LEXNGTN4 138 520976 LILAXE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520868 CRINER 4 138 520888 PAYNESW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 136 | 0.096865 | 120.7908 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 136 | 0.26089 | 120.7908 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 136 | 0.096865 | 125.0048 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 136 | 0.26089 | 125.0048 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | TDF Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 136 | 0.096865 | 123.4129 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 136 | 0.26089 | 123.4129 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 136 | 0.096878 | 120.9333 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 136 | 0.26087 | 120.9333 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 136 | 0.096865 | 125.0167 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 136 | 0.26089 | 125.0167 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 136 | 0.096865 | 125.0048 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 136 | 0.26089 | 125.0048 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 136 | 0.096865 | 119.6617 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 136 | 0.26089 | 119.6617 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 136 | 0.13869 | 102.3152 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 136 | 0.20922 | 102.3152 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 520884 DURANTP4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 110.0342 | Single 505602 SBROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520884 DURANTP4 138 784980 G24-267-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 520888 PAYNESW4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.5281 | 121.4123 | Single 520842 CANADNS4 138 520976 LILAXE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520888 PAYNESW4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 520888 PAYNESW4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.077074 | 121.4123 | Single 520842 CANADNS4 138 520976 LILAXE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520888 PAYNESW4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520888 PAYNESW4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.43476 | 121.4123 | Single 520842 CANADNS4 138 520976 LILAXE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520888 PAYNESW4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 520888 PAYNESW4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.5281 | 126.0382 | Single 520973 LEXNGTN4 138 520976 LILAXE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520888 PAYNESW4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 520888 PAYNESW4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.077074 | 126.0382 | Single 520973 LEXNGTN4 138 520976 LILAXE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520888 PAYNESW4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520888 PAYNESW4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 169 | 0.43476 | 126.0382 | Single 520973 LEXNGTN4 138 520976 LILAXE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520888 PAYNESW4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 136 | 0.1222 | 142.7584 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 136 | 0.19591 | 142.7584 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 136 | 0.1222 | 145.7486 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 136 | 0.19591 | 145.7486 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 136 | 0.095823 | 156.1066 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 136 | 0.13476 | 156.1066 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | A | 117 | 0.095407 | 127.2445 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | A | 117 | 0.13392 | 127.2445 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 136 | 0.10761 | 148.5025 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 136 | 0.15474 | 148.5025 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 136 | 0.21612 | 148.5025 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 136 | 0.1222 | 144.5752 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 136 | 0.19591 | 144.5752 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 136 | 0.12219 | 142.717 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 136 | 0.19592 | 142.717 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 136 | 0.1222 | 145.7138 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 136 | 0.19591 | 145.7138 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 136 | 0.1222 | 145.7486 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 136 | 0.19591 | 145.7486 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 136 | 0.1222 | 141.9836 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 136 | 0.19591 | 141.9836 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 136 | 0.24244 | 158.353 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 136 | 0.19876 | 158.353 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1 | B | 287 | 1 | 147.8534 | Single 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1 | B | 287 | 1 | 147.8534 | Single 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1 | B | 287 | 1 | 147.8534 | Single 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1 | B | 287 | 1 | 149.7415 | Single 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1 | B | 287 | 1 | 149.7415 | Single 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1 | B | 287 | 1 | 149.7415 | Single 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1 | B | 287 | 1 | 194.0265 | Single 505602 SBROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1 | B | 287 | 1 | 194.0265 | Single 505602 SBROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1 | B | 287 | 1 | 194.0265 | Single 505602 SBROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 149.3222 | Single 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 149.3222 | Single 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 149.3222 | Single 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 151.2111 | Single 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 151.2111 | Single 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 151.2111 | Single 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 195.5171 | Single 505602 SBROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 195.5171 | Single 505602 SBROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 195.5171 | Single 505602 SBROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 520939 HLDTNTP4 138 520981 LOCO 4 138 1 | B | 136 | 0.060833 | 101.146 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520939 HLDTNTP4 138 520981 LOCO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 520939 HLDTNTP4 138 520981 LOCO 4 138 1 | B | 136 | 0.064596 | 101.146 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520939 HLDTNTP4 138 520981 LOCO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 520939 HLDTNTP4 138 520981 LOCO 4 138 1 | B | 136 | 0.054791 | 101.146 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520939 HLDTNTP4 138 520981 LOCO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 520939 HLDTNTP4 138 520981 LOCO 4 138 1 | B | 136 | 0.060821 | 101.2489 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520939 HLDTNTP4 138 520981 LOCO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 520939 HLDTNTP4 138 520981 LOCO 4 138 1 | B | 136 | 0.064574 | 101.2489 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520939 HLDTNTP4 138 520981 LOCO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 520939 HLDTNTP4 138 520981 LOCO 4 138 1 | B | 136 | 0.054779 | 101.2489 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520939 HLDTNTP4 138 520981 LOCO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 520939 HLDTNTP4 138 520981 LOCO 4 138 1 | B | 136 | 0.058285 | 106.5312 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520939 HLDTNTP4 138 520981 LOCO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 520939 HLDTNTP4 138 520981 LOCO 4 138 1 | B | 136 | 0.06127 | 106.5312 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520939 HLDTNTP4 138 520981 LOCO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 520939 HLDTNTP4 138 520981 LOCO 4 138 1 | B | 136 | 0.053029 | 106.5312 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520939 HLDTNTP4 138 520981 LOCO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520969 LASALLE4 138 520971 LATTAJT4 138 1 | B | 169 | 1 | 100.3378 | Single 520854 CIVIT4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520969 LASALLE4 138 520971 LATTAJT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520971 LATTAJT4 138 521014 OILCRTP4 138 1 | B | 169 | 1 | 109.1181 | Single 520854 CIVIT4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520971 LATTAJT4 138 521014 OILCRTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520971 LATTAJT4 138 521014 OILCRTP4 138 1 | B | 169 | 1 | 106.5667 | Single 520854 CIVIT4 138 521023 PAOLI4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520971 LATTAJT4 138 521014 OILCRTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | B | 234 | 0.54506 | 107.6197 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | B | 234 | 0.22277 | 107.6197 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | A | 200 | 0.54208 | 103.3222 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | A | 200 | 0.038198 | 103.3222 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | A | 200 | 0.21907 | 103.3222 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | A | 200 | 0.035837 | 103.3222 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | B | 234 | 0.64537 | 107.5747 | P12:138:WFEC:PAOLI_PAYNE:::: | TDF Impact | Rebuild line 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | B | 234 | 0.063746 | 107.5747 | P12:138:WFEC:PAOLI_PAYNE:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | B | 234 | 0.36226 | 107.5747 | P12:138:WFEC:PAOLI_PAYNE:::: | TDF Impact | Rebuild line 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | B | 234 | 0.56704 | 102.9529 | Single 520861 COLE4 138 520868 CRINER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | B | 234 | 0.26116 | 102.9529 | Single 520861 COLE4 138 520868 CRINER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | B | 234 | 0.056596 | 102.9529 | Single 520861 COLE4 138 520868 CRINER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | B | 234 | 0.56704 | 101.2623 | Single 520861 COLE4 138 521104 OUSW4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | B | 234 | 0.26116 | 101.2623 | Single 520861 COLE4 138 521104 OUSW4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | B | 234 | 0.056596 | 101.2623 | Single 520861 COLE4 138 521104 OUSW4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | B | 234 | 0.56704 | 103.232 | P12:138:WFEC:OU_PAYNE:::: | TDF Impact | Rebuild line 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | B | 234 | 0.26116 | 103.232 | P12:138:WFEC:OU_PAYNE:::: | TDF Impact | Rebuild line 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | B | 234 | 0.056596 | 103.232 | P12:138:WFEC:OU_PAYNE:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | B | 234 | 0.56704 | 103.671 | Single 520868 CRINER4 138 520888 PAYNESW4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | B | 234 | 0.26116 | 103.671 | Single 520868 CRINER4 138 520888 PAYNESW4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1 | B | 234 | 0.056596 | 103.671 | Single 520868 CRINER4 138 520888 PAYNESW4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520973 LEXNGTN4 138 520976 LIL AXE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.076825 | 148.0676 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.14346 | 148.0676 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.88155 | 148.0676 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.076825 | 146.4772 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.14346 | 146.4772 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.88155 | 146.4772 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.065466 | 136.5604 | P13:069-138:WFEC:OKEENE_AUTO:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.11192 | 136.5604 | P13:069-138:WFEC:OKEENE_AUTO:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.87597 | 136.5604 | P13:069-138:WFEC:OKEENE_AUTO:::: | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | A | 160 | 0.056448 | 150.6039 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | A | 160 | 0.096312 | 150.6039 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | A | 160 | 0.87755 | 150.6039 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.076825 | 147.443 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.14346 | 147.443 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.88155 | 147.443 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.065466 | 136.5624 | Single 521016 OKEENE4 138 521015 OKEENE2 69 521173 'OKENTERT ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.11192 | 136.5624 | Single 521016 OKEENE4 138 521015 OKEENE2 69 521173 'OKENTERT ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.87597 | 136.5624 | Single 521016 OKEENE4 138 521015 OKEENE2 69 521173 'OKENTERT ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.076834 | 146.5464 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.14344 | 146.5464 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.88146 | 146.5464 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.076825 | 148.0656 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.14346 | 148.0656 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.88155 | 148.0656 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.076825 | 148.0676 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.14346 | 148.0676 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.88155 | 148.0676 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.076825 | 146.0701 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.14346 | 146.0701 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.88155 | 146.0701 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.13085 | 146.4156 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.12912 | 146.4156 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 187 | 0.88306 | 146.4156 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 521014 OILCRTP4 138 521056 STRATFD4 138 1 | B | 169 | 1 | 113.237 | Single 520854 CIVIT4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521014 OILCRTP4 138 521056 STRATFD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 521014 OILCRTP4 138 521056 STRATFD4 138 1 | B | 169 | 1 | 110.6821 | Single 520854 CIVIT4 138 521023 PAOLI4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521014 OILCRTP4 138 521056 STRATFD4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 521015 OKEENE 2 69 3WXFMR 525:525:OKEENE AUTO 69 1 | B | 70 | 0.081102 | 102.0953 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521015 OKEENE 2 69 521016 OKEENE 4 138 521173 OKENTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 521015 OKEENE 2 69 3WXFMR 525:525:OKEENE AUTO 69 1 | B | 70 | 0.070742 | 137.3256 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521015 OKEENE 2 69 521016 OKEENE 4 138 521173 OKENTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 521015 OKEENE 2 69 3WXFMR 525:525:OKEENE AUTO 69 1 | B | 70 | 0.17272 | 137.3256 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521015 OKEENE 2 69 521016 OKEENE 4 138 521173 OKENTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 521015 OKEENE 2 69 3WXFMR 525:525:OKEENE AUTO 69 1 | B | 70 | 0.081102 | 101.161 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521015 OKEENE 2 69 521016 OKEENE 4 138 521173 OKENTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 521015 OKEENE 2 69 3WXFMR 525:525:OKEENE AUTO 69 1 | B | 70 | 0.081102 | 102.1992 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521015 OKEENE 2 69 521016 OKEENE 4 138 521173 OKENTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 521015 OKEENE 2 69 3WXFMR 525:525:OKEENE AUTO 69 1 | B | 70 | 0.081102 | 102.0953 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521015 OKEENE 2 69 521016 OKEENE 4 138 521173 OKENTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 521016 OKEENE 4 138 3WXFMR 525:525:OKEENE AUTO 69 1 | B | 70 | 0.081102 | 102.0953 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521015 OKEENE 2 69 521016 OKEENE 4 138 521173 OKENTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 521016 OKEENE 4 138 3WXFMR 525:525:OKEENE AUTO 69 1 | B | 70 | 0.070742 | 137.3256 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521015 OKEENE 2 69 521016 OKEENE 4 138 521173 OKENTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 521016 OKEENE 4 138 3WXFMR 525:525:OKEENE AUTO 69 1 | B | 70 | 0.17272 | 137.3256 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521015 OKEENE 2 69 521016 OKEENE 4 138 521173 OKENTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 521016 OKEENE 4 138 3WXFMR 525:525:OKEENE AUTO 69 1 | B | 70 | 0.081102 | 101.161 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521015 OKEENE 2 69 521016 OKEENE 4 138 521173 OKENTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 521016 OKEENE 4 138 3WXFMR 525:525:OKEENE AUTO 69 1 | B | 70 | 0.081102 | 102.1992 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521015 OKEENE 2 69 521016 OKEENE 4 138 521173 OKENTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 521016 OKEENE 4 138 3WXFMR 525:525:OKEENE AUTO 69 1 | B | 70 | 0.081102 | 102.0953 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521015 OKEENE 2 69 521016 OKEENE 4 138 521173 OKENTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.080374 | 129.5727 | Single 521052 SNYDER4 138 521051 SNYDER2 69 521176 'SNYDTERT ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.090183 | 116.6096 | Single 511446 CL-AFTP4 138 511463 HOB-JCT4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.053542 | 116.6096 | Single 511446 CL-AFTP4 138 511463 HOB-JCT4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.13113 | 162.582 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.11828 | 162.582 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.13113 | 162.582 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.11502 | 172.6237 | P12:138:AEPW-WFEC:LAKEP4WT:RUSSELL4::: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.051947 | 172.6237 | P12:138:AEPW-WFEC:LAKEP4WT:RUSSELL4::: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.11828 | 129.3337 | Single 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.13113 | 129.3337 | Single 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.070585 | 116.6225 | Single 520541 SNYDRSB2 69 521009 NAVJOTP2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.080374 | 129.5693 | P13:069-138:WFEC:SNYDER_AUTO:::: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.070585 | 119.6331 | Single 520541 SNYDRSB2 69 521051 SNYDER2 69 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.090183 | 116.5057 | P12:138:AEPW:HOB-JCT4:ELKCTY-4::: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.053542 | 116.5057 | P12:138:AEPW:HOB-JCT4:ELKCTY-4::: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.051649 | 137.7331 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.1806 | 137.7331 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.07152 | 137.7331 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 521042 RUSSELL2 69 529342 OMMANGM2 69 1 | B | 42 | 0.065632 | 102.5595 | Single 511446 CL-AFTP4 138 511458 ELKCTY-4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 521042 RUSSELL2 69 529342 OMMANGM2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 521042 RUSSELL2 69 529342 OMMANGM2 69 1 | B | 42 | 0.065632 | 103.1194 | Single 511446 CL-AFTP4 138 511463 HOB-JCT4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 521042 RUSSELL2 69 529342 OMMANGM2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 521042 RUSSELL2 69 529342 OMMANGM2 69 1 | B | 42 | 0.084213 | 123.1871 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 521042 RUSSELL2 69 529342 OMMANGM2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 521042 RUSSELL2 69 529342 OMMANGM2 69 1 | B | 42 | 0.080077 | 123.1871 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 521042 RUSSELL2 69 529342 OMMANGM2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 521042 RUSSELL2 69 529342 OMMANGM2 69 1 | B | 42 | 0.084213 | 123.1871 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 521042 RUSSELL2 69 529342 OMMANGM2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 521042 RUSSELL2 69 529342 OMMANGM2 69 1 | B | 42 | 0.065632 | 102.8767 | P12:138:AEPW:HOB-JCT4:ELKCTY-4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 521042 RUSSELL2 69 529342 OMMANGM2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.080374 | 129.5727 | Single 521052 SNYDER4 138 521051 SNYDER2 69 521176 'SNYDTERT ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.090183 | 116.6096 | Single 511446 CL-AFTP4 138 511463 HOB-JCT4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.053542 | 116.6096 | Single 511446 CL-AFTP4 138 511463 HOB-JCT4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.13113 | 162.582 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.11828 | 162.582 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.13113 | 162.582 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.11502 | 172.6237 | P12:138:AEPW-WFEC:LAKEP4WT:RUSSELL4::: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.051947 | 172.6237 | P12:138:AEPW-WFEC:LAKEP4WT:RUSSELL4::: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.11828 | 129.3337 | Single 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.13113 | 129.3337 | Single 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.070585 | 116.6225 | Single 520541 SNYDRSB2 69 521009 NAVJOTP2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.080374 | 129.5693 | P13:069-138:WFEC:SNYDER_AUTO:::: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.070585 | 119.6331 | Single 520541 SNYDRSB2 69 521051 SNYDER2 69 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.090183 | 116.5057 | P12:138:AEPW:HOB-JCT4:ELKCTY-4::: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.053542 | 116.5057 | P12:138:AEPW:HOB-JCT4:ELKCTY-4::: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.051649 | 137.7331 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.1806 | 137.7331 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.07152 | 137.7331 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 151.1654 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 151.1654 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 151.1654 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 106.2479 | Single 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 106.2479 | Single 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 106.2479 | Single 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 108.4426 | Single 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 108.4426 | Single 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 108.4426 | Single 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 149.547 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 149.547 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 149.547 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 152.9872 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 152.9872 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 152.9872 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 108.0257 | Single 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 108.0257 | Single 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 108.0257 | Single 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 110.2225 | Single 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 110.2225 | Single 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 110.2225 | Single 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 151.3669 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 151.3669 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 151.3669 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 521056 STRATFD4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 1 | 115.8634 | Single 520854 CIVIT4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521056 STRATFD4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 521056 STRATFD4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 169 | 1 | 113.3076 | Single 520854 CIVIT4 138 521023 PAOLI4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521056 STRATFD4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 106.7361 | Single 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 106.7361 | Single 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 106.7361 | Single 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 108.6143 | Single 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 108.6143 | Single 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 108.6143 | Single 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 151.3375 | Single 505602 SBROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 151.3375 | Single 505602 SBROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 151.3375 | Single 505602 SBROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 108.8996 | Single 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 108.8996 | Single 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 108.8996 | Single 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 110.7806 | Single 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 110.7806 | Single 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 110.7806 | Single 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 153.6102 | Single 505602 SBROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 153.6102 | Single 505602 SBROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 153.6102 | Single 505602 SBROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.055531 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065503 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053795 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.059661 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.059386 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066565 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.055255 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.054056 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.058336 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.050616 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053209 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065891 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06444 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053652 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.05116 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074849 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074849 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.084872 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074704 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073939 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074624 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063289 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061758 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.054481 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053752 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053221 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.060445 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064956 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06208 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063471 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.054022 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.054215 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.054215 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073089 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073089 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.056746 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.060157 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067167 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.055531 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063443 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062826 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.060189 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067167 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067594 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065282 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061529 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053328 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.057846 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.05475 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.057085 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.057085 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.057085 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053738 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077237 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.058127 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053602 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065653 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065472 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063766 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062228 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061502 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063313 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.060141 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06778 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06999 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068507 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.059661 | 129.3626 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.052441 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061292 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.050678 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.056798 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.052393 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061996 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.052159 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.050912 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.055405 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063599 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061085 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.050539 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.052865 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.052865 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.089151 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075146 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074317 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075068 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.060705 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.05902 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.050657 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.050077 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.057352 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062582 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.059412 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.060892 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.050878 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.051038 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.051038 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073357 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073357 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.056656 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064679 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.052441 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061041 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.059138 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.057041 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064679 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065027 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061769 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.058817 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053961 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.052962 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.052962 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.052962 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.050623 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074012 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.055085 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062902 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062469 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061449 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.059613 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.057391 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.060457 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.055157 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065766 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.069271 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066969 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.056798 | 121.3797 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.052441 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061292 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.050678 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.056798 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.052393 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061996 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.052159 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.050912 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.055405 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063599 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061085 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.050539 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.052865 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.052865 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.089151 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075146 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074317 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075068 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.060705 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.05902 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.050657 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.050077 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.057352 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062582 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.059412 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.060892 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.050878 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.051038 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.051038 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073357 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073357 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.056656 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064679 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.052441 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061041 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.059138 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.057041 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064679 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065027 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061769 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.058817 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053961 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.052962 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.052962 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.052962 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.050623 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074012 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.055085 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062902 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062469 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061449 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.059613 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.057391 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.060457 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.055157 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065766 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.069271 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066969 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.056798 | 121.5806 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.055531 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065503 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053795 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.059661 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.059386 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066565 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.055255 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.054056 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.058336 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.050616 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053209 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065891 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06444 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053652 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.05116 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074849 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074849 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.084872 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074704 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073939 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074624 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063289 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061758 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.054481 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053752 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053221 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.060445 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064956 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06208 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063471 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.054022 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.054215 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.054215 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073089 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073089 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.056746 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.060157 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067167 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.055531 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063443 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062826 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.060189 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067167 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067594 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065282 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061529 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053328 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.057846 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.05475 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.057085 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.057085 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.057085 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053738 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077237 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.058127 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053602 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065653 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065472 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063766 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062228 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061502 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063313 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.060141 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06778 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06999 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068507 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.059661 | 129.9402 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.051989 | 107.3936 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.050421 | 107.3936 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.052207 | 107.3936 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.056003 | 107.3936 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.052624 | 107.3936 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.081742 | 107.3936 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067684 | 107.3936 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067216 | 107.3936 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067662 | 107.3936 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053836 | 107.3936 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.052429 | 107.3936 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.050687 | 107.3936 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.055254 | 107.3936 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.052727 | 107.3936 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053956 | 107.3936 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067513 | 107.3936 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067513 | 107.3936 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.055674 | 107.3936 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.054279 | 107.3936 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.051189 | 107.3936 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.050512 | 107.3936 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.055674 | 107.3936 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.055194 | 107.3936 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.052591 | 107.3936 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.052202 | 107.3936 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062259 | 107.3936 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.054671 | 107.3936 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053916 | 107.3936 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.054667 | 107.3936 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053004 | 107.3936 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053373 | 107.3936 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.057614 | 107.3936 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062511 | 107.3936 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.059367 | 107.3936 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.050421 | 107.3936 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.054503 | 110.2001 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.050019 | 110.2001 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.055631 | 110.2001 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.055966 | 110.2001 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053637 | 110.2001 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075818 | 110.2001 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075818 | 110.2001 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.078467 | 110.2001 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066567 | 110.2001 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065819 | 110.2001 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066499 | 110.2001 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053442 | 110.2001 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.051973 | 110.2001 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.050493 | 110.2001 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.055097 | 110.2001 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.052318 | 110.2001 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053602 | 110.2001 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06481 | 110.2001 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06481 | 110.2001 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.056615 | 110.2001 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053756 | 110.2001 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.051998 | 110.2001 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.050218 | 110.2001 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.056615 | 110.2001 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.056749 | 110.2001 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.054079 | 110.2001 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.051794 | 110.2001 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.069187 | 110.2001 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.055247 | 110.2001 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.054836 | 110.2001 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.054116 | 110.2001 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.052499 | 110.2001 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.050338 | 110.2001 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053198 | 110.2001 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.057845 | 110.2001 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061081 | 110.2001 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.059005 | 110.2001 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.050019 | 110.2001 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.05319 | 106.972 | P23:345:ITCGP:SV_BRK482:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053798 | 106.972 | P23:345:ITCGP:SV_BRK482:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.055016 | 106.972 | P23:345:ITCGP:SV_BRK482:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.052886 | 106.972 | P23:345:ITCGP:SV_BRK482:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.052143 | 106.972 | P23:345:ITCGP:SV_BRK482:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.052143 | 106.972 | P23:345:ITCGP:SV_BRK482:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075636 | 106.972 | P23:345:ITCGP:SV_BRK482:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064533 | 106.972 | P23:345:ITCGP:SV_BRK482:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064072 | 106.972 | P23:345:ITCGP:SV_BRK482:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064505 | 106.972 | P23:345:ITCGP:SV_BRK482:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.052804 | 106.972 | P23:345:ITCGP:SV_BRK482:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.051457 | 106.972 | P23:345:ITCGP:SV_BRK482:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.050074 | 106.972 | P23:345:ITCGP:SV_BRK482:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.054241 | 106.972 | P23:345:ITCGP:SV_BRK482:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.051747 | 106.972 | P23:345:ITCGP:SV_BRK482:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.052944 | 106.972 | P23:345:ITCGP:SV_BRK482:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063454 | 106.972 | P23:345:ITCGP:SV_BRK482:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063454 | 106.972 | P23:345:ITCGP:SV_BRK482:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.055488 | 106.972 | P23:345:ITCGP:SV_BRK482:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053077 | 106.972 | P23:345:ITCGP:SV_BRK482:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.051492 | 106.972 | P23:345:ITCGP:SV_BRK482:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.055488 | 106.972 | P23:345:ITCGP:SV_BRK482:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.05549 | 106.972 | P23:345:ITCGP:SV_BRK482:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053317 | 106.972 | P23:345:ITCGP:SV_BRK482:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.051254 | 106.972 | P23:345:ITCGP:SV_BRK482:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061975 | 106.972 | P23:345:ITCGP:SV_BRK482:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.054326 | 106.972 | P23:345:ITCGP:SV_BRK482:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.05393 | 106.972 | P23:345:ITCGP:SV_BRK482:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053403 | 106.972 | P23:345:ITCGP:SV_BRK482:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.051936 | 106.972 | P23:345:ITCGP:SV_BRK482:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.052609 | 106.972 | P23:345:ITCGP:SV_BRK482:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.056634 | 106.972 | P23:345:ITCGP:SV_BRK482:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.059833 | 106.972 | P23:345:ITCGP:SV_BRK482:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.057761 | 106.972 | P23:345:ITCGP:SV_BRK482:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.055531 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065503 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053795 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.059661 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.059386 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066565 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.055255 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.054056 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.058336 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.050616 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053209 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065891 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06444 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053652 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.05116 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074849 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074849 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.084872 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074704 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073939 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074624 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063289 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061758 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.054481 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053752 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053221 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.060445 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064956 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06208 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063471 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.054022 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.054215 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.054215 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073089 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073089 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.056746 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.060157 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067167 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.055531 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063443 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062826 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.060189 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067167 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067594 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065282 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061529 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053328 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.057846 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.05475 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.057085 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.057085 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.057085 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053738 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077237 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.058127 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053602 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065653 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065472 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063766 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062228 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061502 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063313 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.060141 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06778 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06999 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068507 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.059661 | 129.9933 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.055531 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065503 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053795 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.059661 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.059386 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066565 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.055255 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.054056 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.058336 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.050616 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053209 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065891 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06444 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053652 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.05116 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074849 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074849 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.084872 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074704 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073939 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074624 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063289 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061758 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.054481 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053752 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053221 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.060445 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064956 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06208 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063471 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.054022 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.054215 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.054215 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073089 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073089 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.056746 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.060157 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067167 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.055531 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063443 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062826 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.060189 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067167 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067594 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065282 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061529 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053328 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.057846 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.05475 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.057085 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.057085 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.057085 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053738 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077237 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.058127 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053602 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065653 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065472 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063766 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062228 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061502 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063313 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.060141 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06778 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06999 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068507 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.059661 | 129.029 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.055531 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065503 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053795 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.059661 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.059386 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066565 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.055255 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.054056 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.058336 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.050616 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053209 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065891 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06444 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053652 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.05116 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074849 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074849 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.084872 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074704 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073939 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074624 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063289 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061758 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.054481 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053752 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053221 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.060445 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064956 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06208 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063471 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.054022 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.054215 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.054215 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073089 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073089 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.056746 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.060157 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067167 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.055531 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063443 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062826 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.060189 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067167 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067594 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065282 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061529 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053328 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.057846 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.05475 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.057085 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.057085 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.057085 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053738 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077237 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.058127 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053602 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065653 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065472 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063766 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062228 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061502 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063313 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.060141 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06778 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06999 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068507 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.059661 | 129.9933 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.055531 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065503 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053795 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.059661 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.059386 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066565 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.055255 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.054056 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.058336 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.050616 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053209 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065891 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06444 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053652 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.05116 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074849 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074849 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.084872 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074704 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073939 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074624 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.063289 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.061758 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.054481 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053752 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053221 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.060445 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064956 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06208 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.063471 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.054022 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.054215 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.054215 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073089 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073089 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.056746 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.060157 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067167 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.055531 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.063443 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.062826 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.060189 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067167 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067594 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065282 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.061529 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053328 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.057846 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.05475 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.057085 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.057085 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.057085 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053738 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077237 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.058127 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053602 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065653 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065472 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.063766 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.062228 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.061502 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.063313 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.060141 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06778 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06999 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068507 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.059661 | 118.5252 | P23:345:SUNC:BU_BRK688:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.052441 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.061292 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.050678 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.056798 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.052393 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.061996 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.052159 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.050912 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.055405 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.063599 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.061085 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.050539 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.052865 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.052865 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.089151 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075146 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074317 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075068 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.060705 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.05902 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.050657 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.050077 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.057352 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.062582 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.059412 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.060892 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.050878 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.051038 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.051038 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073357 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073357 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.056656 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064679 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.052441 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.061041 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.059138 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.057041 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064679 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065027 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.061769 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.058817 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053961 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.052962 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.052962 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.052962 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.050623 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074012 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.055085 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.062902 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.062469 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.061449 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.059613 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.057391 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.060457 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.055157 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065766 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.069271 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066969 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.056798 | 110.2163 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.052441 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.061292 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.050678 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.056798 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.052393 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.061996 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.052159 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.050912 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.055405 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.063599 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.061085 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.050539 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.052865 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.052865 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.089151 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075146 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074317 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075068 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.060705 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.05902 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.050657 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.050077 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.057352 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.062582 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.059412 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.060892 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.050878 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.051038 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.051038 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073357 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073357 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.056656 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064679 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.052441 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.061041 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.059138 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.057041 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064679 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065027 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.061769 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.058817 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053961 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.052962 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.052962 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.052962 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.050623 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074012 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.055085 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.062902 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.062469 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.061449 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.059613 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.057391 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.060457 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.055157 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065766 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.069271 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066969 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.056798 | 110.3995 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.055531 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065503 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053795 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.059661 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.059386 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066565 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.055255 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.054056 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.058336 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.050616 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053209 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065891 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06444 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053652 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.05116 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074849 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074849 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.084872 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074704 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073939 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074624 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.063289 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.061758 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.054481 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053752 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053221 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.060445 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064956 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06208 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.063471 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.054022 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.054215 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.054215 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073089 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073089 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.056746 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.060157 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067167 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.055531 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.063443 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.062826 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.060189 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067167 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067594 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065282 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.061529 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053328 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.057846 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.05475 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.057085 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.057085 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.057085 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053738 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077237 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.058127 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053602 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065653 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065472 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.063766 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.062228 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.061502 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.063313 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.060141 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06778 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06999 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068507 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.059661 | 119.058 | P23:345:SUNC:BU_BRK488:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.055531 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065503 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053795 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.059661 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.059386 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066565 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.055255 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.054056 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.058336 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.050616 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053209 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065891 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06444 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053652 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.05116 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074849 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074849 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.084872 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074704 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073939 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074624 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.063289 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.061758 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.054481 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053752 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053221 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.060445 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064956 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06208 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.063471 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.054022 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.054215 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.054215 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073089 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073089 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.056746 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.060157 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067167 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.055531 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.063443 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.062826 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.060189 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067167 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067594 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065282 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.061529 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053328 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.057846 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.05475 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.057085 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.057085 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.057085 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053738 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077237 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.058127 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053602 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065653 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065472 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.063766 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.062228 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.061502 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.063313 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.060141 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06778 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06999 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068507 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.059661 | 119.111 | P12:345:SUNC:HOLCOMB-BUCKNER::531449-531501(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.055531 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065503 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053795 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.059661 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.059386 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066565 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.055255 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.054056 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.058336 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.050616 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053209 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065891 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06444 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053652 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.05116 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074849 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074849 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.084872 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074704 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073939 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074624 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.063289 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.061758 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.054481 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053752 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053221 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.060445 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064956 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06208 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.063471 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.054022 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.054215 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.054215 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073089 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073089 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.056746 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.060157 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067167 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.055531 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.063443 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.062826 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.060189 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067167 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067594 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065282 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.061529 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053328 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.057846 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.05475 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.057085 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.057085 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.057085 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053738 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077237 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.058127 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053602 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065653 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065472 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.063766 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.062228 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.061502 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.063313 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.060141 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06778 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06999 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068507 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.059661 | 118.2004 | Single 531501 BUCKNER7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.055531 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065503 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053795 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.059661 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.059386 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066565 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.055255 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.054056 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.058336 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.050616 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053209 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065891 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06444 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053652 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.05116 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074849 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074849 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.084872 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074704 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073939 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074624 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.063289 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.061758 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.054481 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053752 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053221 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.060445 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064956 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06208 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.063471 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.054022 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.054215 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.054215 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073089 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073089 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.056746 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.060157 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067167 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.055531 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.063443 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.062826 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.060189 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067167 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067594 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065282 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.061529 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053328 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.057846 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.05475 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.057085 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.057085 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.057085 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053738 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077237 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.058127 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053602 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065653 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065472 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.063766 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.062228 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.061502 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.063313 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.060141 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06778 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06999 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068507 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.059661 | 119.111 | Single 531449 HOLCOMB7 345 531501 BUCKNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 529298 OMPVET-4 138 529302 OMALTUS4 138 1 | B | 215 | 1 | 128.5014 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 529298 OMPVET-4 138 529302 OMALTUS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 529298 OMPVET-4 138 529302 OMALTUS4 138 1 | B | 215 | 1 | 128.5014 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 529298 OMPVET-4 138 529302 OMALTUS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 529298 OMPVET-4 138 529345 OMPARK-4 138 1 | B | 215 | 1 | 121.6895 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 529298 OMPVET-4 138 529345 OMPARK-4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 529298 OMPVET-4 138 529345 OMPARK-4 138 1 | B | 215 | 1 | 121.6895 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 529298 OMPVET-4 138 529345 OMPARK-4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.040286 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.031288 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.040869 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.03197 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.041586 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.032501 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.032033 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.03696 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.037991 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.050486 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.050486 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.042894 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.039899 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.039305 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.039819 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.034692 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.033303 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.03379 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.032673 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.036063 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.033518 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.034893 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.038875 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.038875 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.038902 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.033236 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.039245 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.030953 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.034426 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.036858 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.032492 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.039245 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.040095 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.039692 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.033011 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.031496 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.031668 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.031163 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.031163 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.031163 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.045197 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.033004 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.037914 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.038353 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.034594 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.033547 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.036397 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.031734 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.032405 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.03538 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.036838 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.038468 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.037792 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.038048 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.031288 | 149.8056 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.056471 | 206.3251 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.057505 | 206.3251 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.058045 | 206.3251 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.052277 | 206.3251 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.053646 | 206.3251 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.068327 | 206.3251 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.068327 | 206.3251 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.059052 | 206.3251 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.055651 | 206.3251 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.054946 | 206.3251 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.055556 | 206.3251 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.051177 | 206.3251 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.054452 | 206.3251 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.054452 | 206.3251 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.05517 | 206.3251 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.055092 | 206.3251 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.052299 | 206.3251 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.055092 | 206.3251 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.05613 | 206.3251 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.055736 | 206.3251 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.061959 | 206.3251 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.053491 | 206.3251 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.054049 | 206.3251 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.051803 | 206.3251 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.050401 | 206.3251 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.052416 | 206.3251 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.054099 | 206.3251 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.053177 | 206.3251 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.05355 | 206.3251 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.056358 | 114.2063 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.054951 | 114.2063 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.058835 | 114.2063 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.051556 | 114.2063 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.052401 | 114.2063 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.076836 | 114.2063 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.076836 | 114.2063 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.062664 | 114.2063 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.05705 | 114.2063 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.056059 | 114.2063 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.056918 | 114.2063 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.050231 | 114.2063 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.055588 | 114.2063 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.055588 | 114.2063 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.054941 | 114.2063 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.050351 | 114.2063 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.054941 | 114.2063 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.05631 | 114.2063 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.054782 | 114.2063 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.066202 | 114.2063 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.0527 | 114.2063 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.053231 | 114.2063 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.05395 | 114.2063 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.053546 | 114.2063 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.053509 | 114.2063 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.054468 | 125.4999 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.054522 | 125.4999 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.056356 | 125.4999 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.050244 | 125.4999 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.051284 | 125.4999 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.06868 | 125.4999 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.06868 | 125.4999 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.058246 | 125.4999 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.05423 | 125.4999 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.053471 | 125.4999 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.054128 | 125.4999 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.053068 | 125.4999 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.053068 | 125.4999 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.051129 | 125.4999 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.053126 | 125.4999 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.053126 | 125.4999 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.054239 | 125.4999 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.053441 | 125.4999 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.061125 | 125.4999 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.051345 | 125.4999 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.051859 | 125.4999 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.052182 | 125.4999 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.05155 | 125.4999 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.051708 | 125.4999 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.055078 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.062163 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.064488 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.054638 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050506 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.06479 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.060988 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052593 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.054776 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050186 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050383 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050209 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051924 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051232 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.061233 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.064264 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051299 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052253 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051121 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052028 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05028 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05028 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.065483 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.053106 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.0537 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.06416 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051346 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.055072 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051476 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.0537 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05384 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.056308 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050756 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.053926 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052496 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.061394 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052822 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052822 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052822 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.061382 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.053723 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.054266 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051282 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051158 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.055833 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.062981 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.065092 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.053022 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05755 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052767 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050924 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052035 | 134.6662 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.055118 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.060212 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.059373 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.055191 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.058548 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.056938 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052429 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.054241 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050109 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051428 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051425 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051425 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051386 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050555 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.057721 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.057866 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050443 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051963 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050531 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05151 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051305 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051305 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.061858 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051851 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.053799 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.060872 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050916 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.054157 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050523 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.053799 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.054124 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.055715 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050148 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051456 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050992 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.056896 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05114 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05114 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05114 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05105 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.057523 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.053473 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.053971 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050914 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050565 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.054594 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.060069 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05861 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052327 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.055903 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052933 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051463 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052304 | 120.5152 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.054976 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.062061 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.064385 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.054536 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050403 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.064688 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.060886 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052491 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.054673 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050084 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050281 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050107 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051821 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051129 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.06113 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.064161 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051197 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052151 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051019 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051926 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050178 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050178 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.065381 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.053004 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.053597 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.064058 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051244 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05497 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051374 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.053597 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.053738 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.056206 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050653 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.053824 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052393 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.061292 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05272 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05272 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05272 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.06128 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05362 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.054164 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05118 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051056 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.055731 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.062879 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.06499 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052919 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.057448 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052665 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050822 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051932 | 134.8411 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.054035 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.061119 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.063444 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.053594 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.063746 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.059944 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051549 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.053732 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05088 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050188 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.060189 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.06322 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050255 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051209 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050077 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050984 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.064439 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052063 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052656 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.063116 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050303 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.054028 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050432 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052656 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052796 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.055264 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052882 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051452 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.06035 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051778 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051778 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051778 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.060339 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052679 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.053222 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050238 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050114 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.054789 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.061937 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.064048 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051978 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.056506 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051723 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050991 | 135.1427 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.054644 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.061799 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.065156 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.054162 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050326 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.06528 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.060992 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052198 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.054398 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051567 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050891 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.061199 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.064393 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050972 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051872 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05077 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051669 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.065221 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052825 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.053265 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.064987 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050982 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.054732 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051162 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.053265 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.053387 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05589 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050406 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.053777 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052241 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.061356 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052587 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052587 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052587 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.061379 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.053325 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.053866 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050912 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05081 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.055543 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.063649 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.065634 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052676 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05726 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052339 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05048 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051605 | 137.7873 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.054035 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.061119 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.063444 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.053594 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.063746 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.059944 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051549 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.053732 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05088 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050188 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.060189 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.06322 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050255 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051209 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050077 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050984 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.064439 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052063 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052656 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.063116 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050303 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.054028 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050432 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052656 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052796 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1