Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031698 | 123.0977 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031773 | 123.0977 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.1496 | 123.0977 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.032166 | 123.0977 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030408 | 123.0977 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030408 | 123.0977 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033899 | 123.0977 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031693 | 123.0977 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031456 | 123.0977 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031219 | 123.0977 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-321 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.043939 | 123.0977 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031175 | 123.0977 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031184 | 123.0977 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030456 | 123.0977 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031719 | 123.0977 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.03194 | 123.0977 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-343 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031938 | 123.0977 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.03172 | 123.0977 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.032512 | 123.0977 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.035911 | 123.0977 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030961 | 123.0977 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031793 | 123.0977 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031793 | 123.0977 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033478 | 123.0977 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.032372 | 123.0977 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031683 | 123.0977 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-377 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.032102 | 123.0977 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031728 | 103.889 | Single 509915 ANTHEM7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.032437 | 103.889 | Single 509915 ANTHEM7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033676 | 103.889 | Single 509915 ANTHEM7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030444 | 103.889 | Single 509915 ANTHEM7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.12767 | 103.889 | Single 509915 ANTHEM7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031954 | 103.889 | Single 509915 ANTHEM7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-321 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.038872 | 103.889 | Single 509915 ANTHEM7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-377 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030105 | 103.889 | Single 509915 ANTHEM7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031728 | 112.0184 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.032437 | 112.0184 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.16124 | 112.0184 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033676 | 112.0184 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030444 | 112.0184 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.12767 | 112.0184 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031954 | 112.0184 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-321 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.038872 | 112.0184 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-377 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030105 | 112.0184 | Single 509852 T.NO.--7 345 782100 G24-171-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-013 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.035644 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031705 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030311 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.034545 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.034545 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030334 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033716 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030713 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031177 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031119 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030581 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030581 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030075 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031984 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.034287 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030682 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031185 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-128 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.034703 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-132 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.0303 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031253 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031871 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030129 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031336 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033635 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031358 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.035415 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.032433 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031184 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.03012 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033767 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.03134 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030716 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033709 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033709 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030311 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031833 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.032117 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.03153 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031692 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031699 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.03111 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031701 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031059 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031698 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031773 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.1496 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.032166 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030408 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030408 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033899 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031693 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031456 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031219 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-321 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.043939 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031175 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031184 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030456 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031719 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.03194 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-343 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031938 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.03172 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.032512 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.035911 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030961 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031793 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031793 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033478 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.032372 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031683 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-377 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.032102 | 122.909 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-013 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.035644 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031705 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030311 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.034545 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.034545 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030334 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033716 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030713 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031177 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031119 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030581 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030581 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030075 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031984 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.034287 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030682 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031185 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-128 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.034703 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-132 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.0303 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031253 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031871 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030129 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031336 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033635 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031358 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.035415 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.032433 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031184 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.03012 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033767 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.03134 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030716 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033709 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033709 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030311 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031833 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.032117 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.03153 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031692 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031699 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.03111 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031701 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031059 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031698 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031773 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.1496 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.032166 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030408 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030408 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033899 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031693 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031456 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031219 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-321 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.043939 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031175 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031184 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030456 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031719 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.03194 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-343 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031938 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.03172 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.032512 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.035911 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030961 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031793 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031793 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033478 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.032372 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031683 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-377 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.032102 | 116.3428 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-013 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.035644 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031705 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030311 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.034545 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.034545 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030334 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033716 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030713 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031177 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031119 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030581 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030581 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030075 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031984 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.034287 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030682 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031185 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-128 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.034703 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-132 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.0303 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031253 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031871 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030129 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031336 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033635 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031358 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.035415 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.032433 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031184 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.03012 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033767 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.03134 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030716 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033709 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033709 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030311 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031833 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.032117 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.03153 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031692 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031699 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.03111 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031701 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031059 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031698 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031773 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.032166 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030408 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030408 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033899 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031693 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031456 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031219 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-321 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.043939 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031175 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031184 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030456 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031719 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.03194 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-343 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031938 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.03172 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.032512 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.035911 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030961 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031793 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031793 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033478 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.032372 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031683 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-377 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.032102 | 105.9096 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 514863 HAYMAKR4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 308 | 0.11078 | 107.9927 | Single 514894 CZECHAL4 138 514898 CIMARON4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514863 HAYMAKR4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 514863 HAYMAKR4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 308 | 0.041147 | 107.9927 | Single 514894 CZECHAL4 138 514898 CIMARON4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514863 HAYMAKR4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 514863 HAYMAKR4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 308 | 0.11078 | 104.3017 | P12:138:OKGE:BKRBKR1320:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 514863 HAYMAKR4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 514863 HAYMAKR4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 308 | 0.041147 | 104.3017 | P12:138:OKGE:BKRBKR1320:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 514863 HAYMAKR4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 514863 HAYMAKR4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 308 | 0.11078 | 102.898 | Single 514893 XEROX4 138 514896 MORGAN4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514863 HAYMAKR4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 514863 HAYMAKR4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 308 | 0.041147 | 102.898 | Single 514893 XEROX4 138 514896 MORGAN4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514863 HAYMAKR4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 514863 HAYMAKR4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 308 | 0.11078 | 103.2157 | Single 514893 XEROX4 138 514894 CZECHAL4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514863 HAYMAKR4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 514863 HAYMAKR4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 308 | 0.041147 | 103.2157 | Single 514893 XEROX4 138 514894 CZECHAL4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514863 HAYMAKR4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 514889 WRAIRPT4 138 514925 PENN 4 138 1 | B | 267 | 0.034558 | 100.1547 | Single 514894 CZECHAL4 138 514898 CIMARON4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514889 WRAIRPT4 138 514925 PENN 4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 514893 XEROX 4 138 514894 CZECHAL4 138 1 | B | 382 | 0.075656 | 102.6075 | P12:138:OKGE:BKRBKR1250:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 514893 XEROX 4 138 514894 CZECHAL4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 514893 XEROX 4 138 514894 CZECHAL4 138 1 | B | 382 | 0.10779 | 101.9081 | P12:138:OKGE:BKRBKR1260:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 514893 XEROX 4 138 514894 CZECHAL4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 514893 XEROX 4 138 514894 CZECHAL4 138 1 | B | 382 | 0.037029 | 101.9081 | P12:138:OKGE:BKRBKR1260:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 514893 XEROX 4 138 514894 CZECHAL4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 514893 XEROX 4 138 514894 CZECHAL4 138 1 | B | 382 | 0.075656 | 102.4105 | Single 514853 DVISION4 138 514861 MUSTANG4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514893 XEROX 4 138 514894 CZECHAL4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 514893 XEROX 4 138 514894 CZECHAL4 138 1 | B | 382 | 0.10779 | 103.9974 | Single 514863 HAYMAKR4 138 514898 CIMARON4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514893 XEROX 4 138 514894 CZECHAL4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 514893 XEROX 4 138 514894 CZECHAL4 138 1 | B | 382 | 0.037029 | 103.9974 | Single 514863 HAYMAKR4 138 514898 CIMARON4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514893 XEROX 4 138 514894 CZECHAL4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 514898 CIMARON4 138 3WXFMR 524:524:CIMARON2 345 2 | B | 478 | 0.062678 | 101.6081 | P13:138:OKGE:BKRBKR_3W020:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 514898 CIMARON4 138 514901 CIMARON7 345 515715 CIMARO21 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 514898 CIMARON4 138 3WXFMR 524:524:CIMARON2 345 2 | B | 478 | 0.062678 | 101.6081 | P13:138:OKGE:BKRBKR_3W020:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 514898 CIMARON4 138 514901 CIMARON7 345 515715 CIMARO21 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 514898 CIMARON4 138 3WXFMR 524:524:CIMARON2 345 2 | B | 478 | 0.038872 | 101.6081 | P13:138:OKGE:BKRBKR_3W020:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 514898 CIMARON4 138 514901 CIMARON7 345 515715 CIMARO21 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 514901 CIMARON7 345 3WXFMR 524:524:CIMARON2 345 2 | B | 478 | 0.062678 | 105.4238 | P13:138:OKGE:BKRBKR_3W020:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 514898 CIMARON4 138 514901 CIMARON7 345 515715 CIMARO21 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 514901 CIMARON7 345 3WXFMR 524:524:CIMARON2 345 2 | B | 478 | 0.062678 | 105.4238 | P13:138:OKGE:BKRBKR_3W020:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 514898 CIMARON4 138 514901 CIMARON7 345 515715 CIMARO21 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 514901 CIMARON7 345 3WXFMR 524:524:CIMARON2 345 2 | B | 478 | 0.038872 | 105.4238 | P13:138:OKGE:BKRBKR_3W020:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 514898 CIMARON4 138 514901 CIMARON7 345 515715 CIMARO21 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 514925 PENN 4 138 514926 SANTAFE4 138 1 | B | 191 | 0.12357 | 109.5277 | 272052 | TDF Impact | Rebuild line 514925 PENN 4 138 514926 SANTAFE4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 514925 PENN 4 138 514926 SANTAFE4 138 1 | B | 191 | 0.12357 | 109.5277 | Single 514887 WESTMOR4 138 514925 PENN4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514925 PENN 4 138 514926 SANTAFE4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 514925 PENN 4 138 514926 SANTAFE4 138 1 | B | 191 | 0.12361 | 110.2494 | 272053 | TDF Impact | Rebuild line 514925 PENN 4 138 514926 SANTAFE4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-013 | FROM->TO | 514959 FOSTER 4 138 515387 NEWDOMI4 138 1 | B | 267 | 0.033537 | 103.8943 | Single 514933 DRAPER4 138 515003 BARNES4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514959 FOSTER 4 138 515387 NEWDOMI4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 514959 FOSTER 4 138 515387 NEWDOMI4 138 1 | B | 267 | 0.047983 | 103.8943 | Single 514933 DRAPER4 138 515003 BARNES4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514959 FOSTER 4 138 515387 NEWDOMI4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 514959 FOSTER 4 138 515387 NEWDOMI4 138 1 | B | 267 | 0.46444 | 103.8943 | Single 514933 DRAPER4 138 515003 BARNES4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514959 FOSTER 4 138 515387 NEWDOMI4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-013 | FROM->TO | 514959 FOSTER 4 138 515387 NEWDOMI4 138 1 | B | 267 | 0.033803 | 100.7369 | P12:138:OKGE:BKRBKR1460:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 514959 FOSTER 4 138 515387 NEWDOMI4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 514959 FOSTER 4 138 515387 NEWDOMI4 138 1 | B | 267 | 0.050661 | 100.7369 | P12:138:OKGE:BKRBKR1460:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 514959 FOSTER 4 138 515387 NEWDOMI4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 514959 FOSTER 4 138 515387 NEWDOMI4 138 1 | B | 267 | 0.030632 | 100.7369 | P12:138:OKGE:BKRBKR1460:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 514959 FOSTER 4 138 515387 NEWDOMI4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 514959 FOSTER 4 138 515387 NEWDOMI4 138 1 | B | 267 | 0.49312 | 100.7369 | P12:138:OKGE:BKRBKR1460:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 514959 FOSTER 4 138 515387 NEWDOMI4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-013 | FROM->TO | 514959 FOSTER 4 138 515387 NEWDOMI4 138 1 | B | 267 | 0.033532 | 103.5127 | P12:138:OKGE:BKRBKR1700:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 514959 FOSTER 4 138 515387 NEWDOMI4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 514959 FOSTER 4 138 515387 NEWDOMI4 138 1 | B | 267 | 0.047978 | 103.5127 | P12:138:OKGE:BKRBKR1700:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 514959 FOSTER 4 138 515387 NEWDOMI4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 514959 FOSTER 4 138 515387 NEWDOMI4 138 1 | B | 267 | 0.4644 | 103.5127 | P12:138:OKGE:BKRBKR1700:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 514959 FOSTER 4 138 515387 NEWDOMI4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-013 | FROM->TO | 514959 FOSTER 4 138 515387 NEWDOMI4 138 1 | B | 267 | 0.033846 | 100.6101 | Single 514888 36&MER4 138 514889 WRAIRPT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514959 FOSTER 4 138 515387 NEWDOMI4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 514959 FOSTER 4 138 515387 NEWDOMI4 138 1 | B | 267 | 0.050736 | 100.6101 | Single 514888 36&MER4 138 514889 WRAIRPT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514959 FOSTER 4 138 515387 NEWDOMI4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 514959 FOSTER 4 138 515387 NEWDOMI4 138 1 | B | 267 | 0.030673 | 100.6101 | Single 514888 36&MER4 138 514889 WRAIRPT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514959 FOSTER 4 138 515387 NEWDOMI4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 514959 FOSTER 4 138 515387 NEWDOMI4 138 1 | B | 267 | 0.49377 | 100.6101 | Single 514888 36&MER4 138 514889 WRAIRPT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514959 FOSTER 4 138 515387 NEWDOMI4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-013 | FROM->TO | 514959 FOSTER 4 138 515387 NEWDOMI4 138 1 | B | 267 | 0.033846 | 101.6872 | Single 514889 WRAIRPT4 138 514925 PENN4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514959 FOSTER 4 138 515387 NEWDOMI4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 514959 FOSTER 4 138 515387 NEWDOMI4 138 1 | B | 267 | 0.050736 | 101.6872 | Single 514889 WRAIRPT4 138 514925 PENN4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514959 FOSTER 4 138 515387 NEWDOMI4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 514959 FOSTER 4 138 515387 NEWDOMI4 138 1 | B | 267 | 0.030673 | 101.6872 | Single 514889 WRAIRPT4 138 514925 PENN4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514959 FOSTER 4 138 515387 NEWDOMI4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 514959 FOSTER 4 138 515387 NEWDOMI4 138 1 | B | 267 | 0.49377 | 101.6872 | Single 514889 WRAIRPT4 138 514925 PENN4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514959 FOSTER 4 138 515387 NEWDOMI4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-013 | TO->FROM | 514992 TURNER 4 138 516097 NORMHLL4 138 1 | B | 308 | 0.034905 | 100.3791 | P12:138:OKGE:BKRBKR1481:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 514992 TURNER 4 138 516097 NORMHLL4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 514992 TURNER 4 138 516097 NORMHLL4 138 1 | B | 308 | 0.037505 | 100.3791 | P12:138:OKGE:BKRBKR1481:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 514992 TURNER 4 138 516097 NORMHLL4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515055 MAUD 4 138 787770 G24-360-TAP 138 1 | B | 287 | 0.042206 | 107.671 | P12:138:OKGE:BKRBKR2170:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 515055 MAUD 4 138 787770 G24-360-TAP 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515055 MAUD 4 138 787770 G24-360-TAP 138 1 | B | 287 | 0.04065 | 107.671 | P12:138:OKGE:BKRBKR2170:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 515055 MAUD 4 138 787770 G24-360-TAP 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-321 | TO->FROM | 515055 MAUD 4 138 787770 G24-360-TAP 138 1 | B | 287 | 0.031996 | 107.671 | P12:138:OKGE:BKRBKR2170:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 515055 MAUD 4 138 787770 G24-360-TAP 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 515055 MAUD 4 138 787770 G24-360-TAP 138 1 | B | 287 | 0.32195 | 107.671 | P12:138:OKGE:BKRBKR2170:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 515055 MAUD 4 138 787770 G24-360-TAP 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528618 LE-LOVINTON2 69 528334 LE-NRTH_INT3 115 1 | B | 100 | 0.040788 | 113.9441 | P12:115:SPS:V98.1.CUNN.LE-SNANDR:::HV: | TDF Impact | Rebuild 2-winding transformer 528334 LE-NRTH_INT3 115 528618 LE-LOVINTON2 69 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528618 LE-LOVINTON2 69 528334 LE-NRTH_INT3 115 1 | B | 100 | 0.040752 | 113.7859 | Single 528622 LE-SANANDRS2 69 528341 LE-SANANDRS3 115 1 | TDF Impact | Rebuild 2-winding transformer 528334 LE-NRTH_INT3 115 528618 LE-LOVINTON2 69 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528618 LE-LOVINTON2 69 528334 LE-NRTH_INT3 115 1 | B | 100 | 0.040752 | 113.7859 | Single 528341 LE-SANANDRS3 115 528627 LE-TXACO_TP3 115 1 | TDF Impact | Rebuild 2-winding transformer 528334 LE-NRTH_INT3 115 528618 LE-LOVINTON2 69 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-166 | FROM->TO | 533044 GILL E 4 138 533051 INTERST4 138 1 | B | 182 | 0.10712 | 101.7057 | Single 533041 EVANSS4 138 533053 LAKERDG4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 533044 GILL E 4 138 533051 INTERST4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 640066 AXTELL 7 115 640275 MINDEN 7 115 1 | B | 160 | 0.039309 | 119.1806 | Single 640066 AXTELL7 115 640250 KEARNEY7 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 640066 AXTELL 7 115 640275 MINDEN 7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-162 | FROM->TO | 640080 BELDEN 7 115 640212 HARTGTN7 115 1 | B | 123 | 0.031322 | 102.1689 | Single 640149 CREITON7 115 640521 ANTELOPE7 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 640080 BELDEN 7 115 640212 HARTGTN7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 640082 BEVERLY7 115 640326 REDWILO7 115 1 | B | 160 | 0.036275 | 102.7006 | Single 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640082 BEVERLY7 115 640326 REDWILO7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 640082 BEVERLY7 115 640326 REDWILO7 115 1 | B | 160 | 0.035805 | 102.301 | P42:345:NPPD:BKR-GGS-3322:::: | TDF Impact | Rebuild line 640082 BEVERLY7 115 640326 REDWILO7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 640100 CAMBRIG7 115 640194 GOSPER 7 115 1 | B | 120 | 0.033975 | 109.6211 | Single 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640100 CAMBRIG7 115 640194 GOSPER 7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 640100 CAMBRIG7 115 640194 GOSPER 7 115 1 | B | 120 | 0.033975 | 109.6211 | Single 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640100 CAMBRIG7 115 640194 GOSPER 7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 640100 CAMBRIG7 115 640194 GOSPER 7 115 1 | B | 120 | 0.033975 | 109.6211 | Single 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640100 CAMBRIG7 115 640194 GOSPER 7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 640100 CAMBRIG7 115 640194 GOSPER 7 115 1 | B | 120 | 0.033975 | 109.6211 | Single 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640100 CAMBRIG7 115 640194 GOSPER 7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 640100 CAMBRIG7 115 640194 GOSPER 7 115 1 | B | 120 | 0.046321 | 109.6211 | Single 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640100 CAMBRIG7 115 640194 GOSPER 7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 640100 CAMBRIG7 115 640194 GOSPER 7 115 1 | B | 120 | 0.034195 | 109.9704 | P42:345:NPPD:BKR-GGS-3322:::: | TDF Impact | Rebuild line 640100 CAMBRIG7 115 640194 GOSPER 7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 640100 CAMBRIG7 115 640194 GOSPER 7 115 1 | B | 120 | 0.034195 | 109.9704 | P42:345:NPPD:BKR-GGS-3322:::: | TDF Impact | Rebuild line 640100 CAMBRIG7 115 640194 GOSPER 7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 640100 CAMBRIG7 115 640194 GOSPER 7 115 1 | B | 120 | 0.034195 | 109.9704 | P42:345:NPPD:BKR-GGS-3322:::: | TDF Impact | Rebuild line 640100 CAMBRIG7 115 640194 GOSPER 7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 640100 CAMBRIG7 115 640194 GOSPER 7 115 1 | B | 120 | 0.034195 | 109.9704 | P42:345:NPPD:BKR-GGS-3322:::: | TDF Impact | Rebuild line 640100 CAMBRIG7 115 640194 GOSPER 7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 640100 CAMBRIG7 115 640194 GOSPER 7 115 1 | B | 120 | 0.046513 | 109.9704 | P42:345:NPPD:BKR-GGS-3322:::: | TDF Impact | Rebuild line 640100 CAMBRIG7 115 640194 GOSPER 7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 640100 CAMBRIG7 115 640269 MCCOOK 7 115 1 | B | 120 | 0.033975 | 121.6622 | Single 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640100 CAMBRIG7 115 640269 MCCOOK 7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 640100 CAMBRIG7 115 640269 MCCOOK 7 115 1 | B | 120 | 0.033975 | 121.6622 | Single 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640100 CAMBRIG7 115 640269 MCCOOK 7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 640100 CAMBRIG7 115 640269 MCCOOK 7 115 1 | B | 120 | 0.033975 | 121.6622 | Single 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640100 CAMBRIG7 115 640269 MCCOOK 7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 640100 CAMBRIG7 115 640269 MCCOOK 7 115 1 | B | 120 | 0.033975 | 121.6622 | Single 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640100 CAMBRIG7 115 640269 MCCOOK 7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 640100 CAMBRIG7 115 640269 MCCOOK 7 115 1 | B | 120 | 0.046321 | 121.6622 | Single 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640100 CAMBRIG7 115 640269 MCCOOK 7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 640100 CAMBRIG7 115 640269 MCCOOK 7 115 1 | B | 120 | 0.034195 | 122.0051 | P42:345:NPPD:BKR-GGS-3322:::: | TDF Impact | Rebuild line 640100 CAMBRIG7 115 640269 MCCOOK 7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 640100 CAMBRIG7 115 640269 MCCOOK 7 115 1 | B | 120 | 0.034195 | 122.0051 | P42:345:NPPD:BKR-GGS-3322:::: | TDF Impact | Rebuild line 640100 CAMBRIG7 115 640269 MCCOOK 7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 640100 CAMBRIG7 115 640269 MCCOOK 7 115 1 | B | 120 | 0.034195 | 122.0051 | P42:345:NPPD:BKR-GGS-3322:::: | TDF Impact | Rebuild line 640100 CAMBRIG7 115 640269 MCCOOK 7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 640100 CAMBRIG7 115 640269 MCCOOK 7 115 1 | B | 120 | 0.034195 | 122.0051 | P42:345:NPPD:BKR-GGS-3322:::: | TDF Impact | Rebuild line 640100 CAMBRIG7 115 640269 MCCOOK 7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 640100 CAMBRIG7 115 640269 MCCOOK 7 115 1 | B | 120 | 0.046513 | 122.0051 | P42:345:NPPD:BKR-GGS-3322:::: | TDF Impact | Rebuild line 640100 CAMBRIG7 115 640269 MCCOOK 7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-017 | FROM->TO | 640125 COLMB.E3 345 3WXFMR 640:COL.EAST T4 345 1 | B | 336 | 0.049666 | 102.7455 | P12:345:NPPD:LN006::COLUM.E.SHELCRK.CKT1:: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 640125 COLMB.E3 345 640127 COLMB.E7 115 640129 COLMB.T9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-018 | FROM->TO | 640125 COLMB.E3 345 3WXFMR 640:COL.EAST T4 345 1 | B | 336 | 0.044248 | 102.7455 | P12:345:NPPD:LN006::COLUM.E.SHELCRK.CKT1:: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 640125 COLMB.E3 345 640127 COLMB.E7 115 640129 COLMB.T9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-019 | FROM->TO | 640125 COLMB.E3 345 3WXFMR 640:COL.EAST T4 345 1 | B | 336 | 0.044248 | 102.7455 | P12:345:NPPD:LN006::COLUM.E.SHELCRK.CKT1:: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 640125 COLMB.E3 345 640127 COLMB.E7 115 640129 COLMB.T9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-020 | FROM->TO | 640125 COLMB.E3 345 3WXFMR 640:COL.EAST T4 345 1 | B | 336 | 0.049666 | 102.7455 | P12:345:NPPD:LN006::COLUM.E.SHELCRK.CKT1:: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 640125 COLMB.E3 345 640127 COLMB.E7 115 640129 COLMB.T9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-021 | FROM->TO | 640125 COLMB.E3 345 3WXFMR 640:COL.EAST T4 345 1 | B | 336 | 0.049666 | 102.7455 | P12:345:NPPD:LN006::COLUM.E.SHELCRK.CKT1:: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 640125 COLMB.E3 345 640127 COLMB.E7 115 640129 COLMB.T9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-022 | FROM->TO | 640125 COLMB.E3 345 3WXFMR 640:COL.EAST T4 345 1 | B | 336 | 0.044248 | 102.7455 | P12:345:NPPD:LN006::COLUM.E.SHELCRK.CKT1:: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 640125 COLMB.E3 345 640127 COLMB.E7 115 640129 COLMB.T9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-023 | FROM->TO | 640125 COLMB.E3 345 3WXFMR 640:COL.EAST T4 345 1 | B | 336 | 0.044248 | 102.7455 | P12:345:NPPD:LN006::COLUM.E.SHELCRK.CKT1:: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 640125 COLMB.E3 345 640127 COLMB.E7 115 640129 COLMB.T9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-051 | FROM->TO | 640125 COLMB.E3 345 3WXFMR 640:COL.EAST T4 345 1 | B | 336 | 0.03907 | 102.7455 | P12:345:NPPD:LN006::COLUM.E.SHELCRK.CKT1:: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 640125 COLMB.E3 345 640127 COLMB.E7 115 640129 COLMB.T9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-017 | TO->FROM | 640127 COLMB.E7 115 3WXFMR 640:COL.EAST T4 345 1 | B | 336 | 0.049666 | 102.7455 | P12:345:NPPD:LN006::COLUM.E.SHELCRK.CKT1:: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 640125 COLMB.E3 345 640127 COLMB.E7 115 640129 COLMB.T9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-018 | TO->FROM | 640127 COLMB.E7 115 3WXFMR 640:COL.EAST T4 345 1 | B | 336 | 0.044248 | 102.7455 | P12:345:NPPD:LN006::COLUM.E.SHELCRK.CKT1:: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 640125 COLMB.E3 345 640127 COLMB.E7 115 640129 COLMB.T9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-019 | TO->FROM | 640127 COLMB.E7 115 3WXFMR 640:COL.EAST T4 345 1 | B | 336 | 0.044248 | 102.7455 | P12:345:NPPD:LN006::COLUM.E.SHELCRK.CKT1:: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 640125 COLMB.E3 345 640127 COLMB.E7 115 640129 COLMB.T9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-020 | TO->FROM | 640127 COLMB.E7 115 3WXFMR 640:COL.EAST T4 345 1 | B | 336 | 0.049666 | 102.7455 | P12:345:NPPD:LN006::COLUM.E.SHELCRK.CKT1:: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 640125 COLMB.E3 345 640127 COLMB.E7 115 640129 COLMB.T9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-021 | TO->FROM | 640127 COLMB.E7 115 3WXFMR 640:COL.EAST T4 345 1 | B | 336 | 0.049666 | 102.7455 | P12:345:NPPD:LN006::COLUM.E.SHELCRK.CKT1:: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 640125 COLMB.E3 345 640127 COLMB.E7 115 640129 COLMB.T9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-022 | TO->FROM | 640127 COLMB.E7 115 3WXFMR 640:COL.EAST T4 345 1 | B | 336 | 0.044248 | 102.7455 | P12:345:NPPD:LN006::COLUM.E.SHELCRK.CKT1:: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 640125 COLMB.E3 345 640127 COLMB.E7 115 640129 COLMB.T9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-023 | TO->FROM | 640127 COLMB.E7 115 3WXFMR 640:COL.EAST T4 345 1 | B | 336 | 0.044248 | 102.7455 | P12:345:NPPD:LN006::COLUM.E.SHELCRK.CKT1:: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 640125 COLMB.E3 345 640127 COLMB.E7 115 640129 COLMB.T9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-051 | TO->FROM | 640127 COLMB.E7 115 3WXFMR 640:COL.EAST T4 345 1 | B | 336 | 0.03907 | 102.7455 | P12:345:NPPD:LN006::COLUM.E.SHELCRK.CKT1:: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 640125 COLMB.E3 345 640127 COLMB.E7 115 640129 COLMB.T9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 640194 GOSPER 7 115 640242 JOHN.2 7 115 1 | B | 120 | 0.033975 | 106.7278 | Single 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640194 GOSPER 7 115 640242 JOHN.2 7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 640194 GOSPER 7 115 640242 JOHN.2 7 115 1 | B | 120 | 0.033975 | 106.7278 | Single 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640194 GOSPER 7 115 640242 JOHN.2 7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 640194 GOSPER 7 115 640242 JOHN.2 7 115 1 | B | 120 | 0.033975 | 106.7278 | Single 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640194 GOSPER 7 115 640242 JOHN.2 7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 640194 GOSPER 7 115 640242 JOHN.2 7 115 1 | B | 120 | 0.033975 | 106.7278 | Single 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640194 GOSPER 7 115 640242 JOHN.2 7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 640194 GOSPER 7 115 640242 JOHN.2 7 115 1 | B | 120 | 0.046321 | 106.7278 | Single 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640194 GOSPER 7 115 640242 JOHN.2 7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 640194 GOSPER 7 115 640242 JOHN.2 7 115 1 | B | 120 | 0.034195 | 107.0786 | P42:345:NPPD:BKR-GGS-3322:::: | TDF Impact | Rebuild line 640194 GOSPER 7 115 640242 JOHN.2 7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 640194 GOSPER 7 115 640242 JOHN.2 7 115 1 | B | 120 | 0.034195 | 107.0786 | P42:345:NPPD:BKR-GGS-3322:::: | TDF Impact | Rebuild line 640194 GOSPER 7 115 640242 JOHN.2 7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 640194 GOSPER 7 115 640242 JOHN.2 7 115 1 | B | 120 | 0.034195 | 107.0786 | P42:345:NPPD:BKR-GGS-3322:::: | TDF Impact | Rebuild line 640194 GOSPER 7 115 640242 JOHN.2 7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 640194 GOSPER 7 115 640242 JOHN.2 7 115 1 | B | 120 | 0.034195 | 107.0786 | P42:345:NPPD:BKR-GGS-3322:::: | TDF Impact | Rebuild line 640194 GOSPER 7 115 640242 JOHN.2 7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 640194 GOSPER 7 115 640242 JOHN.2 7 115 1 | B | 120 | 0.046513 | 107.0786 | P42:345:NPPD:BKR-GGS-3322:::: | TDF Impact | Rebuild line 640194 GOSPER 7 115 640242 JOHN.2 7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 640234 HUMBOLT5 161 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.045946 | 151.2446 | P12:161:OPPD:S1263-S1280:::HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 640234 HUMBOLT5 161 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.067562 | 151.2446 | P12:161:OPPD:S1263-S1280:::HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 640234 HUMBOLT5 161 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.069014 | 151.2446 | P12:161:OPPD:S1263-S1280:::HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 640234 HUMBOLT5 161 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.1759 | 126.1987 | Single 646280 S12805 161 778140 G24-039-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 640234 HUMBOLT5 161 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.1422 | 126.1987 | Single 646280 S12805 161 778140 G24-039-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 640234 HUMBOLT5 161 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.035008 | 126.7502 | P13:069-161:OPPD:S1263 T1:::HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 640234 HUMBOLT5 161 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.037761 | 126.7502 | P13:069-161:OPPD:S1263 T1:::HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 640234 HUMBOLT5 161 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.032104 | 122.4867 | P12:069:OPPD:W BROCK-S963:::HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 640234 HUMBOLT5 161 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.035882 | 122.4867 | P12:069:OPPD:W BROCK-S963:::HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 640234 HUMBOLT5 161 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.044475 | 129.205 | Single 646263 S12635 161 647111 WBROCK8 69 648263 'S1263T19 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 640234 HUMBOLT5 161 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.047793 | 129.205 | Single 646263 S12635 161 647111 WBROCK8 69 648263 'S1263T19 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 640250 KEARNEY7 115 640383 TOWER 7 115 1 | B | 160 | 0.033698 | 104.9238 | P12:115:NPPD:1094:RIVERDL7:KEARNEY7 BTB | TDF Impact | Rebuild line 640250 KEARNEY7 115 640383 TOWER 7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 640261 LOWELL 7 115 640275 MINDEN 7 115 1 | B | 128 | 0.039309 | 119.0155 | Single 640066 AXTELL7 115 640250 KEARNEY7 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 640261 LOWELL 7 115 640275 MINDEN 7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 640326 REDWILO7 115 640365 STOCKVL7 115 1 | B | 140 | 0.033038 | 106.9426 | Single 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640326 REDWILO7 115 640365 STOCKVL7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 640326 REDWILO7 115 640365 STOCKVL7 115 1 | B | 140 | 0.033038 | 106.9426 | Single 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640326 REDWILO7 115 640365 STOCKVL7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 640326 REDWILO7 115 640365 STOCKVL7 115 1 | B | 140 | 0.033038 | 106.9426 | Single 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640326 REDWILO7 115 640365 STOCKVL7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 640326 REDWILO7 115 640365 STOCKVL7 115 1 | B | 140 | 0.033038 | 106.9426 | Single 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640326 REDWILO7 115 640365 STOCKVL7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 640326 REDWILO7 115 640365 STOCKVL7 115 1 | B | 140 | 0.047052 | 106.9426 | Single 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640326 REDWILO7 115 640365 STOCKVL7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 640326 REDWILO7 115 640365 STOCKVL7 115 1 | B | 140 | 0.032501 | 106.7191 | P42:345:NPPD:BKR-GGS-3322:::: | TDF Impact | Rebuild line 640326 REDWILO7 115 640365 STOCKVL7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 640326 REDWILO7 115 640365 STOCKVL7 115 1 | B | 140 | 0.032501 | 106.7191 | P42:345:NPPD:BKR-GGS-3322:::: | TDF Impact | Rebuild line 640326 REDWILO7 115 640365 STOCKVL7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 640326 REDWILO7 115 640365 STOCKVL7 115 1 | B | 140 | 0.032501 | 106.7191 | P42:345:NPPD:BKR-GGS-3322:::: | TDF Impact | Rebuild line 640326 REDWILO7 115 640365 STOCKVL7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 640326 REDWILO7 115 640365 STOCKVL7 115 1 | B | 140 | 0.032501 | 106.7191 | P42:345:NPPD:BKR-GGS-3322:::: | TDF Impact | Rebuild line 640326 REDWILO7 115 640365 STOCKVL7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 640326 REDWILO7 115 640365 STOCKVL7 115 1 | B | 140 | 0.046584 | 106.7191 | P42:345:NPPD:BKR-GGS-3322:::: | TDF Impact | Rebuild line 640326 REDWILO7 115 640365 STOCKVL7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-017 | TO->FROM | 645456 S3456 3 345 645458 S3458 3 345 1 | B | 982 | 0.042162 | 100.8193 | P55:345:OPPD:S3740 3::FN13:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 645456 S3456 3 345 645458 S3458 3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-018 | TO->FROM | 645456 S3456 3 345 645458 S3458 3 345 1 | B | 982 | 0.041994 | 100.8193 | P55:345:OPPD:S3740 3::FN13:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 645456 S3456 3 345 645458 S3458 3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-019 | TO->FROM | 645456 S3456 3 345 645458 S3458 3 345 1 | B | 982 | 0.041994 | 100.8193 | P55:345:OPPD:S3740 3::FN13:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 645456 S3456 3 345 645458 S3458 3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-020 | TO->FROM | 645456 S3456 3 345 645458 S3458 3 345 1 | B | 982 | 0.042162 | 100.8193 | P55:345:OPPD:S3740 3::FN13:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 645456 S3456 3 345 645458 S3458 3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-021 | TO->FROM | 645456 S3456 3 345 645458 S3458 3 345 1 | B | 982 | 0.042162 | 100.8193 | P55:345:OPPD:S3740 3::FN13:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 645456 S3456 3 345 645458 S3458 3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-022 | TO->FROM | 645456 S3456 3 345 645458 S3458 3 345 1 | B | 982 | 0.041994 | 100.8193 | P55:345:OPPD:S3740 3::FN13:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 645456 S3456 3 345 645458 S3458 3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-023 | TO->FROM | 645456 S3456 3 345 645458 S3458 3 345 1 | B | 982 | 0.041994 | 100.8193 | P55:345:OPPD:S3740 3::FN13:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 645456 S3456 3 345 645458 S3458 3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 645456 S3456 3 345 645458 S3458 3 345 1 | B | 982 | 0.070038 | 100.8193 | P55:345:OPPD:S3740 3::FN13:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 645456 S3456 3 345 645458 S3458 3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 645456 S3456 3 345 645458 S3458 3 345 1 | B | 982 | 0.055104 | 100.8193 | P55:345:OPPD:S3740 3::FN13:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 645456 S3456 3 345 645458 S3458 3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-040 | TO->FROM | 645456 S3456 3 345 645458 S3458 3 345 1 | B | 982 | 0.20131 | 100.8193 | P55:345:OPPD:S3740 3::FN13:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 645456 S3456 3 345 645458 S3458 3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 645456 S3456 3 345 645458 S3458 3 345 1 | B | 982 | 0.057463 | 100.8193 | P55:345:OPPD:S3740 3::FN13:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 645456 S3456 3 345 645458 S3458 3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-017 | TO->FROM | 646214 S1214 5 161 650169 70&BLUFF 5 161 1 | B | 116 | 0.036713 | 109.2696 | P23:345:OPPD:S3454-S3740&WAGNER:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 646214 S1214 5 161 650169 70&BLUFF 5 161 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-018 | TO->FROM | 646214 S1214 5 161 650169 70&BLUFF 5 161 1 | B | 116 | 0.034034 | 109.2696 | P23:345:OPPD:S3454-S3740&WAGNER:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 646214 S1214 5 161 650169 70&BLUFF 5 161 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-019 | TO->FROM | 646214 S1214 5 161 650169 70&BLUFF 5 161 1 | B | 116 | 0.034034 | 109.2696 | P23:345:OPPD:S3454-S3740&WAGNER:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 646214 S1214 5 161 650169 70&BLUFF 5 161 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-020 | TO->FROM | 646214 S1214 5 161 650169 70&BLUFF 5 161 1 | B | 116 | 0.036713 | 109.2696 | P23:345:OPPD:S3454-S3740&WAGNER:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 646214 S1214 5 161 650169 70&BLUFF 5 161 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-021 | TO->FROM | 646214 S1214 5 161 650169 70&BLUFF 5 161 1 | B | 116 | 0.036713 | 109.2696 | P23:345:OPPD:S3454-S3740&WAGNER:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 646214 S1214 5 161 650169 70&BLUFF 5 161 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-022 | TO->FROM | 646214 S1214 5 161 650169 70&BLUFF 5 161 1 | B | 116 | 0.034034 | 109.2696 | P23:345:OPPD:S3454-S3740&WAGNER:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 646214 S1214 5 161 650169 70&BLUFF 5 161 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-023 | TO->FROM | 646214 S1214 5 161 650169 70&BLUFF 5 161 1 | B | 116 | 0.034034 | 109.2696 | P23:345:OPPD:S3454-S3740&WAGNER:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 646214 S1214 5 161 650169 70&BLUFF 5 161 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-051 | TO->FROM | 646214 S1214 5 161 650169 70&BLUFF 5 161 1 | B | 116 | 0.12505 | 109.2696 | P23:345:OPPD:S3454-S3740&WAGNER:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 646214 S1214 5 161 650169 70&BLUFF 5 161 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-168 | TO->FROM | 646214 S1214 5 161 650169 70&BLUFF 5 161 1 | B | 116 | 0.032319 | 109.2696 | P23:345:OPPD:S3454-S3740&WAGNER:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 646214 S1214 5 161 650169 70&BLUFF 5 161 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-173 | TO->FROM | 646214 S1214 5 161 650169 70&BLUFF 5 161 1 | B | 116 | 0.076004 | 109.2696 | P23:345:OPPD:S3454-S3740&WAGNER:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 646214 S1214 5 161 650169 70&BLUFF 5 161 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 647101 AUBRNT 8 69 647975 S975 8 69 1 | B | 72 | 0.045946 | 104.2456 | P12:161:OPPD:S1263-S1280:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 647101 AUBRNT 8 69 647975 S975 8 69 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 647101 AUBRNT 8 69 647975 S975 8 69 1 | B | 72 | 0.067562 | 104.2456 | P12:161:OPPD:S1263-S1280:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 647101 AUBRNT 8 69 647975 S975 8 69 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 647101 AUBRNT 8 69 647975 S975 8 69 1 | B | 72 | 0.069014 | 104.2456 | P12:161:OPPD:S1263-S1280:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 647101 AUBRNT 8 69 647975 S975 8 69 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 647111 W BROCK8 69 647963 S963 8 69 1 | B | 96 | 0.031828 | 105.3743 | P13:069-161:OPPD:S975 T4:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 647111 W BROCK8 69 647963 S963 8 69 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 647111 W BROCK8 69 647963 S963 8 69 1 | B | 96 | 0.03473 | 105.3743 | P13:069-161:OPPD:S975 T4:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 647111 W BROCK8 69 647963 S963 8 69 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 647975 S975 8 69 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.045946 | 149.8427 | P12:161:OPPD:S1263-S1280:::HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 647975 S975 8 69 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.067562 | 149.8427 | P12:161:OPPD:S1263-S1280:::HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 647975 S975 8 69 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.069014 | 149.8427 | P12:161:OPPD:S1263-S1280:::HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 647975 S975 8 69 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.1759 | 125.8136 | Single 646280 S12805 161 778140 G24-039-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 647975 S975 8 69 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.1422 | 125.8136 | Single 646280 S12805 161 778140 G24-039-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 647975 S975 8 69 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.035008 | 124.6063 | P13:069-161:OPPD:S1263 T1:::HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 647975 S975 8 69 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.037761 | 124.6063 | P13:069-161:OPPD:S1263 T1:::HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 647975 S975 8 69 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.032104 | 120.4402 | P12:069:OPPD:W BROCK-S963:::HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 647975 S975 8 69 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.035882 | 120.4402 | P12:069:OPPD:W BROCK-S963:::HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 647975 S975 8 69 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.044475 | 127.7116 | Single 646263 S12635 161 647111 WBROCK8 69 648263 'S1263T19 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 647975 S975 8 69 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.047793 | 127.7116 | Single 646263 S12635 161 647111 WBROCK8 69 648263 'S1263T19 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-017 | TO->FROM | 650169 70&BLUFF 5 161 3WXFMR 650:T691 161 1 | B | 120 | 0.036713 | 107.5367 | P23:345:OPPD:S3454-S3740&WAGNER:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 650169 70&BLUFF 5 161 650269 70&BLUFF 7 115 650369 70&BLUFF 9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-018 | TO->FROM | 650169 70&BLUFF 5 161 3WXFMR 650:T691 161 1 | B | 120 | 0.034034 | 107.5367 | P23:345:OPPD:S3454-S3740&WAGNER:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 650169 70&BLUFF 5 161 650269 70&BLUFF 7 115 650369 70&BLUFF 9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-019 | TO->FROM | 650169 70&BLUFF 5 161 3WXFMR 650:T691 161 1 | B | 120 | 0.034034 | 107.5367 | P23:345:OPPD:S3454-S3740&WAGNER:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 650169 70&BLUFF 5 161 650269 70&BLUFF 7 115 650369 70&BLUFF 9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-020 | TO->FROM | 650169 70&BLUFF 5 161 3WXFMR 650:T691 161 1 | B | 120 | 0.036713 | 107.5367 | P23:345:OPPD:S3454-S3740&WAGNER:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 650169 70&BLUFF 5 161 650269 70&BLUFF 7 115 650369 70&BLUFF 9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-021 | TO->FROM | 650169 70&BLUFF 5 161 3WXFMR 650:T691 161 1 | B | 120 | 0.036713 | 107.5367 | P23:345:OPPD:S3454-S3740&WAGNER:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 650169 70&BLUFF 5 161 650269 70&BLUFF 7 115 650369 70&BLUFF 9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-022 | TO->FROM | 650169 70&BLUFF 5 161 3WXFMR 650:T691 161 1 | B | 120 | 0.034034 | 107.5367 | P23:345:OPPD:S3454-S3740&WAGNER:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 650169 70&BLUFF 5 161 650269 70&BLUFF 7 115 650369 70&BLUFF 9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-023 | TO->FROM | 650169 70&BLUFF 5 161 3WXFMR 650:T691 161 1 | B | 120 | 0.034034 | 107.5367 | P23:345:OPPD:S3454-S3740&WAGNER:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 650169 70&BLUFF 5 161 650269 70&BLUFF 7 115 650369 70&BLUFF 9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-051 | TO->FROM | 650169 70&BLUFF 5 161 3WXFMR 650:T691 161 1 | B | 120 | 0.12505 | 107.5367 | P23:345:OPPD:S3454-S3740&WAGNER:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 650169 70&BLUFF 5 161 650269 70&BLUFF 7 115 650369 70&BLUFF 9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-168 | TO->FROM | 650169 70&BLUFF 5 161 3WXFMR 650:T691 161 1 | B | 120 | 0.032319 | 107.5367 | P23:345:OPPD:S3454-S3740&WAGNER:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 650169 70&BLUFF 5 161 650269 70&BLUFF 7 115 650369 70&BLUFF 9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-173 | TO->FROM | 650169 70&BLUFF 5 161 3WXFMR 650:T691 161 1 | B | 120 | 0.076004 | 107.5367 | P23:345:OPPD:S3454-S3740&WAGNER:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 650169 70&BLUFF 5 161 650269 70&BLUFF 7 115 650369 70&BLUFF 9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-017 | FROM->TO | 650269 70&BLUFF 7 115 3WXFMR 650:T691 161 1 | B | 120 | 0.036713 | 107.5367 | P23:345:OPPD:S3454-S3740&WAGNER:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 650169 70&BLUFF 5 161 650269 70&BLUFF 7 115 650369 70&BLUFF 9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-018 | FROM->TO | 650269 70&BLUFF 7 115 3WXFMR 650:T691 161 1 | B | 120 | 0.034034 | 107.5367 | P23:345:OPPD:S3454-S3740&WAGNER:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 650169 70&BLUFF 5 161 650269 70&BLUFF 7 115 650369 70&BLUFF 9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-019 | FROM->TO | 650269 70&BLUFF 7 115 3WXFMR 650:T691 161 1 | B | 120 | 0.034034 | 107.5367 | P23:345:OPPD:S3454-S3740&WAGNER:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 650169 70&BLUFF 5 161 650269 70&BLUFF 7 115 650369 70&BLUFF 9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-020 | FROM->TO | 650269 70&BLUFF 7 115 3WXFMR 650:T691 161 1 | B | 120 | 0.036713 | 107.5367 | P23:345:OPPD:S3454-S3740&WAGNER:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 650169 70&BLUFF 5 161 650269 70&BLUFF 7 115 650369 70&BLUFF 9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-021 | FROM->TO | 650269 70&BLUFF 7 115 3WXFMR 650:T691 161 1 | B | 120 | 0.036713 | 107.5367 | P23:345:OPPD:S3454-S3740&WAGNER:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 650169 70&BLUFF 5 161 650269 70&BLUFF 7 115 650369 70&BLUFF 9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-022 | FROM->TO | 650269 70&BLUFF 7 115 3WXFMR 650:T691 161 1 | B | 120 | 0.034034 | 107.5367 | P23:345:OPPD:S3454-S3740&WAGNER:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 650169 70&BLUFF 5 161 650269 70&BLUFF 7 115 650369 70&BLUFF 9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-023 | FROM->TO | 650269 70&BLUFF 7 115 3WXFMR 650:T691 161 1 | B | 120 | 0.034034 | 107.5367 | P23:345:OPPD:S3454-S3740&WAGNER:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 650169 70&BLUFF 5 161 650269 70&BLUFF 7 115 650369 70&BLUFF 9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-051 | FROM->TO | 650269 70&BLUFF 7 115 3WXFMR 650:T691 161 1 | B | 120 | 0.12505 | 107.5367 | P23:345:OPPD:S3454-S3740&WAGNER:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 650169 70&BLUFF 5 161 650269 70&BLUFF 7 115 650369 70&BLUFF 9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-168 | FROM->TO | 650269 70&BLUFF 7 115 3WXFMR 650:T691 161 1 | B | 120 | 0.032319 | 107.5367 | P23:345:OPPD:S3454-S3740&WAGNER:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 650169 70&BLUFF 5 161 650269 70&BLUFF 7 115 650369 70&BLUFF 9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-173 | FROM->TO | 650269 70&BLUFF 7 115 3WXFMR 650:T691 161 1 | B | 120 | 0.076004 | 107.5367 | P23:345:OPPD:S3454-S3740&WAGNER:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 650169 70&BLUFF 5 161 650269 70&BLUFF 7 115 650369 70&BLUFF 9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 652216 WATFORD4 230 659302 CHARL_CK-BE4 230 1 | B | 400 | 0.045891 | 104.7031 | P23:345:UMZB:# 3048 #:: CCR IN ND. BREAKER FAULT CHARLIE CREEK (3696):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652216 WATFORD4 230 659302 CHARL_CK-BE4 230 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 652216 WATFORD4 230 659302 CHARL_CK-BE4 230 1 | B | 400 | 0.045891 | 104.7031 | P23:345:UMZB:# 3048 #:: CCR IN ND. BREAKER FAULT CHARLIE CREEK (3696):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652216 WATFORD4 230 659302 CHARL_CK-BE4 230 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652216 WATFORD4 230 659302 CHARL_CK-BE4 230 1 | B | 400 | 0.073322 | 104.7031 | P23:345:UMZB:# 3048 #:: CCR IN ND. BREAKER FAULT CHARLIE CREEK (3696):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652216 WATFORD4 230 659302 CHARL_CK-BE4 230 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652216 WATFORD4 230 659302 CHARL_CK-BE4 230 1 | B | 400 | 0.086505 | 104.7031 | P23:345:UMZB:# 3048 #:: CCR IN ND. BREAKER FAULT CHARLIE CREEK (3696):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652216 WATFORD4 230 659302 CHARL_CK-BE4 230 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-034 | FROM->TO | 652296 WARD 4 230 652426 BISMARK4 230 1 | B | 331 | 0.053739 | 111.5472 | Single 608607 NELSNLK4 230 615901 GRE-STANTON4 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 652296 WARD 4 230 652426 BISMARK4 230 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652296 WARD 4 230 652426 BISMARK4 230 1 | B | 331 | 0.039746 | 111.5472 | Single 608607 NELSNLK4 230 615901 GRE-STANTON4 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 652296 WARD 4 230 652426 BISMARK4 230 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 652497 MAURINE4 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.45547 | 138.2724 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 652497 MAURINE4 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 652497 MAURINE4 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.45547 | 138.2724 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 652497 MAURINE4 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-374 | TO->FROM | 652497 MAURINE4 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.12779 | 138.2724 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 652497 MAURINE4 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-372 | TO->FROM | 652552 SIOUXCY2 230 3WXFMR 652:652: SC2 KU1B 230 1 | A | 600 | 0.033169 | 101.4088 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652305 SIOUXC29 13 652552 SIOUXCY2 230 652564 SIOUXCY3 345 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-372 | FROM->TO | 652564 SIOUXCY3 345 3WXFMR 652:652: SC2 KU1B 230 1 | A | 600 | 0.033169 | 101.3435 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652305 SIOUXC29 13 652552 SIOUXCY2 230 652564 SIOUXCY3 345 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-013 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.035622 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031681 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030298 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.034522 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.034522 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030309 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033705 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.0307 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031165 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031095 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030557 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030557 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.03005 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031961 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.034278 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-123 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030672 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031161 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-128 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.03468 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-132 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030282 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031229 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031848 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030105 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031312 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033615 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031341 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-177 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.035405 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.032423 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031159 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030098 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033747 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031328 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030691 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033687 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033687 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030298 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031814 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.032093 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031505 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031667 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031674 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031085 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031677 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031035 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031673 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031748 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.14958 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.032142 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030384 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030384 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033888 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031668 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031432 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031195 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-321 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.04392 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.03115 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031159 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030431 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031694 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031921 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-343 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031928 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031696 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.032492 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.035889 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030937 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031769 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031769 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033456 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.032349 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031658 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-377 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.032091 | 101.7277 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-013 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.035622 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031681 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030298 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.034522 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.034522 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030309 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033705 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.0307 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031165 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031095 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030557 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030557 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.03005 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031961 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.034278 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-123 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030672 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031161 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-128 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.03468 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-132 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030282 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031229 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031848 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030105 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031312 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033615 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031341 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-177 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.035405 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.032423 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031159 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030098 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033747 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031328 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030691 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033687 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033687 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030298 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031814 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.032093 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031505 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031667 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031674 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031085 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031677 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031035 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031673 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031748 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.14958 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.032142 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030384 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030384 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033888 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031668 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031432 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031195 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-321 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.04392 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.03115 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031159 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030431 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031694 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031921 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-343 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031928 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031696 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.032492 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.035889 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030937 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031769 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031769 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033456 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.032349 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031658 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-377 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.032091 | 108.6283 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-013 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.035622 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031681 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030298 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.034522 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.034522 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030309 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033705 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.0307 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031165 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031095 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030557 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030557 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.03005 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031961 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.034278 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-123 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030672 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031161 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-128 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.03468 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-132 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030282 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031229 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031848 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030105 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031312 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033615 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031341 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-177 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.035405 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.032423 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031159 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030098 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033747 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031328 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030691 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033687 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033687 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030298 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031814 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.032093 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031505 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031667 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031674 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031085 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031677 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031035 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031673 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031748 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.14958 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.032142 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030384 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030384 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033888 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031668 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031432 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031195 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-321 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.04392 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.03115 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031159 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030431 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031694 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031921 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-343 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031928 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031696 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.032492 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.035889 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.030937 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031769 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031769 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.033456 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.032349 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.031658 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-377 | FROM->TO | 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 1 | B | 493 | 0.032091 | 108.4148 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA 4 138 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528618 LE-LOVINTON2 69 528334 LE-NRTH_INT3 115 1 | B | 100 | 0.04053 | 102.321 | P12:115:SPS:V98.1.CUNN.LE-SNANDR:::HV: | TDF Impact | Rebuild 2-winding transformer 528334 LE-NRTH_INT3 115 528618 LE-LOVINTON2 69 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528618 LE-LOVINTON2 69 528334 LE-NRTH_INT3 115 1 | B | 100 | 0.040495 | 102.1708 | Single 528341 LE-SANANDRS3 115 528627 LE-TXACO_TP3 115 1 | TDF Impact | Rebuild 2-winding transformer 528334 LE-NRTH_INT3 115 528618 LE-LOVINTON2 69 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528618 LE-LOVINTON2 69 528334 LE-NRTH_INT3 115 1 | B | 100 | 0.072749 | 122.2188 | Single 528626 LE-PLNSINT2 69 528709 LE-PLNSGOAB2 69 1 | TDF Impact | Rebuild 2-winding transformer 528334 LE-NRTH_INT3 115 528618 LE-LOVINTON2 69 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528618 LE-LOVINTON2 69 528334 LE-NRTH_INT3 115 1 | B | 100 | 0.040495 | 102.1708 | Single 528622 LE-SANANDRS2 69 528341 LE-SANANDRS3 115 1 | TDF Impact | Rebuild 2-winding transformer 528334 LE-NRTH_INT3 115 528618 LE-LOVINTON2 69 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 640234 HUMBOLT5 161 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.044326 | 117.1679 | Single 646263 S12635 161 647111 WBROCK8 69 648263 'S1263T19 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 640234 HUMBOLT5 161 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.047644 | 117.1679 | Single 646263 S12635 161 647111 WBROCK8 69 648263 'S1263T19 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 640234 HUMBOLT5 161 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.045651 | 127.4335 | P12:161:OPPD:S1263-S1280:::HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 640234 HUMBOLT5 161 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.067267 | 127.4335 | P12:161:OPPD:S1263-S1280:::HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 640234 HUMBOLT5 161 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.068715 | 127.4335 | P12:161:OPPD:S1263-S1280:::HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 640234 HUMBOLT5 161 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.034859 | 115.2965 | P13:069-161:OPPD:S1263 T1:::HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 640234 HUMBOLT5 161 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.03761 | 115.2965 | P13:069-161:OPPD:S1263 T1:::HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 640234 HUMBOLT5 161 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.1758 | 104.3153 | Single 646280 S12805 161 778140 G24-039-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 640234 HUMBOLT5 161 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.14209 | 104.3153 | Single 646280 S12805 161 778140 G24-039-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 640234 HUMBOLT5 161 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.03196 | 111.2532 | P12:069:OPPD:W BROCK-S963:::HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 640234 HUMBOLT5 161 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.035736 | 111.2532 | P12:069:OPPD:W BROCK-S963:::HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 647975 S975 8 69 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.044326 | 116.2448 | Single 646263 S12635 161 647111 WBROCK8 69 648263 'S1263T19 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 647975 S975 8 69 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.047644 | 116.2448 | Single 646263 S12635 161 647111 WBROCK8 69 648263 'S1263T19 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 647975 S975 8 69 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.045651 | 126.8053 | P12:161:OPPD:S1263-S1280:::HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 647975 S975 8 69 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.067267 | 126.8053 | P12:161:OPPD:S1263-S1280:::HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 647975 S975 8 69 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.068715 | 126.8053 | P12:161:OPPD:S1263-S1280:::HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 647975 S975 8 69 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.034859 | 114.0144 | P13:069-161:OPPD:S1263 T1:::HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 647975 S975 8 69 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.03761 | 114.0144 | P13:069-161:OPPD:S1263 T1:::HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 647975 S975 8 69 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.1758 | 104.2818 | Single 646280 S12805 161 778140 G24-039-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 647975 S975 8 69 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.14209 | 104.2818 | Single 646280 S12805 161 778140 G24-039-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 647975 S975 8 69 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.03196 | 110.0386 | P12:069:OPPD:W BROCK-S963:::HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 647975 S975 8 69 3WXFMR 645:S975 T4 69 1 | B | 67.2 | 0.035736 | 110.0386 | P12:069:OPPD:W BROCK-S963:::HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 640234 HUMBOLT5 161 647975 S975 8 69 648275 S975T4 9 13 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 652216 WATFORD4 230 659302 CHARL_CK-BE4 230 1 | B | 538 | 0.04326 | 100.5661 | P23:345:UMZB:# 3048 #:: CCR IN ND. BREAKER FAULT CHARLIE CREEK (3696):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652216 WATFORD4 230 659302 CHARL_CK-BE4 230 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 652216 WATFORD4 230 659302 CHARL_CK-BE4 230 1 | B | 538 | 0.04326 | 100.5661 | P23:345:UMZB:# 3048 #:: CCR IN ND. BREAKER FAULT CHARLIE CREEK (3696):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652216 WATFORD4 230 659302 CHARL_CK-BE4 230 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652216 WATFORD4 230 659302 CHARL_CK-BE4 230 1 | B | 538 | 0.0707 | 100.5661 | P23:345:UMZB:# 3048 #:: CCR IN ND. BREAKER FAULT CHARLIE CREEK (3696):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652216 WATFORD4 230 659302 CHARL_CK-BE4 230 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652216 WATFORD4 230 659302 CHARL_CK-BE4 230 1 | B | 538 | 0.083883 | 100.5661 | P23:345:UMZB:# 3048 #:: CCR IN ND. BREAKER FAULT CHARLIE CREEK (3696):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652216 WATFORD4 230 659302 CHARL_CK-BE4 230 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.05939 | 101.3577 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE ANTELOPE-BE3-ROUNDUP_-BE3-1 :EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-282 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.14044 | 101.3577 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE ANTELOPE-BE3-ROUNDUP_-BE3-1 :EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-283 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.14044 | 101.3577 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE ANTELOPE-BE3-ROUNDUP_-BE3-1 :EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.22505 | 101.3577 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE ANTELOPE-BE3-ROUNDUP_-BE3-1 :EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.13037 | 101.3577 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE ANTELOPE-BE3-ROUNDUP_-BE3-1 :EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.25226 | 101.3577 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE ANTELOPE-BE3-ROUNDUP_-BE3-1 :EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-374 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.078294 | 101.3577 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE ANTELOPE-BE3-ROUNDUP_-BE3-1 :EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-282 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.15654 | 102.42 | Single 652616 MINGUSVILLE4 230 659247 MEDORA__-UM4 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-283 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.15654 | 102.42 | Single 652616 MINGUSVILLE4 230 659247 MEDORA__-UM4 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.26229 | 102.42 | Single 652616 MINGUSVILLE4 230 659247 MEDORA__-UM4 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.12528 | 102.42 | Single 652616 MINGUSVILLE4 230 659247 MEDORA__-UM4 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.28305 | 102.42 | Single 652616 MINGUSVILLE4 230 659247 MEDORA__-UM4 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-374 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.088012 | 102.42 | Single 652616 MINGUSVILLE4 230 659247 MEDORA__-UM4 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.053129 | 104.94 | P42:345:UMZB:# 2504 #:: AVS IN ND. STUCK BREAKER (4396):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-282 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.13417 | 104.94 | P42:345:UMZB:# 2504 #:: AVS IN ND. STUCK BREAKER (4396):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-283 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.13417 | 104.94 | P42:345:UMZB:# 2504 #:: AVS IN ND. STUCK BREAKER (4396):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.21879 | 104.94 | P42:345:UMZB:# 2504 #:: AVS IN ND. STUCK BREAKER (4396):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.12411 | 104.94 | P42:345:UMZB:# 2504 #:: AVS IN ND. STUCK BREAKER (4396):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.246 | 104.94 | P42:345:UMZB:# 2504 #:: AVS IN ND. STUCK BREAKER (4396):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-374 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.072032 | 104.94 | P42:345:UMZB:# 2504 #:: AVS IN ND. STUCK BREAKER (4396):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.18274 | 104.6118 | Single 652400 WILISTN4 230 652403 DAWSONC4 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-282 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.16282 | 104.6118 | Single 652400 WILISTN4 230 652403 DAWSONC4 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-283 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.16282 | 104.6118 | Single 652400 WILISTN4 230 652403 DAWSONC4 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.26053 | 104.6118 | Single 652400 WILISTN4 230 652403 DAWSONC4 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.20696 | 104.6118 | Single 652400 WILISTN4 230 652403 DAWSONC4 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.28176 | 104.6118 | Single 652400 WILISTN4 230 652403 DAWSONC4 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-374 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.090073 | 104.6118 | Single 652400 WILISTN4 230 652403 DAWSONC4 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.05939 | 101.3577 | P23:345:UMZB:# 3706 #:: RP IN ND. BREAKER FAULT ROUND UP (496):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-282 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.14044 | 101.3577 | P23:345:UMZB:# 3706 #:: RP IN ND. BREAKER FAULT ROUND UP (496):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-283 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.14044 | 101.3577 | P23:345:UMZB:# 3706 #:: RP IN ND. BREAKER FAULT ROUND UP (496):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.22505 | 101.3577 | P23:345:UMZB:# 3706 #:: RP IN ND. BREAKER FAULT ROUND UP (496):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.13037 | 101.3577 | P23:345:UMZB:# 3706 #:: RP IN ND. BREAKER FAULT ROUND UP (496):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.25226 | 101.3577 | P23:345:UMZB:# 3706 #:: RP IN ND. BREAKER FAULT ROUND UP (496):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-374 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.078294 | 101.3577 | P23:345:UMZB:# 3706 #:: RP IN ND. BREAKER FAULT ROUND UP (496):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-282 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.15654 | 103.7295 | Single 652425 BELFELD4 230 659247 MEDORA__-UM4 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-283 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.15654 | 103.7295 | Single 652425 BELFELD4 230 659247 MEDORA__-UM4 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.26229 | 103.7295 | Single 652425 BELFELD4 230 659247 MEDORA__-UM4 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.12528 | 103.7295 | Single 652425 BELFELD4 230 659247 MEDORA__-UM4 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.28305 | 103.7295 | Single 652425 BELFELD4 230 659247 MEDORA__-UM4 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-374 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.088012 | 103.7295 | Single 652425 BELFELD4 230 659247 MEDORA__-UM4 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-282 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.15946 | 100.6476 | P21:230:MDU:BAKER:LITTLE MISSOURI:1: | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-283 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.15946 | 100.6476 | P21:230:MDU:BAKER:LITTLE MISSOURI:1: | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.24602 | 100.6476 | P21:230:MDU:BAKER:LITTLE MISSOURI:1: | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.22304 | 100.6476 | P21:230:MDU:BAKER:LITTLE MISSOURI:1: | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.27275 | 100.6476 | P21:230:MDU:BAKER:LITTLE MISSOURI:1: | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-374 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.088173 | 100.6476 | P21:230:MDU:BAKER:LITTLE MISSOURI:1: | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-282 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.15654 | 103.4983 | P12:230:UMZ:# 20052 #:: PROPER N-1 FOR TAP MEDORA__-UM4:HV: | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-283 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.15654 | 103.4983 | P12:230:UMZ:# 20052 #:: PROPER N-1 FOR TAP MEDORA__-UM4:HV: | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.26229 | 103.4983 | P12:230:UMZ:# 20052 #:: PROPER N-1 FOR TAP MEDORA__-UM4:HV: | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.12528 | 103.4983 | P12:230:UMZ:# 20052 #:: PROPER N-1 FOR TAP MEDORA__-UM4:HV: | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.28305 | 103.4983 | P12:230:UMZ:# 20052 #:: PROPER N-1 FOR TAP MEDORA__-UM4:HV: | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-374 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.088012 | 103.4983 | P12:230:UMZ:# 20052 #:: PROPER N-1 FOR TAP MEDORA__-UM4:HV: | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-282 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.15654 | 101.6203 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE DAWSONC4-MINGUSVILLE4-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-283 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.15654 | 101.6203 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE DAWSONC4-MINGUSVILLE4-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.26229 | 101.6203 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE DAWSONC4-MINGUSVILLE4-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.12528 | 101.6203 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE DAWSONC4-MINGUSVILLE4-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.28305 | 101.6203 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE DAWSONC4-MINGUSVILLE4-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-374 | FROM->TO | 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1 | B | 531 | 0.088012 | 101.6203 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE DAWSONC4-MINGUSVILLE4-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 652424 BELFELD3 345 659183 CHARL_CK-BE3 345 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 652497 MAURINE4 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 398 | 0.45399 | 134.2172 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 652497 MAURINE4 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 652497 MAURINE4 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 398 | 0.45399 | 134.2172 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 652497 MAURINE4 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-374 | TO->FROM | 652497 MAURINE4 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 398 | 0.12627 | 134.2172 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 652497 MAURINE4 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-284 | FROM->TO | 652515 HURON 7 115 660009 HUR B TAP 115 1 | B | 120 | 0.03996 | 100.6173 | P12:230:MDU:ELLENDALE:ELLENDALE345:Z: | TDF Impact | Rebuild line 652515 HURON 7 115 660009 HUR B TAP 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-017 | TO->FROM | 659105 LELAND_O-BE3 345 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637.4 | 0.030886 | 104.1439 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-018 | TO->FROM | 659105 LELAND_O-BE3 345 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637.4 | 0.030746 | 104.1439 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-019 | TO->FROM | 659105 LELAND_O-BE3 345 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637.4 | 0.030746 | 104.1439 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-020 | TO->FROM | 659105 LELAND_O-BE3 345 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637.4 | 0.030886 | 104.1439 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-021 | TO->FROM | 659105 LELAND_O-BE3 345 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637.4 | 0.030886 | 104.1439 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-022 | TO->FROM | 659105 LELAND_O-BE3 345 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637.4 | 0.030746 | 104.1439 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-023 | TO->FROM | 659105 LELAND_O-BE3 345 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637.4 | 0.030746 | 104.1439 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-034 | TO->FROM | 659105 LELAND_O-BE3 345 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637.4 | 0.11318 | 104.1439 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 659105 LELAND_O-BE3 345 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637.4 | 0.033346 | 104.1439 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 659105 LELAND_O-BE3 345 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637.4 | 0.033174 | 104.1439 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-040 | TO->FROM | 659105 LELAND_O-BE3 345 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637.4 | 0.033517 | 104.1439 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-051 | TO->FROM | 659105 LELAND_O-BE3 345 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637.4 | 0.031393 | 104.1439 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-065 | TO->FROM | 659105 LELAND_O-BE3 345 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637.4 | 0.031532 | 104.1439 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659105 LELAND_O-BE3 345 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637.4 | 0.61953 | 104.1439 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-162 | TO->FROM | 659105 LELAND_O-BE3 345 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637.4 | 0.031604 | 104.1439 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-173 | TO->FROM | 659105 LELAND_O-BE3 345 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637.4 | 0.030379 | 104.1439 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-211 | TO->FROM | 659105 LELAND_O-BE3 345 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637.4 | 0.033586 | 104.1439 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-212 | TO->FROM | 659105 LELAND_O-BE3 345 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637.4 | 0.033586 | 104.1439 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-213 | TO->FROM | 659105 LELAND_O-BE3 345 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637.4 | 0.033586 | 104.1439 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 659105 LELAND_O-BE3 345 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637.4 | 0.032998 | 104.1439 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-234 | TO->FROM | 659105 LELAND_O-BE3 345 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637.4 | 0.033719 | 104.1439 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-372 | TO->FROM | 659105 LELAND_O-BE3 345 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637.4 | 0.033861 | 104.1439 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-017 | TO->FROM | 659105 LELAND_O-BE3 345 3WXFMR 659:LOS KV2A 230 1 | B | 617 | 0.030319 | 105.761 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KU1A_-BE9-1 LOS KU1A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659202 LO.KVA2_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-018 | TO->FROM | 659105 LELAND_O-BE3 345 3WXFMR 659:LOS KV2A 230 1 | B | 617 | 0.030182 | 105.761 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KU1A_-BE9-1 LOS KU1A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659202 LO.KVA2_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-019 | TO->FROM | 659105 LELAND_O-BE3 345 3WXFMR 659:LOS KV2A 230 1 | B | 617 | 0.030182 | 105.761 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KU1A_-BE9-1 LOS KU1A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659202 LO.KVA2_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-020 | TO->FROM | 659105 LELAND_O-BE3 345 3WXFMR 659:LOS KV2A 230 1 | B | 617 | 0.030319 | 105.761 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KU1A_-BE9-1 LOS KU1A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659202 LO.KVA2_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-021 | TO->FROM | 659105 LELAND_O-BE3 345 3WXFMR 659:LOS KV2A 230 1 | B | 617 | 0.030319 | 105.761 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KU1A_-BE9-1 LOS KU1A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659202 LO.KVA2_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-022 | TO->FROM | 659105 LELAND_O-BE3 345 3WXFMR 659:LOS KV2A 230 1 | B | 617 | 0.030182 | 105.761 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KU1A_-BE9-1 LOS KU1A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659202 LO.KVA2_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-023 | TO->FROM | 659105 LELAND_O-BE3 345 3WXFMR 659:LOS KV2A 230 1 | B | 617 | 0.030182 | 105.761 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KU1A_-BE9-1 LOS KU1A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659202 LO.KVA2_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-034 | TO->FROM | 659105 LELAND_O-BE3 345 3WXFMR 659:LOS KV2A 230 1 | B | 617 | 0.1111 | 105.761 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KU1A_-BE9-1 LOS KU1A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659202 LO.KVA2_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 659105 LELAND_O-BE3 345 3WXFMR 659:LOS KV2A 230 1 | B | 617 | 0.032734 | 105.761 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KU1A_-BE9-1 LOS KU1A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659202 LO.KVA2_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 659105 LELAND_O-BE3 345 3WXFMR 659:LOS KV2A 230 1 | B | 617 | 0.032565 | 105.761 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KU1A_-BE9-1 LOS KU1A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659202 LO.KVA2_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-040 | TO->FROM | 659105 LELAND_O-BE3 345 3WXFMR 659:LOS KV2A 230 1 | B | 617 | 0.032902 | 105.761 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KU1A_-BE9-1 LOS KU1A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659202 LO.KVA2_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-051 | TO->FROM | 659105 LELAND_O-BE3 345 3WXFMR 659:LOS KV2A 230 1 | B | 617 | 0.030817 | 105.761 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KU1A_-BE9-1 LOS KU1A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659202 LO.KVA2_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-065 | TO->FROM | 659105 LELAND_O-BE3 345 3WXFMR 659:LOS KV2A 230 1 | B | 617 | 0.030953 | 105.761 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KU1A_-BE9-1 LOS KU1A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659202 LO.KVA2_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659105 LELAND_O-BE3 345 3WXFMR 659:LOS KV2A 230 1 | B | 617 | 0.60816 | 105.761 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KU1A_-BE9-1 LOS KU1A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659202 LO.KVA2_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-162 | TO->FROM | 659105 LELAND_O-BE3 345 3WXFMR 659:LOS KV2A 230 1 | B | 617 | 0.031024 | 105.761 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KU1A_-BE9-1 LOS KU1A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659202 LO.KVA2_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-211 | TO->FROM | 659105 LELAND_O-BE3 345 3WXFMR 659:LOS KV2A 230 1 | B | 617 | 0.03297 | 105.761 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KU1A_-BE9-1 LOS KU1A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659202 LO.KVA2_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-212 | TO->FROM | 659105 LELAND_O-BE3 345 3WXFMR 659:LOS KV2A 230 1 | B | 617 | 0.03297 | 105.761 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KU1A_-BE9-1 LOS KU1A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659202 LO.KVA2_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-213 | TO->FROM | 659105 LELAND_O-BE3 345 3WXFMR 659:LOS KV2A 230 1 | B | 617 | 0.03297 | 105.761 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KU1A_-BE9-1 LOS KU1A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659202 LO.KVA2_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 659105 LELAND_O-BE3 345 3WXFMR 659:LOS KV2A 230 1 | B | 617 | 0.032392 | 105.761 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KU1A_-BE9-1 LOS KU1A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659202 LO.KVA2_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-234 | TO->FROM | 659105 LELAND_O-BE3 345 3WXFMR 659:LOS KV2A 230 1 | B | 617 | 0.0331 | 105.761 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KU1A_-BE9-1 LOS KU1A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659202 LO.KVA2_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-372 | TO->FROM | 659105 LELAND_O-BE3 345 3WXFMR 659:LOS KV2A 230 1 | B | 617 | 0.033239 | 105.761 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KU1A_-BE9-1 LOS KU1A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659202 LO.KVA2_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-017 | FROM->TO | 659106 LELAND_O-BE4 230 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637 | 0.030886 | 105.0302 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-018 | FROM->TO | 659106 LELAND_O-BE4 230 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637 | 0.030746 | 105.0302 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-019 | FROM->TO | 659106 LELAND_O-BE4 230 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637 | 0.030746 | 105.0302 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-020 | FROM->TO | 659106 LELAND_O-BE4 230 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637 | 0.030886 | 105.0302 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-021 | FROM->TO | 659106 LELAND_O-BE4 230 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637 | 0.030886 | 105.0302 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-022 | FROM->TO | 659106 LELAND_O-BE4 230 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637 | 0.030746 | 105.0302 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-023 | FROM->TO | 659106 LELAND_O-BE4 230 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637 | 0.030746 | 105.0302 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-034 | FROM->TO | 659106 LELAND_O-BE4 230 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637 | 0.11318 | 105.0302 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 659106 LELAND_O-BE4 230 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637 | 0.033346 | 105.0302 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 659106 LELAND_O-BE4 230 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637 | 0.033174 | 105.0302 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-040 | FROM->TO | 659106 LELAND_O-BE4 230 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637 | 0.033517 | 105.0302 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-051 | FROM->TO | 659106 LELAND_O-BE4 230 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637 | 0.031393 | 105.0302 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-065 | FROM->TO | 659106 LELAND_O-BE4 230 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637 | 0.031532 | 105.0302 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-141 | FROM->TO | 659106 LELAND_O-BE4 230 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637 | 0.61953 | 105.0302 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-162 | FROM->TO | 659106 LELAND_O-BE4 230 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637 | 0.031604 | 105.0302 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-173 | FROM->TO | 659106 LELAND_O-BE4 230 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637 | 0.030379 | 105.0302 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-211 | FROM->TO | 659106 LELAND_O-BE4 230 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637 | 0.033586 | 105.0302 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-212 | FROM->TO | 659106 LELAND_O-BE4 230 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637 | 0.033586 | 105.0302 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-213 | FROM->TO | 659106 LELAND_O-BE4 230 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637 | 0.033586 | 105.0302 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 659106 LELAND_O-BE4 230 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637 | 0.032998 | 105.0302 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-234 | FROM->TO | 659106 LELAND_O-BE4 230 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637 | 0.033719 | 105.0302 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-372 | FROM->TO | 659106 LELAND_O-BE4 230 3WXFMR 659:LOS KU1A 230 1 | B | 637 | 0.033861 | 105.0302 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KVA2_-BE9-1 LOS KV2A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659201 LO.KU1A_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-017 | FROM->TO | 659106 LELAND_O-BE4 230 3WXFMR 659:LOS KV2A 230 1 | B | 617 | 0.030319 | 106.1455 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KU1A_-BE9-1 LOS KU1A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659202 LO.KVA2_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-018 | FROM->TO | 659106 LELAND_O-BE4 230 3WXFMR 659:LOS KV2A 230 1 | B | 617 | 0.030182 | 106.1455 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KU1A_-BE9-1 LOS KU1A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659202 LO.KVA2_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-019 | FROM->TO | 659106 LELAND_O-BE4 230 3WXFMR 659:LOS KV2A 230 1 | B | 617 | 0.030182 | 106.1455 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KU1A_-BE9-1 LOS KU1A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659202 LO.KVA2_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-020 | FROM->TO | 659106 LELAND_O-BE4 230 3WXFMR 659:LOS KV2A 230 1 | B | 617 | 0.030319 | 106.1455 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KU1A_-BE9-1 LOS KU1A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659202 LO.KVA2_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-021 | FROM->TO | 659106 LELAND_O-BE4 230 3WXFMR 659:LOS KV2A 230 1 | B | 617 | 0.030319 | 106.1455 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KU1A_-BE9-1 LOS KU1A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659202 LO.KVA2_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-022 | FROM->TO | 659106 LELAND_O-BE4 230 3WXFMR 659:LOS KV2A 230 1 | B | 617 | 0.030182 | 106.1455 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KU1A_-BE9-1 LOS KU1A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659202 LO.KVA2_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-023 | FROM->TO | 659106 LELAND_O-BE4 230 3WXFMR 659:LOS KV2A 230 1 | B | 617 | 0.030182 | 106.1455 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KU1A_-BE9-1 LOS KU1A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659202 LO.KVA2_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-034 | FROM->TO | 659106 LELAND_O-BE4 230 3WXFMR 659:LOS KV2A 230 1 | B | 617 | 0.1111 | 106.1455 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KU1A_-BE9-1 LOS KU1A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659202 LO.KVA2_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 659106 LELAND_O-BE4 230 3WXFMR 659:LOS KV2A 230 1 | B | 617 | 0.032734 | 106.1455 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KU1A_-BE9-1 LOS KU1A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659202 LO.KVA2_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 659106 LELAND_O-BE4 230 3WXFMR 659:LOS KV2A 230 1 | B | 617 | 0.032565 | 106.1455 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KU1A_-BE9-1 LOS KU1A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659202 LO.KVA2_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-040 | FROM->TO | 659106 LELAND_O-BE4 230 3WXFMR 659:LOS KV2A 230 1 | B | 617 | 0.032902 | 106.1455 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KU1A_-BE9-1 LOS KU1A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659202 LO.KVA2_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-051 | FROM->TO | 659106 LELAND_O-BE4 230 3WXFMR 659:LOS KV2A 230 1 | B | 617 | 0.030817 | 106.1455 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KU1A_-BE9-1 LOS KU1A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659202 LO.KVA2_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-065 | FROM->TO | 659106 LELAND_O-BE4 230 3WXFMR 659:LOS KV2A 230 1 | B | 617 | 0.030953 | 106.1455 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KU1A_-BE9-1 LOS KU1A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659202 LO.KVA2_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-141 | FROM->TO | 659106 LELAND_O-BE4 230 3WXFMR 659:LOS KV2A 230 1 | B | 617 | 0.60816 | 106.1455 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KU1A_-BE9-1 LOS KU1A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659202 LO.KVA2_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-162 | FROM->TO | 659106 LELAND_O-BE4 230 3WXFMR 659:LOS KV2A 230 1 | B | 617 | 0.031024 | 106.1455 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KU1A_-BE9-1 LOS KU1A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659202 LO.KVA2_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-211 | FROM->TO | 659106 LELAND_O-BE4 230 3WXFMR 659:LOS KV2A 230 1 | B | 617 | 0.03297 | 106.1455 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KU1A_-BE9-1 LOS KU1A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659202 LO.KVA2_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-212 | FROM->TO | 659106 LELAND_O-BE4 230 3WXFMR 659:LOS KV2A 230 1 | B | 617 | 0.03297 | 106.1455 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KU1A_-BE9-1 LOS KU1A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659202 LO.KVA2_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-213 | FROM->TO | 659106 LELAND_O-BE4 230 3WXFMR 659:LOS KV2A 230 1 | B | 617 | 0.03297 | 106.1455 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KU1A_-BE9-1 LOS KU1A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659202 LO.KVA2_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 659106 LELAND_O-BE4 230 3WXFMR 659:LOS KV2A 230 1 | B | 617 | 0.032392 | 106.1455 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KU1A_-BE9-1 LOS KU1A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659202 LO.KVA2_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-234 | FROM->TO | 659106 LELAND_O-BE4 230 3WXFMR 659:LOS KV2A 230 1 | B | 617 | 0.0331 | 106.1455 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KU1A_-BE9-1 LOS KU1A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659202 LO.KVA2_-BE9 13 M2
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-372 | FROM->TO | 659106 LELAND_O-BE4 230 3WXFMR 659:LOS KV2A 230 1 | B | 617 | 0.033239 | 106.1455 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND LELAND_O-BE3-LELAND_O-BE4-LO.KU1A_-BE9-1 LOS KU1A:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659105 LELAND_O-BE3 345 659106 LELAND_O-BE4 230 659202 LO.KVA2_-BE9 13 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1 | B | 341 | 0.071528 | 129.6686 | P12:345:OTP:JAMESTN3:CENTER3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1 | B | 341 | 0.056562 | 129.6686 | P12:345:OTP:JAMESTN3:CENTER3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1 | B | 341 | 0.058877 | 129.6686 | P12:345:OTP:JAMESTN3:CENTER3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1 | B | 341 | 0.062851 | 129.6686 | P12:345:OTP:JAMESTN3:CENTER3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1 | B | 341 | 0.055492 | 129.6686 | P12:345:OTP:JAMESTN3:CENTER3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1 | B | 341 | 0.056916 | 129.6686 | P12:345:OTP:JAMESTN3:CENTER3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1 | B | 341 | 0.057926 | 129.6686 | P12:345:OTP:JAMESTN3:CENTER3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1 | B | 341 | 0.056617 | 129.6686 | P12:345:OTP:JAMESTN3:CENTER3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1 | B | 341 | 0.071335 | 130.388 | P12:345:OTP:BUFFALO3:JAMESTN3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1 | B | 341 | 0.056394 | 130.388 | P12:345:OTP:BUFFALO3:JAMESTN3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1 | B | 341 | 0.058703 | 130.388 | P12:345:OTP:BUFFALO3:JAMESTN3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1 | B | 341 | 0.062636 | 130.388 | P12:345:OTP:BUFFALO3:JAMESTN3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1 | B | 341 | 0.055328 | 130.388 | P12:345:OTP:BUFFALO3:JAMESTN3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1 | B | 341 | 0.056728 | 130.388 | P12:345:OTP:BUFFALO3:JAMESTN3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1 | B | 341 | 0.057758 | 130.388 | P12:345:OTP:BUFFALO3:JAMESTN3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1 | B | 341 | 0.056452 | 130.388 | P12:345:OTP:BUFFALO3:JAMESTN3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-034 | TO->FROM | 620263 FORMN 7 115 652438 FORMAN 7 115 1 | B | 126 | 0.73698 | 121.0443 | P12:230:MDU:MERRICOURT:WISHEK:1: | TDF Impact | Rebuild line 620263 FORMN 7 115 652438 FORMAN 7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-034 | TO->FROM | 620263 FORMN 7 115 652438 FORMAN 7 115 1 | B | 126 | 0.73698 | 112.1672 | P12:230:MDU:MANDAN:NAPOLEON SW:1: | TDF Impact | Rebuild line 620263 FORMN 7 115 652438 FORMAN 7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-034 | TO->FROM | 620263 FORMN 7 115 652438 FORMAN 7 115 1 | B | 126 | 0.74872 | 120.5257 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | TDF Impact | Rebuild line 620263 FORMN 7 115 652438 FORMAN 7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-034 | TO->FROM | 620263 FORMN 7 115 652438 FORMAN 7 115 1 | B | 126 | 0.77367 | 112.7621 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE SUMMIT-7-WATERTN7-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 620263 FORMN 7 115 652438 FORMAN 7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-034 | TO->FROM | 620263 FORMN 7 115 652438 FORMAN 7 115 1 | B | 126 | 0.73698 | 121.4081 | P12:230:MDU:NAPOLEON SW:WISHEK:1: | TDF Impact | Rebuild line 620263 FORMN 7 115 652438 FORMAN 7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-034 | TO->FROM | 620263 FORMN 7 115 652438 FORMAN 7 115 1 | B | 126 | 0.74873 | 111.9248 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | TDF Impact | Rebuild line 620263 FORMN 7 115 652438 FORMAN 7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-034 | TO->FROM | 620263 FORMN 7 115 652438 FORMAN 7 115 1 | B | 126 | 0.74603 | 112.5507 | P12:345:OTP:JAMESTN3:CENTER3:1 | TDF Impact | Rebuild line 620263 FORMN 7 115 652438 FORMAN 7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-034 | TO->FROM | 620263 FORMN 7 115 652438 FORMAN 7 115 1 | B | 126 | 0.74872 | 111.917 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | TDF Impact | Rebuild line 620263 FORMN 7 115 652438 FORMAN 7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-034 | TO->FROM | 620263 FORMN 7 115 652438 FORMAN 7 115 1 | A | 119.5 | 0.74719 | 103.4699 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 620263 FORMN 7 115 652438 FORMAN 7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-034 | TO->FROM | 620263 FORMN 7 115 652438 FORMAN 7 115 1 | B | 126 | 0.74873 | 111.9255 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | TDF Impact | Rebuild line 620263 FORMN 7 115 652438 FORMAN 7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-034 | TO->FROM | 620263 FORMN 7 115 652438 FORMAN 7 115 1 | B | 126 | 0.74872 | 111.9151 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | TDF Impact | Rebuild line 620263 FORMN 7 115 652438 FORMAN 7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 640404 WAYSIDE 4 230 652484 NUNDRWD4 230 1 | B | 341 | 0.072319 | 115.3235 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640404 WAYSIDE 4 230 652484 NUNDRWD4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 640404 WAYSIDE 4 230 652484 NUNDRWD4 230 1 | B | 341 | 0.10595 | 115.3235 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640404 WAYSIDE 4 230 652484 NUNDRWD4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 640404 WAYSIDE 4 230 652484 NUNDRWD4 230 1 | B | 341 | 0.18083 | 115.3235 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640404 WAYSIDE 4 230 652484 NUNDRWD4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 640404 WAYSIDE 4 230 652484 NUNDRWD4 230 1 | B | 341 | 0.18083 | 115.3235 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640404 WAYSIDE 4 230 652484 NUNDRWD4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 640404 WAYSIDE 4 230 652484 NUNDRWD4 230 1 | B | 341 | 0.055727 | 115.3235 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640404 WAYSIDE 4 230 652484 NUNDRWD4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 640404 WAYSIDE 4 230 652484 NUNDRWD4 230 1 | B | 341 | 0.1008 | 115.3235 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640404 WAYSIDE 4 230 652484 NUNDRWD4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 640404 WAYSIDE 4 230 652484 NUNDRWD4 230 1 | B | 341 | 0.076733 | 115.3235 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640404 WAYSIDE 4 230 652484 NUNDRWD4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 640404 WAYSIDE 4 230 652484 NUNDRWD4 230 1 | B | 341 | 0.11121 | 115.3235 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640404 WAYSIDE 4 230 652484 NUNDRWD4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 640404 WAYSIDE 4 230 652484 NUNDRWD4 230 1 | B | 341 | 0.082606 | 115.3235 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640404 WAYSIDE 4 230 652484 NUNDRWD4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 640404 WAYSIDE 4 230 652484 NUNDRWD4 230 1 | B | 341 | 0.092978 | 115.3235 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640404 WAYSIDE 4 230 652484 NUNDRWD4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 640404 WAYSIDE 4 230 652484 NUNDRWD4 230 1 | B | 341 | 0.10208 | 115.3235 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640404 WAYSIDE 4 230 652484 NUNDRWD4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-034 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.069361 | 100.9153 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-FTRANDL4-2 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.083626 | 100.9153 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-FTRANDL4-2 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.10188 | 100.9153 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-FTRANDL4-2 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.092174 | 100.9153 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-FTRANDL4-2 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.085805 | 100.9153 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-FTRANDL4-2 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.085805 | 100.9153 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-FTRANDL4-2 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.13331 | 100.9153 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-FTRANDL4-2 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.079143 | 100.9153 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-FTRANDL4-2 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.092837 | 100.9153 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-FTRANDL4-2 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.092687 | 100.9153 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-FTRANDL4-2 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.091588 | 100.9153 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-FTRANDL4-2 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.091825 | 100.9153 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-FTRANDL4-2 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.096142 | 100.9153 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-FTRANDL4-2 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.093384 | 100.9153 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-FTRANDL4-2 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-034 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.065935 | 100.9314 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE OWAN -MW4-JUDSON__-BE4-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.079356 | 100.9314 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE OWAN -MW4-JUDSON__-BE4-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.095876 | 100.9314 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE OWAN -MW4-JUDSON__-BE4-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.086582 | 100.9314 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE OWAN -MW4-JUDSON__-BE4-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.080264 | 100.9314 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE OWAN -MW4-JUDSON__-BE4-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.080264 | 100.9314 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE OWAN -MW4-JUDSON__-BE4-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.12542 | 100.9314 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE OWAN -MW4-JUDSON__-BE4-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.075228 | 100.9314 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE OWAN -MW4-JUDSON__-BE4-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.087233 | 100.9314 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE OWAN -MW4-JUDSON__-BE4-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.08725 | 100.9314 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE OWAN -MW4-JUDSON__-BE4-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.086002 | 100.9314 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE OWAN -MW4-JUDSON__-BE4-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.086401 | 100.9314 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE OWAN -MW4-JUDSON__-BE4-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.090372 | 100.9314 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE OWAN -MW4-JUDSON__-BE4-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.087732 | 100.9314 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE OWAN -MW4-JUDSON__-BE4-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-034 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.069129 | 100.7868 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LAKPLAT-ER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.083325 | 100.7868 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LAKPLAT-ER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.10156 | 100.7868 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LAKPLAT-ER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.091879 | 100.7868 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LAKPLAT-ER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.085537 | 100.7868 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LAKPLAT-ER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.085537 | 100.7868 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LAKPLAT-ER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.1328 | 100.7868 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LAKPLAT-ER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.078861 | 100.7868 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LAKPLAT-ER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.092539 | 100.7868 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LAKPLAT-ER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.09239 | 100.7868 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LAKPLAT-ER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.091294 | 100.7868 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LAKPLAT-ER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.09153 | 100.7868 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LAKPLAT-ER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.095832 | 100.7868 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LAKPLAT-ER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.093083 | 100.7868 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LAKPLAT-ER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-034 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.070193 | 101.6609 | Single 640133 COLMBUS4 230 640540 MEADOWGROVE4 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.084245 | 101.6609 | Single 640133 COLMBUS4 230 640540 MEADOWGROVE4 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.10098 | 101.6609 | Single 640133 COLMBUS4 230 640540 MEADOWGROVE4 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.091238 | 101.6609 | Single 640133 COLMBUS4 230 640540 MEADOWGROVE4 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.08453 | 101.6609 | Single 640133 COLMBUS4 230 640540 MEADOWGROVE4 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.08453 | 101.6609 | Single 640133 COLMBUS4 230 640540 MEADOWGROVE4 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.13199 | 101.6609 | Single 640133 COLMBUS4 230 640540 MEADOWGROVE4 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.079998 | 101.6609 | Single 640133 COLMBUS4 230 640540 MEADOWGROVE4 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.091928 | 101.6609 | Single 640133 COLMBUS4 230 640540 MEADOWGROVE4 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.092006 | 101.6609 | Single 640133 COLMBUS4 230 640540 MEADOWGROVE4 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.090622 | 101.6609 | Single 640133 COLMBUS4 230 640540 MEADOWGROVE4 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.091104 | 101.6609 | Single 640133 COLMBUS4 230 640540 MEADOWGROVE4 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.09521 | 101.6609 | Single 640133 COLMBUS4 230 640540 MEADOWGROVE4 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.09244 | 101.6609 | Single 640133 COLMBUS4 230 640540 MEADOWGROVE4 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-034 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.076389 | 104.9348 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.090321 | 104.9348 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.11266 | 104.9348 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.11099 | 104.9348 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.11444 | 104.9348 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.11444 | 104.9348 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.13816 | 104.9348 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.085467 | 104.9348 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.11077 | 104.9348 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.10514 | 104.9348 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.11142 | 104.9348 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.1057 | 104.9348 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.11214 | 104.9348 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.1117 | 104.9348 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-034 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.065889 | 101.8248 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WESSINGTON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.079321 | 101.8248 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WESSINGTON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.098724 | 101.8248 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WESSINGTON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.089516 | 101.8248 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WESSINGTON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.084063 | 101.8248 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WESSINGTON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.084063 | 101.8248 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WESSINGTON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.12771 | 101.8248 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WESSINGTON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.07491 | 101.8248 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WESSINGTON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.090103 | 101.8248 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WESSINGTON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.089728 | 101.8248 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WESSINGTON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.089001 | 101.8248 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WESSINGTON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.088936 | 101.8248 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WESSINGTON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.093245 | 101.8248 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WESSINGTON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.090648 | 101.8248 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WESSINGTON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-034 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.069572 | 101.8884 | P42:345:UMZB:# 2497 #:: SDQ IN NE. STUCK BREAKER (2196):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.083208 | 101.8884 | P42:345:UMZB:# 2497 #:: SDQ IN NE. STUCK BREAKER (2196):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.10223 | 101.8884 | P42:345:UMZB:# 2497 #:: SDQ IN NE. STUCK BREAKER (2196):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.096222 | 101.8884 | P42:345:UMZB:# 2497 #:: SDQ IN NE. STUCK BREAKER (2196):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.095757 | 101.8884 | P42:345:UMZB:# 2497 #:: SDQ IN NE. STUCK BREAKER (2196):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.095757 | 101.8884 | P42:345:UMZB:# 2497 #:: SDQ IN NE. STUCK BREAKER (2196):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.13008 | 101.8884 | P42:345:UMZB:# 2497 #:: SDQ IN NE. STUCK BREAKER (2196):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.078765 | 101.8884 | P42:345:UMZB:# 2497 #:: SDQ IN NE. STUCK BREAKER (2196):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.096429 | 101.8884 | P42:345:UMZB:# 2497 #:: SDQ IN NE. STUCK BREAKER (2196):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.094057 | 101.8884 | P42:345:UMZB:# 2497 #:: SDQ IN NE. STUCK BREAKER (2196):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.096119 | 101.8884 | P42:345:UMZB:# 2497 #:: SDQ IN NE. STUCK BREAKER (2196):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.093797 | 101.8884 | P42:345:UMZB:# 2497 #:: SDQ IN NE. STUCK BREAKER (2196):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.098803 | 101.8884 | P42:345:UMZB:# 2497 #:: SDQ IN NE. STUCK BREAKER (2196):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.09708 | 101.8884 | P42:345:UMZB:# 2497 #:: SDQ IN NE. STUCK BREAKER (2196):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-034 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.069196 | 100.4156 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTRANDL4-LAKPLAT-ER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.083434 | 100.4156 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTRANDL4-LAKPLAT-ER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.10151 | 100.4156 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTRANDL4-LAKPLAT-ER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.091823 | 100.4156 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTRANDL4-LAKPLAT-ER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.085432 | 100.4156 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTRANDL4-LAKPLAT-ER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.085432 | 100.4156 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTRANDL4-LAKPLAT-ER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.13291 | 100.4156 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTRANDL4-LAKPLAT-ER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.078971 | 100.4156 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTRANDL4-LAKPLAT-ER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.092488 | 100.4156 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTRANDL4-LAKPLAT-ER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.092355 | 100.4156 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTRANDL4-LAKPLAT-ER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.091235 | 100.4156 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTRANDL4-LAKPLAT-ER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.091493 | 100.4156 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTRANDL4-LAKPLAT-ER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.095785 | 100.4156 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTRANDL4-LAKPLAT-ER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.093031 | 100.4156 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTRANDL4-LAKPLAT-ER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-034 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.066777 | 100.9036 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HANLON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.081074 | 100.9036 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HANLON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.099138 | 100.9036 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HANLON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.089792 | 100.9036 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HANLON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.083861 | 100.9036 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HANLON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.083861 | 100.9036 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HANLON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.13106 | 100.9036 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HANLON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.076497 | 100.9036 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HANLON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.090419 | 100.9036 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HANLON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.090128 | 100.9036 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HANLON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.089238 | 100.9036 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HANLON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.089328 | 100.9036 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HANLON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.09365 | 100.9036 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HANLON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.090975 | 100.9036 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HANLON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-034 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.066257 | 101.1343 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LETCHER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.080138 | 101.1343 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LETCHER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.099532 | 101.1343 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LETCHER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.090286 | 101.1343 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LETCHER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.084812 | 101.1343 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LETCHER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.084812 | 101.1343 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LETCHER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.12991 | 101.1343 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LETCHER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.075572 | 101.1343 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LETCHER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.090877 | 101.1343 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LETCHER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.090446 | 101.1343 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LETCHER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.089768 | 101.1343 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LETCHER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.089666 | 101.1343 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LETCHER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.094063 | 101.1343 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LETCHER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1 | B | 842 | 0.091439 | 101.1343 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LETCHER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640510 HOLT.CO3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652200 GLENDIVE7 115 652404 DAWSONC7 115 1 | B | 132 | 0.12698 | 101.5056 | P21:230:MDU:LITTLE MISSOURI:RHAME:1: | Cumulative Impact | Rebuild line 652200 GLENDIVE7 115 652404 DAWSONC7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652200 GLENDIVE7 115 652404 DAWSONC7 115 1 | B | 132 | 0.28544 | 101.5056 | P21:230:MDU:LITTLE MISSOURI:RHAME:1: | TDF Impact | Rebuild line 652200 GLENDIVE7 115 652404 DAWSONC7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652200 GLENDIVE7 115 661032 GLENDCT7 115 1 | B | 111 | 0.12698 | 121.385 | P21:230:MDU:LITTLE MISSOURI:RHAME:1: | Cumulative Impact | Rebuild line 652200 GLENDIVE7 115 661032 GLENDCT7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652200 GLENDIVE7 115 661032 GLENDCT7 115 1 | B | 111 | 0.28544 | 121.385 | P21:230:MDU:LITTLE MISSOURI:RHAME:1: | TDF Impact | Rebuild line 652200 GLENDIVE7 115 661032 GLENDCT7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652403 DAWSONC4 230 652411 MI CTYE4 230 1 | B | 315 | 0.72143 | 106.7801 | P21:230:MDU:LITTLE MISSOURI:RHAME:1: | TDF Impact | Rebuild line 652403 DAWSONC4 230 652411 MI CTYE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652403 DAWSONC4 230 652411 MI CTYE4 230 1 | B | 315 | 0.59759 | 106.7801 | P21:230:MDU:LITTLE MISSOURI:RHAME:1: | TDF Impact | Rebuild line 652403 DAWSONC4 230 652411 MI CTYE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652403 DAWSONC4 230 652616 MINGUSVILLE4 230 1 | B | 315 | 0.66186 | 110.0138 | P21:230:MDU:LITTLE MISSOURI:RHAME:1: | TDF Impact | Rebuild line 652403 DAWSONC4 230 652616 MINGUSVILLE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652403 DAWSONC4 230 652616 MINGUSVILLE4 230 1 | B | 315 | 0.65491 | 110.0138 | P21:230:MDU:LITTLE MISSOURI:RHAME:1: | TDF Impact | Rebuild line 652403 DAWSONC4 230 652616 MINGUSVILLE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652404 DAWSONC7 115 661056 LEWIS 7 115 1 | B | 107 | 0.13891 | 100.1586 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BELFELD4-DAGLUM__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652404 DAWSONC7 115 661056 LEWIS 7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652404 DAWSONC7 115 661056 LEWIS 7 115 1 | B | 107 | 0.10331 | 100.1586 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BELFELD4-DAGLUM__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652404 DAWSONC7 115 661056 LEWIS 7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652404 DAWSONC7 115 661056 LEWIS 7 115 1 | B | 107 | 0.21605 | 133.5446 | Single 652616 MINGUSVILLE4 230 659247 MEDORA__-UM4 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 652404 DAWSONC7 115 661056 LEWIS 7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652404 DAWSONC7 115 661056 LEWIS 7 115 1 | B | 107 | 0.1161 | 133.5446 | Single 652616 MINGUSVILLE4 230 659247 MEDORA__-UM4 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652404 DAWSONC7 115 661056 LEWIS 7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652404 DAWSONC7 115 661056 LEWIS 7 115 1 | B | 107 | 0.21605 | 131.285 | Single 652425 BELFELD4 230 659247 MEDORA__-UM4 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 652404 DAWSONC7 115 661056 LEWIS 7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652404 DAWSONC7 115 661056 LEWIS 7 115 1 | B | 107 | 0.1161 | 131.285 | Single 652425 BELFELD4 230 659247 MEDORA__-UM4 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652404 DAWSONC7 115 661056 LEWIS 7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652404 DAWSONC7 115 661056 LEWIS 7 115 1 | B | 107 | 0.21605 | 114.2702 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE DAWSONC4-MINGUSVILLE4-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 652404 DAWSONC7 115 661056 LEWIS 7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652404 DAWSONC7 115 661056 LEWIS 7 115 1 | B | 107 | 0.1161 | 114.2702 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE DAWSONC4-MINGUSVILLE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652404 DAWSONC7 115 661056 LEWIS 7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652404 DAWSONC7 115 661056 LEWIS 7 115 1 | B | 107 | 0.21143 | 135.54 | P21:230:MDU:LITTLE MISSOURI:RHAME:1: | TDF Impact | Rebuild line 652404 DAWSONC7 115 661056 LEWIS 7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652404 DAWSONC7 115 661056 LEWIS 7 115 1 | B | 107 | 0.21782 | 135.54 | P21:230:MDU:LITTLE MISSOURI:RHAME:1: | TDF Impact | Rebuild line 652404 DAWSONC7 115 661056 LEWIS 7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652404 DAWSONC7 115 661056 LEWIS 7 115 1 | B | 107 | 0.21605 | 133.6576 | P12:230:UMZ:# 20052 #:: PROPER N-1 FOR TAP MEDORA__-UM4:HV: | TDF Impact | Rebuild line 652404 DAWSONC7 115 661056 LEWIS 7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652404 DAWSONC7 115 661056 LEWIS 7 115 1 | B | 107 | 0.1161 | 133.6576 | P12:230:UMZ:# 20052 #:: PROPER N-1 FOR TAP MEDORA__-UM4:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652404 DAWSONC7 115 661056 LEWIS 7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 652:652: BEF KU1A 230 1 | B | 390 | 0.40515 | 124.4221 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BELFELD3-BELFELD4-BELFELD29-1 652_ BEF KU2A_:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652221 BELFELD9 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 652:652: BEF KU1A 230 1 | B | 390 | 0.61422 | 124.4221 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BELFELD3-BELFELD4-BELFELD29-1 652_ BEF KU2A_:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652221 BELFELD9 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 652:652: BEF KU1A 230 1 | B | 390 | 0.40806 | 124.4221 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BELFELD3-BELFELD4-BELFELD29-1 652_ BEF KU2A_:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652221 BELFELD9 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.31204 | 113.1822 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HEBRON 4-DICKINSN-BE4-1 :HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.45557 | 113.1822 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HEBRON 4-DICKINSN-BE4-1 :HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.31481 | 113.1822 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HEBRON 4-DICKINSN-BE4-1 :HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.32993 | 117.0711 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BOWMAN__-BE4-HETINGR4-1 :HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.41614 | 117.0711 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BOWMAN__-BE4-HETINGR4-1 :HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.36363 | 117.0711 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BOWMAN__-BE4-HETINGR4-1 :HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.4263 | 162.4558 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BELFELD3-BELFELD4-BELFELD9-1 652_ BEF KU1A_:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.64628 | 162.4558 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BELFELD3-BELFELD4-BELFELD9-1 652_ BEF KU1A_:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.42936 | 162.4558 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BELFELD3-BELFELD4-BELFELD9-1 652_ BEF KU1A_:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | A | 250 | 0.26082 | 124.3904 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | A | 250 | 0.39541 | 124.3904 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | A | 250 | 0.26269 | 124.3904 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.30268 | 112.6484 | P12:115:UMZ:# 20117 #:: PROPER N-1 FOR ZBR WILISTN7:HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.40181 | 112.6484 | P12:115:UMZ:# 20117 #:: PROPER N-1 FOR ZBR WILISTN7:HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.28706 | 112.6484 | P12:115:UMZ:# 20117 #:: PROPER N-1 FOR ZBR WILISTN7:HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.30413 | 110.8817 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE RICHLAND-BE7-LEWIS 7-1 :HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.40173 | 110.8817 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE RICHLAND-BE7-LEWIS 7-1 :HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.28842 | 110.8817 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE RICHLAND-BE7-LEWIS 7-1 :HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.31204 | 117.6383 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HEBRON 4-MANDAN 4-1 :HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.45557 | 117.6383 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HEBRON 4-MANDAN 4-1 :HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.31481 | 117.6383 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HEBRON 4-MANDAN 4-1 :HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.32993 | 118.5169 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE RHAME___-BE4-BOWMAN__-BE4-1 :HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.41614 | 118.5169 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE RHAME___-BE4-BOWMAN__-BE4-1 :HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.36363 | 118.5169 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE RHAME___-BE4-BOWMAN__-BE4-1 :HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.33447 | 126.0234 | Single 652497 MAURINE4 230 659351 BISON___-GE4 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.4247 | 126.0234 | Single 652497 MAURINE4 230 659351 BISON___-GE4 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.36657 | 126.0234 | Single 652497 MAURINE4 230 659351 BISON___-GE4 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.33447 | 127.7726 | Single 659351 BISON___-GE4 230 661047 HETINGR4 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.4247 | 127.7726 | Single 659351 BISON___-GE4 230 661047 HETINGR4 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.36657 | 127.7726 | Single 659351 BISON___-GE4 230 661047 HETINGR4 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.32315 | 125.377 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BELFELD4-DICKINSN-BE4-1 :HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.48633 | 125.377 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BELFELD4-DICKINSN-BE4-1 :HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.31762 | 125.377 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BELFELD4-DICKINSN-BE4-1 :HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 652:652: BEF KU1A 230 1 | B | 390 | 0.40515 | 120.4414 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BELFELD3-BELFELD4-BELFELD29-1 652_ BEF KU2A_:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652221 BELFELD9 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 652:652: BEF KU1A 230 1 | B | 390 | 0.61422 | 120.4414 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BELFELD3-BELFELD4-BELFELD29-1 652_ BEF KU2A_:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652221 BELFELD9 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 652:652: BEF KU1A 230 1 | B | 390 | 0.40806 | 120.4414 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BELFELD3-BELFELD4-BELFELD29-1 652_ BEF KU2A_:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652221 BELFELD9 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.31204 | 112.9403 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HEBRON 4-DICKINSN-BE4-1 :HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.45557 | 112.9403 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HEBRON 4-DICKINSN-BE4-1 :HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.31481 | 112.9403 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HEBRON 4-DICKINSN-BE4-1 :HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.32993 | 116.8037 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BOWMAN__-BE4-HETINGR4-1 :HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.41614 | 116.8037 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BOWMAN__-BE4-HETINGR4-1 :HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.36363 | 116.8037 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BOWMAN__-BE4-HETINGR4-1 :HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.4263 | 161.9731 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BELFELD3-BELFELD4-BELFELD9-1 652_ BEF KU1A_:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.64628 | 161.9731 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BELFELD3-BELFELD4-BELFELD9-1 652_ BEF KU1A_:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.42936 | 161.9731 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BELFELD3-BELFELD4-BELFELD9-1 652_ BEF KU1A_:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | A | 250 | 0.26082 | 124.1528 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | A | 250 | 0.39541 | 124.1528 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | A | 250 | 0.26269 | 124.1528 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.30268 | 112.4003 | P12:115:UMZ:# 20117 #:: PROPER N-1 FOR ZBR WILISTN7:HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.40181 | 112.4003 | P12:115:UMZ:# 20117 #:: PROPER N-1 FOR ZBR WILISTN7:HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.28706 | 112.4003 | P12:115:UMZ:# 20117 #:: PROPER N-1 FOR ZBR WILISTN7:HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.30413 | 110.6427 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE RICHLAND-BE7-LEWIS 7-1 :HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.40173 | 110.6427 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE RICHLAND-BE7-LEWIS 7-1 :HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.28842 | 110.6427 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE RICHLAND-BE7-LEWIS 7-1 :HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.31204 | 117.3834 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HEBRON 4-MANDAN 4-1 :HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.45557 | 117.3834 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HEBRON 4-MANDAN 4-1 :HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.31481 | 117.3834 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HEBRON 4-MANDAN 4-1 :HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.32993 | 118.2408 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE RHAME___-BE4-BOWMAN__-BE4-1 :HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.41614 | 118.2408 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE RHAME___-BE4-BOWMAN__-BE4-1 :HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.36363 | 118.2408 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE RHAME___-BE4-BOWMAN__-BE4-1 :HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.33447 | 125.7133 | Single 652497 MAURINE4 230 659351 BISON___-GE4 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.4247 | 125.7133 | Single 652497 MAURINE4 230 659351 BISON___-GE4 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.36657 | 125.7133 | Single 652497 MAURINE4 230 659351 BISON___-GE4 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.33447 | 127.4523 | Single 659351 BISON___-GE4 230 661047 HETINGR4 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.4247 | 127.4523 | Single 659351 BISON___-GE4 230 661047 HETINGR4 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.36657 | 127.4523 | Single 659351 BISON___-GE4 230 661047 HETINGR4 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.32315 | 125.0894 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BELFELD4-DICKINSN-BE4-1 :HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.48633 | 125.0894 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BELFELD4-DICKINSN-BE4-1 :HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.31762 | 125.0894 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BELFELD4-DICKINSN-BE4-1 :HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652425 BELFELD4 230 659247 MEDORA__-UM4 230 1 | B | 319 | 0.66186 | 130.5464 | P21:230:MDU:LITTLE MISSOURI:RHAME:1: | TDF Impact | Rebuild line 652425 BELFELD4 230 659247 MEDORA__-UM4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652425 BELFELD4 230 659247 MEDORA__-UM4 230 1 | B | 319 | 0.65491 | 130.5464 | P21:230:MDU:LITTLE MISSOURI:RHAME:1: | TDF Impact | Rebuild line 652425 BELFELD4 230 659247 MEDORA__-UM4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.108 | 104.8597 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BELFELD4-DAGLUM__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.543 | 104.8597 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BELFELD4-DAGLUM__-BE4-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.543 | 104.8597 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BELFELD4-DAGLUM__-BE4-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.064309 | 104.8597 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BELFELD4-DAGLUM__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.13699 | 104.8597 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BELFELD4-DAGLUM__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.055582 | 104.8597 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BELFELD4-DAGLUM__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.063189 | 104.8597 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BELFELD4-DAGLUM__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.087639 | 106.6545 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE OWAN -MW4-JUDSON__-BE4-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.53887 | 106.6545 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE OWAN -MW4-JUDSON__-BE4-Z :HV: | TDF Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.53887 | 106.6545 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE OWAN -MW4-JUDSON__-BE4-Z :HV: | TDF Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.069081 | 106.6545 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE OWAN -MW4-JUDSON__-BE4-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.10173 | 106.6545 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE OWAN -MW4-JUDSON__-BE4-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.057381 | 106.6545 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE OWAN -MW4-JUDSON__-BE4-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.065494 | 106.6545 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE OWAN -MW4-JUDSON__-BE4-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.1169 | 121.9963 | Single 800121 MAURINE2 345 652497 MAURINE4 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.7165 | 121.9963 | Single 800121 MAURINE2 345 652497 MAURINE4 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.7165 | 121.9963 | Single 800121 MAURINE2 345 652497 MAURINE4 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.055435 | 121.9963 | Single 800121 MAURINE2 345 652497 MAURINE4 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.15906 | 121.9963 | Single 800121 MAURINE2 345 652497 MAURINE4 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.092217 | 104.7239 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE LELAND_O-BE3-LO.LS-CC-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.54088 | 104.7239 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE LELAND_O-BE3-LO.LS-CC-BE3-Z :EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.54088 | 104.7239 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE LELAND_O-BE3-LO.LS-CC-BE3-Z :EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.073851 | 104.7239 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE LELAND_O-BE3-LO.LS-CC-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.10609 | 104.7239 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE LELAND_O-BE3-LO.LS-CC-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.054793 | 104.7239 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE LELAND_O-BE3-LO.LS-CC-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.062814 | 104.7239 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE LELAND_O-BE3-LO.LS-CC-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.070402 | 104.7239 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE LELAND_O-BE3-LO.LS-CC-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.091543 | 105.3424 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BROADLND-BE3-BROADLND-BE4-BD.KU2A_-BE9-1 BD KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.54105 | 105.3424 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BROADLND-BE3-BROADLND-BE4-BD.KU2A_-BE9-1 BD KU2A:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.54105 | 105.3424 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BROADLND-BE3-BROADLND-BE4-BD.KU2A_-BE9-1 BD KU2A:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.050536 | 105.3424 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BROADLND-BE3-BROADLND-BE4-BD.KU2A_-BE9-1 BD KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.073125 | 105.3424 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BROADLND-BE3-BROADLND-BE4-BD.KU2A_-BE9-1 BD KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.10548 | 105.3424 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BROADLND-BE3-BROADLND-BE4-BD.KU2A_-BE9-1 BD KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.053518 | 105.3424 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BROADLND-BE3-BROADLND-BE4-BD.KU2A_-BE9-1 BD KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.062107 | 105.3424 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BROADLND-BE3-BROADLND-BE4-BD.KU2A_-BE9-1 BD KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.069744 | 105.3424 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BROADLND-BE3-BROADLND-BE4-BD.KU2A_-BE9-1 BD KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.092217 | 104.7513 | Single 659424 LO.LS-CC-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.54088 | 104.7513 | Single 659424 LO.LS-CC-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.54088 | 104.7513 | Single 659424 LO.LS-CC-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.073851 | 104.7513 | Single 659424 LO.LS-CC-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.10609 | 104.7513 | Single 659424 LO.LS-CC-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.054793 | 104.7513 | Single 659424 LO.LS-CC-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.062814 | 104.7513 | Single 659424 LO.LS-CC-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.070402 | 104.7513 | Single 659424 LO.LS-CC-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.091543 | 105.2994 | Single 659421 BD.LS-AV-BE3 345 785490 G24-284-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.54105 | 105.2994 | Single 659421 BD.LS-AV-BE3 345 785490 G24-284-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.54105 | 105.2994 | Single 659421 BD.LS-AV-BE3 345 785490 G24-284-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.050536 | 105.2994 | Single 659421 BD.LS-AV-BE3 345 785490 G24-284-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.073125 | 105.2994 | Single 659421 BD.LS-AV-BE3 345 785490 G24-284-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.10548 | 105.2994 | Single 659421 BD.LS-AV-BE3 345 785490 G24-284-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.053518 | 105.2994 | Single 659421 BD.LS-AV-BE3 345 785490 G24-284-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.062107 | 105.2994 | Single 659421 BD.LS-AV-BE3 345 785490 G24-284-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.069744 | 105.2994 | Single 659421 BD.LS-AV-BE3 345 785490 G24-284-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.091543 | 105.3425 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HURON 4-BROADLND-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.54105 | 105.3425 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HURON 4-BROADLND-BE4-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.54105 | 105.3425 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HURON 4-BROADLND-BE4-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.050536 | 105.3425 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HURON 4-BROADLND-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.073125 | 105.3425 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HURON 4-BROADLND-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.10548 | 105.3425 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HURON 4-BROADLND-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.053518 | 105.3425 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HURON 4-BROADLND-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.062107 | 105.3425 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HURON 4-BROADLND-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.069744 | 105.3425 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HURON 4-BROADLND-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.091543 | 105.3424 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BROADLND-BE3-BD.LS-AV-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.54105 | 105.3424 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BROADLND-BE3-BD.LS-AV-BE3-Z :EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.54105 | 105.3424 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BROADLND-BE3-BD.LS-AV-BE3-Z :EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.050536 | 105.3424 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BROADLND-BE3-BD.LS-AV-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.073125 | 105.3424 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BROADLND-BE3-BD.LS-AV-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.10548 | 105.3424 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BROADLND-BE3-BD.LS-AV-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.053518 | 105.3424 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BROADLND-BE3-BD.LS-AV-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.062107 | 105.3424 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BROADLND-BE3-BD.LS-AV-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.069744 | 105.3424 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BROADLND-BE3-BD.LS-AV-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-034 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.050793 | 160.3158 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.051585 | 160.3158 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.09601 | 160.3158 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.17646 | 160.3158 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.5447 | 160.3158 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.5447 | 160.3158 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.054335 | 160.3158 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.1594 | 160.3158 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.10839 | 160.3158 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.19163 | 160.3158 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.12094 | 160.3158 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.14059 | 160.3158 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.15995 | 160.3158 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652497 MAURINE4 230 659351 BISON___-GE4 230 1 | B | 305 | 0.28216 | 105.042 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BELFELD4-DAGLUM__-BE4-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 652497 MAURINE4 230 659351 BISON___-GE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652497 MAURINE4 230 659351 BISON___-GE4 230 1 | B | 305 | 0.43287 | 105.042 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BELFELD4-DAGLUM__-BE4-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 652497 MAURINE4 230 659351 BISON___-GE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652512 GROTON 7 115 652568 GROTONSOUTH7 115 Z | B | 399 | 0.29325 | 116.6347 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652512 GROTON 7 115 652568 GROTONSOUTH7 115 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652512 GROTON 7 115 652568 GROTONSOUTH7 115 Z | B | 399 | 0.29325 | 116.6347 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652512 GROTON 7 115 652568 GROTONSOUTH7 115 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | FROM->TO | 652512 GROTON 7 115 655457 BRISTOL-ER7 115 1 | B | 119 | 0.1295 | 108.1994 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTON__-BE3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652512 GROTON 7 115 655457 BRISTOL-ER7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | FROM->TO | 652512 GROTON 7 115 655457 BRISTOL-ER7 115 1 | B | 119 | 0.1295 | 113.6934 | P23:345:UMZB:# 7110 #:: CKE IN SD. CKE BREAKER FAULT (192):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652512 GROTON 7 115 655457 BRISTOL-ER7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | FROM->TO | 652512 GROTON 7 115 655457 BRISTOL-ER7 115 1 | B | 119 | 0.1295 | 161.6909 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652512 GROTON 7 115 655457 BRISTOL-ER7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | FROM->TO | 652512 GROTON 7 115 655457 BRISTOL-ER7 115 1 | B | 119 | 0.1295 | 161.6909 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652512 GROTON 7 115 655457 BRISTOL-ER7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | FROM->TO | 652512 GROTON 7 115 660001 ABR SIEBRCHT 115 1 | B | 180.3 | 0.16376 | 132.6157 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652512 GROTON 7 115 660001 ABR SIEBRCHT 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | FROM->TO | 652512 GROTON 7 115 660001 ABR SIEBRCHT 115 1 | B | 180.3 | 0.16376 | 132.6157 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652512 GROTON 7 115 660001 ABR SIEBRCHT 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652515 HURON 7 115 655481 REDFELD-ER7 115 1 | B | 121 | 0.12484 | 110.5965 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652515 HURON 7 115 655481 REDFELD-ER7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652515 HURON 7 115 655481 REDFELD-ER7 115 1 | B | 121 | 0.12484 | 110.5965 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652515 HURON 7 115 655481 REDFELD-ER7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-034 | FROM->TO | 652522 SUMMIT-7 115 652531 WATERTN7 115 1 | B | 130 | 0.081304 | 111.5678 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652522 SUMMIT-7 115 652531 WATERTN7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | FROM->TO | 652522 SUMMIT-7 115 652531 WATERTN7 115 1 | B | 130 | 0.092338 | 111.5678 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652522 SUMMIT-7 115 652531 WATERTN7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | FROM->TO | 652522 SUMMIT-7 115 652531 WATERTN7 115 1 | B | 130 | 0.092338 | 111.5678 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652522 SUMMIT-7 115 652531 WATERTN7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652522 SUMMIT-7 115 655457 BRISTOL-ER7 115 1 | B | 119 | 0.1295 | 101.3467 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTON__-BE3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652522 SUMMIT-7 115 655457 BRISTOL-ER7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652522 SUMMIT-7 115 655457 BRISTOL-ER7 115 1 | B | 119 | 0.1295 | 106.8404 | P23:345:UMZB:# 7110 #:: CKE IN SD. CKE BREAKER FAULT (192):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652522 SUMMIT-7 115 655457 BRISTOL-ER7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652522 SUMMIT-7 115 655457 BRISTOL-ER7 115 1 | B | 119 | 0.1295 | 154.6716 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652522 SUMMIT-7 115 655457 BRISTOL-ER7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652522 SUMMIT-7 115 655457 BRISTOL-ER7 115 1 | B | 119 | 0.1295 | 154.6716 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652522 SUMMIT-7 115 655457 BRISTOL-ER7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.45894 | 139.927 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.075001 | 139.927 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.0522 | 139.927 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.56562 | 139.927 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.053797 | 139.927 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.059276 | 139.927 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.050505 | 139.927 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.056758 | 139.927 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.059729 | 139.927 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.055144 | 139.927 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.45894 | 139.9276 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.075002 | 139.9276 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.0522 | 139.9276 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.56562 | 139.9276 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.053797 | 139.9276 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.059276 | 139.9276 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.050505 | 139.9276 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.056759 | 139.9276 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.059729 | 139.9276 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.055144 | 139.9276 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.45894 | 139.9265 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.075001 | 139.9265 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.0522 | 139.9265 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.56562 | 139.9265 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.053797 | 139.9265 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.059276 | 139.9265 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.050505 | 139.9265 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.056758 | 139.9265 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.059729 | 139.9265 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.055144 | 139.9265 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.45894 | 139.9279 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.075002 | 139.9279 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.0522 | 139.9279 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.56562 | 139.9279 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.053797 | 139.9279 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.059277 | 139.9279 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.050505 | 139.9279 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.056759 | 139.9279 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.059729 | 139.9279 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.055145 | 139.9279 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-034 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.057747 | 119.0509 | P12:345:XEL-OTP:BRKNGCO3:ASTORIA3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.53372 | 119.0509 | P12:345:XEL-OTP:BRKNGCO3:ASTORIA3:1 | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.10314 | 119.0509 | P12:345:XEL-OTP:BRKNGCO3:ASTORIA3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.075558 | 119.0509 | P12:345:XEL-OTP:BRKNGCO3:ASTORIA3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.65112 | 119.0509 | P12:345:XEL-OTP:BRKNGCO3:ASTORIA3:1 | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.077728 | 119.0509 | P12:345:XEL-OTP:BRKNGCO3:ASTORIA3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.0841 | 119.0509 | P12:345:XEL-OTP:BRKNGCO3:ASTORIA3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.073392 | 119.0509 | P12:345:XEL-OTP:BRKNGCO3:ASTORIA3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.080883 | 119.0509 | P12:345:XEL-OTP:BRKNGCO3:ASTORIA3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.084978 | 119.0509 | P12:345:XEL-OTP:BRKNGCO3:ASTORIA3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.079183 | 119.0509 | P12:345:XEL-OTP:BRKNGCO3:ASTORIA3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.59472 | 126.803 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTON 7-GROTONSOUTH7-Z :HV: | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.10214 | 126.803 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTON 7-GROTONSOUTH7-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.072772 | 126.803 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTON 7-GROTONSOUTH7-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.69567 | 126.803 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTON 7-GROTONSOUTH7-Z :HV: | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.074711 | 126.803 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTON 7-GROTONSOUTH7-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.081136 | 126.803 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTON 7-GROTONSOUTH7-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.070591 | 126.803 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTON 7-GROTONSOUTH7-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.078312 | 126.803 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTON 7-GROTONSOUTH7-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.083291 | 126.803 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTON 7-GROTONSOUTH7-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.076965 | 126.803 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTON 7-GROTONSOUTH7-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.70111 | 128.6156 | P13:345-115.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND GROTON__-BE3-GROTON__-BE7-GRT.KU2A-BE9-1 GROTON KU2A:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.10958 | 128.6156 | P13:345-115.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND GROTON__-BE3-GROTON__-BE7-GRT.KU2A-BE9-1 GROTON KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.076673 | 128.6156 | P13:345-115.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND GROTON__-BE3-GROTON__-BE7-GRT.KU2A-BE9-1 GROTON KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.77389 | 128.6156 | P13:345-115.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND GROTON__-BE3-GROTON__-BE7-GRT.KU2A-BE9-1 GROTON KU2A:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.078642 | 128.6156 | P13:345-115.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND GROTON__-BE3-GROTON__-BE7-GRT.KU2A-BE9-1 GROTON KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.085819 | 128.6156 | P13:345-115.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND GROTON__-BE3-GROTON__-BE7-GRT.KU2A-BE9-1 GROTON KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.074275 | 128.6156 | P13:345-115.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND GROTON__-BE3-GROTON__-BE7-GRT.KU2A-BE9-1 GROTON KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.083134 | 128.6156 | P13:345-115.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND GROTON__-BE3-GROTON__-BE7-GRT.KU2A-BE9-1 GROTON KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.088603 | 128.6156 | P13:345-115.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND GROTON__-BE3-GROTON__-BE7-GRT.KU2A-BE9-1 GROTON KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.081494 | 128.6156 | P13:345-115.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND GROTON__-BE3-GROTON__-BE7-GRT.KU2A-BE9-1 GROTON KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.53338 | 118.6956 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BROADLND-BE3-BROADLND-BE4-BD.KU2A_-BE9-1 BD KU2A:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.10611 | 118.6956 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BROADLND-BE3-BROADLND-BE4-BD.KU2A_-BE9-1 BD KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.078642 | 118.6956 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BROADLND-BE3-BROADLND-BE4-BD.KU2A_-BE9-1 BD KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.050756 | 118.6956 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BROADLND-BE3-BROADLND-BE4-BD.KU2A_-BE9-1 BD KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.050756 | 118.6956 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BROADLND-BE3-BROADLND-BE4-BD.KU2A_-BE9-1 BD KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.10493 | 118.6956 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BROADLND-BE3-BROADLND-BE4-BD.KU2A_-BE9-1 BD KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.65193 | 118.6956 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BROADLND-BE3-BROADLND-BE4-BD.KU2A_-BE9-1 BD KU2A:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.080891 | 118.6956 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BROADLND-BE3-BROADLND-BE4-BD.KU2A_-BE9-1 BD KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.086149 | 118.6956 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BROADLND-BE3-BROADLND-BE4-BD.KU2A_-BE9-1 BD KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.076273 | 118.6956 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BROADLND-BE3-BROADLND-BE4-BD.KU2A_-BE9-1 BD KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.083836 | 118.6956 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BROADLND-BE3-BROADLND-BE4-BD.KU2A_-BE9-1 BD KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.089966 | 118.6956 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BROADLND-BE3-BROADLND-BE4-BD.KU2A_-BE9-1 BD KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.08315 | 118.6956 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BROADLND-BE3-BROADLND-BE4-BD.KU2A_-BE9-1 BD KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.53402 | 118.9029 | P12:345:OTP:JAMESTN3:CENTER3:1 | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.10196 | 118.9029 | P12:345:OTP:JAMESTN3:CENTER3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.074586 | 118.9029 | P12:345:OTP:JAMESTN3:CENTER3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.6529 | 118.9029 | P12:345:OTP:JAMESTN3:CENTER3:1 | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.07673 | 118.9029 | P12:345:OTP:JAMESTN3:CENTER3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.082637 | 118.9029 | P12:345:OTP:JAMESTN3:CENTER3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.07247 | 118.9029 | P12:345:OTP:JAMESTN3:CENTER3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.07938 | 118.9029 | P12:345:OTP:JAMESTN3:CENTER3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.08395 | 118.9029 | P12:345:OTP:JAMESTN3:CENTER3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.078211 | 118.9029 | P12:345:OTP:JAMESTN3:CENTER3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-034 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | A | 717 | 0.03634 | 111.8963 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | A | 717 | 0.53364 | 111.8963 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | A | 717 | 0.096361 | 111.8963 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | A | 717 | 0.069601 | 111.8963 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | A | 717 | 0.045711 | 111.8963 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | A | 717 | 0.045711 | 111.8963 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | A | 717 | 0.032771 | 111.8963 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | A | 717 | 0.65303 | 111.8963 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | A | 717 | 0.071526 | 111.8963 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | A | 717 | 0.077226 | 111.8963 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | A | 717 | 0.067575 | 111.8963 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | A | 717 | 0.074482 | 111.8963 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | A | 717 | 0.079021 | 111.8963 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | A | 717 | 0.073308 | 111.8963 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.53338 | 118.9303 | Single 659421 BD.LS-AV-BE3 345 785490 G24-284-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.10611 | 118.9303 | Single 659421 BD.LS-AV-BE3 345 785490 G24-284-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.078642 | 118.9303 | Single 659421 BD.LS-AV-BE3 345 785490 G24-284-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.050756 | 118.9303 | Single 659421 BD.LS-AV-BE3 345 785490 G24-284-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.050756 | 118.9303 | Single 659421 BD.LS-AV-BE3 345 785490 G24-284-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.10493 | 118.9303 | Single 659421 BD.LS-AV-BE3 345 785490 G24-284-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.65193 | 118.9303 | Single 659421 BD.LS-AV-BE3 345 785490 G24-284-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.080891 | 118.9303 | Single 659421 BD.LS-AV-BE3 345 785490 G24-284-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.086149 | 118.9303 | Single 659421 BD.LS-AV-BE3 345 785490 G24-284-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.076273 | 118.9303 | Single 659421 BD.LS-AV-BE3 345 785490 G24-284-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.083836 | 118.9303 | Single 659421 BD.LS-AV-BE3 345 785490 G24-284-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.089966 | 118.9303 | Single 659421 BD.LS-AV-BE3 345 785490 G24-284-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.08315 | 118.9303 | Single 659421 BD.LS-AV-BE3 345 785490 G24-284-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.70111 | 128.6156 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTONSOUTH7-GROTON__-BE7-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.10958 | 128.6156 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTONSOUTH7-GROTON__-BE7-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.076673 | 128.6156 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTONSOUTH7-GROTON__-BE7-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.77389 | 128.6156 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTONSOUTH7-GROTON__-BE7-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.078642 | 128.6156 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTONSOUTH7-GROTON__-BE7-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.085819 | 128.6156 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTONSOUTH7-GROTON__-BE7-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.074275 | 128.6156 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTONSOUTH7-GROTON__-BE7-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.083134 | 128.6156 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTONSOUTH7-GROTON__-BE7-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.088603 | 128.6156 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTONSOUTH7-GROTON__-BE7-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.081494 | 128.6156 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTONSOUTH7-GROTON__-BE7-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.53406 | 118.9291 | P12:345:OTP:BUFFALO3:JAMESTN3:1 | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.10189 | 118.9291 | P12:345:OTP:BUFFALO3:JAMESTN3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.07452 | 118.9291 | P12:345:OTP:BUFFALO3:JAMESTN3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.65295 | 118.9291 | P12:345:OTP:BUFFALO3:JAMESTN3:1 | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.076661 | 118.9291 | P12:345:OTP:BUFFALO3:JAMESTN3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.082557 | 118.9291 | P12:345:OTP:BUFFALO3:JAMESTN3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.072405 | 118.9291 | P12:345:OTP:BUFFALO3:JAMESTN3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.079309 | 118.9291 | P12:345:OTP:BUFFALO3:JAMESTN3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.083884 | 118.9291 | P12:345:OTP:BUFFALO3:JAMESTN3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.078146 | 118.9291 | P12:345:OTP:BUFFALO3:JAMESTN3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.53338 | 118.6956 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HURON 4-BROADLND-BE4-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.10611 | 118.6956 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HURON 4-BROADLND-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.078642 | 118.6956 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HURON 4-BROADLND-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.050756 | 118.6956 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HURON 4-BROADLND-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.050756 | 118.6956 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HURON 4-BROADLND-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.10493 | 118.6956 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HURON 4-BROADLND-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.65193 | 118.6956 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HURON 4-BROADLND-BE4-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.080891 | 118.6956 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HURON 4-BROADLND-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.086149 | 118.6956 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HURON 4-BROADLND-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.076273 | 118.6956 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HURON 4-BROADLND-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.083836 | 118.6956 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HURON 4-BROADLND-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.089966 | 118.6956 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HURON 4-BROADLND-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.08315 | 118.6956 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HURON 4-BROADLND-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.53338 | 118.6962 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BROADLND-BE3-BD.LS-AV-BE3-Z :EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.10611 | 118.6962 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BROADLND-BE3-BD.LS-AV-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.078642 | 118.6962 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BROADLND-BE3-BD.LS-AV-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.050756 | 118.6962 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BROADLND-BE3-BD.LS-AV-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.050756 | 118.6962 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BROADLND-BE3-BD.LS-AV-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.10493 | 118.6962 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BROADLND-BE3-BD.LS-AV-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.65193 | 118.6962 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BROADLND-BE3-BD.LS-AV-BE3-Z :EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.080891 | 118.6962 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BROADLND-BE3-BD.LS-AV-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.086149 | 118.6962 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BROADLND-BE3-BD.LS-AV-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.076273 | 118.6962 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BROADLND-BE3-BD.LS-AV-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.083836 | 118.6962 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BROADLND-BE3-BD.LS-AV-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.089966 | 118.6962 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BROADLND-BE3-BD.LS-AV-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.08315 | 118.6962 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BROADLND-BE3-BD.LS-AV-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.45894 | 142.3046 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.075001 | 142.3046 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.0522 | 142.3046 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.56562 | 142.3046 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.053797 | 142.3046 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.059276 | 142.3046 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.050505 | 142.3046 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.056758 | 142.3046 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.059729 | 142.3046 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.055144 | 142.3046 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.45894 | 142.305 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.075002 | 142.305 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.0522 | 142.305 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.56562 | 142.305 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.053797 | 142.305 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.059276 | 142.305 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.050505 | 142.305 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.056759 | 142.305 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.059729 | 142.305 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.055144 | 142.305 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.45894 | 142.304 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.075001 | 142.304 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.0522 | 142.304 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.56562 | 142.304 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.053797 | 142.304 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.059276 | 142.304 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.050505 | 142.304 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.056758 | 142.304 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.059729 | 142.304 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.055144 | 142.304 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.45894 | 142.3054 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.075002 | 142.3054 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.0522 | 142.3054 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.56562 | 142.3054 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.053797 | 142.3054 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.059277 | 142.3054 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.050505 | 142.3054 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.056759 | 142.3054 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.059729 | 142.3054 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.055145 | 142.3054 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-034 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.069361 | 100.3346 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-FTRANDL4-2 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.083626 | 100.3346 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-FTRANDL4-2 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.10188 | 100.3346 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-FTRANDL4-2 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.092174 | 100.3346 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-FTRANDL4-2 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.085805 | 100.3346 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-FTRANDL4-2 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.085805 | 100.3346 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-FTRANDL4-2 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.13331 | 100.3346 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-FTRANDL4-2 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.079143 | 100.3346 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-FTRANDL4-2 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.092837 | 100.3346 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-FTRANDL4-2 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.092687 | 100.3346 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-FTRANDL4-2 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.091588 | 100.3346 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-FTRANDL4-2 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.091825 | 100.3346 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-FTRANDL4-2 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.096142 | 100.3346 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-FTRANDL4-2 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.093384 | 100.3346 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-FTRANDL4-2 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-034 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.065935 | 100.3085 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE OWAN -MW4-JUDSON__-BE4-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.079356 | 100.3085 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE OWAN -MW4-JUDSON__-BE4-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.095876 | 100.3085 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE OWAN -MW4-JUDSON__-BE4-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.086582 | 100.3085 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE OWAN -MW4-JUDSON__-BE4-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.080264 | 100.3085 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE OWAN -MW4-JUDSON__-BE4-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.080264 | 100.3085 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE OWAN -MW4-JUDSON__-BE4-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.12542 | 100.3085 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE OWAN -MW4-JUDSON__-BE4-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.075228 | 100.3085 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE OWAN -MW4-JUDSON__-BE4-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.087233 | 100.3085 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE OWAN -MW4-JUDSON__-BE4-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.08725 | 100.3085 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE OWAN -MW4-JUDSON__-BE4-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.086002 | 100.3085 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE OWAN -MW4-JUDSON__-BE4-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.086401 | 100.3085 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE OWAN -MW4-JUDSON__-BE4-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.090372 | 100.3085 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE OWAN -MW4-JUDSON__-BE4-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.087732 | 100.3085 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE OWAN -MW4-JUDSON__-BE4-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-034 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.069129 | 100.2002 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LAKPLAT-ER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.083325 | 100.2002 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LAKPLAT-ER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.10156 | 100.2002 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LAKPLAT-ER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.091879 | 100.2002 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LAKPLAT-ER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.085537 | 100.2002 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LAKPLAT-ER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.085537 | 100.2002 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LAKPLAT-ER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.1328 | 100.2002 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LAKPLAT-ER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.078861 | 100.2002 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LAKPLAT-ER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.092539 | 100.2002 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LAKPLAT-ER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.09239 | 100.2002 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LAKPLAT-ER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.091294 | 100.2002 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LAKPLAT-ER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.09153 | 100.2002 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LAKPLAT-ER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.095832 | 100.2002 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LAKPLAT-ER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.093083 | 100.2002 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LAKPLAT-ER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-034 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.070193 | 101.1217 | Single 640133 COLMBUS4 230 640540 MEADOWGROVE4 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.084245 | 101.1217 | Single 640133 COLMBUS4 230 640540 MEADOWGROVE4 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.10098 | 101.1217 | Single 640133 COLMBUS4 230 640540 MEADOWGROVE4 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.091238 | 101.1217 | Single 640133 COLMBUS4 230 640540 MEADOWGROVE4 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.08453 | 101.1217 | Single 640133 COLMBUS4 230 640540 MEADOWGROVE4 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.08453 | 101.1217 | Single 640133 COLMBUS4 230 640540 MEADOWGROVE4 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.13199 | 101.1217 | Single 640133 COLMBUS4 230 640540 MEADOWGROVE4 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.079998 | 101.1217 | Single 640133 COLMBUS4 230 640540 MEADOWGROVE4 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.091928 | 101.1217 | Single 640133 COLMBUS4 230 640540 MEADOWGROVE4 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.092006 | 101.1217 | Single 640133 COLMBUS4 230 640540 MEADOWGROVE4 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.090622 | 101.1217 | Single 640133 COLMBUS4 230 640540 MEADOWGROVE4 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.091104 | 101.1217 | Single 640133 COLMBUS4 230 640540 MEADOWGROVE4 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.09521 | 101.1217 | Single 640133 COLMBUS4 230 640540 MEADOWGROVE4 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.09244 | 101.1217 | Single 640133 COLMBUS4 230 640540 MEADOWGROVE4 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-034 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.076389 | 104.273 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.090321 | 104.273 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.11266 | 104.273 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.11099 | 104.273 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.11444 | 104.273 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.11444 | 104.273 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.13816 | 104.273 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.085467 | 104.273 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.11077 | 104.273 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.10514 | 104.273 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.11142 | 104.273 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.1057 | 104.273 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.11214 | 104.273 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.1117 | 104.273 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-034 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.065889 | 101.2468 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WESSINGTON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.079321 | 101.2468 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WESSINGTON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.098724 | 101.2468 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WESSINGTON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.089516 | 101.2468 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WESSINGTON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.084063 | 101.2468 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WESSINGTON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.084063 | 101.2468 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WESSINGTON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.12771 | 101.2468 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WESSINGTON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.07491 | 101.2468 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WESSINGTON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.090103 | 101.2468 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WESSINGTON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.089728 | 101.2468 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WESSINGTON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.089001 | 101.2468 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WESSINGTON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.088936 | 101.2468 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WESSINGTON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.093245 | 101.2468 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WESSINGTON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.090648 | 101.2468 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WESSINGTON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-034 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.069572 | 101.2693 | P42:345:UMZB:# 2497 #:: SDQ IN NE. STUCK BREAKER (2196):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.083208 | 101.2693 | P42:345:UMZB:# 2497 #:: SDQ IN NE. STUCK BREAKER (2196):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.10223 | 101.2693 | P42:345:UMZB:# 2497 #:: SDQ IN NE. STUCK BREAKER (2196):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.096222 | 101.2693 | P42:345:UMZB:# 2497 #:: SDQ IN NE. STUCK BREAKER (2196):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.095757 | 101.2693 | P42:345:UMZB:# 2497 #:: SDQ IN NE. STUCK BREAKER (2196):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.095757 | 101.2693 | P42:345:UMZB:# 2497 #:: SDQ IN NE. STUCK BREAKER (2196):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.13008 | 101.2693 | P42:345:UMZB:# 2497 #:: SDQ IN NE. STUCK BREAKER (2196):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.078765 | 101.2693 | P42:345:UMZB:# 2497 #:: SDQ IN NE. STUCK BREAKER (2196):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.096429 | 101.2693 | P42:345:UMZB:# 2497 #:: SDQ IN NE. STUCK BREAKER (2196):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.094057 | 101.2693 | P42:345:UMZB:# 2497 #:: SDQ IN NE. STUCK BREAKER (2196):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.096119 | 101.2693 | P42:345:UMZB:# 2497 #:: SDQ IN NE. STUCK BREAKER (2196):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.093797 | 101.2693 | P42:345:UMZB:# 2497 #:: SDQ IN NE. STUCK BREAKER (2196):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.098803 | 101.2693 | P42:345:UMZB:# 2497 #:: SDQ IN NE. STUCK BREAKER (2196):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.09708 | 101.2693 | P42:345:UMZB:# 2497 #:: SDQ IN NE. STUCK BREAKER (2196):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-034 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.066777 | 100.3381 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HANLON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.081074 | 100.3381 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HANLON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.099138 | 100.3381 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HANLON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.089792 | 100.3381 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HANLON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.083861 | 100.3381 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HANLON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.083861 | 100.3381 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HANLON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.13106 | 100.3381 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HANLON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.076497 | 100.3381 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HANLON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.090419 | 100.3381 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HANLON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.090128 | 100.3381 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HANLON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.089238 | 100.3381 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HANLON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.089328 | 100.3381 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HANLON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.09365 | 100.3381 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HANLON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.090975 | 100.3381 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HANLON 4-STORLA__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-034 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.066257 | 100.5711 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LETCHER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.080138 | 100.5711 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LETCHER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.099532 | 100.5711 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LETCHER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.090286 | 100.5711 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LETCHER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.084812 | 100.5711 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LETCHER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.084812 | 100.5711 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LETCHER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.12991 | 100.5711 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LETCHER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.075572 | 100.5711 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LETCHER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.090877 | 100.5711 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LETCHER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.090446 | 100.5711 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LETCHER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.089768 | 100.5711 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LETCHER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.089666 | 100.5711 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LETCHER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.094063 | 100.5711 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LETCHER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 842 | 0.091439 | 100.5711 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP4-LETCHER4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | FROM->TO | 652568 GROTONSOUTH7 115 655481 REDFELD-ER7 115 1 | B | 121 | 0.12501 | 120.2611 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652568 GROTONSOUTH7 115 655481 REDFELD-ER7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | FROM->TO | 652568 GROTONSOUTH7 115 655481 REDFELD-ER7 115 1 | B | 121 | 0.12501 | 120.2611 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652568 GROTONSOUTH7 115 655481 REDFELD-ER7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 1 | B | 407 | 0.52834 | 146.8862 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 1 | B | 407 | 0.071469 | 146.8862 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 1 | B | 407 | 0.52834 | 146.8862 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 1 | B | 407 | 0.054467 | 146.8862 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 1 | B | 407 | 0.053043 | 146.8862 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 1 | B | 407 | 0.056843 | 146.8862 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 1 | B | 407 | 0.051744 | 146.8862 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652616 MINGUSVILLE4 230 659247 MEDORA__-UM4 230 1 | B | 319 | 0.66186 | 134.4452 | P21:230:MDU:LITTLE MISSOURI:RHAME:1: | TDF Impact | Rebuild line 652616 MINGUSVILLE4 230 659247 MEDORA__-UM4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652616 MINGUSVILLE4 230 659247 MEDORA__-UM4 230 1 | B | 319 | 0.65491 | 134.4452 | P21:230:MDU:LITTLE MISSOURI:RHAME:1: | TDF Impact | Rebuild line 652616 MINGUSVILLE4 230 659247 MEDORA__-UM4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.108 | 103.365 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BELFELD4-DAGLUM__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.543 | 103.365 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BELFELD4-DAGLUM__-BE4-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.543 | 103.365 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BELFELD4-DAGLUM__-BE4-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.064309 | 103.365 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BELFELD4-DAGLUM__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.13699 | 103.365 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BELFELD4-DAGLUM__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.055582 | 103.365 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BELFELD4-DAGLUM__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.063189 | 103.365 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BELFELD4-DAGLUM__-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.087639 | 105.3603 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE OWAN -MW4-JUDSON__-BE4-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.53887 | 105.3603 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE OWAN -MW4-JUDSON__-BE4-Z :HV: | TDF Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.53887 | 105.3603 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE OWAN -MW4-JUDSON__-BE4-Z :HV: | TDF Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.069081 | 105.3603 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE OWAN -MW4-JUDSON__-BE4-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.10173 | 105.3603 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE OWAN -MW4-JUDSON__-BE4-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.057381 | 105.3603 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE OWAN -MW4-JUDSON__-BE4-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.065494 | 105.3603 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE OWAN -MW4-JUDSON__-BE4-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.1169 | 120.2455 | Single 800121 MAURINE2 345 652497 MAURINE4 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.7165 | 120.2455 | Single 800121 MAURINE2 345 652497 MAURINE4 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.7165 | 120.2455 | Single 800121 MAURINE2 345 652497 MAURINE4 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.055435 | 120.2455 | Single 800121 MAURINE2 345 652497 MAURINE4 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.15906 | 120.2455 | Single 800121 MAURINE2 345 652497 MAURINE4 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.092217 | 103.3614 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE LELAND_O-BE3-LO.LS-CC-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.54088 | 103.3614 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE LELAND_O-BE3-LO.LS-CC-BE3-Z :EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.54088 | 103.3614 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE LELAND_O-BE3-LO.LS-CC-BE3-Z :EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.073851 | 103.3614 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE LELAND_O-BE3-LO.LS-CC-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.10609 | 103.3614 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE LELAND_O-BE3-LO.LS-CC-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.054793 | 103.3614 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE LELAND_O-BE3-LO.LS-CC-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.062814 | 103.3614 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE LELAND_O-BE3-LO.LS-CC-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.070402 | 103.3614 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE LELAND_O-BE3-LO.LS-CC-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.091543 | 104.0014 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BROADLND-BE3-BROADLND-BE4-BD.KU2A_-BE9-1 BD KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.54105 | 104.0014 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BROADLND-BE3-BROADLND-BE4-BD.KU2A_-BE9-1 BD KU2A:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.54105 | 104.0014 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BROADLND-BE3-BROADLND-BE4-BD.KU2A_-BE9-1 BD KU2A:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.050536 | 104.0014 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BROADLND-BE3-BROADLND-BE4-BD.KU2A_-BE9-1 BD KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.073125 | 104.0014 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BROADLND-BE3-BROADLND-BE4-BD.KU2A_-BE9-1 BD KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.10548 | 104.0014 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BROADLND-BE3-BROADLND-BE4-BD.KU2A_-BE9-1 BD KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.053518 | 104.0014 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BROADLND-BE3-BROADLND-BE4-BD.KU2A_-BE9-1 BD KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.062107 | 104.0014 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BROADLND-BE3-BROADLND-BE4-BD.KU2A_-BE9-1 BD KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.069744 | 104.0014 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BROADLND-BE3-BROADLND-BE4-BD.KU2A_-BE9-1 BD KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.092217 | 103.3902 | Single 659424 LO.LS-CC-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.54088 | 103.3902 | Single 659424 LO.LS-CC-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.54088 | 103.3902 | Single 659424 LO.LS-CC-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.073851 | 103.3902 | Single 659424 LO.LS-CC-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.10609 | 103.3902 | Single 659424 LO.LS-CC-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.054793 | 103.3902 | Single 659424 LO.LS-CC-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.062814 | 103.3902 | Single 659424 LO.LS-CC-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.070402 | 103.3902 | Single 659424 LO.LS-CC-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.091543 | 103.9683 | Single 659421 BD.LS-AV-BE3 345 785490 G24-284-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.54105 | 103.9683 | Single 659421 BD.LS-AV-BE3 345 785490 G24-284-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.54105 | 103.9683 | Single 659421 BD.LS-AV-BE3 345 785490 G24-284-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.050536 | 103.9683 | Single 659421 BD.LS-AV-BE3 345 785490 G24-284-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.073125 | 103.9683 | Single 659421 BD.LS-AV-BE3 345 785490 G24-284-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.10548 | 103.9683 | Single 659421 BD.LS-AV-BE3 345 785490 G24-284-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.053518 | 103.9683 | Single 659421 BD.LS-AV-BE3 345 785490 G24-284-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.062107 | 103.9683 | Single 659421 BD.LS-AV-BE3 345 785490 G24-284-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.069744 | 103.9683 | Single 659421 BD.LS-AV-BE3 345 785490 G24-284-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.091543 | 104.0014 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HURON 4-BROADLND-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.54105 | 104.0014 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HURON 4-BROADLND-BE4-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.54105 | 104.0014 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HURON 4-BROADLND-BE4-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.050536 | 104.0014 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HURON 4-BROADLND-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.073125 | 104.0014 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HURON 4-BROADLND-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.10548 | 104.0014 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HURON 4-BROADLND-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.053518 | 104.0014 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HURON 4-BROADLND-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.062107 | 104.0014 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HURON 4-BROADLND-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.069744 | 104.0014 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HURON 4-BROADLND-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.091543 | 104.0014 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BROADLND-BE3-BD.LS-AV-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.54105 | 104.0014 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BROADLND-BE3-BD.LS-AV-BE3-Z :EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.54105 | 104.0014 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BROADLND-BE3-BD.LS-AV-BE3-Z :EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.050536 | 104.0014 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BROADLND-BE3-BD.LS-AV-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.073125 | 104.0014 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BROADLND-BE3-BD.LS-AV-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.10548 | 104.0014 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BROADLND-BE3-BD.LS-AV-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.053518 | 104.0014 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BROADLND-BE3-BD.LS-AV-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.062107 | 104.0014 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BROADLND-BE3-BD.LS-AV-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.069744 | 104.0014 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BROADLND-BE3-BD.LS-AV-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-034 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.050793 | 158.6462 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.051585 | 158.6462 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.09601 | 158.6462 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.17646 | 158.6462 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.5447 | 158.6462 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.5447 | 158.6462 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.054335 | 158.6462 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.1594 | 158.6462 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.10839 | 158.6462 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.19163 | 158.6462 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.12094 | 158.6462 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.14059 | 158.6462 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.15995 | 158.6462 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | B | 425 | 1 | 138.167 | Single 655749 MANSWTCH-MG7 115 655752 NWMDNTAP-MG7 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | B | 425 | 1 | 137.5269 | P13:115-69.0:UMZ:# N-1 #:: 2WND DEVAUL -MG8-DEVAUL -MG7-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | B | 425 | 1 | 137.6023 | Single 655747 DEVAUL-MG7 115 655748 NEWSALEM-MG7 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | B | 425 | 1 | 137.2811 | Single 655749 MANSWTCH-MG7 115 655750 ROUGHRDR-MG7 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | A | 425 | 1 | 136.5174 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | B | 425 | 1 | 138.167 | P12:115:UMZ:# 20048 #:: PROPER N-1 FOR TAP MANSWTCH-MG7:HV: | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | B | 425 | 1 | 137.9259 | P12:115:UMZ:# 20062 #:: PROPER N-1 FOR TAP NEWSALEM-MG7:HV: | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | B | 425 | 1 | 137.9259 | Single 655748 NEWSALEM-MG7 115 655752 NWMDNTAP-MG7 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | B | 425 | 1 | 139.7281 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE NWMDNTAP-MG7-BASIN___-BE7-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | B | 425 | 1 | 142.3874 | P13:230-115.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BASIN___-BE4-BASIN___-BE7-BAL.KY1A-BE9-1 KY1A _1:HV: | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | B | 425 | 1 | 137.3026 | Single 655749 MANSWTCH-MG7 115 655751 NRWSTMDN-MG7 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.11571 | 111.6654 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10092 | 111.6654 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.054484 | 111.6654 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.054484 | 111.6654 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.68468 | 111.6654 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10464 | 111.6654 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10319 | 111.6654 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.096946 | 111.6654 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10637 | 111.6654 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.12182 | 111.6654 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10961 | 111.6654 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.11571 | 111.1511 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10092 | 111.1511 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.054484 | 111.1511 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.054484 | 111.1511 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.68468 | 111.1511 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10464 | 111.1511 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10319 | 111.1511 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.096946 | 111.1511 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10637 | 111.1511 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.12182 | 111.1511 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10961 | 111.1511 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.11571 | 111.6221 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE LELAND_O-BE3-LO.LS-CC-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10092 | 111.6221 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE LELAND_O-BE3-LO.LS-CC-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.054484 | 111.6221 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE LELAND_O-BE3-LO.LS-CC-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.054484 | 111.6221 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE LELAND_O-BE3-LO.LS-CC-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.68468 | 111.6221 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE LELAND_O-BE3-LO.LS-CC-BE3-Z :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10464 | 111.6221 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE LELAND_O-BE3-LO.LS-CC-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10319 | 111.6221 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE LELAND_O-BE3-LO.LS-CC-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.096946 | 111.6221 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE LELAND_O-BE3-LO.LS-CC-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10637 | 111.6221 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE LELAND_O-BE3-LO.LS-CC-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.12182 | 111.6221 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE LELAND_O-BE3-LO.LS-CC-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10961 | 111.6221 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE LELAND_O-BE3-LO.LS-CC-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.11571 | 111.2724 | Single 659424 LO.LS-CC-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10092 | 111.2724 | Single 659424 LO.LS-CC-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.054484 | 111.2724 | Single 659424 LO.LS-CC-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.054484 | 111.2724 | Single 659424 LO.LS-CC-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.68468 | 111.2724 | Single 659424 LO.LS-CC-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10464 | 111.2724 | Single 659424 LO.LS-CC-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10319 | 111.2724 | Single 659424 LO.LS-CC-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.096946 | 111.2724 | Single 659424 LO.LS-CC-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10637 | 111.2724 | Single 659424 LO.LS-CC-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.12182 | 111.2724 | Single 659424 LO.LS-CC-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10961 | 111.2724 | Single 659424 LO.LS-CC-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.11571 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7218 #:: PROPER TAKE LINE WITH CHAPPELLE LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10092 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7218 #:: PROPER TAKE LINE WITH CHAPPELLE LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.054484 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7218 #:: PROPER TAKE LINE WITH CHAPPELLE LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.054484 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7218 #:: PROPER TAKE LINE WITH CHAPPELLE LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.68468 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7218 #:: PROPER TAKE LINE WITH CHAPPELLE LINE REACTOR:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10464 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7218 #:: PROPER TAKE LINE WITH CHAPPELLE LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10319 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7218 #:: PROPER TAKE LINE WITH CHAPPELLE LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.096946 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7218 #:: PROPER TAKE LINE WITH CHAPPELLE LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10637 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7218 #:: PROPER TAKE LINE WITH CHAPPELLE LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.12182 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7218 #:: PROPER TAKE LINE WITH CHAPPELLE LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10961 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7218 #:: PROPER TAKE LINE WITH CHAPPELLE LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.11571 | 110.7679 | Single 659428 CC.LS-LO-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10092 | 110.7679 | Single 659428 CC.LS-LO-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.054484 | 110.7679 | Single 659428 CC.LS-LO-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.054484 | 110.7679 | Single 659428 CC.LS-LO-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.68468 | 110.7679 | Single 659428 CC.LS-LO-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10464 | 110.7679 | Single 659428 CC.LS-LO-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10319 | 110.7679 | Single 659428 CC.LS-LO-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.096946 | 110.7679 | Single 659428 CC.LS-LO-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10637 | 110.7679 | Single 659428 CC.LS-LO-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.12182 | 110.7679 | Single 659428 CC.LS-LO-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10961 | 110.7679 | Single 659428 CC.LS-LO-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.11571 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7213 #:: PROPER TAKE LINE WITH LELAND OLDS-FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10092 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7213 #:: PROPER TAKE LINE WITH LELAND OLDS-FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.054484 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7213 #:: PROPER TAKE LINE WITH LELAND OLDS-FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.054484 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7213 #:: PROPER TAKE LINE WITH LELAND OLDS-FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.68468 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7213 #:: PROPER TAKE LINE WITH LELAND OLDS-FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10464 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7213 #:: PROPER TAKE LINE WITH LELAND OLDS-FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10319 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7213 #:: PROPER TAKE LINE WITH LELAND OLDS-FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.096946 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7213 #:: PROPER TAKE LINE WITH LELAND OLDS-FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10637 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7213 #:: PROPER TAKE LINE WITH LELAND OLDS-FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.12182 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7213 #:: PROPER TAKE LINE WITH LELAND OLDS-FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10961 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7213 #:: PROPER TAKE LINE WITH LELAND OLDS-FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.11571 | 111.648 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10092 | 111.648 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.054484 | 111.648 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.054484 | 111.648 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.68468 | 111.648 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10464 | 111.648 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10319 | 111.648 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.096946 | 111.648 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10637 | 111.648 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.12182 | 111.648 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10961 | 111.648 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.11571 | 111.648 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10092 | 111.648 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.054484 | 111.648 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.054484 | 111.648 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.68468 | 111.648 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10464 | 111.648 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10319 | 111.648 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.096946 | 111.648 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10637 | 111.648 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.12182 | 111.648 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10961 | 111.648 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.11571 | 111.3689 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE CHAPELLE-BE3-CC.LS-LO-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10092 | 111.3689 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE CHAPELLE-BE3-CC.LS-LO-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.054484 | 111.3689 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE CHAPELLE-BE3-CC.LS-LO-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.054484 | 111.3689 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE CHAPELLE-BE3-CC.LS-LO-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.68468 | 111.3689 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE CHAPELLE-BE3-CC.LS-LO-BE3-Z :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10464 | 111.3689 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE CHAPELLE-BE3-CC.LS-LO-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10319 | 111.3689 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE CHAPELLE-BE3-CC.LS-LO-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.096946 | 111.3689 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE CHAPELLE-BE3-CC.LS-LO-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10637 | 111.3689 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE CHAPELLE-BE3-CC.LS-LO-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.12182 | 111.3689 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE CHAPELLE-BE3-CC.LS-LO-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10961 | 111.3689 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE CHAPELLE-BE3-CC.LS-LO-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | FROM->TO | 659160 GROTON__-BE3 345 3WXFMR 659:GROTON KU2A 115 1 | B | 400 | 0.52834 | 146.7481 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659160 GROTON__-BE3 345 659161 GRT.KU2A-BE9 13 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | FROM->TO | 659160 GROTON__-BE3 345 3WXFMR 659:GROTON KU2A 115 1 | B | 400 | 0.071469 | 146.7481 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659160 GROTON__-BE3 345 659161 GRT.KU2A-BE9 13 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | FROM->TO | 659160 GROTON__-BE3 345 3WXFMR 659:GROTON KU2A 115 1 | B | 400 | 0.52834 | 146.7481 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659160 GROTON__-BE3 345 659161 GRT.KU2A-BE9 13 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | FROM->TO | 659160 GROTON__-BE3 345 3WXFMR 659:GROTON KU2A 115 1 | B | 400 | 0.054467 | 146.7481 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659160 GROTON__-BE3 345 659161 GRT.KU2A-BE9 13 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | FROM->TO | 659160 GROTON__-BE3 345 3WXFMR 659:GROTON KU2A 115 1 | B | 400 | 0.053043 | 146.7481 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659160 GROTON__-BE3 345 659161 GRT.KU2A-BE9 13 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | FROM->TO | 659160 GROTON__-BE3 345 3WXFMR 659:GROTON KU2A 115 1 | B | 400 | 0.056843 | 146.7481 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659160 GROTON__-BE3 345 659161 GRT.KU2A-BE9 13 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 659160 GROTON__-BE3 345 3WXFMR 659:GROTON KU2A 115 1 | B | 400 | 0.051744 | 146.7481 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659160 GROTON__-BE3 345 659161 GRT.KU2A-BE9 13 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 659187 GROTON__-BE7 115 3WXFMR 659:GROTON KU2A 115 1 | B | 400 | 0.52834 | 146.6298 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659160 GROTON__-BE3 345 659161 GRT.KU2A-BE9 13 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659187 GROTON__-BE7 115 3WXFMR 659:GROTON KU2A 115 1 | B | 400 | 0.071469 | 146.6298 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659160 GROTON__-BE3 345 659161 GRT.KU2A-BE9 13 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 659187 GROTON__-BE7 115 3WXFMR 659:GROTON KU2A 115 1 | B | 400 | 0.52834 | 146.6298 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659160 GROTON__-BE3 345 659161 GRT.KU2A-BE9 13 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 659187 GROTON__-BE7 115 3WXFMR 659:GROTON KU2A 115 1 | B | 400 | 0.054467 | 146.6298 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659160 GROTON__-BE3 345 659161 GRT.KU2A-BE9 13 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 659187 GROTON__-BE7 115 3WXFMR 659:GROTON KU2A 115 1 | B | 400 | 0.053043 | 146.6298 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659160 GROTON__-BE3 345 659161 GRT.KU2A-BE9 13 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 659187 GROTON__-BE7 115 3WXFMR 659:GROTON KU2A 115 1 | B | 400 | 0.056843 | 146.6298 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659160 GROTON__-BE3 345 659161 GRT.KU2A-BE9 13 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 659187 GROTON__-BE7 115 3WXFMR 659:GROTON KU2A 115 1 | B | 400 | 0.051744 | 146.6298 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659160 GROTON__-BE3 345 659161 GRT.KU2A-BE9 13 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.11571 | 111.6654 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10092 | 111.6654 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.054484 | 111.6654 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.054484 | 111.6654 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.68468 | 111.6654 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10464 | 111.6654 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10319 | 111.6654 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.096946 | 111.6654 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10637 | 111.6654 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.12182 | 111.6654 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10961 | 111.6654 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.11571 | 111.1511 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10092 | 111.1511 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.054484 | 111.1511 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.054484 | 111.1511 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.68468 | 111.1511 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10464 | 111.1511 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10319 | 111.1511 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.096946 | 111.1511 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10637 | 111.1511 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.12182 | 111.1511 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10961 | 111.1511 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.11571 | 111.6221 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE LELAND_O-BE3-LO.LS-CC-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10092 | 111.6221 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE LELAND_O-BE3-LO.LS-CC-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.054484 | 111.6221 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE LELAND_O-BE3-LO.LS-CC-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.054484 | 111.6221 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE LELAND_O-BE3-LO.LS-CC-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.68468 | 111.6221 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE LELAND_O-BE3-LO.LS-CC-BE3-Z :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10464 | 111.6221 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE LELAND_O-BE3-LO.LS-CC-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10319 | 111.6221 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE LELAND_O-BE3-LO.LS-CC-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.096946 | 111.6221 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE LELAND_O-BE3-LO.LS-CC-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10637 | 111.6221 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE LELAND_O-BE3-LO.LS-CC-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.12182 | 111.6221 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE LELAND_O-BE3-LO.LS-CC-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10961 | 111.6221 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE LELAND_O-BE3-LO.LS-CC-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.11571 | 111.2724 | Single 659424 LO.LS-CC-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10092 | 111.2724 | Single 659424 LO.LS-CC-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.054484 | 111.2724 | Single 659424 LO.LS-CC-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.054484 | 111.2724 | Single 659424 LO.LS-CC-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.68468 | 111.2724 | Single 659424 LO.LS-CC-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10464 | 111.2724 | Single 659424 LO.LS-CC-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10319 | 111.2724 | Single 659424 LO.LS-CC-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.096946 | 111.2724 | Single 659424 LO.LS-CC-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10637 | 111.2724 | Single 659424 LO.LS-CC-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.12182 | 111.2724 | Single 659424 LO.LS-CC-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10961 | 111.2724 | Single 659424 LO.LS-CC-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.11571 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7218 #:: PROPER TAKE LINE WITH CHAPPELLE LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10092 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7218 #:: PROPER TAKE LINE WITH CHAPPELLE LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.054484 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7218 #:: PROPER TAKE LINE WITH CHAPPELLE LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.054484 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7218 #:: PROPER TAKE LINE WITH CHAPPELLE LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.68468 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7218 #:: PROPER TAKE LINE WITH CHAPPELLE LINE REACTOR:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10464 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7218 #:: PROPER TAKE LINE WITH CHAPPELLE LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10319 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7218 #:: PROPER TAKE LINE WITH CHAPPELLE LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.096946 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7218 #:: PROPER TAKE LINE WITH CHAPPELLE LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10637 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7218 #:: PROPER TAKE LINE WITH CHAPPELLE LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.12182 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7218 #:: PROPER TAKE LINE WITH CHAPPELLE LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10961 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7218 #:: PROPER TAKE LINE WITH CHAPPELLE LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.11571 | 110.7679 | Single 659428 CC.LS-LO-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10092 | 110.7679 | Single 659428 CC.LS-LO-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.054484 | 110.7679 | Single 659428 CC.LS-LO-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.054484 | 110.7679 | Single 659428 CC.LS-LO-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.68468 | 110.7679 | Single 659428 CC.LS-LO-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10464 | 110.7679 | Single 659428 CC.LS-LO-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10319 | 110.7679 | Single 659428 CC.LS-LO-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.096946 | 110.7679 | Single 659428 CC.LS-LO-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10637 | 110.7679 | Single 659428 CC.LS-LO-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.12182 | 110.7679 | Single 659428 CC.LS-LO-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10961 | 110.7679 | Single 659428 CC.LS-LO-BE3 345 764220 G20-021-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.11571 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7213 #:: PROPER TAKE LINE WITH LELAND OLDS-FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10092 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7213 #:: PROPER TAKE LINE WITH LELAND OLDS-FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.054484 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7213 #:: PROPER TAKE LINE WITH LELAND OLDS-FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.054484 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7213 #:: PROPER TAKE LINE WITH LELAND OLDS-FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.68468 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7213 #:: PROPER TAKE LINE WITH LELAND OLDS-FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10464 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7213 #:: PROPER TAKE LINE WITH LELAND OLDS-FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10319 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7213 #:: PROPER TAKE LINE WITH LELAND OLDS-FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.096946 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7213 #:: PROPER TAKE LINE WITH LELAND OLDS-FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10637 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7213 #:: PROPER TAKE LINE WITH LELAND OLDS-FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.12182 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7213 #:: PROPER TAKE LINE WITH LELAND OLDS-FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10961 | 111.3802 | P14:345:UMZ:# 7213 #:: PROPER TAKE LINE WITH LELAND OLDS-FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.11571 | 111.648 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10092 | 111.648 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.054484 | 111.648 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.054484 | 111.648 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.68468 | 111.648 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10464 | 111.648 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10319 | 111.648 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.096946 | 111.648 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10637 | 111.648 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.12182 | 111.648 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10961 | 111.648 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.11571 | 111.648 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10092 | 111.648 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.054484 | 111.648 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.054484 | 111.648 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.68468 | 111.648 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10464 | 111.648 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10319 | 111.648 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.096946 | 111.648 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10637 | 111.648 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.12182 | 111.648 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10961 | 111.648 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.11571 | 111.3689 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE CHAPELLE-BE3-CC.LS-LO-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10092 | 111.3689 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE CHAPELLE-BE3-CC.LS-LO-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.054484 | 111.3689 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE CHAPELLE-BE3-CC.LS-LO-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.054484 | 111.3689 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE CHAPELLE-BE3-CC.LS-LO-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.68468 | 111.3689 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE CHAPELLE-BE3-CC.LS-LO-BE3-Z :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10464 | 111.3689 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE CHAPELLE-BE3-CC.LS-LO-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10319 | 111.3689 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE CHAPELLE-BE3-CC.LS-LO-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.096946 | 111.3689 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE CHAPELLE-BE3-CC.LS-LO-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10637 | 111.3689 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE CHAPELLE-BE3-CC.LS-LO-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.12182 | 111.3689 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE CHAPELLE-BE3-CC.LS-LO-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10961 | 111.3689 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE CHAPELLE-BE3-CC.LS-LO-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 659265 LITTL_MS-BE4 230 659266 RHAME___-BE4 230 1 | B | 383 | 0.64782 | 112.1119 | Single 652616 MINGUSVILLE4 230 659247 MEDORA__-UM4 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 659265 LITTL_MS-BE4 230 659266 RHAME___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 659265 LITTL_MS-BE4 230 659266 RHAME___-BE4 230 1 | B | 383 | 0.81042 | 112.1119 | Single 652616 MINGUSVILLE4 230 659247 MEDORA__-UM4 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 659265 LITTL_MS-BE4 230 659266 RHAME___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 659265 LITTL_MS-BE4 230 659266 RHAME___-BE4 230 1 | B | 383 | 0.64782 | 110.6509 | Single 652425 BELFELD4 230 659247 MEDORA__-UM4 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 659265 LITTL_MS-BE4 230 659266 RHAME___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 659265 LITTL_MS-BE4 230 659266 RHAME___-BE4 230 1 | B | 383 | 0.81042 | 110.6509 | Single 652425 BELFELD4 230 659247 MEDORA__-UM4 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 659265 LITTL_MS-BE4 230 659266 RHAME___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 659265 LITTL_MS-BE4 230 659266 RHAME___-BE4 230 1 | B | 383 | 0.64782 | 100.2273 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE DAWSONC4-MINGUSVILLE4-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 659265 LITTL_MS-BE4 230 659266 RHAME___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 659265 LITTL_MS-BE4 230 659266 RHAME___-BE4 230 1 | B | 383 | 0.81042 | 100.2273 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE DAWSONC4-MINGUSVILLE4-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 659265 LITTL_MS-BE4 230 659266 RHAME___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 659265 LITTL_MS-BE4 230 659266 RHAME___-BE4 230 1 | B | 383 | 0.64782 | 112.061 | P12:230:UMZ:# 20052 #:: PROPER N-1 FOR TAP MEDORA__-UM4:HV: | TDF Impact | Rebuild line 659265 LITTL_MS-BE4 230 659266 RHAME___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 659265 LITTL_MS-BE4 230 659266 RHAME___-BE4 230 1 | B | 383 | 0.81042 | 112.061 | P12:230:UMZ:# 20052 #:: PROPER N-1 FOR TAP MEDORA__-UM4:HV: | TDF Impact | Rebuild line 659265 LITTL_MS-BE4 230 659266 RHAME___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-285 | FROM->TO | 652512 GROTON 7 115 655457 BRISTOL-ER7 115 1 | B | 119 | 0.12953 | 100.3794 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652512 GROTON 7 115 655457 BRISTOL-ER7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | B | 425 | 1 | 137.4144 | Single 655747 DEVAUL-MG7 115 655748 NEWSALEM-MG7 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | B | 425 | 1 | 138.903 | P12:115:UMZ:# 20048 #:: PROPER N-1 FOR TAP MANSWTCH-MG7:HV: | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | B | 425 | 1 | 138.2595 | Single 655749 MANSWTCH-MG7 115 655751 NRWSTMDN-MG7 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | B | 425 | 1 | 139.0223 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE NWMDNTAP-MG7-BASIN___-BE7-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | B | 425 | 1 | 141.6469 | P13:230-115.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BASIN___-BE4-BASIN___-BE7-BAL.KY1A-BE9-1 KY1A _1:HV: | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | B | 425 | 1 | 137.6488 | P12:115:UMZ:# 20062 #:: PROPER N-1 FOR TAP NEWSALEM-MG7:HV: | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | B | 425 | 1 | 138.903 | Single 655749 MANSWTCH-MG7 115 655752 NWMDNTAP-MG7 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | B | 425 | 1 | 137.6488 | Single 655748 NEWSALEM-MG7 115 655752 NWMDNTAP-MG7 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | B | 425 | 1 | 138.5341 | P13:115-69.0:UMZ:# N-1 #:: 2WND DEVAUL -MG8-DEVAUL -MG7-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | B | 425 | 1 | 138.2432 | Single 655749 MANSWTCH-MG7 115 655750 ROUGHRDR-MG7 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | A | 425 | 1 | 137.6925 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1 | B | 341 | 0.070124 | 106.6856 | P12:345:OTP:JAMESTN3:CENTER3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1 | B | 341 | 0.054986 | 106.6856 | P12:345:OTP:JAMESTN3:CENTER3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1 | B | 341 | 0.057213 | 106.6856 | P12:345:OTP:JAMESTN3:CENTER3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1 | B | 341 | 0.061947 | 106.6856 | P12:345:OTP:JAMESTN3:CENTER3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1 | B | 341 | 0.053941 | 106.6856 | P12:345:OTP:JAMESTN3:CENTER3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1 | B | 341 | 0.056479 | 106.6856 | P12:345:OTP:JAMESTN3:CENTER3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1 | B | 341 | 0.057139 | 106.6856 | P12:345:OTP:JAMESTN3:CENTER3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1 | B | 341 | 0.054953 | 106.6856 | P12:345:OTP:JAMESTN3:CENTER3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1 | B | 341 | 0.066075 | 104.3942 | P12:345:OTP:BUFFALO3:JAMESTN3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1 | B | 341 | 0.051574 | 104.3942 | P12:345:OTP:BUFFALO3:JAMESTN3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1 | B | 341 | 0.0538 | 104.3942 | P12:345:OTP:BUFFALO3:JAMESTN3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1 | B | 341 | 0.057389 | 104.3942 | P12:345:OTP:BUFFALO3:JAMESTN3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1 | B | 341 | 0.050683 | 104.3942 | P12:345:OTP:BUFFALO3:JAMESTN3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1 | B | 341 | 0.052569 | 104.3942 | P12:345:OTP:BUFFALO3:JAMESTN3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1 | B | 341 | 0.053743 | 104.3942 | P12:345:OTP:BUFFALO3:JAMESTN3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1 | B | 341 | 0.05168 | 104.3942 | P12:345:OTP:BUFFALO3:JAMESTN3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 602006 SHEYNNE4 230 652435 FARGO 4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-034 | TO->FROM | 620263 FORMN 7 115 652438 FORMAN 7 115 1 | B | 126 | 0.75421 | 102.7904 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | TDF Impact | Rebuild line 620263 FORMN 7 115 652438 FORMAN 7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-034 | TO->FROM | 620263 FORMN 7 115 652438 FORMAN 7 115 1 | B | 126 | 0.74932 | 109.6871 | P12:345:OTP:JAMESTN3:CENTER3:1 | TDF Impact | Rebuild line 620263 FORMN 7 115 652438 FORMAN 7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-034 | TO->FROM | 620263 FORMN 7 115 652438 FORMAN 7 115 1 | B | 126 | 0.75421 | 102.7937 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | TDF Impact | Rebuild line 620263 FORMN 7 115 652438 FORMAN 7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-034 | TO->FROM | 620263 FORMN 7 115 652438 FORMAN 7 115 1 | B | 126 | 0.7542 | 102.7834 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | TDF Impact | Rebuild line 620263 FORMN 7 115 652438 FORMAN 7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-034 | TO->FROM | 620263 FORMN 7 115 652438 FORMAN 7 115 1 | B | 126 | 0.77895 | 104.9637 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE SUMMIT-7-WATERTN7-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 620263 FORMN 7 115 652438 FORMAN 7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-034 | TO->FROM | 620263 FORMN 7 115 652438 FORMAN 7 115 1 | B | 126 | 0.74681 | 101.0303 | P12:230:MDU:NAPOLEON SW:WISHEK:1: | TDF Impact | Rebuild line 620263 FORMN 7 115 652438 FORMAN 7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-034 | TO->FROM | 620263 FORMN 7 115 652438 FORMAN 7 115 1 | B | 126 | 0.7542 | 102.7847 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | TDF Impact | Rebuild line 620263 FORMN 7 115 652438 FORMAN 7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-034 | TO->FROM | 620263 FORMN 7 115 652438 FORMAN 7 115 1 | B | 126 | 0.75415 | 110.458 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | TDF Impact | Rebuild line 620263 FORMN 7 115 652438 FORMAN 7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-034 | TO->FROM | 620263 FORMN 7 115 652438 FORMAN 7 115 1 | B | 126 | 0.85275 | 103.3424 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FORMAN 7-ROBERTSCTY7-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 620263 FORMN 7 115 652438 FORMAN 7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-034 | TO->FROM | 620263 FORMN 7 115 652438 FORMAN 7 115 1 | B | 126 | 0.74681 | 107.2088 | P12:230:MDU:MERRICOURT:WISHEK:1: | TDF Impact | Rebuild line 620263 FORMN 7 115 652438 FORMAN 7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.23391 | 100.228 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BELFELD3-BELFELD4-BELFELD9-1 652_ BEF KU1A_:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.59186 | 100.228 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BELFELD3-BELFELD4-BELFELD9-1 652_ BEF KU1A_:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.31152 | 100.228 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BELFELD3-BELFELD4-BELFELD9-1 652_ BEF KU1A_:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.23391 | 100.0345 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BELFELD3-BELFELD4-BELFELD9-1 652_ BEF KU1A_:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.59186 | 100.0345 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BELFELD3-BELFELD4-BELFELD9-1 652_ BEF KU1A_:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.31152 | 100.0345 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BELFELD3-BELFELD4-BELFELD9-1 652_ BEF KU1A_:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.091749 | 127.5703 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.15858 | 127.5703 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.54424 | 127.5703 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.54424 | 127.5703 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.050335 | 127.5703 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.15649 | 127.5703 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.1011 | 127.5703 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.18151 | 127.5703 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.11025 | 127.5703 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.12773 | 127.5703 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.1596 | 127.5703 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.094365 | 104.6814 | Single 800121 MAURINE2 345 652497 MAURINE4 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.71353 | 104.6814 | Single 800121 MAURINE2 345 652497 MAURINE4 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.71353 | 104.6814 | Single 800121 MAURINE2 345 652497 MAURINE4 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.050752 | 104.6814 | Single 800121 MAURINE2 345 652497 MAURINE4 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z | B | 305 | 0.14567 | 104.6814 | Single 800121 MAURINE2 345 652497 MAURINE4 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652484 NUNDRWD4 230 652884 NUNDRWD-LNX3 230 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652512 GROTON 7 115 652568 GROTONSOUTH7 115 Z | B | 399 | 0.29436 | 111.2209 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652512 GROTON 7 115 652568 GROTONSOUTH7 115 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652512 GROTON 7 115 652568 GROTONSOUTH7 115 Z | B | 399 | 0.29436 | 111.2209 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652512 GROTON 7 115 652568 GROTONSOUTH7 115 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-035 | FROM->TO | 652512 GROTON 7 115 655457 BRISTOL-ER7 115 1 | B | 119 | 0.12964 | 101.9381 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTON__-BE3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652512 GROTON 7 115 655457 BRISTOL-ER7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-035 | FROM->TO | 652512 GROTON 7 115 655457 BRISTOL-ER7 115 1 | B | 119 | 0.12964 | 106.9764 | P23:345:UMZB:# 7110 #:: CKE IN SD. CKE BREAKER FAULT (192):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652512 GROTON 7 115 655457 BRISTOL-ER7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-035 | FROM->TO | 652512 GROTON 7 115 655457 BRISTOL-ER7 115 1 | B | 119 | 0.12964 | 153.9189 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652512 GROTON 7 115 655457 BRISTOL-ER7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-285 | FROM->TO | 652512 GROTON 7 115 655457 BRISTOL-ER7 115 1 | B | 119 | 0.12964 | 153.9189 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652512 GROTON 7 115 655457 BRISTOL-ER7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-035 | FROM->TO | 652512 GROTON 7 115 660001 ABR SIEBRCHT 115 1 | B | 180.3 | 0.16472 | 123.4253 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652512 GROTON 7 115 660001 ABR SIEBRCHT 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-285 | FROM->TO | 652512 GROTON 7 115 660001 ABR SIEBRCHT 115 1 | B | 180.3 | 0.16472 | 123.4253 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652512 GROTON 7 115 660001 ABR SIEBRCHT 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652515 HURON 7 115 655481 REDFELD-ER7 115 1 | B | 121 | 0.12455 | 104.8409 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652515 HURON 7 115 655481 REDFELD-ER7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652515 HURON 7 115 655481 REDFELD-ER7 115 1 | B | 121 | 0.12455 | 104.8409 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652515 HURON 7 115 655481 REDFELD-ER7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-034 | FROM->TO | 652522 SUMMIT-7 115 652531 WATERTN7 115 1 | B | 130 | 0.080898 | 108.8234 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652522 SUMMIT-7 115 652531 WATERTN7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-035 | FROM->TO | 652522 SUMMIT-7 115 652531 WATERTN7 115 1 | B | 130 | 0.09216 | 108.8234 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652522 SUMMIT-7 115 652531 WATERTN7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-285 | FROM->TO | 652522 SUMMIT-7 115 652531 WATERTN7 115 1 | B | 130 | 0.09216 | 108.8234 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652522 SUMMIT-7 115 652531 WATERTN7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652522 SUMMIT-7 115 655457 BRISTOL-ER7 115 1 | B | 119 | 0.12964 | 100.0833 | P23:345:UMZB:# 7110 #:: CKE IN SD. CKE BREAKER FAULT (192):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652522 SUMMIT-7 115 655457 BRISTOL-ER7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652522 SUMMIT-7 115 655457 BRISTOL-ER7 115 1 | B | 119 | 0.12964 | 146.8444 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652522 SUMMIT-7 115 655457 BRISTOL-ER7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652522 SUMMIT-7 115 655457 BRISTOL-ER7 115 1 | B | 119 | 0.12964 | 146.8444 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652522 SUMMIT-7 115 655457 BRISTOL-ER7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-035 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.45987 | 135.315 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.073712 | 135.315 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.053964 | 135.315 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-285 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.56687 | 135.315 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.052975 | 135.315 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-327 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.061599 | 135.315 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.050985 | 135.315 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-329 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.060844 | 135.315 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-331 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.061262 | 135.315 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.053804 | 135.315 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-035 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.45987 | 135.3159 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.073713 | 135.3159 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.053964 | 135.3159 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-285 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.56687 | 135.3159 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.052976 | 135.3159 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-327 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.0616 | 135.3159 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.050986 | 135.3159 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-329 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.060845 | 135.3159 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-331 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.061262 | 135.3159 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.053805 | 135.3159 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-035 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.45987 | 135.3227 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.073712 | 135.3227 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.053964 | 135.3227 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-285 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.56687 | 135.3227 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.052975 | 135.3227 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-327 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.061599 | 135.3227 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.050985 | 135.3227 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-329 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.060844 | 135.3227 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-331 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.061262 | 135.3227 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.053804 | 135.3227 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-035 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.45987 | 135.3157 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.073713 | 135.3157 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.053964 | 135.3157 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-285 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.56687 | 135.3157 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.052975 | 135.3157 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-327 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.0616 | 135.3157 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.050986 | 135.3157 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-329 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.060844 | 135.3157 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-331 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.061262 | 135.3157 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.053805 | 135.3157 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.53657 | 114.3998 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BROADLND-BE3-BROADLND-BE4-BD.KU2A_-BE9-1 BD KU2A:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.10459 | 114.3998 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BROADLND-BE3-BROADLND-BE4-BD.KU2A_-BE9-1 BD KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.080644 | 114.3998 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BROADLND-BE3-BROADLND-BE4-BD.KU2A_-BE9-1 BD KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.10417 | 114.3998 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BROADLND-BE3-BROADLND-BE4-BD.KU2A_-BE9-1 BD KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.65583 | 114.3998 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BROADLND-BE3-BROADLND-BE4-BD.KU2A_-BE9-1 BD KU2A:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.079427 | 114.3998 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BROADLND-BE3-BROADLND-BE4-BD.KU2A_-BE9-1 BD KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.08896 | 114.3998 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BROADLND-BE3-BROADLND-BE4-BD.KU2A_-BE9-1 BD KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.076597 | 114.3998 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BROADLND-BE3-BROADLND-BE4-BD.KU2A_-BE9-1 BD KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.088677 | 114.3998 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BROADLND-BE3-BROADLND-BE4-BD.KU2A_-BE9-1 BD KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.092033 | 114.3998 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BROADLND-BE3-BROADLND-BE4-BD.KU2A_-BE9-1 BD KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.08094 | 114.3998 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BROADLND-BE3-BROADLND-BE4-BD.KU2A_-BE9-1 BD KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-034 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.054689 | 115.0231 | P12:345:XEL-OTP:BRKNGCO3:ASTORIA3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.53717 | 115.0231 | P12:345:XEL-OTP:BRKNGCO3:ASTORIA3:1 | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.10098 | 115.0231 | P12:345:XEL-OTP:BRKNGCO3:ASTORIA3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.076944 | 115.0231 | P12:345:XEL-OTP:BRKNGCO3:ASTORIA3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.65579 | 115.0231 | P12:345:XEL-OTP:BRKNGCO3:ASTORIA3:1 | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.075985 | 115.0231 | P12:345:XEL-OTP:BRKNGCO3:ASTORIA3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.086018 | 115.0231 | P12:345:XEL-OTP:BRKNGCO3:ASTORIA3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.073284 | 115.0231 | P12:345:XEL-OTP:BRKNGCO3:ASTORIA3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.08494 | 115.0231 | P12:345:XEL-OTP:BRKNGCO3:ASTORIA3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.086296 | 115.0231 | P12:345:XEL-OTP:BRKNGCO3:ASTORIA3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.076865 | 115.0231 | P12:345:XEL-OTP:BRKNGCO3:ASTORIA3:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.70359 | 122.8213 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTONSOUTH7-GROTON__-BE7-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.10678 | 122.8213 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTONSOUTH7-GROTON__-BE7-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.078633 | 122.8213 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTONSOUTH7-GROTON__-BE7-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.77707 | 122.8213 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTONSOUTH7-GROTON__-BE7-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.076584 | 122.8213 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTONSOUTH7-GROTON__-BE7-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.088514 | 122.8213 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTONSOUTH7-GROTON__-BE7-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.074282 | 122.8213 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTONSOUTH7-GROTON__-BE7-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.088557 | 122.8213 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTONSOUTH7-GROTON__-BE7-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.09019 | 122.8213 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTONSOUTH7-GROTON__-BE7-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.078661 | 122.8213 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTONSOUTH7-GROTON__-BE7-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.70359 | 122.8213 | P13:345-115.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND GROTON__-BE3-GROTON__-BE7-GRT.KU2A-BE9-1 GROTON KU2A:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.10678 | 122.8213 | P13:345-115.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND GROTON__-BE3-GROTON__-BE7-GRT.KU2A-BE9-1 GROTON KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.078633 | 122.8213 | P13:345-115.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND GROTON__-BE3-GROTON__-BE7-GRT.KU2A-BE9-1 GROTON KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.77707 | 122.8213 | P13:345-115.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND GROTON__-BE3-GROTON__-BE7-GRT.KU2A-BE9-1 GROTON KU2A:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.076584 | 122.8213 | P13:345-115.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND GROTON__-BE3-GROTON__-BE7-GRT.KU2A-BE9-1 GROTON KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.088514 | 122.8213 | P13:345-115.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND GROTON__-BE3-GROTON__-BE7-GRT.KU2A-BE9-1 GROTON KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.074282 | 122.8213 | P13:345-115.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND GROTON__-BE3-GROTON__-BE7-GRT.KU2A-BE9-1 GROTON KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.088557 | 122.8213 | P13:345-115.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND GROTON__-BE3-GROTON__-BE7-GRT.KU2A-BE9-1 GROTON KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.09019 | 122.8213 | P13:345-115.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND GROTON__-BE3-GROTON__-BE7-GRT.KU2A-BE9-1 GROTON KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.078661 | 122.8213 | P13:345-115.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND GROTON__-BE3-GROTON__-BE7-GRT.KU2A-BE9-1 GROTON KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.59798 | 122.3532 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTON 7-GROTONSOUTH7-Z :HV: | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.10015 | 122.3532 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTON 7-GROTONSOUTH7-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.074762 | 122.3532 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTON 7-GROTONSOUTH7-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.69971 | 122.3532 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTON 7-GROTONSOUTH7-Z :HV: | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.073249 | 122.3532 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTON 7-GROTONSOUTH7-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.083801 | 122.3532 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTON 7-GROTONSOUTH7-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.070903 | 122.3532 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTON 7-GROTONSOUTH7-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.083334 | 122.3532 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTON 7-GROTONSOUTH7-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.085089 | 122.3532 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTON 7-GROTONSOUTH7-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.074815 | 122.3532 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTON 7-GROTONSOUTH7-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.53657 | 114.3997 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HURON 4-BROADLND-BE4-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.10459 | 114.3997 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HURON 4-BROADLND-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.080644 | 114.3997 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HURON 4-BROADLND-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.10417 | 114.3997 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HURON 4-BROADLND-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.65583 | 114.3997 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HURON 4-BROADLND-BE4-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.079427 | 114.3997 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HURON 4-BROADLND-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.08896 | 114.3997 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HURON 4-BROADLND-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.076597 | 114.3997 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HURON 4-BROADLND-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.088677 | 114.3997 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HURON 4-BROADLND-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.092033 | 114.3997 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HURON 4-BROADLND-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.08094 | 114.3997 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HURON 4-BROADLND-BE4-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-034 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | A | 717 | 0.038499 | 108.5507 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | A | 717 | 0.53665 | 108.5507 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | A | 717 | 0.095181 | 108.5507 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | A | 717 | 0.071849 | 108.5507 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | A | 717 | 0.045124 | 108.5507 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | A | 717 | 0.045124 | 108.5507 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | A | 717 | 0.033536 | 108.5507 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | A | 717 | 0.65672 | 108.5507 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | A | 717 | 0.070722 | 108.5507 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | A | 717 | 0.080239 | 108.5507 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | A | 717 | 0.068325 | 108.5507 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | A | 717 | 0.079551 | 108.5507 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | A | 717 | 0.081176 | 108.5507 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | A | 717 | 0.071873 | 108.5507 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.53657 | 114.4001 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BROADLND-BE3-BD.LS-AV-BE3-Z :EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.10459 | 114.4001 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BROADLND-BE3-BD.LS-AV-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.080644 | 114.4001 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BROADLND-BE3-BD.LS-AV-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.10417 | 114.4001 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BROADLND-BE3-BD.LS-AV-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.65583 | 114.4001 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BROADLND-BE3-BD.LS-AV-BE3-Z :EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.079427 | 114.4001 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BROADLND-BE3-BD.LS-AV-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.08896 | 114.4001 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BROADLND-BE3-BD.LS-AV-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.076597 | 114.4001 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BROADLND-BE3-BD.LS-AV-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.088677 | 114.4001 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BROADLND-BE3-BD.LS-AV-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.092033 | 114.4001 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BROADLND-BE3-BD.LS-AV-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.08094 | 114.4001 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BROADLND-BE3-BD.LS-AV-BE3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-034 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.054689 | 114.5663 | P23:345:OTP::ASTORIA 3:3125:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.53717 | 114.5663 | P23:345:OTP::ASTORIA 3:3125:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.10098 | 114.5663 | P23:345:OTP::ASTORIA 3:3125:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.076944 | 114.5663 | P23:345:OTP::ASTORIA 3:3125:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.65579 | 114.5663 | P23:345:OTP::ASTORIA 3:3125:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.075985 | 114.5663 | P23:345:OTP::ASTORIA 3:3125:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.086018 | 114.5663 | P23:345:OTP::ASTORIA 3:3125:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.073284 | 114.5663 | P23:345:OTP::ASTORIA 3:3125:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.08494 | 114.5663 | P23:345:OTP::ASTORIA 3:3125:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.086296 | 114.5663 | P23:345:OTP::ASTORIA 3:3125:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.076865 | 114.5663 | P23:345:OTP::ASTORIA 3:3125:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-034 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.055454 | 114.8023 | P23:345:OTP::ASTORIA 3:3115:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.53734 | 114.8023 | P23:345:OTP::ASTORIA 3:3115:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.10123 | 114.8023 | P23:345:OTP::ASTORIA 3:3115:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.077162 | 114.8023 | P23:345:OTP::ASTORIA 3:3115:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.65592 | 114.8023 | P23:345:OTP::ASTORIA 3:3115:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.076212 | 114.8023 | P23:345:OTP::ASTORIA 3:3115:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.086257 | 114.8023 | P23:345:OTP::ASTORIA 3:3115:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.073498 | 114.8023 | P23:345:OTP::ASTORIA 3:3115:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.085163 | 114.8023 | P23:345:OTP::ASTORIA 3:3115:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.086518 | 114.8023 | P23:345:OTP::ASTORIA 3:3115:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.077081 | 114.8023 | P23:345:OTP::ASTORIA 3:3115:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.53657 | 114.6027 | Single 659421 BD.LS-AV-BE3 345 785490 G24-284-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.10459 | 114.6027 | Single 659421 BD.LS-AV-BE3 345 785490 G24-284-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.080644 | 114.6027 | Single 659421 BD.LS-AV-BE3 345 785490 G24-284-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.10417 | 114.6027 | Single 659421 BD.LS-AV-BE3 345 785490 G24-284-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.65583 | 114.6027 | Single 659421 BD.LS-AV-BE3 345 785490 G24-284-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.079427 | 114.6027 | Single 659421 BD.LS-AV-BE3 345 785490 G24-284-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.08896 | 114.6027 | Single 659421 BD.LS-AV-BE3 345 785490 G24-284-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.076597 | 114.6027 | Single 659421 BD.LS-AV-BE3 345 785490 G24-284-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.088677 | 114.6027 | Single 659421 BD.LS-AV-BE3 345 785490 G24-284-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.092033 | 114.6027 | Single 659421 BD.LS-AV-BE3 345 785490 G24-284-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.08094 | 114.6027 | Single 659421 BD.LS-AV-BE3 345 785490 G24-284-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.45987 | 137.519 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.073712 | 137.519 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.053964 | 137.519 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.56687 | 137.519 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.052975 | 137.519 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.061599 | 137.519 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.050985 | 137.519 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.060844 | 137.519 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.061262 | 137.519 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.053804 | 137.519 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.45987 | 137.52 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.073713 | 137.52 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.053964 | 137.52 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.56687 | 137.52 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.052976 | 137.52 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.0616 | 137.52 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.050986 | 137.52 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.060845 | 137.52 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.061262 | 137.52 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.053805 | 137.52 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.45987 | 137.5282 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.073712 | 137.5282 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.053964 | 137.5282 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.56687 | 137.5282 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.052975 | 137.5282 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.061599 | 137.5282 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.050985 | 137.5282 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.060844 | 137.5282 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.061262 | 137.5282 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.053804 | 137.5282 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.45987 | 137.5197 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.073713 | 137.5197 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.053964 | 137.5197 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.56687 | 137.5197 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.052975 | 137.5197 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.0616 | 137.5197 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.050986 | 137.5197 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.060844 | 137.5197 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.061262 | 137.5197 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.053805 | 137.5197 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-035 | FROM->TO | 652568 GROTONSOUTH7 115 655481 REDFELD-ER7 115 1 | B | 121 | 0.1247 | 114.5123 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652568 GROTONSOUTH7 115 655481 REDFELD-ER7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-285 | FROM->TO | 652568 GROTONSOUTH7 115 655481 REDFELD-ER7 115 1 | B | 121 | 0.1247 | 114.5123 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652568 GROTONSOUTH7 115 655481 REDFELD-ER7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 1 | B | 407 | 0.52861 | 136.9816 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 1 | B | 407 | 0.068381 | 136.9816 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 1 | B | 407 | 0.52861 | 136.9816 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 1 | B | 407 | 0.055528 | 136.9816 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 1 | B | 407 | 0.056181 | 136.9816 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 1 | B | 407 | 0.057081 | 136.9816 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.091749 | 126.0562 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.15858 | 126.0562 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.54424 | 126.0562 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.54424 | 126.0562 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.050335 | 126.0562 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.15649 | 126.0562 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.1011 | 126.0562 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.18151 | 126.0562 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.11025 | 126.0562 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.12773 | 126.0562 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.1596 | 126.0562 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.094365 | 102.8553 | Single 800121 MAURINE2 345 652497 MAURINE4 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.71353 | 102.8553 | Single 800121 MAURINE2 345 652497 MAURINE4 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.71353 | 102.8553 | Single 800121 MAURINE2 345 652497 MAURINE4 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.050752 | 102.8553 | Single 800121 MAURINE2 345 652497 MAURINE4 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 305 | 0.14567 | 102.8553 | Single 800121 MAURINE2 345 652497 MAURINE4 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 652884 NUNDRWD-LNX3 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | B | 425 | 1 | 137.7075 | P12:115:UMZ:# 20062 #:: PROPER N-1 FOR TAP NEWSALEM-MG7:HV: | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | A | 425 | 1 | 136.2746 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | B | 425 | 1 | 137.9431 | P12:115:UMZ:# 20048 #:: PROPER N-1 FOR TAP MANSWTCH-MG7:HV: | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | B | 425 | 1 | 137.3812 | Single 655747 DEVAUL-MG7 115 655748 NEWSALEM-MG7 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | B | 425 | 1 | 139.534 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE NWMDNTAP-MG7-BASIN___-BE7-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | B | 425 | 1 | 142.0204 | P13:230-115.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BASIN___-BE4-BASIN___-BE7-BAL.KY1A-BE9-1 KY1A _1:HV: | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | B | 425 | 1 | 137.0682 | Single 655749 MANSWTCH-MG7 115 655751 NRWSTMDN-MG7 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | B | 425 | 1 | 137.7075 | Single 655748 NEWSALEM-MG7 115 655752 NWMDNTAP-MG7 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | B | 425 | 1 | 137.3035 | P13:115-69.0:UMZ:# N-1 #:: 2WND DEVAUL -MG8-DEVAUL -MG7-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | B | 425 | 1 | 137.0448 | Single 655749 MANSWTCH-MG7 115 655750 ROUGHRDR-MG7 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | B | 425 | 1 | 137.9431 | Single 655749 MANSWTCH-MG7 115 655752 NWMDNTAP-MG7 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.11356 | 101.7961 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10088 | 101.7961 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-282 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.051048 | 101.7961 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-283 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.051048 | 101.7961 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-284 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.68689 | 101.7961 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.09958 | 101.7961 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-327 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10338 | 101.7961 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.094582 | 101.7961 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-329 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10704 | 101.7961 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-331 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.12351 | 101.7961 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10335 | 101.7961 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.11356 | 101.421 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10088 | 101.421 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-282 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.051048 | 101.421 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-283 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.051048 | 101.421 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-284 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.68689 | 101.421 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.09958 | 101.421 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-327 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10338 | 101.421 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.094582 | 101.421 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-329 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10704 | 101.421 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-331 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.12351 | 101.421 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10335 | 101.421 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.11356 | 100.2943 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10088 | 100.2943 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-282 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.051048 | 100.2943 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-283 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.051048 | 100.2943 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-284 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.68689 | 100.2943 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.09958 | 100.2943 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-327 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10338 | 100.2943 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.094582 | 100.2943 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-329 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10704 | 100.2943 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-331 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.12351 | 100.2943 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10335 | 100.2943 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.11356 | 101.7961 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10088 | 101.7961 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-282 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.051048 | 101.7961 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-283 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.051048 | 101.7961 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-284 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.68689 | 101.7961 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.09958 | 101.7961 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-327 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10338 | 101.7961 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.094582 | 101.7961 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-329 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10704 | 101.7961 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-331 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.12351 | 101.7961 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10335 | 101.7961 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.11356 | 101.8019 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP3-FTTHOM1-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10088 | 101.8019 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP3-FTTHOM1-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-282 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.051048 | 101.8019 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP3-FTTHOM1-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-283 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.051048 | 101.8019 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP3-FTTHOM1-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-284 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.68689 | 101.8019 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP3-FTTHOM1-LNX3-Z :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.09958 | 101.8019 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP3-FTTHOM1-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-327 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10338 | 101.8019 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP3-FTTHOM1-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.094582 | 101.8019 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP3-FTTHOM1-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-329 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10704 | 101.8019 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP3-FTTHOM1-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-331 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.12351 | 101.8019 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP3-FTTHOM1-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 659120 BROADLND-BE3 345 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10335 | 101.8019 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP3-FTTHOM1-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-035 | FROM->TO | 659160 GROTON__-BE3 345 3WXFMR 659:GROTON KU2A 115 1 | B | 400 | 0.52861 | 137.0995 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659160 GROTON__-BE3 345 659161 GRT.KU2A-BE9 13 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | FROM->TO | 659160 GROTON__-BE3 345 3WXFMR 659:GROTON KU2A 115 1 | B | 400 | 0.068381 | 137.0995 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659160 GROTON__-BE3 345 659161 GRT.KU2A-BE9 13 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-285 | FROM->TO | 659160 GROTON__-BE3 345 3WXFMR 659:GROTON KU2A 115 1 | B | 400 | 0.52861 | 137.0995 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659160 GROTON__-BE3 345 659161 GRT.KU2A-BE9 13 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-327 | FROM->TO | 659160 GROTON__-BE3 345 3WXFMR 659:GROTON KU2A 115 1 | B | 400 | 0.055528 | 137.0995 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659160 GROTON__-BE3 345 659161 GRT.KU2A-BE9 13 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-329 | FROM->TO | 659160 GROTON__-BE3 345 3WXFMR 659:GROTON KU2A 115 1 | B | 400 | 0.056181 | 137.0995 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659160 GROTON__-BE3 345 659161 GRT.KU2A-BE9 13 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-331 | FROM->TO | 659160 GROTON__-BE3 345 3WXFMR 659:GROTON KU2A 115 1 | B | 400 | 0.057081 | 137.0995 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659160 GROTON__-BE3 345 659161 GRT.KU2A-BE9 13 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 659187 GROTON__-BE7 115 3WXFMR 659:GROTON KU2A 115 1 | B | 400 | 0.52861 | 136.9338 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659160 GROTON__-BE3 345 659161 GRT.KU2A-BE9 13 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659187 GROTON__-BE7 115 3WXFMR 659:GROTON KU2A 115 1 | B | 400 | 0.068381 | 136.9338 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659160 GROTON__-BE3 345 659161 GRT.KU2A-BE9 13 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 659187 GROTON__-BE7 115 3WXFMR 659:GROTON KU2A 115 1 | B | 400 | 0.52861 | 136.9338 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659160 GROTON__-BE3 345 659161 GRT.KU2A-BE9 13 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 659187 GROTON__-BE7 115 3WXFMR 659:GROTON KU2A 115 1 | B | 400 | 0.055528 | 136.9338 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659160 GROTON__-BE3 345 659161 GRT.KU2A-BE9 13 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 659187 GROTON__-BE7 115 3WXFMR 659:GROTON KU2A 115 1 | B | 400 | 0.056181 | 136.9338 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659160 GROTON__-BE3 345 659161 GRT.KU2A-BE9 13 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 659187 GROTON__-BE7 115 3WXFMR 659:GROTON KU2A 115 1 | B | 400 | 0.057081 | 136.9338 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659160 GROTON__-BE3 345 659161 GRT.KU2A-BE9 13 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.11356 | 101.7961 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10088 | 101.7961 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.051048 | 101.7961 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.051048 | 101.7961 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.68689 | 101.7961 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.09958 | 101.7961 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10338 | 101.7961 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.094582 | 101.7961 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10704 | 101.7961 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.12351 | 101.7961 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10335 | 101.7961 | P14:345:UMZ:# 7219 #:: PROPER TAKE LINE WITH FORT THOMPSON LINE REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.11356 | 101.421 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10088 | 101.421 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.051048 | 101.421 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.051048 | 101.421 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.68689 | 101.421 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.09958 | 101.421 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10338 | 101.421 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.094582 | 101.421 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10704 | 101.421 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.12351 | 101.421 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10335 | 101.421 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM1-LNX3-CHAPELLE-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.11356 | 100.2943 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10088 | 100.2943 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.051048 | 100.2943 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.051048 | 100.2943 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.68689 | 100.2943 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.09958 | 100.2943 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10338 | 100.2943 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.094582 | 100.2943 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10704 | 100.2943 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.12351 | 100.2943 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10335 | 100.2943 | P23:345:UMZB:# 7131 #:: CHA IN SD. BREAKER FAULT (4392,4496,4492):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.11356 | 101.7961 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10088 | 101.7961 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.051048 | 101.7961 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.051048 | 101.7961 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.68689 | 101.7961 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.09958 | 101.7961 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10338 | 101.7961 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.094582 | 101.7961 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10704 | 101.7961 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.12351 | 101.7961 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10335 | 101.7961 | P21:345:UMZW:# 323 #:: FT2 IN SD. OPENING OF A LINE SECTION W/O A FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.11356 | 101.8019 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP3-FTTHOM1-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10088 | 101.8019 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP3-FTTHOM1-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.051048 | 101.8019 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP3-FTTHOM1-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.051048 | 101.8019 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP3-FTTHOM1-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-284 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.68689 | 101.8019 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP3-FTTHOM1-LNX3-Z :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.09958 | 101.8019 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP3-FTTHOM1-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10338 | 101.8019 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP3-FTTHOM1-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.094582 | 101.8019 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP3-FTTHOM1-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10704 | 101.8019 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP3-FTTHOM1-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.12351 | 101.8019 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP3-FTTHOM1-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 659205 BROADLND-BE4 230 3WXFMR 659:BD KU2A 230 1 | B | 478 | 0.10335 | 101.8019 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP3-FTTHOM1-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659120 BROADLND-BE3 345 659204 BD.KU2A_-BE9 13 659205 BROADLND-BE4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.23399 | 122.3521 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BELFELD3-BELFELD4-BELFELD9-1 652_ BEF KU1A_:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.59194 | 122.3521 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BELFELD3-BELFELD4-BELFELD9-1 652_ BEF KU1A_:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.3116 | 122.3521 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BELFELD3-BELFELD4-BELFELD9-1 652_ BEF KU1A_:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.25708 | 101.3947 | Single 652400 WILISTN4 230 652403 DAWSONC4 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.38918 | 101.3947 | Single 652400 WILISTN4 230 652403 DAWSONC4 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652424 BELFELD3 345 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.25806 | 101.3947 | Single 652400 WILISTN4 230 652403 DAWSONC4 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.23399 | 122.0819 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BELFELD3-BELFELD4-BELFELD9-1 652_ BEF KU1A_:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.59194 | 122.0819 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BELFELD3-BELFELD4-BELFELD9-1 652_ BEF KU1A_:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.3116 | 122.0819 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BELFELD3-BELFELD4-BELFELD9-1 652_ BEF KU1A_:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.25708 | 101.2078 | Single 652400 WILISTN4 230 652403 DAWSONC4 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.38918 | 101.2078 | Single 652400 WILISTN4 230 652403 DAWSONC4 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652425 BELFELD4 230 3WXFMR 659:652: BEF KU2A 230 1 | B | 312 | 0.25806 | 101.2078 | Single 652400 WILISTN4 230 652403 DAWSONC4 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652220 BELFELD29 13 652424 BELFELD3 345 652425 BELFELD4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-035 | FROM->TO | 652512 GROTON 7 115 655457 BRISTOL-ER7 115 1 | B | 159 | 0.12952 | 103.7534 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652512 GROTON 7 115 655457 BRISTOL-ER7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-285 | FROM->TO | 652512 GROTON 7 115 655457 BRISTOL-ER7 115 1 | B | 159 | 0.12952 | 103.7534 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652512 GROTON 7 115 655457 BRISTOL-ER7 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-035 | FROM->TO | 652512 GROTON 7 115 660001 ABR SIEBRCHT 115 1 | B | 180.3 | 0.16465 | 102.1338 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652512 GROTON 7 115 660001 ABR SIEBRCHT 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-285 | FROM->TO | 652512 GROTON 7 115 660001 ABR SIEBRCHT 115 1 | B | 180.3 | 0.16465 | 102.1338 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652512 GROTON 7 115 660001 ABR SIEBRCHT 115 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-035 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.45954 | 120.9585 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-141 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.073347 | 120.9585 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.053599 | 120.9585 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-285 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.56654 | 120.9585 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.052611 | 120.9585 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-327 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.061229 | 120.9585 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.050621 | 120.9585 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-329 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.060475 | 120.9585 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-331 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.060897 | 120.9585 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.05344 | 120.9585 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-035 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.45954 | 120.9591 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-141 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.073347 | 120.9591 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.053599 | 120.9591 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-285 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.56654 | 120.9591 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.052612 | 120.9591 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-327 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.061229 | 120.9591 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.050622 | 120.9591 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-329 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.060475 | 120.9591 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-331 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.060898 | 120.9591 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.053441 | 120.9591 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-035 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.45954 | 120.9593 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-141 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.073347 | 120.9593 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.053599 | 120.9593 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-285 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.56654 | 120.9593 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.052612 | 120.9593 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-327 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.061229 | 120.9593 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.050622 | 120.9593 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-329 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.060475 | 120.9593 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-331 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.060898 | 120.9593 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.053441 | 120.9593 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-035 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.45954 | 120.9803 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-141 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.073347 | 120.9803 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.053599 | 120.9803 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-285 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.56654 | 120.9803 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.052611 | 120.9803 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-327 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.061229 | 120.9803 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.050621 | 120.9803 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-329 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.060475 | 120.9803 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-331 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.060897 | 120.9803 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 652529 WATERTN3 345 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.05344 | 120.9803 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.59763 | 104.477 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTON 7-GROTONSOUTH7-Z :HV: | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.09972 | 104.477 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTON 7-GROTONSOUTH7-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.074332 | 104.477 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTON 7-GROTONSOUTH7-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.69935 | 104.477 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTON 7-GROTONSOUTH7-Z :HV: | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.072822 | 104.477 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTON 7-GROTONSOUTH7-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.083361 | 104.477 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTON 7-GROTONSOUTH7-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.070475 | 104.477 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTON 7-GROTONSOUTH7-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.082897 | 104.477 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTON 7-GROTONSOUTH7-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.084661 | 104.477 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTON 7-GROTONSOUTH7-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.074387 | 104.477 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTON 7-GROTONSOUTH7-Z :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.70346 | 104.354 | P13:345-115.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND GROTON__-BE3-GROTON__-BE7-GRT.KU2A-BE9-1 GROTON KU2A:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.1066 | 104.354 | P13:345-115.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND GROTON__-BE3-GROTON__-BE7-GRT.KU2A-BE9-1 GROTON KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.078454 | 104.354 | P13:345-115.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND GROTON__-BE3-GROTON__-BE7-GRT.KU2A-BE9-1 GROTON KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.77694 | 104.354 | P13:345-115.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND GROTON__-BE3-GROTON__-BE7-GRT.KU2A-BE9-1 GROTON KU2A:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.076407 | 104.354 | P13:345-115.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND GROTON__-BE3-GROTON__-BE7-GRT.KU2A-BE9-1 GROTON KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.088328 | 104.354 | P13:345-115.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND GROTON__-BE3-GROTON__-BE7-GRT.KU2A-BE9-1 GROTON KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.074105 | 104.354 | P13:345-115.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND GROTON__-BE3-GROTON__-BE7-GRT.KU2A-BE9-1 GROTON KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.088372 | 104.354 | P13:345-115.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND GROTON__-BE3-GROTON__-BE7-GRT.KU2A-BE9-1 GROTON KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.090013 | 104.354 | P13:345-115.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND GROTON__-BE3-GROTON__-BE7-GRT.KU2A-BE9-1 GROTON KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.078484 | 104.354 | P13:345-115.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND GROTON__-BE3-GROTON__-BE7-GRT.KU2A-BE9-1 GROTON KU2A:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.70346 | 104.354 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTONSOUTH7-GROTON__-BE7-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.1066 | 104.354 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTONSOUTH7-GROTON__-BE7-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.078454 | 104.354 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTONSOUTH7-GROTON__-BE7-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.77694 | 104.354 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTONSOUTH7-GROTON__-BE7-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.076407 | 104.354 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTONSOUTH7-GROTON__-BE7-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.088328 | 104.354 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTONSOUTH7-GROTON__-BE7-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.074105 | 104.354 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTONSOUTH7-GROTON__-BE7-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.088372 | 104.354 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTONSOUTH7-GROTON__-BE7-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.090013 | 104.354 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTONSOUTH7-GROTON__-BE7-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1 | B | 717 | 0.078484 | 104.354 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GROTONSOUTH7-GROTON__-BE7-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652529 WATERTN3 345 659165 CROCKER_-BE3 345 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.45954 | 122.6796 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.073347 | 122.6796 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.053599 | 122.6796 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.56654 | 122.6796 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.052611 | 122.6796 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.061229 | 122.6796 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.050621 | 122.6796 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.060475 | 122.6796 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.060897 | 122.6796 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.05344 | 122.6796 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WHITE 3-WATERTN-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.45954 | 122.6803 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.073347 | 122.6803 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.053599 | 122.6803 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.56654 | 122.6803 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.052612 | 122.6803 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.061229 | 122.6803 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.050622 | 122.6803 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.060475 | 122.6803 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.060898 | 122.6803 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.053441 | 122.6803 | P23:345:UMZW:# 824 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.45954 | 122.6805 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.073347 | 122.6805 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.053599 | 122.6805 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.56654 | 122.6805 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.052612 | 122.6805 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.061229 | 122.6805 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.050622 | 122.6805 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.060475 | 122.6805 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.060898 | 122.6805 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.053441 | 122.6805 | P23:345:UMZW:# 823 #:: WH IN SD. :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.45954 | 122.7057 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.073347 | 122.7057 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.053599 | 122.7057 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.56654 | 122.7057 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.052611 | 122.7057 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.061229 | 122.7057 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.050621 | 122.7057 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.060475 | 122.7057 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.060897 | 122.7057 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652530 WATERTN4 230 3WXFMR 652:652: WT2 KU1A 230 1 | B | 478 | 0.05344 | 122.7057 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-WATERTN-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 652237 WATERT19 13 652529 WATERTN3 345 652530 WATERTN4 230 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 1 | B | 438 | 0.52869 | 110.6611 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 1 | B | 438 | 0.068452 | 110.6611 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 1 | B | 438 | 0.52869 | 110.6611 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 1 | B | 438 | 0.055595 | 110.6611 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 1 | B | 438 | 0.05625 | 110.6611 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 1 | B | 438 | 0.057154 | 110.6611 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | B | 478 | 1 | 121.1235 | Single 655749 MANSWTCH-MG7 115 655751 NRWSTMDN-MG7 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | B | 478 | 1 | 121.5724 | Single 655748 NEWSALEM-MG7 115 655752 NWMDNTAP-MG7 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | A | 478 | 1 | 120.3992 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | B | 478 | 1 | 123.2295 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE NWMDNTAP-MG7-BASIN___-BE7-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | B | 478 | 1 | 121.5724 | P12:115:UMZ:# 20062 #:: PROPER N-1 FOR TAP NEWSALEM-MG7:HV: | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | B | 478 | 1 | 121.9172 | Single 655749 MANSWTCH-MG7 115 655752 NWMDNTAP-MG7 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | B | 478 | 1 | 121.2057 | P13:115-69.0:UMZ:# N-1 #:: 2WND DEVAUL -MG8-DEVAUL -MG7-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | B | 478 | 1 | 121.9172 | P12:115:UMZ:# 20048 #:: PROPER N-1 FOR TAP MANSWTCH-MG7:HV: | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | B | 478 | 1 | 126.2938 | P13:230-115.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND BASIN___-BE4-BASIN___-BE7-BAL.KY1A-BE9-1 KY1A _1:HV: | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | B | 478 | 1 | 121.2748 | Single 655747 DEVAUL-MG7 115 655748 NEWSALEM-MG7 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1 | B | 478 | 1 | 121.1001 | Single 655749 MANSWTCH-MG7 115 655750 ROUGHRDR-MG7 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 659106 LELAND_O-BE4 230 659199 BASIN___-BE4 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-035 | FROM->TO | 659160 GROTON__-BE3 345 3WXFMR 659:GROTON KU2A 115 1 | B | 400 | 0.52869 | 119.9097 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659160 GROTON__-BE3 345 659161 GRT.KU2A-BE9 13 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-141 | FROM->TO | 659160 GROTON__-BE3 345 3WXFMR 659:GROTON KU2A 115 1 | B | 400 | 0.068452 | 119.9097 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659160 GROTON__-BE3 345 659161 GRT.KU2A-BE9 13 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-285 | FROM->TO | 659160 GROTON__-BE3 345 3WXFMR 659:GROTON KU2A 115 1 | B | 400 | 0.52869 | 119.9097 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659160 GROTON__-BE3 345 659161 GRT.KU2A-BE9 13 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-327 | FROM->TO | 659160 GROTON__-BE3 345 3WXFMR 659:GROTON KU2A 115 1 | B | 400 | 0.055595 | 119.9097 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659160 GROTON__-BE3 345 659161 GRT.KU2A-BE9 13 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-329 | FROM->TO | 659160 GROTON__-BE3 345 3WXFMR 659:GROTON KU2A 115 1 | B | 400 | 0.05625 | 119.9097 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659160 GROTON__-BE3 345 659161 GRT.KU2A-BE9 13 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-331 | FROM->TO | 659160 GROTON__-BE3 345 3WXFMR 659:GROTON KU2A 115 1 | B | 400 | 0.057154 | 119.9097 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659160 GROTON__-BE3 345 659161 GRT.KU2A-BE9 13 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 659187 GROTON__-BE7 115 3WXFMR 659:GROTON KU2A 115 1 | B | 400 | 0.52869 | 119.9938 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659160 GROTON__-BE3 345 659161 GRT.KU2A-BE9 13 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 659187 GROTON__-BE7 115 3WXFMR 659:GROTON KU2A 115 1 | B | 400 | 0.068452 | 119.9938 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659160 GROTON__-BE3 345 659161 GRT.KU2A-BE9 13 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 659187 GROTON__-BE7 115 3WXFMR 659:GROTON KU2A 115 1 | B | 400 | 0.52869 | 119.9938 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 659160 GROTON__-BE3 345 659161 GRT.KU2A-BE9 13 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 659187 GROTON__-BE7 115 3WXFMR 659:GROTON KU2A 115 1 | B | 400 | 0.055595 | 119.9938 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659160 GROTON__-BE3 345 659161 GRT.KU2A-BE9 13 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 659187 GROTON__-BE7 115 3WXFMR 659:GROTON KU2A 115 1 | B | 400 | 0.05625 | 119.9938 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659160 GROTON__-BE3 345 659161 GRT.KU2A-BE9 13 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 659187 GROTON__-BE7 115 3WXFMR 659:GROTON KU2A 115 1 | B | 400 | 0.057154 | 119.9938 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 659160 GROTON__-BE3 345 659161 GRT.KU2A-BE9 13 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.084254 | 127.1275 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3304:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.12996 | 127.1275 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3304:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.25722 | 127.1275 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3304:::: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.11023 | 158.202 | Single 532913 KELLY5 161 532920 TECHILL5 161 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.17097 | 158.202 | Single 532913 KELLY5 161 532920 TECHILL5 161 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.33835 | 158.202 | Single 532913 KELLY5 161 532920 TECHILL5 161 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | A | 111 | 0.08195 | 129.6018 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | A | 111 | 0.12804 | 129.6018 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | A | 111 | 0.2559 | 129.6018 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.079753 | 129.09 | P12:115:WERE:KNOB-NPPD-115:HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.12376 | 129.09 | P12:115:WERE:KNOB-NPPD-115:HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.24383 | 129.09 | P12:115:WERE:KNOB-NPPD-115:HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.11023 | 158.8329 | Single 532920 TECHILL5 161 533181 TECHILW3 115 533885 'TECHIL4X ' 12 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.17097 | 158.8329 | Single 532920 TECHILL5 161 533181 TECHILW3 115 533885 'TECHIL4X ' 12 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.33835 | 158.8329 | Single 532920 TECHILL5 161 533181 TECHILW3 115 533885 'TECHIL4X ' 12 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.34577 | 135.1589 | Single 646280 S12805 161 778140 G24-039-TAP 161 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.39979 | 135.1589 | Single 646280 S12805 161 778140 G24-039-TAP 161 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.080314 | 133.6065 | Single 532765 HOYT7 345 533163 HOYT3 115 532804 'HOYT 1 ' 14 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.12432 | 133.6065 | Single 532765 HOYT7 345 533163 HOYT3 115 532804 'HOYT 1 ' 14 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.24676 | 133.6065 | Single 532765 HOYT7 345 533163 HOYT3 115 532804 'HOYT 1 ' 14 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.21235 | 159.6532 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.23031 | 159.6532 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.32596 | 159.6532 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.083885 | 127.2802 | P23:345:GMO-KCPL-NPPD:STJOE_R2-5::STJOE-NASHUA-COOPER_1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.12967 | 127.2802 | P23:345:GMO-KCPL-NPPD:STJOE_R2-5::STJOE-NASHUA-COOPER_1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.25697 | 127.2802 | P23:345:GMO-KCPL-NPPD:STJOE_R2-5::STJOE-NASHUA-COOPER_1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.083885 | 127.2802 | P23:345:GMO-KCPL-NPPD:STJOE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.12967 | 127.2802 | P23:345:GMO-KCPL-NPPD:STJOE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.25697 | 127.2802 | P23:345:GMO-KCPL-NPPD:STJOE-R2-5:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.085761 | 128.884 | Single 532765 HOYT7 345 640601 S3771 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.13105 | 128.884 | Single 532765 HOYT7 345 640601 S3771 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.25721 | 128.884 | Single 532765 HOYT7 345 640601 S3771 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1 | B | 121 | 0.13347 | 111.3976 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1 | B | 121 | 0.14427 | 111.3976 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1 | B | 121 | 0.2001 | 111.3976 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1 | B | 121 | 0.086032 | 127.4786 | Single 532913 KELLY5 161 533217 KELLY3 115 532942 'KELLY 1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1 | B | 121 | 0.132 | 127.4786 | Single 532913 KELLY5 161 533217 KELLY3 115 532942 'KELLY 1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1 | B | 121 | 0.25743 | 127.4786 | Single 532913 KELLY5 161 533217 KELLY3 115 532942 'KELLY 1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 533210 ENEMEHA3 115 533217 KELLY 3 115 1 | B | 90 | 0.055537 | 111.0051 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533210 ENEMEHA3 115 533217 KELLY 3 115 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 533210 ENEMEHA3 115 533217 KELLY 3 115 1 | B | 90 | 0.060097 | 111.0051 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533210 ENEMEHA3 115 533217 KELLY 3 115 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 533210 ENEMEHA3 115 533217 KELLY 3 115 1 | B | 90 | 0.083413 | 111.0051 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533210 ENEMEHA3 115 533217 KELLY 3 115 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 533217 KELLY 3 115 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 183 | 0.11023 | 105.1048 | Single 532913 KELLY5 161 532920 TECHILL5 161 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 533217 KELLY 3 115 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 183 | 0.17097 | 105.1048 | Single 532913 KELLY5 161 532920 TECHILL5 161 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 533217 KELLY 3 115 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 183 | 0.33835 | 105.1048 | Single 532913 KELLY5 161 532920 TECHILL5 161 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 533217 KELLY 3 115 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 183 | 0.11023 | 105.4351 | Single 532920 TECHILL5 161 533181 TECHILW3 115 533885 'TECHIL4X ' 12 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 533217 KELLY 3 115 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 183 | 0.17097 | 105.4351 | Single 532920 TECHILL5 161 533181 TECHILW3 115 533885 'TECHIL4X ' 12 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 533217 KELLY 3 115 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 183 | 0.33835 | 105.4351 | Single 532920 TECHILL5 161 533181 TECHILW3 115 533885 'TECHIL4X ' 12 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 533217 KELLY 3 115 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 183 | 0.21235 | 106.4355 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 533217 KELLY 3 115 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 183 | 0.23031 | 106.4355 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 533217 KELLY 3 115 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 183 | 0.32596 | 106.4355 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.69882 | 110.9221 | P12:161:OPPD:HUMBOLT-S1398-S1399:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.60717 | 110.9221 | P12:161:OPPD:HUMBOLT-S1398-S1399:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.69886 | 134.7489 | P12:161:WERE:TECH-KELL-OPPD-161:HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.60721 | 134.7489 | P12:161:WERE:TECH-KELL-OPPD-161:HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.57017 | 134.7489 | P12:161:WERE:TECH-KELL-OPPD-161:HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.73939 | 123.4645 | Single 640234 HUMBOLT5 161 778140 G24-039-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.68354 | 123.4645 | Single 640234 HUMBOLT5 161 778140 G24-039-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.068642 | 123.4645 | Single 640234 HUMBOLT5 161 778140 G24-039-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.72789 | 108.6765 | P12:161:OPPD:S1263-S1280:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.59575 | 108.6765 | P12:161:OPPD:S1263-S1280:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.39853 | 108.6765 | P12:161:OPPD:S1263-S1280:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.69882 | 110.7385 | P21:161:OPPD:S1399-S1398:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.60717 | 110.7385 | P21:161:OPPD:S1399-S1398:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.69841 | 102.4085 | P12:161:OPPD:S1258-S1263:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.57317 | 102.4085 | P12:161:OPPD:S1258-S1263:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.39486 | 102.4085 | P12:161:OPPD:S1258-S1263:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.69882 | 134.7236 | P21:161:OPPD:S1399-KELLY:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.60717 | 134.7236 | P21:161:OPPD:S1399-KELLY:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.57013 | 134.7236 | P21:161:OPPD:S1399-KELLY:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.69886 | 134.7489 | P12:161:WERE-OPPD:S1399-KELLY:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.60721 | 134.7489 | P12:161:WERE-OPPD:S1399-KELLY:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.57017 | 134.7489 | P12:161:WERE-OPPD:S1399-KELLY:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.69882 | 110.9229 | P21:161:OPPD:HUMBOLT-S1398:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.60717 | 110.9229 | P21:161:OPPD:HUMBOLT-S1398:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.64913 | 103.9442 | Single 532913 KELLY5 161 533217 KELLY3 115 532942 'KELLY 1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.53092 | 103.9442 | Single 532913 KELLY5 161 533217 KELLY3 115 532942 'KELLY 1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.42139 | 103.9442 | Single 532913 KELLY5 161 533217 KELLY3 115 532942 'KELLY 1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-065 | FROM->TO | 640173 FREMONT7 115 3WXFMR 640:FREMONT T1 115 1 | B | 63 | 0.32648 | 124.1428 | P13:069-115:NPPD:FREMONT T4:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 640173 FREMONT7 115 643058 FREMONT T1 9 13 647976 S976 8 69 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-065 | FROM->TO | 640173 FREMONT7 115 3WXFMR 640:FREMONT T4 115 1 | B | 56 | 0.31672 | 131.3105 | Single 647976 S9768 69 640173 FREMONT7 115 643058 'FREMONT T1 9' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 640173 FREMONT7 115 643059 FREMONT T4 9 13 647976 S976 8 69 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-173 | FROM->TO | 640316 PAWNEEL7 115 640340 SEWARD 7 115 1 | B | 140 | 1 | 130.9896 | P12:115:NPPD:L1156B::NW68&HOLDREGE.PAWNEELAKE.CKT1:: | TDF Impact | Rebuild line 640316 PAWNEEL7 115 640340 SEWARD 7 115 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-168 | FROM->TO | 640316 PAWNEEL7 115 650214 NW68HOLDRG7 115 1 | A | 140 | 0.033545 | 102.2091 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 640316 PAWNEEL7 115 650214 NW68HOLDRG7 115 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-173 | FROM->TO | 640316 PAWNEEL7 115 650214 NW68HOLDRG7 115 1 | A | 140 | 0.79061 | 102.2091 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 640316 PAWNEEL7 115 650214 NW68HOLDRG7 115 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-173 | FROM->TO | 640316 PAWNEEL7 115 650214 NW68HOLDRG7 115 1 | B | 154 | 0.87033 | 102.4704 | Single 640340 SEWARD7 115 640375 TAMORA7 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 640316 PAWNEEL7 115 650214 NW68HOLDRG7 115 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-173 | FROM->TO | 640316 PAWNEEL7 115 650214 NW68HOLDRG7 115 1 | B | 154 | 0.78591 | 100.1101 | P42:345:LES:L1485::NW68&HOLDREGE.WAGENER.CB3006:: | TDF Impact | Rebuild line 640316 PAWNEEL7 115 650214 NW68HOLDRG7 115 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-173 | FROM->TO | 640316 PAWNEEL7 115 650214 NW68HOLDRG7 115 1 | B | 154 | 1 | 119.0876 | Single 640316 PAWNEEL7 115 640340 SEWARD7 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 640316 PAWNEEL7 115 650214 NW68HOLDRG7 115 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-173 | FROM->TO | 640316 PAWNEEL7 115 650214 NW68HOLDRG7 115 1 | B | 154 | 0.87033 | 102.49 | P12:115:NPPD:1155:YORK 7:SEWARD 7 BTB | TDF Impact | Rebuild line 640316 PAWNEEL7 115 650214 NW68HOLDRG7 115 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-173 | FROM->TO | 640316 PAWNEEL7 115 650214 NW68HOLDRG7 115 1 | B | 154 | 0.78726 | 100.0679 | P12:345:NPPD:L3521::NW68&HOLDREGE.COLUMBUSEAST.CKT1:: | TDF Impact | Rebuild line 640316 PAWNEEL7 115 650214 NW68HOLDRG7 115 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-173 | FROM->TO | 640316 PAWNEEL7 115 650214 NW68HOLDRG7 115 1 | B | 154 | 0.78105 | 100.9215 | P42:345:LES:L3516::NW68&HOLDREGE.MOORE.CB3005:: | TDF Impact | Rebuild line 640316 PAWNEEL7 115 650214 NW68HOLDRG7 115 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-065 | FROM->TO | 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1 | B | 320 | 0.068849 | 103.6656 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE RAUN 3-SIOUXCY3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-140 | FROM->TO | 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1 | B | 320 | 0.073292 | 103.6656 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE RAUN 3-SIOUXCY3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-162 | FROM->TO | 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1 | B | 320 | 0.57169 | 103.6656 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE RAUN 3-SIOUXCY3-1 :EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 646263 S1263 5 161 3WXFMR 645:S1263 T1 69 1 | B | 107 | 0.10379 | 111.9896 | Single 640234 HUMBOLT5 161 778140 G24-039-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 646263 S1263 5 161 647111 W BROCK8 69 648263 S1263T19 13 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 646263 S1263 5 161 3WXFMR 645:S1263 T1 69 1 | B | 107 | 0.12561 | 111.9896 | Single 640234 HUMBOLT5 161 778140 G24-039-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 646263 S1263 5 161 647111 W BROCK8 69 648263 S1263T19 13 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 646263 S1263 5 161 3WXFMR 645:S1263 T1 69 1 | B | 107 | 0.14327 | 104.2628 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 646263 S1263 5 161 647111 W BROCK8 69 648263 S1263T19 13 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 646263 S1263 5 161 3WXFMR 645:S1263 T1 69 1 | B | 107 | 0.1127 | 104.2628 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 646263 S1263 5 161 647111 W BROCK8 69 648263 S1263T19 13 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 646263 S1263 5 161 3WXFMR 645:S1263 T1 69 1 | B | 107 | 0.057332 | 104.2628 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 646263 S1263 5 161 647111 W BROCK8 69 648263 S1263T19 13 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 646263 S1263 5 161 646280 S1280 5 161 1 | B | 223 | 0.48705 | 105.0146 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 646263 S1263 5 161 646280 S1280 5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 646263 S1263 5 161 646280 S1280 5 161 1 | B | 223 | 0.42416 | 105.0146 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 646263 S1263 5 161 646280 S1280 5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 646263 S1263 5 161 646280 S1280 5 161 1 | B | 223 | 0.27433 | 105.0146 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 646263 S1263 5 161 646280 S1280 5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 646280 S1280 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 1 | 100.0967 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 646280 S1280 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 647111 W BROCK8 69 3WXFMR 645:S1263 T1 69 1 | B | 107 | 0.10379 | 111.9896 | Single 640234 HUMBOLT5 161 778140 G24-039-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 646263 S1263 5 161 647111 W BROCK8 69 648263 S1263T19 13 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 647111 W BROCK8 69 3WXFMR 645:S1263 T1 69 1 | B | 107 | 0.12561 | 111.9896 | Single 640234 HUMBOLT5 161 778140 G24-039-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 646263 S1263 5 161 647111 W BROCK8 69 648263 S1263T19 13 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 647111 W BROCK8 69 3WXFMR 645:S1263 T1 69 1 | B | 107 | 0.14327 | 104.2628 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 646263 S1263 5 161 647111 W BROCK8 69 648263 S1263T19 13 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 647111 W BROCK8 69 3WXFMR 645:S1263 T1 69 1 | B | 107 | 0.1127 | 104.2628 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 646263 S1263 5 161 647111 W BROCK8 69 648263 S1263T19 13 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 647111 W BROCK8 69 3WXFMR 645:S1263 T1 69 1 | B | 107 | 0.057332 | 104.2628 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 646263 S1263 5 161 647111 W BROCK8 69 648263 S1263T19 13 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-065 | TO->FROM | 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1 | B | 96 | 0.57829 | 101.4592 | P12:115:NPPD:1160:OAKLAND7:FREMONT7 BTB | TDF Impact | Rebuild line 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-065 | TO->FROM | 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1 | B | 96 | 0.52958 | 104.6628 | Single 640173 FREMONT7 115 640281 N.BEND7 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-065 | TO->FROM | 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1 | B | 96 | 0.52958 | 104.726 | P12:115:NPPD:1151B:SCHUYLR7:FREMONT7 BTB | TDF Impact | Rebuild line 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-065 | TO->FROM | 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1 | B | 96 | 0.57829 | 101.5161 | Single 640173 FREMONT7 115 640409 WINSLOW7 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-065 | TO->FROM | 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1 | B | 96 | 0.39142 | 102.8414 | P12:161:OPPD:TEKAMAH-S1226:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-234 | TO->FROM | 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1 | B | 96 | 0.064758 | 102.8414 | P12:161:OPPD:TEKAMAH-S1226:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-065 | TO->FROM | 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1 | B | 96 | 0.3812 | 109.8902 | GEN647418 8 | TDF Impact | Rebuild line 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-065 | TO->FROM | 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1 | B | 96 | 0.3812 | 106.7851 | P13:069:OPPD:FREM 8G:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-065 | TO->FROM | 647976 S976 8 69 3WXFMR 640:FREMONT T1 115 1 | B | 63 | 0.32648 | 120.9293 | P13:069-115:NPPD:FREMONT T4:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 640173 FREMONT7 115 643058 FREMONT T1 9 13 647976 S976 8 69 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-065 | TO->FROM | 647976 S976 8 69 3WXFMR 640:FREMONT T4 115 1 | B | 56 | 0.31672 | 129.0669 | Single 647976 S9768 69 640173 FREMONT7 115 643058 'FREMONT T1 9' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 640173 FREMONT7 115 643059 FREMONT T4 9 13 647976 S976 8 69 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.080022 | 117.4134 | Single 532765 HOYT7 345 533163 HOYT3 115 532804 'HOYT 1 ' 14 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.12397 | 117.4134 | Single 532765 HOYT7 345 533163 HOYT3 115 532804 'HOYT 1 ' 14 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.24627 | 117.4134 | Single 532765 HOYT7 345 533163 HOYT3 115 532804 'HOYT 1 ' 14 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.10997 | 133.534 | Single 532913 KELLY5 161 532920 TECHILL5 161 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.17071 | 133.534 | Single 532913 KELLY5 161 532920 TECHILL5 161 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.33811 | 133.534 | Single 532913 KELLY5 161 532920 TECHILL5 161 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.094906 | 110.8019 | P12:161:OPPD:S1258-S1263:::HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.14244 | 110.8019 | P12:161:OPPD:S1258-S1263:::HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.26589 | 110.8019 | P12:161:OPPD:S1258-S1263:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.09584 | 111.1102 | P12:161:OPPD:S1263-S1280:::HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.14213 | 111.1102 | P12:161:OPPD:S1263-S1280:::HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.26403 | 111.1102 | P12:161:OPPD:S1263-S1280:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.10997 | 134.1003 | Single 532920 TECHILL5 161 533181 TECHILW3 115 533885 'TECHIL4X ' 12 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.17071 | 134.1003 | Single 532920 TECHILL5 161 533181 TECHILW3 115 533885 'TECHIL4X ' 12 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.33811 | 134.1003 | Single 532920 TECHILL5 161 533181 TECHILW3 115 533885 'TECHIL4X ' 12 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.3451 | 129.1343 | Single 646280 S12805 161 778140 G24-039-TAP 161 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.39904 | 129.1343 | Single 646280 S12805 161 778140 G24-039-TAP 161 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | A | 111 | 0.081674 | 112.914 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | A | 111 | 0.12771 | 112.914 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | A | 111 | 0.25543 | 112.914 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.094906 | 110.8881 | P12:161:OPPD:S1258-S1366:LS::HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.14244 | 110.8881 | P12:161:OPPD:S1258-S1366:LS::HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.26589 | 110.8881 | P12:161:OPPD:S1258-S1366:LS::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.083978 | 110.6389 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3304:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.12963 | 110.6389 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3304:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.25675 | 110.6389 | P42:345:NPPD:BKR-CPR-3304:::: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.21185 | 144.6839 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.22978 | 144.6839 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.32532 | 144.6839 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.094906 | 110.7929 | Single 646258 S12585 161 646366 S13665 161 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.14244 | 110.7929 | Single 646258 S12585 161 646366 S13665 161 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.26589 | 110.7929 | Single 646258 S12585 161 646366 S13665 161 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1 | B | 121 | 0.08605 | 102.0467 | Single 532913 KELLY5 161 533217 KELLY3 115 532942 'KELLY 1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1 | B | 121 | 0.13218 | 102.0467 | Single 532913 KELLY5 161 533217 KELLY3 115 532942 'KELLY 1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1 | B | 121 | 0.25803 | 102.0467 | Single 532913 KELLY5 161 533217 KELLY3 115 532942 'KELLY 1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.69837 | 103.166 | P13:069-161:OPPD:S1366 T2:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.57309 | 103.166 | P13:069-161:OPPD:S1366 T2:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.39465 | 103.166 | P13:069-161:OPPD:S1366 T2:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.69854 | 125.2361 | P12:161:WERE-OPPD:S1399-KELLY:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.60689 | 125.2361 | P12:161:WERE-OPPD:S1399-KELLY:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.56985 | 125.2361 | P12:161:WERE-OPPD:S1399-KELLY:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.69834 | 107.5183 | P12:161:OPPD:S1258-S1263:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.57305 | 107.5183 | P12:161:OPPD:S1258-S1263:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.39463 | 107.5183 | P12:161:OPPD:S1258-S1263:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.69854 | 125.2361 | P12:161:WERE:TECH-KELL-OPPD-161:HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.60689 | 125.2361 | P12:161:WERE:TECH-KELL-OPPD-161:HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.56985 | 125.2361 | P12:161:WERE:TECH-KELL-OPPD-161:HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.6985 | 101.4763 | P21:161:OPPD:HUMBOLT-S1398:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.60685 | 101.4763 | P21:161:OPPD:HUMBOLT-S1398:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.6985 | 125.2356 | P21:161:OPPD:S1399-KELLY:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.60685 | 125.2356 | P21:161:OPPD:S1399-KELLY:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.5698 | 125.2356 | P21:161:OPPD:S1399-KELLY:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.7392 | 115.3665 | Single 640234 HUMBOLT5 161 778140 G24-039-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.68335 | 115.3665 | Single 640234 HUMBOLT5 161 778140 G24-039-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.068467 | 115.3665 | Single 640234 HUMBOLT5 161 778140 G24-039-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.72783 | 114.8451 | P12:161:OPPD:S1263-S1280:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.59564 | 114.8451 | P12:161:OPPD:S1263-S1280:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.3983 | 114.8451 | P12:161:OPPD:S1263-S1280:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.69834 | 107.4033 | P12:161:OPPD:S1258-S1366:LS::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.57305 | 107.4033 | P12:161:OPPD:S1258-S1366:LS::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.39463 | 107.4033 | P12:161:OPPD:S1258-S1366:LS::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.69834 | 107.4284 | Single 646258 S12585 161 646366 S13665 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.57305 | 107.4284 | Single 646258 S12585 161 646366 S13665 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.39463 | 107.4284 | Single 646258 S12585 161 646366 S13665 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-065 | FROM->TO | 640173 FREMONT7 115 3WXFMR 640:FREMONT T1 115 1 | B | 63 | 0.32536 | 126.7414 | P13:069-115:NPPD:FREMONT T4:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 640173 FREMONT7 115 643058 FREMONT T1 9 13 647976 S976 8 69 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-065 | FROM->TO | 640173 FREMONT7 115 3WXFMR 640:FREMONT T4 115 1 | B | 56 | 0.31562 | 134.031 | Single 647976 S9768 69 640173 FREMONT7 115 643058 'FREMONT T1 9' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 640173 FREMONT7 115 643059 FREMONT T4 9 13 647976 S976 8 69 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-173 | FROM->TO | 640316 PAWNEEL7 115 640340 SEWARD 7 115 1 | B | 140 | 1 | 130.7248 | P12:115:NPPD:L1156B::NW68&HOLDREGE.PAWNEELAKE.CKT1:: | TDF Impact | Rebuild line 640316 PAWNEEL7 115 640340 SEWARD 7 115 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-173 | FROM->TO | 640316 PAWNEEL7 115 650214 NW68HOLDRG7 115 1 | B | 154 | 1 | 118.769 | Single 640316 PAWNEEL7 115 640340 SEWARD7 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 640316 PAWNEEL7 115 650214 NW68HOLDRG7 115 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-065 | FROM->TO | 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1 | B | 320 | 0.068009 | 109.278 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE RAUN 3-SIOUXCY3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-140 | FROM->TO | 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1 | B | 320 | 0.070604 | 109.278 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE RAUN 3-SIOUXCY3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-162 | FROM->TO | 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1 | B | 320 | 0.571 | 109.278 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE RAUN 3-SIOUXCY3-1 :EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-065 | FROM->TO | 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1 | B | 320 | 0.060934 | 100.2828 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND SIOUXCY3-SIOUXCY2-SIOUXC29-1 652_ SC2 KU1B_:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-140 | FROM->TO | 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1 | B | 320 | 0.064826 | 100.2828 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND SIOUXCY3-SIOUXCY2-SIOUXC29-1 652_ SC2 KU1B_:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-162 | FROM->TO | 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1 | B | 320 | 0.54831 | 100.2828 | P13:345-230.0:UMZ:# N-1 #:: 3WND SIOUXCY3-SIOUXCY2-SIOUXC29-1 652_ SC2 KU1B_:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-065 | FROM->TO | 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1 | B | 320 | 0.071705 | 106.8382 | Single 635200 RAUN3 345 640226 HOSKINS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-140 | FROM->TO | 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1 | B | 320 | 0.12276 | 106.8382 | Single 635200 RAUN3 345 640226 HOSKINS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-162 | FROM->TO | 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1 | B | 320 | 0.61547 | 106.8382 | Single 635200 RAUN3 345 640226 HOSKINS3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 646263 S1263 5 161 3WXFMR 645:S1263 T1 69 1 | B | 107 | 0.055852 | 102.5313 | P13:069-161:OPPD:S975 T4:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 646263 S1263 5 161 647111 W BROCK8 69 648263 S1263T19 13 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 646263 S1263 5 161 3WXFMR 645:S1263 T1 69 1 | B | 107 | 0.061163 | 102.5313 | P13:069-161:OPPD:S975 T4:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 646263 S1263 5 161 647111 W BROCK8 69 648263 S1263T19 13 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 646263 S1263 5 161 3WXFMR 645:S1263 T1 69 1 | B | 107 | 0.10379 | 109.4988 | Single 640234 HUMBOLT5 161 778140 G24-039-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 646263 S1263 5 161 647111 W BROCK8 69 648263 S1263T19 13 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 646263 S1263 5 161 3WXFMR 645:S1263 T1 69 1 | B | 107 | 0.1256 | 109.4988 | Single 640234 HUMBOLT5 161 778140 G24-039-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 646263 S1263 5 161 647111 W BROCK8 69 648263 S1263T19 13 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 646263 S1263 5 161 3WXFMR 645:S1263 T1 69 1 | B | 107 | 0.14325 | 109.4877 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 646263 S1263 5 161 647111 W BROCK8 69 648263 S1263T19 13 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 646263 S1263 5 161 3WXFMR 645:S1263 T1 69 1 | B | 107 | 0.11268 | 109.4877 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 646263 S1263 5 161 647111 W BROCK8 69 648263 S1263T19 13 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 646263 S1263 5 161 3WXFMR 645:S1263 T1 69 1 | B | 107 | 0.057301 | 109.4877 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 646263 S1263 5 161 647111 W BROCK8 69 648263 S1263T19 13 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 646263 S1263 5 161 646280 S1280 5 161 1 | B | 223 | 0.4871 | 120.8193 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 646263 S1263 5 161 646280 S1280 5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 646263 S1263 5 161 646280 S1280 5 161 1 | B | 223 | 0.4242 | 120.8193 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 646263 S1263 5 161 646280 S1280 5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 646263 S1263 5 161 646280 S1280 5 161 1 | B | 223 | 0.27427 | 120.8193 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 646263 S1263 5 161 646280 S1280 5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 646280 S1280 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 1 | 100.2471 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 646280 S1280 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 647111 W BROCK8 69 3WXFMR 645:S1263 T1 69 1 | B | 107 | 0.055852 | 102.5313 | P13:069-161:OPPD:S975 T4:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 646263 S1263 5 161 647111 W BROCK8 69 648263 S1263T19 13 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 647111 W BROCK8 69 3WXFMR 645:S1263 T1 69 1 | B | 107 | 0.061163 | 102.5313 | P13:069-161:OPPD:S975 T4:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 646263 S1263 5 161 647111 W BROCK8 69 648263 S1263T19 13 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 647111 W BROCK8 69 3WXFMR 645:S1263 T1 69 1 | B | 107 | 0.10379 | 109.4988 | Single 640234 HUMBOLT5 161 778140 G24-039-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 646263 S1263 5 161 647111 W BROCK8 69 648263 S1263T19 13 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 647111 W BROCK8 69 3WXFMR 645:S1263 T1 69 1 | B | 107 | 0.1256 | 109.4988 | Single 640234 HUMBOLT5 161 778140 G24-039-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 646263 S1263 5 161 647111 W BROCK8 69 648263 S1263T19 13 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 647111 W BROCK8 69 3WXFMR 645:S1263 T1 69 1 | B | 107 | 0.14325 | 109.4877 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 646263 S1263 5 161 647111 W BROCK8 69 648263 S1263T19 13 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 647111 W BROCK8 69 3WXFMR 645:S1263 T1 69 1 | B | 107 | 0.11268 | 109.4877 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 646263 S1263 5 161 647111 W BROCK8 69 648263 S1263T19 13 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 647111 W BROCK8 69 3WXFMR 645:S1263 T1 69 1 | B | 107 | 0.057301 | 109.4877 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 646263 S1263 5 161 647111 W BROCK8 69 648263 S1263T19 13 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 647401 NCU903 8 69 647977 S977 8 69 1 | B | 72 | 0.08118 | 105.9292 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 647401 NCU903 8 69 647977 S977 8 69 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 647401 NCU903 8 69 647977 S977 8 69 1 | B | 72 | 0.07583 | 105.9292 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 647401 NCU903 8 69 647977 S977 8 69 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 647401 NCU903 8 69 647977 S977 8 69 1 | B | 72 | 0.055573 | 105.9292 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 647401 NCU903 8 69 647977 S977 8 69 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-065 | TO->FROM | 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1 | B | 96 | 0.52741 | 104.1395 | Single 640173 FREMONT7 115 640281 N.BEND7 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-065 | TO->FROM | 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1 | B | 96 | 0.38981 | 102.7492 | P12:161:OPPD:TEKAMAH-S1226:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-234 | TO->FROM | 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1 | B | 96 | 0.063091 | 102.7492 | P12:161:OPPD:TEKAMAH-S1226:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-065 | TO->FROM | 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1 | B | 96 | 0.38115 | 100.5798 | P13:069:OPPD:FREM 1G:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-065 | TO->FROM | 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1 | B | 96 | 0.57784 | 104.4422 | Single 640173 FREMONT7 115 640409 WINSLOW7 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-065 | TO->FROM | 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1 | B | 96 | 0.38014 | 108.4273 | P13:069:OPPD:FREM 8G:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-065 | TO->FROM | 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1 | B | 96 | 0.57784 | 104.3902 | P12:115:NPPD:1160:OAKLAND7:FREMONT7 BTB | TDF Impact | Rebuild line 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-065 | TO->FROM | 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1 | B | 96 | 0.38014 | 111.5714 | GEN647418 8 | TDF Impact | Rebuild line 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-065 | TO->FROM | 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1 | B | 96 | 0.38115 | 100.5838 | 273527 | TDF Impact | Rebuild line 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-065 | TO->FROM | 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1 | B | 96 | 0.52741 | 104.2127 | P12:115:NPPD:1151B:SCHUYLR7:FREMONT7 BTB | TDF Impact | Rebuild line 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 647963 S963 8 69 647977 S977 8 69 1 | B | 72 | 0.08118 | 108.1759 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 647963 S963 8 69 647977 S977 8 69 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 647963 S963 8 69 647977 S977 8 69 1 | B | 72 | 0.07583 | 108.1759 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 647963 S963 8 69 647977 S977 8 69 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 647963 S963 8 69 647977 S977 8 69 1 | B | 72 | 0.055573 | 108.1759 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 647963 S963 8 69 647977 S977 8 69 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-065 | TO->FROM | 647976 S976 8 69 3WXFMR 640:FREMONT T1 115 1 | B | 63 | 0.32536 | 123.2954 | P13:069-115:NPPD:FREMONT T4:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 640173 FREMONT7 115 643058 FREMONT T1 9 13 647976 S976 8 69 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-065 | TO->FROM | 647976 S976 8 69 3WXFMR 640:FREMONT T4 115 1 | B | 56 | 0.31562 | 131.5643 | Single 647976 S9768 69 640173 FREMONT7 115 643058 'FREMONT T1 9' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 640173 FREMONT7 115 643059 FREMONT T4 9 13 647976 S976 8 69 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.11015 | 135.5586 | Single 532920 TECHILL5 161 533181 TECHILW3 115 533885 'TECHIL4X ' 12 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.1709 | 135.5586 | Single 532920 TECHILL5 161 533181 TECHILW3 115 533885 'TECHIL4X ' 12 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.33833 | 135.5586 | Single 532920 TECHILL5 161 533181 TECHILW3 115 533885 'TECHIL4X ' 12 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.081615 | 102.8963 | P11:115:WERE:MCWF-GEN:HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.12772 | 102.8963 | P11:115:WERE:MCWF-GEN:HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.25562 | 102.8963 | P11:115:WERE:MCWF-GEN:HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | A | 111 | 0.08221 | 100.3537 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | A | 111 | 0.12832 | 100.3537 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | A | 111 | 0.25621 | 100.3537 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.068678 | 110.0764 | Single 533303 MARSHAL3 115 533322 BAILEYV3 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.1073 | 110.0764 | Single 533303 MARSHAL3 115 533322 BAILEYV3 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.2123 | 110.0764 | Single 533303 MARSHAL3 115 533322 BAILEYV3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.08049 | 105.3521 | Single 532765 HOYT7 345 533163 HOYT3 115 532804 'HOYT 1 ' 14 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.12451 | 105.3521 | Single 532765 HOYT7 345 533163 HOYT3 115 532804 'HOYT 1 ' 14 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.24699 | 105.3521 | Single 532765 HOYT7 345 533163 HOYT3 115 532804 'HOYT 1 ' 14 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.068678 | 109.7442 | Single 533322 BAILEYV3 115 533337 SENECA3 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.1073 | 109.7442 | Single 533322 BAILEYV3 115 533337 SENECA3 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.2123 | 109.7442 | Single 533322 BAILEYV3 115 533337 SENECA3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.3461 | 113.592 | Single 646280 S12805 161 778140 G24-039-TAP 161 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.40012 | 113.592 | Single 646280 S12805 161 778140 G24-039-TAP 161 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.2126 | 131.1355 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.23056 | 131.1355 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.32625 | 131.1355 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.081615 | 102.8889 | Single 533303 MARSHAL3 115 532902 MARSHTX1 34 532905 'MARSH1 1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.12772 | 102.8889 | Single 533303 MARSHAL3 115 532902 MARSHTX1 34 532905 'MARSH1 1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.25562 | 102.8889 | Single 533303 MARSHAL3 115 532902 MARSHTX1 34 532905 'MARSH1 1 ' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.11015 | 134.8838 | Single 532913 KELLY5 161 532920 TECHILL5 161 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.1709 | 134.8838 | Single 532913 KELLY5 161 532920 TECHILL5 161 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.33833 | 134.8838 | Single 532913 KELLY5 161 532920 TECHILL5 161 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.081615 | 102.8488 | GEN532904 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.12772 | 102.8488 | GEN532904 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 3WXFMR 536:KELLY TX-1 115 1 | B | 122 | 0.25562 | 102.8488 | GEN532904 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 532913 KELLY 5 161 532942 KELLY 1 13 533217 KELLY 3 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1 | B | 121 | 0.058273 | 103.6746 | P12:115:WERE:ENEM-KELL-115:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1 | B | 121 | 0.08899 | 103.6746 | P12:115:WERE:ENEM-KELL-115:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1 | B | 121 | 0.17181 | 103.6746 | P12:115:WERE:ENEM-KELL-115:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1 | B | 121 | 0.21313 | 105.1558 | Single 646280 S12805 161 778140 G24-039-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1 | B | 121 | 0.24392 | 105.1558 | Single 646280 S12805 161 778140 G24-039-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1 | B | 121 | 0.058244 | 102.3783 | P12:115:WERE:ENEM-KING-115:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1 | B | 121 | 0.088961 | 102.3783 | P12:115:WERE:ENEM-KING-115:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1 | B | 121 | 0.17178 | 102.3783 | P12:115:WERE:ENEM-KING-115:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1 | B | 121 | 0.08549 | 123.2348 | Single 532913 KELLY5 161 533217 KELLY3 115 532942 'KELLY 1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1 | B | 121 | 0.13147 | 123.2348 | Single 532913 KELLY5 161 533217 KELLY3 115 532942 'KELLY 1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1 | B | 121 | 0.25694 | 123.2348 | Single 532913 KELLY5 161 533217 KELLY3 115 532942 'KELLY 1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1 | B | 121 | 0.13283 | 117.5856 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1 | B | 121 | 0.14365 | 117.5856 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1 | B | 121 | 0.19952 | 117.5856 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1 | B | 121 | 0.063558 | 101.047 | Single 533152 CIRCLVL3 115 533165 HTIJCT3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1 | B | 121 | 0.097388 | 101.047 | Single 533152 CIRCLVL3 115 533165 HTIJCT3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1 | B | 121 | 0.18852 | 101.047 | Single 533152 CIRCLVL3 115 533165 HTIJCT3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1 | B | 121 | 0.063728 | 100.1786 | P12:115:WERE:CIRV-KELL-115:HV:FUTURE | Cumulative Impact | Rebuild line 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1 | B | 121 | 0.097559 | 100.1786 | P12:115:WERE:CIRV-KELL-115:HV:FUTURE | Cumulative Impact | Rebuild line 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1 | B | 121 | 0.18869 | 100.1786 | P12:115:WERE:CIRV-KELL-115:HV:FUTURE | Cumulative Impact | Rebuild line 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1 | B | 121 | 0.063558 | 100.9833 | P12:115:WERE:HOYT-CIRV-115:HV:FUTURE | Cumulative Impact | Rebuild line 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1 | B | 121 | 0.097388 | 100.9833 | P12:115:WERE:HOYT-CIRV-115:HV:FUTURE | Cumulative Impact | Rebuild line 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1 | B | 121 | 0.18852 | 100.9833 | P12:115:WERE:HOYT-CIRV-115:HV:FUTURE | Cumulative Impact | Rebuild line 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1 | B | 121 | 0.063728 | 100.1827 | Single 533217 KELLY3 115 533331 GOFF3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1 | B | 121 | 0.097559 | 100.1827 | Single 533217 KELLY3 115 533331 GOFF3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1 | B | 121 | 0.18869 | 100.1827 | Single 533217 KELLY3 115 533331 GOFF3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1 | B | 121 | 0.063714 | 100.2008 | P12:115:WERE:HOYT-KELL-115:HV:PRES | Cumulative Impact | Rebuild line 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1 | B | 121 | 0.097545 | 100.2008 | P12:115:WERE:HOYT-KELL-115:HV:PRES | Cumulative Impact | Rebuild line 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1 | B | 121 | 0.18867 | 100.2008 | P12:115:WERE:HOYT-KELL-115:HV:PRES | Cumulative Impact | Rebuild line 532913 KELLY 5 161 532920 TECHILL5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.69849 | 103.0772 | P21:161:OPPD:HUMBOLT-S1398:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.60683 | 103.0772 | P21:161:OPPD:HUMBOLT-S1398:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.73922 | 116.3494 | Single 640234 HUMBOLT5 161 778140 G24-039-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.68337 | 116.3494 | Single 640234 HUMBOLT5 161 778140 G24-039-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.068574 | 116.3494 | Single 640234 HUMBOLT5 161 778140 G24-039-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.69849 | 102.8718 | P21:161:OPPD:S1399-S1398:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.60683 | 102.8718 | P21:161:OPPD:S1399-S1398:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.72788 | 111.6151 | P12:161:OPPD:S1263-S1280:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.59572 | 111.6151 | P12:161:OPPD:S1263-S1280:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.39846 | 111.6151 | P12:161:OPPD:S1263-S1280:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.69849 | 126.6855 | P21:161:OPPD:S1399-KELLY:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.60683 | 126.6855 | P21:161:OPPD:S1399-KELLY:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.56979 | 126.6855 | P21:161:OPPD:S1399-KELLY:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.69849 | 103.0761 | P12:161:OPPD:HUMBOLT-S1398-S1399:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.60683 | 103.0761 | P12:161:OPPD:HUMBOLT-S1398-S1399:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.69852 | 126.7648 | P12:161:WERE-OPPD:S1399-KELLY:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.60687 | 126.7648 | P12:161:WERE-OPPD:S1399-KELLY:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.56983 | 126.7648 | P12:161:WERE-OPPD:S1399-KELLY:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.69852 | 126.7648 | P12:161:WERE:TECH-KELL-OPPD-161:HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.60687 | 126.7648 | P12:161:WERE:TECH-KELL-OPPD-161:HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 0.56983 | 126.7648 | P12:161:WERE:TECH-KELL-OPPD-161:HV: | TDF Impact | Rebuild line 640140 COOPER 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-065 | FROM->TO | 640173 FREMONT7 115 3WXFMR 640:FREMONT T1 115 1 | B | 63 | 0.32515 | 125.8835 | P13:069-115:NPPD:FREMONT T4:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 640173 FREMONT7 115 643058 FREMONT T1 9 13 647976 S976 8 69 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-065 | FROM->TO | 640173 FREMONT7 115 3WXFMR 640:FREMONT T4 115 1 | B | 56 | 0.31542 | 133.5794 | Single 647976 S9768 69 640173 FREMONT7 115 643058 'FREMONT T1 9' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 640173 FREMONT7 115 643059 FREMONT T4 9 13 647976 S976 8 69 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-173 | FROM->TO | 640316 PAWNEEL7 115 640340 SEWARD 7 115 1 | B | 140 | 1 | 127.5847 | P12:115:NPPD:L1156B::NW68&HOLDREGE.PAWNEELAKE.CKT1:: | TDF Impact | Rebuild line 640316 PAWNEEL7 115 640340 SEWARD 7 115 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-173 | FROM->TO | 640316 PAWNEEL7 115 650214 NW68HOLDRG7 115 1 | B | 174 | 1 | 102.4752 | Single 640316 PAWNEEL7 115 640340 SEWARD7 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 640316 PAWNEEL7 115 650214 NW68HOLDRG7 115 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-065 | FROM->TO | 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1 | B | 320 | 0.066472 | 101.5385 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GAVINS 7-LEWCLK.T-ER7-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-140 | FROM->TO | 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1 | B | 320 | 0.072807 | 101.5385 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GAVINS 7-LEWCLK.T-ER7-1 :HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-162 | FROM->TO | 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1 | B | 320 | 0.6125 | 101.5385 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GAVINS 7-LEWCLK.T-ER7-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-065 | FROM->TO | 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1 | B | 320 | 0.066704 | 102.5423 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP3-FTTHOM2-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-140 | FROM->TO | 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1 | B | 320 | 0.076254 | 102.5423 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP3-FTTHOM2-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-162 | FROM->TO | 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1 | B | 320 | 0.61018 | 102.5423 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOMP3-FTTHOM2-LNX3-Z :EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-065 | FROM->TO | 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1 | B | 320 | 0.071436 | 119.2256 | Single 635200 RAUN3 345 640226 HOSKINS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-140 | FROM->TO | 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1 | B | 320 | 0.1225 | 119.2256 | Single 635200 RAUN3 345 640226 HOSKINS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-162 | FROM->TO | 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1 | B | 320 | 0.61531 | 119.2256 | Single 635200 RAUN3 345 640226 HOSKINS3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-065 | FROM->TO | 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1 | B | 320 | 0.066704 | 102.5426 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GR PRAIRIE 3-GRPRAR2-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-140 | FROM->TO | 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1 | B | 320 | 0.076254 | 102.5426 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GR PRAIRIE 3-GRPRAR2-LNX3-Z :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-162 | FROM->TO | 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1 | B | 320 | 0.61018 | 102.5426 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GR PRAIRIE 3-GRPRAR2-LNX3-Z :EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-065 | FROM->TO | 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1 | B | 320 | 0.063033 | 104.2765 | Single 640226 HOSKINS3 345 763982 G19-069TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-140 | FROM->TO | 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1 | B | 320 | 0.088537 | 104.2765 | Single 640226 HOSKINS3 345 763982 G19-069TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-162 | FROM->TO | 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1 | B | 320 | 0.62038 | 104.2765 | Single 640226 HOSKINS3 345 763982 G19-069TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-065 | FROM->TO | 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1 | B | 320 | 0.066704 | 102.5406 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM2-LNX3-GRPRAR2-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-140 | FROM->TO | 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1 | B | 320 | 0.076254 | 102.5406 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM2-LNX3-GRPRAR2-LNX3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-162 | FROM->TO | 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1 | B | 320 | 0.61018 | 102.5406 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE FTTHOM2-LNX3-GRPRAR2-LNX3-1 :EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-065 | FROM->TO | 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1 | B | 320 | 0.067634 | 107.2851 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE RAUN 3-SIOUXCY3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-140 | FROM->TO | 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1 | B | 320 | 0.070288 | 107.2851 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE RAUN 3-SIOUXCY3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-162 | FROM->TO | 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1 | B | 320 | 0.57074 | 107.2851 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE RAUN 3-SIOUXCY3-1 :EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-065 | FROM->TO | 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1 | B | 320 | 0.065021 | 104.5932 | Single 640425 S.SIOUXCITY8 69 640424 S.SIOUXCITY7 115 643170 'S.SIOUXCYT19' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-140 | FROM->TO | 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1 | B | 320 | 0.069364 | 104.5932 | Single 640425 S.SIOUXCITY8 69 640424 S.SIOUXCITY7 115 643170 'S.SIOUXCYT19' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-162 | FROM->TO | 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1 | B | 320 | 0.60971 | 104.5932 | Single 640425 S.SIOUXCITY8 69 640424 S.SIOUXCITY7 115 643170 'S.SIOUXCYT19' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-065 | FROM->TO | 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1 | B | 320 | 0.063033 | 104.2874 | Single 640342 SHELCRK3 345 763982 G19-069TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-140 | FROM->TO | 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1 | B | 320 | 0.088537 | 104.2874 | Single 640342 SHELCRK3 345 763982 G19-069TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-162 | FROM->TO | 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1 | B | 320 | 0.62038 | 104.2874 | Single 640342 SHELCRK3 345 763982 G19-069TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-065 | FROM->TO | 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1 | B | 320 | 0.065019 | 103.0589 | P55:345:XEL:PRI1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-140 | FROM->TO | 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1 | B | 320 | 0.069363 | 103.0589 | P55:345:XEL:PRI1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-162 | FROM->TO | 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1 | B | 320 | 0.60971 | 103.0589 | P55:345:XEL:PRI1 | TDF Impact | Rebuild line 640386 TWIN CH4 230 652565 SIOUXCY4 230 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 646263 S1263 5 161 3WXFMR 645:S1263 T1 69 1 | B | 107 | 0.10379 | 108.6709 | Single 640234 HUMBOLT5 161 778140 G24-039-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 646263 S1263 5 161 647111 W BROCK8 69 648263 S1263T19 13 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 646263 S1263 5 161 3WXFMR 645:S1263 T1 69 1 | B | 107 | 0.12561 | 108.6709 | Single 640234 HUMBOLT5 161 778140 G24-039-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 646263 S1263 5 161 647111 W BROCK8 69 648263 S1263T19 13 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 646263 S1263 5 161 3WXFMR 645:S1263 T1 69 1 | B | 107 | 0.14329 | 104.7514 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 646263 S1263 5 161 647111 W BROCK8 69 648263 S1263T19 13 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 646263 S1263 5 161 3WXFMR 645:S1263 T1 69 1 | B | 107 | 0.11271 | 104.7514 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 646263 S1263 5 161 647111 W BROCK8 69 648263 S1263T19 13 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 646263 S1263 5 161 3WXFMR 645:S1263 T1 69 1 | B | 107 | 0.057342 | 104.7514 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 646263 S1263 5 161 647111 W BROCK8 69 648263 S1263T19 13 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 646263 S1263 5 161 646280 S1280 5 161 1 | B | 223 | 0.48717 | 116.291 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 646263 S1263 5 161 646280 S1280 5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 646263 S1263 5 161 646280 S1280 5 161 1 | B | 223 | 0.42427 | 116.291 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 646263 S1263 5 161 646280 S1280 5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 646263 S1263 5 161 646280 S1280 5 161 1 | B | 223 | 0.27437 | 116.291 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 646263 S1263 5 161 646280 S1280 5 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 646280 S1280 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | B | 295 | 1 | 100.201 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 646280 S1280 5 161 778110 G24-038-TAP 161 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 647111 W BROCK8 69 3WXFMR 645:S1263 T1 69 1 | B | 107 | 0.10379 | 108.6709 | Single 640234 HUMBOLT5 161 778140 G24-039-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 646263 S1263 5 161 647111 W BROCK8 69 648263 S1263T19 13 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 647111 W BROCK8 69 3WXFMR 645:S1263 T1 69 1 | B | 107 | 0.12561 | 108.6709 | Single 640234 HUMBOLT5 161 778140 G24-039-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 646263 S1263 5 161 647111 W BROCK8 69 648263 S1263T19 13 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 647111 W BROCK8 69 3WXFMR 645:S1263 T1 69 1 | B | 107 | 0.14329 | 104.7514 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 646263 S1263 5 161 647111 W BROCK8 69 648263 S1263T19 13 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 647111 W BROCK8 69 3WXFMR 645:S1263 T1 69 1 | B | 107 | 0.11271 | 104.7514 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 646263 S1263 5 161 647111 W BROCK8 69 648263 S1263T19 13 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-231 | TO->FROM | 647111 W BROCK8 69 3WXFMR 645:S1263 T1 69 1 | B | 107 | 0.057342 | 104.7514 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 646263 S1263 5 161 647111 W BROCK8 69 648263 S1263T19 13 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-065 | TO->FROM | 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1 | B | 96 | 0.37983 | 111.679 | P13:069:OPPD:FREM 8G:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-065 | TO->FROM | 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1 | B | 96 | 0.37983 | 115.0969 | GEN647418 8 | TDF Impact | Rebuild line 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-065 | TO->FROM | 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1 | B | 96 | 0.52723 | 105.9704 | P12:115:NPPD:1151B:SCHUYLR7:FREMONT7 BTB | TDF Impact | Rebuild line 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-065 | TO->FROM | 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1 | B | 96 | 0.52723 | 105.918 | Single 640173 FREMONT7 115 640281 N.BEND7 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-065 | TO->FROM | 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1 | B | 96 | 0.38958 | 101.1466 | P12:161:OPPD:TEKAMAH-S1226:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-234 | TO->FROM | 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1 | B | 96 | 0.062826 | 101.1466 | P12:161:OPPD:TEKAMAH-S1226:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-065 | TO->FROM | 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1 | B | 96 | 0.57767 | 102.3512 | P12:115:NPPD:1160:OAKLAND7:FREMONT7 BTB | TDF Impact | Rebuild line 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-065 | TO->FROM | 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1 | B | 96 | 0.57767 | 102.4012 | Single 640173 FREMONT7 115 640409 WINSLOW7 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 647424 FREM D 8 69 647976 S976 8 69 1
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-065 | TO->FROM | 647976 S976 8 69 3WXFMR 640:FREMONT T1 115 1 | B | 63 | 0.32515 | 122.7724 | P13:069-115:NPPD:FREMONT T4:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 640173 FREMONT7 115 643058 FREMONT T1 9 13 647976 S976 8 69 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-065 | TO->FROM | 647976 S976 8 69 3WXFMR 640:FREMONT T4 115 1 | B | 56 | 0.31542 | 131.3757 | Single 647976 S9768 69 640173 FREMONT7 115 643058 'FREMONT T1 9' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 640173 FREMONT7 115 643059 FREMONT T4 9 13 647976 S976 8 69 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | B | 334 | 0.098602 | 103.8538 | P11:345:AMMO::CALLAWAY:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | B | 334 | 0.47233 | 103.8538 | P11:345:AMMO::CALLAWAY:1 | TDF Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | B | 334 | 0.14314 | 105.4066 | Single 541207 ARCHIE5 161 541239 HSNVL5 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | B | 334 | 0.50706 | 105.4066 | Single 541207 ARCHIE5 161 541239 HSNVL5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | B | 334 | 0.097296 | 107.0258 | Single 345419 7CLINTON 345 542968 STILWEL7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | B | 334 | 0.46622 | 107.0258 | Single 345419 7CLINTON 345 542968 STILWEL7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | B | 334 | 0.11899 | 106.9155 | Single 542969 STILWEL5 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | B | 334 | 0.55979 | 106.9155 | Single 542969 STILWEL5 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | B | 334 | 0.10174 | 103.9453 | P23:345:GMO:SIBLEY_R3-8::SIBLEY-PHILL-OVERTON_1 | Cumulative Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | B | 334 | 0.47495 | 103.9453 | P23:345:GMO:SIBLEY_R3-8::SIBLEY-PHILL-OVERTON_1 | TDF Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | B | 334 | 0.16338 | 105.2476 | Single 541208 NEVADA5 161 778620 G24-055-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | B | 334 | 0.48184 | 105.2476 | Single 541208 NEVADA5 161 778620 G24-055-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | B | 334 | 0.096744 | 103.7265 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | B | 334 | 0.47203 | 103.7265 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_3::: | TDF Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | A | 311 | 0.098602 | 104.8638 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | A | 311 | 0.47233 | 104.8638 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | B | 334 | 0.75692 | 124.5613 | Single 541207 ARCHIE5 161 785640 G24-289-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | B | 334 | 0.097296 | 107.0258 | Single 345419 7CLINTON 345 542968 STILWEL7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | B | 334 | 0.46622 | 107.0258 | Single 345419 7CLINTON 345 542968 STILWEL7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | B | 334 | 0.096744 | 103.7173 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | B | 334 | 0.47203 | 103.7173 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_2::: | TDF Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.07116 | 106.2262 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-074 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.053434 | 106.2262 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-076 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.080921 | 106.2262 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.05126 | 106.2262 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-121 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.051005 | 106.2262 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-125 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.064727 | 106.2262 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-139 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.080036 | 106.2262 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.052512 | 106.2262 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-170 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.055553 | 106.2262 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-217 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.05184 | 106.2262 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-253 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.051821 | 106.2262 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-258 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.12008 | 106.2262 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.050613 | 106.2262 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.050613 | 106.2262 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-287 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.15375 | 106.2262 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.057585 | 106.2262 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-319 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.053336 | 106.2262 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-320 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.052204 | 106.2262 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-339 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.050489 | 106.2262 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-352 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.051923 | 106.2262 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.05126 | 106.2262 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1 | B | 227 | 0.093311 | 103.2081 | P12:345:AECI-KCPL:FRPRT:STJ:CPR:: | Cumulative Impact | Rebuild line 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1 | B | 227 | 0.13767 | 103.2081 | P12:345:AECI-KCPL:FRPRT:STJ:CPR:: | Cumulative Impact | Rebuild line 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1 | B | 227 | 0.11143 | 100.4269 | Single 548807 BLUVLY-161 161 783180 G24-207-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1 | B | 227 | 0.17169 | 100.4269 | Single 548807 BLUVLY-161 161 783180 G24-207-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1 | B | 227 | 0.093328 | 103.0717 | Single 301559 5FAIRPTXF3 161 300039 7FAIRPT 345 3 | Cumulative Impact | Rebuild line 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1 | B | 227 | 0.13769 | 103.0717 | Single 301559 5FAIRPTXF3 161 300039 7FAIRPT 345 3 | Cumulative Impact | Rebuild line 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1 | B | 227 | 0.11143 | 100.4274 | Single 543004 BLUMILS5 161 783180 G24-207-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1 | B | 227 | 0.17169 | 100.4274 | Single 543004 BLUMILS5 161 783180 G24-207-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1 | B | 227 | 0.093328 | 103.0717 | Single 300076 5FAIRPTB2 161 301559 5FAIRPTXF3 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1 | B | 227 | 0.13769 | 103.0717 | Single 300076 5FAIRPTB2 161 301559 5FAIRPTXF3 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1 | B | 227 | 0.093311 | 103.208 | P12:345:NPPD:3517:COOPER 3:ST JOE 3 BTB | Cumulative Impact | Rebuild line 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1 | B | 227 | 0.13767 | 103.208 | P12:345:NPPD:3517:COOPER 3:ST JOE 3 BTB | Cumulative Impact | Rebuild line 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 215 | 0.22172 | 120.6352 | Single 547467 ORO1105 161 547494 OAK4325 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 215 | 0.31418 | 120.6352 | Single 547467 ORO1105 161 547494 OAK4325 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 215 | 0.39188 | 181.9093 | Single 547476 ASB3495 161 547477 CJ3665 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 215 | 0.56205 | 181.9093 | Single 547476 ASB3495 161 547477 CJ3665 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 215 | 0.21511 | 112.6341 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:JSPR345:1:: | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 215 | 0.30585 | 112.6341 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:JSPR345:1:: | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 215 | 0.21566 | 111.7586 | Single 505488 CARTHAG5 161 547466 ATL1095 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-091 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 215 | 0.054791 | 111.7586 | Single 505488 CARTHAG5 161 547466 ATL1095 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 215 | 0.30491 | 111.7586 | Single 505488 CARTHAG5 161 547466 ATL1095 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 215 | 0.21605 | 119.0708 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 215 | 0.30639 | 119.0708 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 215 | 0.21666 | 115.599 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_3::: | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 215 | 0.30692 | 115.599 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_3::: | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | A | 215 | 0.21501 | 102.9863 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | A | 215 | 0.30664 | 102.9863 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 215 | 0.22172 | 119.1719 | Single 547466 ATL1095 161 547494 OAK4325 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 215 | 0.31418 | 119.1719 | Single 547466 ATL1095 161 547494 OAK4325 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 215 | 0.21666 | 115.5908 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_2::: | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 215 | 0.30692 | 115.5908 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_2::: | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 215 | 0.39188 | 173.2833 | Single 547467 ORO1105 161 547490 FIR4175 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 215 | 0.56205 | 173.2833 | Single 547467 ORO1105 161 547490 FIR4175 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 215 | 0.39188 | 178.423 | Single 547477 CJ3665 161 547490 FIR4175 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 215 | 0.56205 | 178.423 | Single 547477 CJ3665 161 547490 FIR4175 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.061154 | 101.0635 | Single 510380 DELWARE7 345 532782 BUFFALO7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-054 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.054685 | 101.0635 | Single 510380 DELWARE7 345 532782 BUFFALO7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.06985 | 101.0635 | Single 510380 DELWARE7 345 532782 BUFFALO7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.10569 | 101.0635 | Single 510380 DELWARE7 345 532782 BUFFALO7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.067973 | 101.0635 | Single 510380 DELWARE7 345 532782 BUFFALO7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.16688 | 101.0635 | Single 510380 DELWARE7 345 532782 BUFFALO7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.066032 | 101.0635 | Single 510380 DELWARE7 345 532782 BUFFALO7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-091 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.067851 | 101.0635 | Single 510380 DELWARE7 345 532782 BUFFALO7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.066503 | 101.0635 | Single 510380 DELWARE7 345 532782 BUFFALO7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-125 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.13847 | 101.0635 | Single 510380 DELWARE7 345 532782 BUFFALO7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.081194 | 101.0635 | Single 510380 DELWARE7 345 532782 BUFFALO7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.066435 | 101.0635 | Single 510380 DELWARE7 345 532782 BUFFALO7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.072783 | 101.0635 | Single 510380 DELWARE7 345 532782 BUFFALO7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.0521 | 101.0635 | Single 510380 DELWARE7 345 532782 BUFFALO7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.066163 | 101.0635 | Single 510380 DELWARE7 345 532782 BUFFALO7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.067981 | 101.0635 | Single 510380 DELWARE7 345 532782 BUFFALO7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.095049 | 101.0635 | Single 510380 DELWARE7 345 532782 BUFFALO7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.081761 | 101.0635 | Single 510380 DELWARE7 345 532782 BUFFALO7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.061339 | 101.0635 | Single 510380 DELWARE7 345 532782 BUFFALO7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.065419 | 101.0635 | Single 510380 DELWARE7 345 532782 BUFFALO7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.065419 | 101.0635 | Single 510380 DELWARE7 345 532782 BUFFALO7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.1067 | 101.0635 | Single 510380 DELWARE7 345 532782 BUFFALO7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.068353 | 101.0635 | Single 510380 DELWARE7 345 532782 BUFFALO7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.069978 | 101.0635 | Single 510380 DELWARE7 345 532782 BUFFALO7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.068501 | 101.0635 | Single 510380 DELWARE7 345 532782 BUFFALO7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.054777 | 101.0635 | Single 510380 DELWARE7 345 532782 BUFFALO7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.065688 | 101.0635 | Single 510380 DELWARE7 345 532782 BUFFALO7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.06611 | 101.0635 | Single 510380 DELWARE7 345 532782 BUFFALO7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.066032 | 101.0635 | Single 510380 DELWARE7 345 532782 BUFFALO7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-375 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055239 | 101.0635 | Single 510380 DELWARE7 345 532782 BUFFALO7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.069078 | 124.802 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-054 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.056737 | 124.802 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.059806 | 124.802 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.13211 | 124.802 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.077313 | 124.802 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.21685 | 124.802 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.075567 | 124.802 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-091 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.077893 | 124.802 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.077123 | 124.802 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-125 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.17814 | 124.802 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.11975 | 124.802 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.075252 | 124.802 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.08476 | 124.802 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055882 | 124.802 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.075369 | 124.802 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.079001 | 124.802 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.16564 | 124.802 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.097017 | 124.802 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.06934 | 124.802 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.076673 | 124.802 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.076673 | 124.802 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.20422 | 124.802 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.073769 | 124.802 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.081419 | 124.802 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.079873 | 124.802 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.062877 | 124.802 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.075835 | 124.802 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.075212 | 124.802 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.075567 | 124.802 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-375 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.05787 | 124.802 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.062974 | 102.795 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-054 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.053342 | 102.795 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.05735 | 102.795 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.14737 | 102.795 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.071804 | 102.795 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.23205 | 102.795 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_3::: | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.069501 | 102.795 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-091 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.090493 | 102.795 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.069734 | 102.795 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-125 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.1913 | 102.795 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.077165 | 102.795 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.069784 | 102.795 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.078969 | 102.795 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.069761 | 102.795 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.072121 | 102.795 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.077165 | 102.795 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.11009 | 102.795 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.06321 | 102.795 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.067001 | 102.795 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.067001 | 102.795 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.077165 | 102.795 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.069374 | 102.795 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.075039 | 102.795 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.072685 | 102.795 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.059567 | 102.795 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.068694 | 102.795 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.069702 | 102.795 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.069501 | 102.795 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-375 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.054263 | 102.795 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.062974 | 102.7946 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-054 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.053342 | 102.7946 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.05735 | 102.7946 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.14737 | 102.7946 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.071804 | 102.7946 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.23205 | 102.7946 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_2::: | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.069501 | 102.7946 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-091 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.090493 | 102.7946 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.069734 | 102.7946 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-125 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.1913 | 102.7946 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.077165 | 102.7946 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.069784 | 102.7946 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.078969 | 102.7946 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.069761 | 102.7946 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.072121 | 102.7946 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.077165 | 102.7946 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.11009 | 102.7946 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.06321 | 102.7946 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.067001 | 102.7946 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.067001 | 102.7946 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.077165 | 102.7946 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.069374 | 102.7946 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.075039 | 102.7946 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.072685 | 102.7946 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.059567 | 102.7946 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.068694 | 102.7946 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.069702 | 102.7946 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.069501 | 102.7946 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-375 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.054263 | 102.7946 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 222 | 0.42358 | 135.4264 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 222 | 0.42324 | 136.4922 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 222 | 0.42713 | 130.1429 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 222 | 0.42713 | 129.4773 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | A | 194 | 0.42487 | 124.5919 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-166 | FROM->TO | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | A | 194 | 0.040392 | 124.5919 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-330 | FROM->TO | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | A | 194 | 0.035204 | 124.5919 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 222 | 0.42713 | 130.1313 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 222 | 0.42713 | 130.3487 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 222 | 0.42713 | 129.6988 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 222 | 0.42358 | 132.7235 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 222 | 0.42746 | 132.0704 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 222 | 0.42713 | 129.4597 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 222 | 0.42358 | 137.9089 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 222 | 0.42324 | 138.9742 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 222 | 0.42713 | 132.6523 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 222 | 0.42713 | 131.9851 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | A | 194 | 0.42487 | 127.4389 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | A | 194 | 0.040392 | 127.4389 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | A | 194 | 0.035204 | 127.4389 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 222 | 0.42713 | 132.6407 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 222 | 0.42713 | 132.8582 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 222 | 0.42713 | 132.2071 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 222 | 0.42358 | 135.2041 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 222 | 0.42746 | 134.5879 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 222 | 0.42713 | 131.9682 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 222 | 0.42358 | 132.2148 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 222 | 0.42324 | 133.2823 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 222 | 0.42713 | 126.8854 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 222 | 0.42713 | 126.2219 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | A | 194 | 0.42487 | 120.8866 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | A | 194 | 0.040392 | 120.8866 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | A | 194 | 0.035204 | 120.8866 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 222 | 0.42713 | 126.874 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 222 | 0.42713 | 127.0911 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 222 | 0.42713 | 126.4428 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 222 | 0.42358 | 129.5128 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 222 | 0.42746 | 128.8017 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 222 | 0.42713 | 126.2031 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 222 | 0.42358 | 139.7452 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 222 | 0.42324 | 140.8105 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 222 | 0.42713 | 134.4991 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 222 | 0.42713 | 133.8312 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | A | 194 | 0.42487 | 129.5377 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-166 | FROM->TO | 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | A | 194 | 0.040392 | 129.5377 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-330 | FROM->TO | 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | A | 194 | 0.035204 | 129.5377 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 222 | 0.42713 | 134.4876 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 222 | 0.42713 | 134.7053 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 222 | 0.42713 | 134.0535 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 222 | 0.42358 | 137.0392 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 222 | 0.42746 | 136.4386 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 222 | 0.42713 | 133.8147 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1 | B | 222 | 0.42358 | 141.4373 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1 | B | 222 | 0.42324 | 142.5026 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1 | B | 222 | 0.42713 | 136.1972 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1 | B | 222 | 0.42713 | 135.529 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1 | A | 194 | 0.42487 | 131.4734 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1 | A | 194 | 0.040392 | 131.4734 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1 | A | 194 | 0.035204 | 131.4734 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1 | B | 222 | 0.42713 | 136.1858 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1 | B | 222 | 0.42713 | 136.4035 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1 | B | 222 | 0.42713 | 135.7515 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1 | B | 222 | 0.42358 | 138.7306 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1 | B | 222 | 0.42746 | 138.1389 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1 | B | 222 | 0.42713 | 135.5127 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068647 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.0855 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.06516 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-054 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053569 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.055271 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.092325 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.083787 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064457 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.055845 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080049 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067502 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.073176 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-125 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.070642 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.078481 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.12645 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.15902 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064308 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064967 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.12449 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.092242 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.088488 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052801 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.089449 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064928 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10891 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.071042 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.091327 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.065857 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068749 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.090849 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.17116 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.081167 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.081167 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.055244 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.086823 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059992 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068321 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.071888 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066549 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10897 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072587 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064372 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067502 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-375 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054653 | 118.501 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054235 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064557 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.083752 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068102 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057752 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054235 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-054 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050552 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051742 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084357 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.079316 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060516 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052558 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080191 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063307 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.058492 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068178 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-125 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.074512 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.075445 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1098 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.13318 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060401 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060997 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10896 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061373 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061859 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061859 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.08812 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.081276 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063451 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.082192 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061012 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056067 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.09838 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.06635 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.08758 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062959 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064635 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.087298 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.13979 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07493 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07493 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052462 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080203 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056301 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063947 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067046 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.071082 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1017 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067698 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060516 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063307 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-375 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051586 | 114.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054235 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064557 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.083752 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068102 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057752 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054235 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-054 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050552 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051742 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084357 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.079316 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060516 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052558 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080191 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063307 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.058492 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068178 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-125 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.074512 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.075445 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1098 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.13318 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060401 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060997 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10896 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061373 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061859 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061859 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.08812 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.081276 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063451 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.082192 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061012 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056067 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.09838 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.06635 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.08758 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062959 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064635 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.087298 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.13979 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07493 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07493 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052462 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080203 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056301 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063947 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067046 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.071082 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1017 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067698 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060516 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063307 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-375 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051586 | 114.3736 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054719 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.065042 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084237 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068587 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.058237 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054719 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-054 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051037 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052226 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084841 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.079801 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053043 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080676 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063791 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.058976 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068662 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-125 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.074997 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059788 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059788 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059788 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.075929 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.11029 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059788 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.13367 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060885 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061481 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10945 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061858 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062343 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062343 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.088604 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.08176 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063935 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.082677 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061496 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056552 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.098865 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066834 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.088065 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063444 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.06512 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.087783 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.14028 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.075415 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.075415 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052947 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080687 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056786 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064432 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067531 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.071567 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10219 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068183 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061001 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063791 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-375 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052071 | 114.1598 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054235 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064557 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.083752 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068102 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057752 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054235 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-054 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050552 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051742 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084357 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.079316 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060516 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052558 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080191 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063307 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.058492 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068178 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-125 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.074512 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.075445 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1098 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.13318 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060401 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060997 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10896 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061373 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061859 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061859 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.08812 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.081276 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063451 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.082192 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061012 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056067 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.09838 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.06635 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.08758 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062959 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064635 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.087298 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.13979 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07493 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07493 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052462 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080203 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056301 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063947 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067046 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.071082 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1017 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067698 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060516 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063307 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-375 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051586 | 115.0125 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054235 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064557 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.083752 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068102 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057752 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054235 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-054 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050552 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051742 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084357 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.079316 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060516 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052558 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080191 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063307 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.058492 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068178 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-125 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.074512 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.075445 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1098 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.13318 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060401 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060997 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10896 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061373 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061859 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061859 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.08812 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.081276 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063451 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.082192 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061012 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056067 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.09838 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.06635 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.08758 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062959 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064635 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.087298 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.13979 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07493 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07493 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052462 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080203 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056301 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063947 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067046 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.071082 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1017 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067698 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060516 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063307 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-375 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051586 | 115.1502 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054235 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064557 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.083752 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068102 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057752 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054235 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-054 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050552 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051742 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084357 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.079316 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060516 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052558 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080191 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063307 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.058492 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068178 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-125 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.074512 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.075445 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1098 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.13318 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060401 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060997 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10896 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061373 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061859 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061859 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.08812 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.081276 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063451 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.082192 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061012 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056067 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.09838 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.06635 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.08758 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062959 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064635 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.087298 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.13979 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07493 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07493 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052462 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080203 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056301 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063947 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067046 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.071082 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1017 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067698 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060516 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063307 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-375 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051586 | 114.6413 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054719 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.065042 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084237 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068587 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.058237 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054719 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-054 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051037 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052226 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084841 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.079801 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053043 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080676 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063791 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.058976 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068662 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-125 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.074997 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059788 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059788 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059788 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.075929 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.11029 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059788 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.13367 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060885 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061481 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10945 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061858 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062343 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062343 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.088604 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.08176 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063935 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.082677 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061496 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056552 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.098865 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066834 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.088065 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063444 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.06512 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.087783 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.14028 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.075415 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.075415 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052947 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080687 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056786 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064432 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067531 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.071567 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10219 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068183 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061001 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063791 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-375 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052071 | 114.151 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068647 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.0855 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.06516 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-054 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053569 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.055271 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.092325 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.083787 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064457 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.055845 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080049 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067502 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.073176 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-125 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.070642 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.078481 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.12645 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.15902 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064308 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064967 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.12449 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.092242 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.088488 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052801 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.089449 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064928 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10891 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.071042 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.091327 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.065857 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068749 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.090849 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.17116 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.081167 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.081167 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.055244 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.086823 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059992 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068321 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.071888 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066549 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10897 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072587 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064372 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067502 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-375 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054653 | 117.8242 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054235 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064557 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.083752 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068102 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057752 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054235 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-054 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050552 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051742 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084357 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.079316 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060516 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052558 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080191 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063307 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.058492 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068178 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-125 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.074512 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.075445 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1098 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.13318 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060401 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060997 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10896 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061373 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061859 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061859 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.08812 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.081276 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063451 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.082192 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061012 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056067 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.09838 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.06635 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.08758 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062959 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064635 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.087298 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.13979 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07493 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07493 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052462 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080203 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056301 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063947 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067046 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.071082 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1017 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067698 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060516 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063307 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-375 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051586 | 114.3073 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 523106 TXPHSF 3 115 523084 SOONER 3 115 1 | B | 120 | 0.17568 | 124.595 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add phase shifting xfmr 523084 SOONER 3 115 523106 TXPHSF 3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 523106 TXPHSF 3 115 523084 SOONER 3 115 1 | B | 120 | 0.089731 | 124.595 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add phase shifting xfmr 523084 SOONER 3 115 523106 TXPHSF 3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 523106 TXPHSF 3 115 523084 SOONER 3 115 1 | B | 120 | 0.17568 | 124.595 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add phase shifting xfmr 523084 SOONER 3 115 523106 TXPHSF 3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 523106 TXPHSF 3 115 523084 SOONER 3 115 1 | B | 120 | 0.2536 | 124.595 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Add phase shifting xfmr 523084 SOONER 3 115 523106 TXPHSF 3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.17568 | 184.7205 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.089731 | 184.7205 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.17568 | 184.7205 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.2536 | 184.7205 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.078639 | 104.0764 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10648 | 104.0764 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.17704 | 104.0764 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062553 | 104.0764 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.093103 | 104.0764 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.31578 | 104.0764 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.29386 | 104.0764 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.29386 | 104.0764 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.29386 | 104.0764 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.29386 | 104.0764 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11632 | 104.0764 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.16871 | 104.0764 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.16871 | 104.0764 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.05938 | 104.0764 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.21074 | 104.0764 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.13562 | 104.0764 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.078639 | 107.5259 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10648 | 107.5259 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.17704 | 107.5259 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062553 | 107.5259 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.093103 | 107.5259 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.31578 | 107.5259 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.29386 | 107.5259 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.29386 | 107.5259 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.29386 | 107.5259 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.29386 | 107.5259 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11632 | 107.5259 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.16871 | 107.5259 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.16871 | 107.5259 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.05938 | 107.5259 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.21074 | 107.5259 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.13562 | 107.5259 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.060425 | 107.017 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073447 | 107.017 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.17699 | 107.017 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072431 | 107.017 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.31236 | 107.017 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.30077 | 107.017 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.30077 | 107.017 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.30077 | 107.017 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.30077 | 107.017 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.060279 | 107.017 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.13056 | 107.017 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.13056 | 107.017 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.23115 | 107.017 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.12497 | 107.017 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053242 | 101.7933 | P23:115-345:SUNC:MO_BRK188:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.071384 | 101.7933 | P23:115-345:SUNC:MO_BRK188:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.18027 | 101.7933 | P23:115-345:SUNC:MO_BRK188:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064051 | 101.7933 | P23:115-345:SUNC:MO_BRK188:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.31913 | 101.7933 | P23:115-345:SUNC:MO_BRK188:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.31173 | 101.7933 | P23:115-345:SUNC:MO_BRK188:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.31173 | 101.7933 | P23:115-345:SUNC:MO_BRK188:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.31173 | 101.7933 | P23:115-345:SUNC:MO_BRK188:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.31173 | 101.7933 | P23:115-345:SUNC:MO_BRK188:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.060858 | 101.7933 | P23:115-345:SUNC:MO_BRK188:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.13224 | 101.7933 | P23:115-345:SUNC:MO_BRK188:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.13224 | 101.7933 | P23:115-345:SUNC:MO_BRK188:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.12435 | 101.7933 | P23:115-345:SUNC:MO_BRK188:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.080286 | 101.7933 | P23:115-345:SUNC:MO_BRK188:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.1749 | 105.7626 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.058637 | 105.7626 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.083925 | 105.7626 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.24419 | 105.7626 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.1749 | 105.7626 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.050197 | 105.7626 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070665 | 105.7626 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.29723 | 105.7626 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27803 | 105.7626 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27803 | 105.7626 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27803 | 105.7626 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27803 | 105.7626 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.05538 | 105.7626 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.12479 | 105.7626 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.12479 | 105.7626 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.20617 | 105.7626 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11121 | 105.7626 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.1137 | 105.7626 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.060425 | 104.1127 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073447 | 104.1127 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.17699 | 104.1127 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072431 | 104.1127 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.31236 | 104.1127 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.30077 | 104.1127 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.30077 | 104.1127 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.30077 | 104.1127 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.30077 | 104.1127 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.060279 | 104.1127 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.13056 | 104.1127 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.13056 | 104.1127 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.23115 | 104.1127 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.12497 | 104.1127 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.1749 | 105.7675 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.058637 | 105.7675 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.083925 | 105.7675 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.24419 | 105.7675 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.1749 | 105.7675 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.050197 | 105.7675 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070665 | 105.7675 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.29723 | 105.7675 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27803 | 105.7675 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27803 | 105.7675 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27803 | 105.7675 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27803 | 105.7675 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.05538 | 105.7675 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.12479 | 105.7675 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.12479 | 105.7675 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.20617 | 105.7675 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11121 | 105.7675 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.1137 | 105.7675 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.1749 | 105.7642 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.058637 | 105.7642 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.083925 | 105.7642 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.24419 | 105.7642 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.1749 | 105.7642 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.050197 | 105.7642 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070665 | 105.7642 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.29723 | 105.7642 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27803 | 105.7642 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27803 | 105.7642 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27803 | 105.7642 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27803 | 105.7642 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.05538 | 105.7642 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.12479 | 105.7642 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.12479 | 105.7642 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.20617 | 105.7642 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11121 | 105.7642 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.1137 | 105.7642 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.1749 | 105.7675 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.058637 | 105.7675 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.083925 | 105.7675 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.24419 | 105.7675 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.1749 | 105.7675 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.050197 | 105.7675 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070665 | 105.7675 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.29723 | 105.7675 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27803 | 105.7675 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27803 | 105.7675 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27803 | 105.7675 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27803 | 105.7675 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.05538 | 105.7675 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.12479 | 105.7675 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.12479 | 105.7675 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.20617 | 105.7675 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11121 | 105.7675 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.1137 | 105.7675 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.078639 | 116.4309 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10648 | 116.4309 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.17704 | 116.4309 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.062553 | 116.4309 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.093103 | 116.4309 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.31578 | 116.4309 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.29386 | 116.4309 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.29386 | 116.4309 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.29386 | 116.4309 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.29386 | 116.4309 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11632 | 116.4309 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.16871 | 116.4309 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.16871 | 116.4309 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.05938 | 116.4309 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.21074 | 116.4309 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.13562 | 116.4309 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053242 | 101.7933 | Single 531451 MINGO7 345 531465 SETAB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.071384 | 101.7933 | Single 531451 MINGO7 345 531465 SETAB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.18027 | 101.7933 | Single 531451 MINGO7 345 531465 SETAB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064051 | 101.7933 | Single 531451 MINGO7 345 531465 SETAB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.31913 | 101.7933 | Single 531451 MINGO7 345 531465 SETAB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.31173 | 101.7933 | Single 531451 MINGO7 345 531465 SETAB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.31173 | 101.7933 | Single 531451 MINGO7 345 531465 SETAB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.31173 | 101.7933 | Single 531451 MINGO7 345 531465 SETAB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.31173 | 101.7933 | Single 531451 MINGO7 345 531465 SETAB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.060858 | 101.7933 | Single 531451 MINGO7 345 531465 SETAB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.13224 | 101.7933 | Single 531451 MINGO7 345 531465 SETAB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.13224 | 101.7933 | Single 531451 MINGO7 345 531465 SETAB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.12435 | 101.7933 | Single 531451 MINGO7 345 531465 SETAB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.080286 | 101.7933 | Single 531451 MINGO7 345 531465 SETAB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.078639 | 119.957 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10648 | 119.957 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.17704 | 119.957 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.062553 | 119.957 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.093103 | 119.957 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.31578 | 119.957 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.29386 | 119.957 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.29386 | 119.957 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.29386 | 119.957 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.29386 | 119.957 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11632 | 119.957 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.16871 | 119.957 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.16871 | 119.957 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.05938 | 119.957 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.21074 | 119.957 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.13562 | 119.957 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | B | 908 | 0.16413 | 101.5266 | Single 523309 MOORE_CNTY6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-006 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | B | 908 | 0.17229 | 101.5266 | Single 523309 MOORE_CNTY6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | B | 908 | 0.12537 | 101.5266 | Single 523309 MOORE_CNTY6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | B | 908 | 0.16413 | 101.5266 | Single 523309 MOORE_CNTY6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | B | 908 | 0.11589 | 101.5266 | Single 523309 MOORE_CNTY6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | B | 908 | 0.10998 | 101.5266 | Single 523309 MOORE_CNTY6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | B | 908 | 0.10998 | 101.5266 | Single 523309 MOORE_CNTY6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | B | 908 | 0.10998 | 101.5266 | Single 523309 MOORE_CNTY6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | B | 908 | 0.10998 | 101.5266 | Single 523309 MOORE_CNTY6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | B | 908 | 0.059747 | 101.5266 | Single 523309 MOORE_CNTY6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | B | 908 | 0.074525 | 101.5266 | Single 523309 MOORE_CNTY6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | B | 908 | 0.074525 | 101.5266 | Single 523309 MOORE_CNTY6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | B | 908 | 0.089172 | 101.5266 | Single 523309 MOORE_CNTY6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | B | 908 | 0.14094 | 101.5266 | Single 523309 MOORE_CNTY6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | B | 908 | 0.058351 | 101.5266 | Single 523309 MOORE_CNTY6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | B | 908 | 0.2479 | 104.0208 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-006 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | B | 908 | 0.2761 | 104.0208 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | B | 908 | 0.051046 | 104.0208 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | B | 908 | 0.1791 | 104.0208 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | B | 908 | 0.2479 | 104.0208 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | B | 908 | 0.16156 | 104.0208 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | B | 908 | 0.15265 | 104.0208 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | B | 908 | 0.15265 | 104.0208 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | B | 908 | 0.15265 | 104.0208 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | B | 908 | 0.15265 | 104.0208 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | B | 908 | 0.078498 | 104.0208 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | B | 908 | 0.078498 | 104.0208 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | B | 908 | 0.12044 | 104.0208 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | B | 908 | 0.20761 | 104.0208 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | B | 908 | 0.068253 | 104.0208 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.15161 | 105.201 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-006 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.15282 | 105.201 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.036751 | 105.201 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.04267 | 105.201 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.11566 | 105.201 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.15161 | 105.201 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.041272 | 105.201 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.10714 | 105.201 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.10166 | 105.201 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.10166 | 105.201 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.10166 | 105.201 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.10166 | 105.201 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.055127 | 105.201 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.068807 | 105.201 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.068807 | 105.201 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.030676 | 105.201 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.082368 | 105.201 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.12909 | 105.201 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.053834 | 105.201 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.18861 | 148.5174 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12365 | 148.5174 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.085624 | 148.5174 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.06574 | 148.5174 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.18104 | 143.2234 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.10926 | 143.2234 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.095228 | 143.2234 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.087888 | 143.2234 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.18104 | 143.2268 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.10926 | 143.2268 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.095228 | 143.2268 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.087888 | 143.2268 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.18104 | 143.2234 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.10926 | 143.2234 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.095228 | 143.2234 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.087888 | 143.2234 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.18861 | 130.4793 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12365 | 130.4793 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.085624 | 130.4793 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.06574 | 130.4793 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 1 | 185.5567 | Single 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.18861 | 130.8688 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12365 | 130.8688 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.085624 | 130.8688 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.06574 | 130.8688 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.37701 | 184.845 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.23251 | 184.845 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.16077 | 184.845 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12325 | 184.845 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | A | 40 | 0.16903 | 103.8081 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | A | 40 | 0.089771 | 103.8081 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | A | 40 | 0.062092 | 103.8081 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | A | 40 | 0.047619 | 103.8081 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.19201 | 172.684 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12821 | 172.684 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12821 | 172.684 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12821 | 172.684 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.18861 | 130.4793 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12365 | 130.4793 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.085624 | 130.4793 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.06574 | 130.4793 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1 | B | 297 | 0.18491 | 102.2028 | Single 530583 POSTROCK7 345 768480 G22-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1 | B | 297 | 0.23641 | 102.2028 | Single 530583 POSTROCK7 345 768480 G22-075-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1 | B | 297 | 0.13162 | 102.2028 | Single 530583 POSTROCK7 345 768480 G22-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1 | B | 297 | 0.069822 | 102.2028 | Single 530583 POSTROCK7 345 768480 G22-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1 | B | 297 | 0.098837 | 102.2028 | Single 530583 POSTROCK7 345 768480 G22-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1 | B | 297 | 0.081692 | 102.2028 | Single 530583 POSTROCK7 345 768480 G22-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 530605 REDLIN 3 115 786630 G24-322-TAP 115 1 | B | 99 | 0.10669 | 104.3564 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530605 REDLIN 3 115 786630 G24-322-TAP 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 530605 REDLIN 3 115 786630 G24-322-TAP 115 1 | B | 99 | 0.61754 | 104.3564 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 530605 REDLIN 3 115 786630 G24-322-TAP 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.22557 | 170.3665 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.083882 | 170.3665 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.38603 | 170.3665 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.38603 | 170.3665 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.19393 | 198.5253 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.072354 | 198.5253 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.33158 | 198.5253 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.29147 | 198.5253 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.2705 | 198.5253 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.19393 | 198.5282 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.072354 | 198.5282 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.33158 | 198.5282 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.29147 | 198.5282 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.2705 | 198.5282 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.19393 | 198.5253 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.072354 | 198.5253 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.33158 | 198.5253 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.29147 | 198.5253 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.2705 | 198.5253 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.29639 | 157.1699 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.36677 | 157.1699 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.25444 | 157.1699 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.1957 | 157.1699 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.2251 | 161.8187 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.083416 | 161.8187 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.38556 | 161.8187 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.38556 | 161.8187 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.48003 | 158.2475 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-GREATBEND:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.33275 | 158.2475 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-GREATBEND:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.25573 | 158.2475 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-GREATBEND:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | A | 83 | 0.15646 | 155.3622 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | A | 83 | 0.05546 | 155.3622 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | A | 83 | 0.27074 | 155.3622 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | A | 83 | 0.18805 | 155.3622 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | A | 83 | 0.14481 | 155.3622 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.2251 | 161.4614 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.083416 | 161.4614 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.38556 | 161.4614 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.38556 | 161.4614 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.2251 | 236.6017 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.083416 | 236.6017 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.38556 | 236.6017 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.38556 | 236.6017 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.38556 | 236.6017 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.48003 | 158.2473 | P12:115:MIDW:GREAT BEND-SEWARD-ST.JOHN:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.33275 | 158.2473 | P12:115:MIDW:GREAT BEND-SEWARD-ST.JOHN:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.25573 | 158.2473 | P12:115:MIDW:GREAT BEND-SEWARD-ST.JOHN:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.22557 | 166.9857 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.083882 | 166.9857 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.38603 | 166.9857 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.38603 | 166.9857 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.19393 | 195.1201 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.072354 | 195.1201 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.33158 | 195.1201 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.29147 | 195.1201 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.2705 | 195.1201 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.19393 | 195.123 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.072354 | 195.123 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.33158 | 195.123 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.29147 | 195.123 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.2705 | 195.123 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.19393 | 195.1201 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.072354 | 195.1201 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.33158 | 195.1201 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.29147 | 195.1201 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.2705 | 195.1201 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.29639 | 153.8104 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.36677 | 153.8104 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.25444 | 153.8104 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.1957 | 153.8104 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.2251 | 158.4524 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.083416 | 158.4524 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.38556 | 158.4524 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.38556 | 158.4524 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.48003 | 154.8725 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-GREATBEND:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.33275 | 154.8725 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-GREATBEND:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.25573 | 154.8725 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-GREATBEND:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | A | 83 | 0.15646 | 151.3617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | A | 83 | 0.05546 | 151.3617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | A | 83 | 0.27074 | 151.3617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | A | 83 | 0.18805 | 151.3617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | A | 83 | 0.14481 | 151.3617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.2251 | 158.096 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.083416 | 158.096 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.38556 | 158.096 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.38556 | 158.096 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.2251 | 233.08 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.083416 | 233.08 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.38556 | 233.08 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.38556 | 233.08 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.38556 | 233.08 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.48003 | 154.8724 | P12:115:MIDW:GREAT BEND-SEWARD-ST.JOHN:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.33275 | 154.8724 | P12:115:MIDW:GREAT BEND-SEWARD-ST.JOHN:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.25573 | 154.8724 | P12:115:MIDW:GREAT BEND-SEWARD-ST.JOHN:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.22557 | 126.6484 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.083882 | 126.6484 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.38603 | 126.6484 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.38603 | 126.6484 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.19393 | 142.6873 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.072354 | 142.6873 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.33158 | 142.6873 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.29147 | 142.6873 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.2705 | 142.6873 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.19393 | 142.6889 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.072354 | 142.6889 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.33158 | 142.6889 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.29147 | 142.6889 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.2705 | 142.6889 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.19393 | 142.6873 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.072354 | 142.6873 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.33158 | 142.6873 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.29147 | 142.6873 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.2705 | 142.6873 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.29639 | 118.9022 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.36677 | 118.9022 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.25444 | 118.9022 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.1957 | 118.9022 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.2251 | 121.6166 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.083416 | 121.6166 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.38556 | 121.6166 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.38556 | 121.6166 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.48003 | 119.7544 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-GREATBEND:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.33275 | 119.7544 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-GREATBEND:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.25573 | 119.7544 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-GREATBEND:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | A | 179 | 0.15646 | 103.6102 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | A | 179 | 0.05546 | 103.6102 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | A | 179 | 0.27074 | 103.6102 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | A | 179 | 0.18805 | 103.6102 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | A | 179 | 0.14481 | 103.6102 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.2251 | 121.4051 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.083416 | 121.4051 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.38556 | 121.4051 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.38556 | 121.4051 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.2251 | 165.7277 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.083416 | 165.7277 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.38556 | 165.7277 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.38556 | 165.7277 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.38556 | 165.7277 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.48003 | 119.7542 | P12:115:MIDW:GREAT BEND-SEWARD-ST.JOHN:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.33275 | 119.7542 | P12:115:MIDW:GREAT BEND-SEWARD-ST.JOHN:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.25573 | 119.7542 | P12:115:MIDW:GREAT BEND-SEWARD-ST.JOHN:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.18861 | 148.5174 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12365 | 148.5174 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.085624 | 148.5174 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.06574 | 148.5174 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.18104 | 143.2234 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.10926 | 143.2234 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.095228 | 143.2234 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.087888 | 143.2234 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.18104 | 143.2268 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.10926 | 143.2268 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.095228 | 143.2268 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.087888 | 143.2268 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.18104 | 143.2234 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.10926 | 143.2234 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.095228 | 143.2234 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.087888 | 143.2234 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.18861 | 130.4793 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12365 | 130.4793 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.085624 | 130.4793 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.06574 | 130.4793 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 1 | 185.5567 | Single 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.18861 | 130.8688 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12365 | 130.8688 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.085624 | 130.8688 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.06574 | 130.8688 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.37701 | 184.845 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.23251 | 184.845 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.16077 | 184.845 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12325 | 184.845 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | A | 40 | 0.16903 | 103.8081 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | A | 40 | 0.089771 | 103.8081 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | A | 40 | 0.062092 | 103.8081 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | A | 40 | 0.047619 | 103.8081 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.19201 | 172.684 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12821 | 172.684 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12821 | 172.684 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12821 | 172.684 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.18861 | 130.4793 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12365 | 130.4793 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.085624 | 130.4793 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.06574 | 130.4793 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 40 | 0.83097 | 140.1349 | GEN-2024-205_POI_539696_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 40 | 0.83097 | 131.6156 | Single 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 40 | 0.83097 | 140.6426 | Single 539696 ST-JOHN3 115 783121 GEN-2024-205 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 40 | 0.83097 | 132.6581 | Single 539756 SKLYVL_GOAB3 115 784681 GEN-2024-257 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 40 | 0.83097 | 131.5737 | Single 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 40 | 0.83097 | 132.6543 | Single 784681 GEN-2024-257 115 784682 G24-257XFMR1 34 784697 'G24-257TER1 ' 1 1 | TDF Impact | Rebuild line 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 40 | 0.83097 | 131.5737 | P12:115:SUNC:PRICHARD-SEMCRUDE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 40 | 1 | 197.5931 | Single 530679 SEWRDMW3 115 530565 SEWARD2 69 530631 'SWRD1 1 ' 12 1 | TDF Impact | Rebuild line 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | A | 40 | 0.83097 | 109.0586 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 40 | 0.83097 | 132.6542 | GEN-2024-257_POI_539756_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 40 | 0.83097 | 140.6414 | Single 783121 GEN-2024-205 115 783122 G24-205XFMR1 34 783137 'G24-205TER1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.22557 | 159.4878 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.083882 | 159.4878 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.38603 | 159.4878 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.38603 | 159.4878 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.19393 | 187.6308 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.072354 | 187.6308 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.33158 | 187.6308 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.29147 | 187.6308 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.2705 | 187.6308 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.19393 | 187.6338 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.072354 | 187.6338 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.33158 | 187.6338 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.29147 | 187.6338 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.2705 | 187.6338 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.19393 | 187.6308 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.072354 | 187.6308 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.33158 | 187.6308 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.29147 | 187.6308 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.2705 | 187.6308 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.29639 | 146.2341 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.36677 | 146.2341 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.25444 | 146.2341 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.1957 | 146.2341 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.2251 | 150.8904 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.083416 | 150.8904 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.38556 | 150.8904 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.38556 | 150.8904 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.48003 | 147.4069 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-GREATBEND:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.33275 | 147.4069 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-GREATBEND:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.25573 | 147.4069 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-GREATBEND:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | A | 83 | 0.15646 | 142.2563 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | A | 83 | 0.05546 | 142.2563 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | A | 83 | 0.27074 | 142.2563 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | A | 83 | 0.18805 | 142.2563 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | A | 83 | 0.14481 | 142.2563 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.2251 | 150.5392 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.083416 | 150.5392 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.38556 | 150.5392 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.38556 | 150.5392 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.2251 | 225.9944 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.083416 | 225.9944 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.38556 | 225.9944 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.38556 | 225.9944 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.38556 | 225.9944 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.48003 | 147.4067 | P12:115:MIDW:GREAT BEND-SEWARD-ST.JOHN:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.33275 | 147.4067 | P12:115:MIDW:GREAT BEND-SEWARD-ST.JOHN:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.25573 | 147.4067 | P12:115:MIDW:GREAT BEND-SEWARD-ST.JOHN:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531357 RULETON3 115 531368 LAWNRID3 115 1 | B | 106 | 1 | 127.6121 | P12:115:MIDW-SUNC:ATWOOD-BVERVLLY:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 531357 RULETON3 115 531368 LAWNRID3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531357 RULETON3 115 531368 LAWNRID3 115 1 | B | 106 | 1 | 128.8781 | Single 531487 MCDONLD3 115 531488 BVRVLYT3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 531357 RULETON3 115 531368 LAWNRID3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531357 RULETON3 115 531368 LAWNRID3 115 1 | B | 106 | 1 | 132.845 | Single 531365 BIRDCTY3 115 531370 STFRAN3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 531357 RULETON3 115 531368 LAWNRID3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531357 RULETON3 115 531368 LAWNRID3 115 1 | B | 106 | 1 | 131.2756 | Single 531365 BIRDCTY3 115 531487 MCDONLD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 531357 RULETON3 115 531368 LAWNRID3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531391 PIONEER3 115 531483 GRANTTP3 115 1 | B | 228.7 | 1 | 128.2545 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 531391 PIONEER3 115 531483 GRANTTP3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531391 PIONEER3 115 531483 GRANTTP3 115 1 | B | 228.7 | 1 | 128.2545 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 531391 PIONEER3 115 531483 GRANTTP3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531391 PIONEER3 115 531483 GRANTTP3 115 1 | B | 228.7 | 1 | 128.2545 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 531391 PIONEER3 115 531483 GRANTTP3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531391 PIONEER3 115 531483 GRANTTP3 115 1 | B | 228.7 | 1 | 128.2545 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 531391 PIONEER3 115 531483 GRANTTP3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.7188 | 141.8205 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.10223 | 141.8205 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.7188 | 141.8205 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.050597 | 141.8205 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.7188 | 107.6975 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.10223 | 107.6975 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.7188 | 107.6975 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.050597 | 107.6975 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.71868 | 141.8167 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.10185 | 141.8167 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.71868 | 141.8167 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.052698 | 141.8167 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.7188 | 147.0399 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.10223 | 147.0399 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.7188 | 147.0399 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.050597 | 147.0399 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.7188 | 141.8205 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.10223 | 141.8205 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.7188 | 141.8205 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.050597 | 141.8205 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 1 | 125.9409 | Single 531481 HUGOTON3 115 531483 GRANTTP3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 1 | 125.9409 | Single 531481 HUGOTON3 115 531483 GRANTTP3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 1 | 125.9569 | P12:115:SUNC:PIONEER-HUGOTON:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 1 | 125.9569 | P12:115:SUNC:PIONEER-HUGOTON:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | A | 213.3 | 0.73843 | 116.281 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | A | 213.3 | 0.086058 | 116.281 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | A | 213.3 | 0.73843 | 116.281 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | A | 213.3 | 0.031258 | 116.281 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.7188 | 144.6413 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.10223 | 144.6413 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.7188 | 144.6413 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.050597 | 144.6413 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.72965 | 165.6931 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.14081 | 165.6931 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.72965 | 165.6931 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.096058 | 165.6931 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.092366 | 165.6931 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.092366 | 165.6931 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.092366 | 165.6931 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.092366 | 165.6931 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.082353 | 165.6931 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 1 | 123.8788 | Single 531391 PIONEER3 115 531483 GRANTTP3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 1 | 123.8788 | Single 531391 PIONEER3 115 531483 GRANTTP3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.63797 | 111.2176 | Single 523823 CARPENTER7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.15988 | 111.2176 | Single 523823 CARPENTER7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.63797 | 111.2176 | Single 523823 CARPENTER7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.3579 | 111.2176 | Single 523823 CARPENTER7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.60889 | 142.9722 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.18384 | 142.9722 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.60889 | 142.9722 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.065219 | 142.9722 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.065126 | 142.9722 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.065126 | 142.9722 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.065126 | 142.9722 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.065126 | 142.9722 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.068293 | 142.9722 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.34363 | 142.9722 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.60891 | 140.3587 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.1839 | 140.3587 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.60891 | 140.3587 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.0654 | 140.3587 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.064509 | 140.3587 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.064509 | 140.3587 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.064509 | 140.3587 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.064509 | 140.3587 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.067964 | 140.3587 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.34366 | 140.3587 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.60889 | 149.1356 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.18384 | 149.1356 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.60889 | 149.1356 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.065219 | 149.1356 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.065126 | 149.1356 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.065126 | 149.1356 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.065126 | 149.1356 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.065126 | 149.1356 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.068293 | 149.1356 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.34363 | 149.1356 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.60889 | 142.9722 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.18384 | 142.9722 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.60889 | 142.9722 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.065219 | 142.9722 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.065126 | 142.9722 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.065126 | 142.9722 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.065126 | 142.9722 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.065126 | 142.9722 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.068293 | 142.9722 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.34363 | 142.9722 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | A | 305.9 | 0.6456 | 107.131 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-006 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | A | 305.9 | 0.034847 | 107.131 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | A | 305.9 | 0.15359 | 107.131 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | A | 305.9 | 0.6456 | 107.131 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | A | 305.9 | 0.032122 | 107.131 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | A | 305.9 | 0.36165 | 107.131 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.60889 | 147.0932 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.18384 | 147.0932 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.60889 | 147.0932 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.065219 | 147.0932 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.065126 | 147.0932 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.065126 | 147.0932 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.065126 | 147.0932 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.065126 | 147.0932 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.068293 | 147.0932 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.34363 | 147.0932 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.62281 | 163.2808 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.23332 | 163.2808 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.62281 | 163.2808 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.13322 | 163.2808 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.12762 | 163.2808 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.12762 | 163.2808 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.12762 | 163.2808 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.12762 | 163.2808 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.10901 | 163.2808 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.35283 | 163.2808 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.64651 | 111.8707 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.15578 | 111.8707 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.64651 | 111.8707 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.36321 | 111.8707 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 165.1 | 0.081606 | 101.7364 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 165.1 | 0.3551 | 101.7364 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 165.1 | 0.092501 | 104.0779 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 165.1 | 0.35713 | 104.0779 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 230.3 | 0.24876 | 129.9469 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 230.3 | 0.24876 | 129.9469 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 230.3 | 0.24876 | 129.9469 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 230.3 | 0.24876 | 129.9469 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 230.3 | 0.13694 | 129.9469 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 230.3 | 0.25199 | 136.259 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 230.3 | 0.25199 | 136.259 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 230.3 | 0.25199 | 136.259 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 230.3 | 0.25199 | 136.259 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 230.3 | 0.13977 | 136.259 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.12315 | 101.7523 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.14152 | 101.7523 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.12315 | 101.7523 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.050361 | 101.7523 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.14712 | 101.7523 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.19963 | 101.7523 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.19963 | 101.7523 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.19963 | 101.7523 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.19963 | 101.7523 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.053147 | 101.7523 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.076663 | 101.7523 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.076663 | 101.7523 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.26354 | 101.7523 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.097671 | 101.7523 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.11066 | 101.7523 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.096125 | 100.4224 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-006 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.060316 | 100.4224 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.055819 | 100.4224 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.06445 | 100.4224 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.11636 | 100.4224 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.096125 | 100.4224 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.061193 | 100.4224 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.11829 | 100.4224 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17147 | 100.4224 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17147 | 100.4224 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17147 | 100.4224 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17147 | 100.4224 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.061254 | 100.4224 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.077236 | 100.4224 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.077236 | 100.4224 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.24447 | 100.4224 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.085963 | 100.4224 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.1229 | 100.4224 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.096125 | 100.3704 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-006 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.060316 | 100.3704 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.055819 | 100.3704 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.06445 | 100.3704 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.11636 | 100.3704 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.096125 | 100.3704 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.061193 | 100.3704 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.11829 | 100.3704 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17147 | 100.3704 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17147 | 100.3704 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17147 | 100.3704 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17147 | 100.3704 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.061254 | 100.3704 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.077236 | 100.3704 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.077236 | 100.3704 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.24447 | 100.3704 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.085963 | 100.3704 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.1229 | 100.3704 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.059186 | 127.259 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.056689 | 127.259 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.091926 | 127.259 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.059186 | 127.259 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.062942 | 127.259 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.54228 | 127.259 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.54228 | 127.259 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.54228 | 127.259 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.54228 | 127.259 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.44307 | 127.259 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.1742 | 127.259 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.096125 | 100.4355 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-006 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.060316 | 100.4355 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.055819 | 100.4355 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.06445 | 100.4355 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.11636 | 100.4355 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.096125 | 100.4355 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.061193 | 100.4355 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.11829 | 100.4355 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17147 | 100.4355 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17147 | 100.4355 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17147 | 100.4355 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17147 | 100.4355 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.061254 | 100.4355 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.077236 | 100.4355 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.077236 | 100.4355 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.24447 | 100.4355 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.085963 | 100.4355 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.1229 | 100.4355 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.06126 | 126.5483 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.056151 | 126.5483 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.090027 | 126.5483 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.06126 | 126.5483 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.062288 | 126.5483 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.54086 | 126.5483 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.54086 | 126.5483 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.54086 | 126.5483 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.54086 | 126.5483 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.44183 | 126.5483 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.050021 | 126.5483 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17331 | 126.5483 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.093297 | 100.7716 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-006 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.059009 | 100.7716 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.05543 | 100.7716 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.063513 | 100.7716 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.11267 | 100.7716 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.093297 | 100.7716 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.060641 | 100.7716 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.11421 | 100.7716 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.16665 | 100.7716 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.16665 | 100.7716 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.16665 | 100.7716 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.16665 | 100.7716 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.060045 | 100.7716 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.075274 | 100.7716 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.075274 | 100.7716 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.23924 | 100.7716 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.083594 | 100.7716 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.1209 | 100.7716 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.09824 | 107.967 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.22754 | 107.967 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.09824 | 107.967 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.28186 | 107.967 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.32302 | 107.967 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.32302 | 107.967 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.32302 | 107.967 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.32302 | 107.967 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.34165 | 107.967 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.086397 | 107.967 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.1273 | 107.967 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 531464 SETAB 3 115 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.31816 | 122.2533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 531464 SETAB 3 115 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.31816 | 122.2533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 531464 SETAB 3 115 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.31816 | 122.2533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 531464 SETAB 3 115 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.31816 | 122.2533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531464 SETAB 3 115 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.052911 | 122.2533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 531464 SETAB 3 115 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.32087 | 126.2026 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 531464 SETAB 3 115 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.32087 | 126.2026 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 531464 SETAB 3 115 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.32087 | 126.2026 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 531464 SETAB 3 115 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.32087 | 126.2026 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531464 SETAB 3 115 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.055283 | 126.2026 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531465 SETAB 7 345 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.31816 | 122.2639 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531465 SETAB 7 345 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.31816 | 122.2639 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531465 SETAB 7 345 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.31816 | 122.2639 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531465 SETAB 7 345 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.31816 | 122.2639 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531465 SETAB 7 345 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.052911 | 122.2639 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531465 SETAB 7 345 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.32087 | 126.2133 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531465 SETAB 7 345 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.32087 | 126.2133 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531465 SETAB 7 345 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.32087 | 126.2133 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531465 SETAB 7 345 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.32087 | 126.2133 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531465 SETAB 7 345 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.055283 | 126.2133 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.14533 | 107.735 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.15487 | 107.735 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.20987 | 107.735 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.21581 | 107.735 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.14533 | 107.735 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.0926 | 107.735 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.20431 | 107.735 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.24126 | 107.735 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.23289 | 107.735 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.23289 | 107.735 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.23289 | 107.735 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.23289 | 107.735 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.46887 | 107.735 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.43067 | 107.735 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.43067 | 107.735 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.098937 | 107.735 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.21127 | 107.735 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.052952 | 107.735 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.1787 | 107.735 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.075412 | 107.735 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.055023 | 107.735 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.055897 | 107.735 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.23037 | 107.735 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | B | 1526.2 | 0.19602 | 100.135 | Single 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-006 | TO->FROM | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | B | 1526.2 | 0.062576 | 100.135 | Single 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | B | 1526.2 | 0.27809 | 100.135 | Single 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | B | 1526.2 | 0.19602 | 100.135 | Single 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | B | 1526.2 | 0.344 | 100.135 | Single 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | B | 1526.2 | 0.31513 | 100.135 | Single 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | B | 1526.2 | 0.31513 | 100.135 | Single 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | B | 1526.2 | 0.31513 | 100.135 | Single 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | B | 1526.2 | 0.31513 | 100.135 | Single 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | B | 1526.2 | 0.66648 | 100.135 | Single 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | B | 1526.2 | 0.66648 | 100.135 | Single 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | B | 1526.2 | 0.19949 | 100.135 | Single 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1 | B | 1526.2 | 0.1133 | 100.135 | Single 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 765911 G21-068-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531481 HUGOTON3 115 531483 GRANTTP3 115 1 | B | 230.3 | 1 | 129.4247 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 531481 HUGOTON3 115 531483 GRANTTP3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531481 HUGOTON3 115 531483 GRANTTP3 115 1 | B | 230.3 | 1 | 129.4247 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 531481 HUGOTON3 115 531483 GRANTTP3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531481 HUGOTON3 115 531483 GRANTTP3 115 1 | B | 230.3 | 1 | 129.4247 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 531481 HUGOTON3 115 531483 GRANTTP3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531481 HUGOTON3 115 531483 GRANTTP3 115 1 | B | 230.3 | 1 | 129.4247 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 531481 HUGOTON3 115 531483 GRANTTP3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60889 | 118.6684 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.18384 | 118.6684 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60889 | 118.6684 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065219 | 118.6684 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065126 | 118.6684 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065126 | 118.6684 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065126 | 118.6684 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065126 | 118.6684 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.068293 | 118.6684 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.34363 | 118.6684 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60891 | 115.7166 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.1839 | 115.7166 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60891 | 115.7166 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.0654 | 115.7166 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.064509 | 115.7166 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.064509 | 115.7166 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.064509 | 115.7166 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.064509 | 115.7166 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.067964 | 115.7166 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.34366 | 115.7166 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60889 | 123.7159 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.18384 | 123.7159 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60889 | 123.7159 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065219 | 123.7159 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065126 | 123.7159 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065126 | 123.7159 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065126 | 123.7159 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065126 | 123.7159 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.068293 | 123.7159 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.34363 | 123.7159 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60889 | 118.6684 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.18384 | 118.6684 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60889 | 118.6684 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065219 | 118.6684 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065126 | 118.6684 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065126 | 118.6684 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065126 | 118.6684 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065126 | 118.6684 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.068293 | 118.6684 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.34363 | 118.6684 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60889 | 122.0726 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.18384 | 122.0726 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60889 | 122.0726 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065219 | 122.0726 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065126 | 122.0726 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065126 | 122.0726 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065126 | 122.0726 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065126 | 122.0726 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.068293 | 122.0726 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.34363 | 122.0726 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.62281 | 133.2735 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.23332 | 133.2735 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.62281 | 133.2735 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.13322 | 133.2735 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.12762 | 133.2735 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.12762 | 133.2735 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.12762 | 133.2735 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.12762 | 133.2735 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.10901 | 133.2735 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.35283 | 133.2735 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60889 | 124.2481 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.18384 | 124.2481 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60889 | 124.2481 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065219 | 124.2481 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065126 | 124.2481 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065126 | 124.2481 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065126 | 124.2481 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065126 | 124.2481 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.068293 | 124.2481 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.34363 | 124.2481 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60891 | 115.6047 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.1839 | 115.6047 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60891 | 115.6047 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.0654 | 115.6047 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.064509 | 115.6047 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.064509 | 115.6047 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.064509 | 115.6047 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.064509 | 115.6047 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.067964 | 115.6047 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.34366 | 115.6047 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60889 | 129.8595 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.18384 | 129.8595 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60889 | 129.8595 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065219 | 129.8595 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065126 | 129.8595 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065126 | 129.8595 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065126 | 129.8595 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065126 | 129.8595 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.068293 | 129.8595 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.34363 | 129.8595 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60889 | 124.2481 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.18384 | 124.2481 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60889 | 124.2481 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065219 | 124.2481 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065126 | 124.2481 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065126 | 124.2481 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065126 | 124.2481 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065126 | 124.2481 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.068293 | 124.2481 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.34363 | 124.2481 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60889 | 128.1988 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.18384 | 128.1988 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60889 | 128.1988 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065219 | 128.1988 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065126 | 128.1988 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065126 | 128.1988 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065126 | 128.1988 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065126 | 128.1988 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.068293 | 128.1988 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.34363 | 128.1988 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.62281 | 141.1173 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.23332 | 141.1173 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.62281 | 141.1173 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.13322 | 141.1173 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.12762 | 141.1173 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.12762 | 141.1173 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.12762 | 141.1173 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.12762 | 141.1173 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.10901 | 141.1173 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.35283 | 141.1173 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.055127 | 122.2927 | P12:230:WERE:AUBN-JEC-230:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.077561 | 122.2927 | P12:230:WERE:AUBN-JEC-230:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.067515 | 122.2927 | P12:230:WERE:AUBN-JEC-230:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.053823 | 122.2927 | P12:230:WERE:AUBN-JEC-230:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.096485 | 122.2927 | P12:230:WERE:AUBN-JEC-230:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.082931 | 122.2927 | P12:230:WERE:AUBN-JEC-230:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.057271 | 122.2927 | P12:230:WERE:AUBN-JEC-230:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.18963 | 122.2927 | P12:230:WERE:AUBN-JEC-230:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.06892 | 122.2927 | P12:230:WERE:AUBN-JEC-230:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.085559 | 122.2927 | P12:230:WERE:AUBN-JEC-230:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.051819 | 122.2927 | P12:230:WERE:AUBN-JEC-230:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.053387 | 122.2927 | P12:230:WERE:AUBN-JEC-230:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.059637 | 122.9994 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.053405 | 122.9994 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.063307 | 122.9994 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.056475 | 122.9994 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.059423 | 122.9994 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.091922 | 122.9994 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.081376 | 122.9994 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.060652 | 122.9994 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.15383 | 122.9994 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.053927 | 122.9994 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.084804 | 122.9994 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.055322 | 122.9994 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.052535 | 122.9994 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.059637 | 122.9253 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.053405 | 122.9253 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.063307 | 122.9253 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.056475 | 122.9253 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.059423 | 122.9253 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.091922 | 122.9253 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.081376 | 122.9253 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.060652 | 122.9253 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.15383 | 122.9253 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.053927 | 122.9253 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.084804 | 122.9253 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.055322 | 122.9253 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.052535 | 122.9253 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.059509 | 125.495 | Single 539805 ELMCREEK7 345 539863 CIRRUS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.1527 | 125.495 | Single 539805 ELMCREEK7 345 539863 CIRRUS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.05653 | 125.495 | Single 539805 ELMCREEK7 345 539863 CIRRUS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.11429 | 125.495 | Single 539805 ELMCREEK7 345 539863 CIRRUS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.056153 | 125.495 | Single 539805 ELMCREEK7 345 539863 CIRRUS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.096805 | 125.495 | Single 539805 ELMCREEK7 345 539863 CIRRUS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.063648 | 125.495 | Single 539805 ELMCREEK7 345 539863 CIRRUS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.12176 | 125.495 | Single 539805 ELMCREEK7 345 539863 CIRRUS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.097071 | 125.495 | Single 539805 ELMCREEK7 345 539863 CIRRUS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.058363 | 125.495 | Single 539805 ELMCREEK7 345 539863 CIRRUS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.055599 | 125.495 | Single 539805 ELMCREEK7 345 539863 CIRRUS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.051535 | 125.495 | Single 539805 ELMCREEK7 345 539863 CIRRUS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.052103 | 125.495 | Single 539805 ELMCREEK7 345 539863 CIRRUS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.059637 | 122.6674 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.053405 | 122.6674 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.063307 | 122.6674 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.056475 | 122.6674 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.059423 | 122.6674 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.091922 | 122.6674 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.081376 | 122.6674 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.060652 | 122.6674 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.15383 | 122.6674 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.053927 | 122.6674 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.084804 | 122.6674 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.055322 | 122.6674 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.052535 | 122.6674 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.059644 | 123.1076 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.053423 | 123.1076 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.06322 | 123.1076 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.05642 | 123.1076 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.059433 | 123.1076 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.091892 | 123.1076 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.081355 | 123.1076 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.060655 | 123.1076 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.15376 | 123.1076 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.053832 | 123.1076 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.084787 | 123.1076 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.055325 | 123.1076 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.052539 | 123.1076 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.051439 | 112.7893 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.03757 | 112.7893 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.06506 | 112.7893 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.055182 | 112.7893 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.049799 | 112.7893 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.030535 | 112.7893 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.089898 | 112.7893 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.04633 | 112.7893 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.078258 | 112.7893 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.031455 | 112.7893 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.053927 | 112.7893 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.15495 | 112.7893 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.056202 | 112.7893 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.080034 | 112.7893 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.049308 | 112.7893 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.046893 | 112.7893 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.04269 | 112.7893 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.041761 | 112.7893 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.03365 | 112.7893 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.043373 | 112.7893 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.069001 | 157.0734 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.051959 | 157.0734 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.17722 | 157.0734 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.12568 | 157.0734 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.066512 | 157.0734 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.12678 | 157.0734 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.063265 | 157.0734 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.10804 | 157.0734 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.072772 | 157.0734 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.22924 | 157.0734 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.17866 | 157.0734 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.10928 | 157.0734 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.066382 | 157.0734 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.063041 | 157.0734 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.057954 | 157.0734 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.059056 | 157.0734 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-024 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.069078 | 119.9498 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-054 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.056737 | 119.9498 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.059806 | 119.9498 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.13211 | 119.9498 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-074 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.077313 | 119.9498 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-076 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.21685 | 119.9498 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.075567 | 119.9498 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-091 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.077893 | 119.9498 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-121 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.077123 | 119.9498 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-125 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.17814 | 119.9498 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-139 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.11975 | 119.9498 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.075252 | 119.9498 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-170 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.08476 | 119.9498 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055882 | 119.9498 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-217 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.075369 | 119.9498 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-253 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.079001 | 119.9498 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-258 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.16564 | 119.9498 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.097017 | 119.9498 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-260 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.06934 | 119.9498 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.076673 | 119.9498 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.076673 | 119.9498 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-287 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.20422 | 119.9498 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.073769 | 119.9498 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-319 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.081419 | 119.9498 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-320 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.079873 | 119.9498 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-330 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.062877 | 119.9498 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-339 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.075835 | 119.9498 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-352 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.075212 | 119.9498 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.075567 | 119.9498 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-375 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.05787 | 119.9498 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-024 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068647 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.0855 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.06516 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-054 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053569 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.055271 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.092325 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.083787 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-074 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064457 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-076 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.055845 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080049 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067502 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-121 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.073176 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-125 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.070642 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-139 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.078481 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-142 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.12645 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-166 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.15902 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064308 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-170 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064967 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.12449 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.092242 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.088488 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052801 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.089449 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-217 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064928 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10891 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-253 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.071042 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.091327 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-258 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.065857 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-260 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068749 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.090849 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.17116 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.081167 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.081167 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-287 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.055244 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.086823 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059992 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-319 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068321 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-320 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.071888 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066549 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-330 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10897 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-339 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072587 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-352 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064372 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067502 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-375 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054653 | 109.2178 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054235 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-024 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064557 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.083752 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068102 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057752 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054235 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-054 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050552 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051742 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084357 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.079316 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-074 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060516 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-076 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052558 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080191 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063307 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.058492 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-121 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068178 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-125 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.074512 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-139 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.075445 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-142 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1098 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-166 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.13318 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060401 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-170 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060997 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10896 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061373 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061859 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061859 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.08812 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.081276 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063451 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.082192 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-217 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061012 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056067 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.09838 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-253 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.06635 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.08758 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-258 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062959 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-260 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064635 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.087298 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.13979 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07493 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07493 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-287 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052462 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080203 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056301 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-319 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063947 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-320 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067046 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.071082 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-330 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1017 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-339 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067698 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-352 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060516 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063307 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-375 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051586 | 105.6564 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054235 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-024 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064557 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.083752 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068102 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057752 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054235 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-054 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050552 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051742 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084357 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.079316 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-074 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060516 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-076 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052558 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080191 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063307 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.058492 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-121 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068178 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-125 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.074512 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-139 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.075445 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-142 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1098 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-166 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.13318 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060401 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-170 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060997 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10896 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061373 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061859 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061859 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.08812 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.081276 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063451 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.082192 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-217 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061012 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056067 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.09838 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-253 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.06635 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.08758 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-258 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062959 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-260 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064635 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.087298 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.13979 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07493 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07493 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-287 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052462 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080203 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056301 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-319 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063947 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-320 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067046 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.071082 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-330 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1017 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-339 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067698 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-352 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060516 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063307 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-375 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051586 | 105.0401 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054719 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-024 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.065042 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084237 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068587 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.058237 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054719 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-054 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051037 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052226 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084841 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.079801 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-074 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-076 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053043 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080676 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063791 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.058976 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-121 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068662 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-125 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.074997 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059788 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059788 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059788 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-139 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.075929 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-142 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.11029 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059788 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-166 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.13367 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060885 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-170 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061481 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10945 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061858 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062343 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062343 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.088604 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.08176 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063935 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.082677 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-217 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061496 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056552 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.098865 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-253 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066834 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.088065 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-258 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063444 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-260 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.06512 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.087783 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.14028 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.075415 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.075415 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-287 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052947 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080687 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056786 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-319 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064432 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-320 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067531 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.071567 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-330 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10219 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-339 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068183 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-352 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061001 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063791 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-375 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052071 | 104.8285 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054235 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-024 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064557 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.083752 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068102 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057752 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054235 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-054 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050552 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051742 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084357 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.079316 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-074 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060516 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-076 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052558 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080191 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063307 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.058492 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-121 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068178 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-125 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.074512 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-139 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.075445 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-142 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1098 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-166 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.13318 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060401 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-170 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060997 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10896 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061373 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061859 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061859 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.08812 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.081276 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063451 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.082192 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-217 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061012 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056067 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.09838 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-253 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.06635 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.08758 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-258 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062959 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-260 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064635 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.087298 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.13979 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07493 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07493 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-287 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052462 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080203 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056301 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-319 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063947 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-320 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067046 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.071082 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-330 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1017 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-339 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067698 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-352 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060516 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063307 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-375 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051586 | 105.6712 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054235 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-024 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064557 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.083752 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068102 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057752 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054235 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-054 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050552 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051742 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084357 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.079316 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-074 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060516 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-076 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052558 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080191 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063307 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.058492 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-121 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068178 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-125 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.074512 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-139 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.075445 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-142 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1098 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-166 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.13318 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060401 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-170 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060997 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10896 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061373 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061859 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061859 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.08812 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.081276 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063451 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.082192 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-217 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061012 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056067 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.09838 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-253 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.06635 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.08758 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-258 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062959 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-260 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064635 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.087298 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.13979 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07493 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07493 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-287 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052462 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080203 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056301 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-319 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063947 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-320 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067046 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.071082 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-330 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1017 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-339 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067698 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-352 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060516 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063307 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-375 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051586 | 105.808 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054235 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-024 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064557 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.083752 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068102 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057752 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054235 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-054 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050552 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051742 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084357 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.079316 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-074 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060516 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-076 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052558 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080191 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063307 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.058492 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-121 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068178 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-125 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.074512 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-139 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.075445 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-142 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1098 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-166 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.13318 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060401 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-170 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060997 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10896 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061373 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061859 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061859 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.08812 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.081276 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063451 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.082192 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-217 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061012 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056067 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.09838 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-253 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.06635 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.08758 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-258 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062959 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-260 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064635 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.087298 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.13979 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07493 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07493 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-287 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052462 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080203 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056301 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-319 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063947 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-320 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067046 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.071082 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-330 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1017 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-339 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067698 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-352 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060516 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063307 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-375 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051586 | 105.3052 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054719 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-024 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.065042 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084237 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068587 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.058237 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054719 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-054 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051037 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052226 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084841 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.079801 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-074 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-076 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053043 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080676 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063791 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.058976 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-121 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068662 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-125 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.074997 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059788 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059788 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059788 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-139 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.075929 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-142 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.11029 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059788 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-166 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.13367 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060885 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-170 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061481 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10945 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061858 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062343 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062343 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.088604 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.08176 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063935 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.082677 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-217 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061496 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056552 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.098865 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-253 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066834 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.088065 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-258 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063444 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-260 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.06512 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.087783 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.14028 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.075415 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.075415 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-287 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052947 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080687 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056786 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-319 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064432 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-320 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067531 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.071567 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-330 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10219 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-339 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068183 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-352 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061001 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063791 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-375 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052071 | 104.8185 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-024 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068647 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.0855 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.06516 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-054 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053569 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.055271 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.092325 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.083787 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-074 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064457 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-076 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.055845 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080049 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067502 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-121 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.073176 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-125 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.070642 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-139 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.078481 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-142 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.12645 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-166 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.15902 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064308 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-170 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064967 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.12449 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.092242 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.088488 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052801 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.089449 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-217 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064928 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10891 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-253 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.071042 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.091327 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-258 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.065857 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-260 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068749 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.090849 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.17116 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.081167 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.081167 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-287 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.055244 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.086823 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059992 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-319 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068321 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-320 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.071888 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066549 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-330 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10897 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-339 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072587 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-352 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064372 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067502 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-375 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054653 | 108.4786 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054235 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-024 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064557 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.083752 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068102 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057752 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054235 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-054 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050552 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051742 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084357 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.079316 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-074 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060516 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-076 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052558 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080191 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063307 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.058492 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-121 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068178 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-125 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.074512 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-139 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.075445 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-142 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1098 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-166 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.13318 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060401 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-170 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060997 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10896 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061373 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061859 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061859 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.08812 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.081276 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063451 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.082192 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-217 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061012 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056067 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.09838 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-253 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.06635 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.08758 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-258 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062959 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-260 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064635 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.087298 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.13979 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07493 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07493 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-287 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052462 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080203 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056301 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-319 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063947 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-320 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067046 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.071082 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-330 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1017 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-339 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067698 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-352 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060516 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063307 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-375 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051586 | 104.9705 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 532856 SWISVAL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 1 | 105.4501 | Single 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 532856 SWISVAL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 532856 SWISVAL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 1 | 105.4501 | Single 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 532856 SWISVAL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 532856 SWISVAL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 1 | 105.4489 | Single 532857 TECHILL6 230 533182 TECHILE3 115 532886 'TECHILL1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 532856 SWISVAL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 532856 SWISVAL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 1 | 105.4489 | Single 532857 TECHILL6 230 533182 TECHILE3 115 532886 'TECHILL1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 532856 SWISVAL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 0.39443 | 112.3833 | Single 533151 AUBURN3 115 533194 SHERWOD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 0.39443 | 112.3833 | Single 533151 AUBURN3 115 533194 SHERWOD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 0.42819 | 123.6833 | P23:345:KCPL-WERE:241WGARDNER-R12-13:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 0.42819 | 123.6833 | P23:345:KCPL-WERE:241WGARDNER-R12-13:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 0.414 | 117.2884 | P12:230:WERE:LAWH-SWIS-230:HV: | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 0.414 | 117.2884 | P12:230:WERE:LAWH-SWIS-230:HV: | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 0.42856 | 123.895 | P12:345:WERE:SWIS-WGAR-345:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 0.42856 | 123.895 | P12:345:WERE:SWIS-WGAR-345:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 0.40213 | 128.0262 | P23:345:WERE:JEC-345-16:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 0.40213 | 128.0262 | P23:345:WERE:JEC-345-16:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 0.37456 | 117.4186 | Single 532765 HOYT7 345 533163 HOYT3 115 532804 'HOYT 1 ' 14 1 | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 0.37456 | 117.4186 | Single 532765 HOYT7 345 533163 HOYT3 115 532804 'HOYT 1 ' 14 1 | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 0.38918 | 130.7599 | Single 532851 AUBURN6 230 533151 AUBURN3 115 532880 'AUBURN 1 ' 14 1 | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 0.38918 | 130.7599 | Single 532851 AUBURN6 230 533151 AUBURN3 115 532880 'AUBURN 1 ' 14 1 | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 0.40209 | 129.621 | P12:345:WERE:HOYT-JEC-345:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 0.40209 | 129.621 | P12:345:WERE:HOYT-JEC-345:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | A | 278 | 0.4021 | 105.8647 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | A | 278 | 0.4021 | 105.8647 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 0.39443 | 111.5788 | Single 533178 SGAGEE3 115 533194 SHERWOD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 0.39443 | 111.5788 | Single 533178 SGAGEE3 115 533194 SHERWOD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 0.40129 | 113.2784 | Single 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 0.40129 | 113.2784 | Single 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 532871 CIRCLE 6 230 532872 EMCPHER6 230 1 | B | 278 | 0.1297 | 133.4363 | Single 532871 CIRCLE6 230 533413 CIRCLE3 115 532892 'CIRCLE 1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532871 CIRCLE 6 230 532872 EMCPHER6 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 532871 CIRCLE 6 230 532872 EMCPHER6 230 1 | B | 278 | 0.17431 | 133.4363 | Single 532871 CIRCLE6 230 533413 CIRCLE3 115 532892 'CIRCLE 1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532871 CIRCLE 6 230 532872 EMCPHER6 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 532871 CIRCLE 6 230 532872 EMCPHER6 230 1 | B | 278 | 0.082345 | 133.4363 | Single 532871 CIRCLE6 230 533413 CIRCLE3 115 532892 'CIRCLE 1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532871 CIRCLE 6 230 532872 EMCPHER6 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 532871 CIRCLE 6 230 532872 EMCPHER6 230 1 | B | 278 | 0.54457 | 133.4363 | Single 532871 CIRCLE6 230 533413 CIRCLE3 115 532892 'CIRCLE 1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 532871 CIRCLE 6 230 532872 EMCPHER6 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 532871 CIRCLE 6 230 532872 EMCPHER6 230 1 | B | 278 | 0.060362 | 133.4363 | Single 532871 CIRCLE6 230 533413 CIRCLE3 115 532892 'CIRCLE 1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532871 CIRCLE 6 230 532872 EMCPHER6 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 532871 CIRCLE 6 230 532872 EMCPHER6 230 1 | B | 278 | 0.056823 | 133.4363 | Single 532871 CIRCLE6 230 533413 CIRCLE3 115 532892 'CIRCLE 1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532871 CIRCLE 6 230 532872 EMCPHER6 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.05992 | 113.2031 | P12:138:SUNC:HARPER-BLUFFCREEK:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.072115 | 113.2031 | P12:138:SUNC:HARPER-BLUFFCREEK:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.46359 | 113.2031 | P12:138:SUNC:HARPER-BLUFFCREEK:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.05992 | 110.6168 | Single 539001 ANTHONY4 138 539002 BLF-CRK4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.072115 | 110.6168 | Single 539001 ANTHONY4 138 539002 BLF-CRK4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.46359 | 110.6168 | Single 539001 ANTHONY4 138 539002 BLF-CRK4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.05992 | 110.0095 | P12:138:SUNC:BLUFFCREEK-VIOLA:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.072115 | 110.0095 | P12:138:SUNC:BLUFFCREEK-VIOLA:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.46359 | 110.0095 | P12:138:SUNC:BLUFFCREEK-VIOLA:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.072777 | 156.3145 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.11737 | 156.3145 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.19932 | 156.3145 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.24218 | 156.3145 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.46658 | 156.3145 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.05992 | 107.3607 | P12:138:WERE:VIOL-MILAN-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.072115 | 107.3607 | P12:138:WERE:VIOL-MILAN-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.46359 | 107.3607 | P12:138:WERE:VIOL-MILAN-138:HV: | TDF Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.072777 | 156.3188 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.11737 | 156.3188 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.19932 | 156.3188 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.24218 | 156.3188 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.46658 | 156.3188 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.05992 | 113.4753 | Single 539001 ANTHONY4 138 785190 G24-274-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.072115 | 113.4753 | Single 539001 ANTHONY4 138 785190 G24-274-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.46359 | 113.4753 | Single 539001 ANTHONY4 138 785190 G24-274-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.05992 | 110.2854 | Single 539002 BLF-CRK4 138 539003 CLDWELL4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.072115 | 110.2854 | Single 539002 BLF-CRK4 138 539003 CLDWELL4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.46359 | 110.2854 | Single 539002 BLF-CRK4 138 539003 CLDWELL4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.072777 | 156.3188 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.11737 | 156.3188 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.19932 | 156.3188 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.24218 | 156.3188 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.46658 | 156.3188 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.05992 | 108.7546 | Single 539003 CLDWELL4 138 539008 MILAN_GOAB4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.072115 | 108.7546 | Single 539003 CLDWELL4 138 539008 MILAN_GOAB4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.46359 | 108.7546 | Single 539003 CLDWELL4 138 539008 MILAN_GOAB4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.05992 | 115.5431 | P12:138:SUNC:HARPER-BLUFFCREEK:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.072115 | 115.5431 | P12:138:SUNC:HARPER-BLUFFCREEK:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.46359 | 115.5431 | P12:138:SUNC:HARPER-BLUFFCREEK:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.05992 | 112.9522 | Single 539001 ANTHONY4 138 539002 BLF-CRK4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.072115 | 112.9522 | Single 539001 ANTHONY4 138 539002 BLF-CRK4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.46359 | 112.9522 | Single 539001 ANTHONY4 138 539002 BLF-CRK4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.05992 | 112.3493 | P12:138:SUNC:BLUFFCREEK-VIOLA:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.072115 | 112.3493 | P12:138:SUNC:BLUFFCREEK-VIOLA:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.46359 | 112.3493 | P12:138:SUNC:BLUFFCREEK-VIOLA:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.072777 | 158.5635 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.11737 | 158.5635 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.19932 | 158.5635 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.24218 | 158.5635 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.46658 | 158.5635 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.05992 | 109.7027 | P12:138:WERE:VIOL-MILAN-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.072115 | 109.7027 | P12:138:WERE:VIOL-MILAN-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.46359 | 109.7027 | P12:138:WERE:VIOL-MILAN-138:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.072777 | 158.5675 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.11737 | 158.5675 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.19932 | 158.5675 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.24218 | 158.5675 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.46658 | 158.5675 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.05992 | 115.8164 | Single 539001 ANTHONY4 138 785190 G24-274-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.072115 | 115.8164 | Single 539001 ANTHONY4 138 785190 G24-274-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.46359 | 115.8164 | Single 539001 ANTHONY4 138 785190 G24-274-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.05992 | 112.6253 | Single 539002 BLF-CRK4 138 539003 CLDWELL4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.072115 | 112.6253 | Single 539002 BLF-CRK4 138 539003 CLDWELL4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.46359 | 112.6253 | Single 539002 BLF-CRK4 138 539003 CLDWELL4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.072777 | 158.5675 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.11737 | 158.5675 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.19932 | 158.5675 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.24218 | 158.5675 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.46658 | 158.5675 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.05992 | 111.0961 | Single 539003 CLDWELL4 138 539008 MILAN_GOAB4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.072115 | 111.0961 | Single 539003 CLDWELL4 138 539008 MILAN_GOAB4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.46359 | 111.0961 | Single 539003 CLDWELL4 138 539008 MILAN_GOAB4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539010 SADLHRN3 115 539648 PRICHRD3 115 1 | B | 298.8 | 0.99879 | 131.1173 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539010 SADLHRN3 115 539648 PRICHRD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539010 SADLHRN3 115 539648 PRICHRD3 115 1 | B | 298.8 | 0.99879 | 131.1173 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539010 SADLHRN3 115 539648 PRICHRD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 303.8 | 0.99879 | 128.8973 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 303.8 | 0.99879 | 128.8973 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 364.5 | 0.21865 | 106.982 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 364.5 | 0.093266 | 106.982 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 364.5 | 0.36087 | 106.982 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 364.5 | 0.51769 | 106.982 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 364.5 | 0.59969 | 106.982 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 364.5 | 0.87042 | 113.0632 | Single 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 364.5 | 0.87042 | 113.0632 | Single 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 364.5 | 0.87042 | 113.1342 | Single 539010 SADLHRN3 115 539648 PRICHRD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 364.5 | 0.87042 | 113.1342 | Single 539010 SADLHRN3 115 539648 PRICHRD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 364.5 | 0.21865 | 100.9689 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 364.5 | 0.093266 | 100.9689 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 364.5 | 0.36087 | 100.9689 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 364.5 | 0.51769 | 100.9689 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 364.5 | 0.59969 | 100.9689 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 364.5 | 0.21865 | 100.9328 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 364.5 | 0.093266 | 100.9328 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 364.5 | 0.36087 | 100.9328 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 364.5 | 0.51769 | 100.9328 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 364.5 | 0.59969 | 100.9328 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 364.5 | 0.21865 | 100.9689 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 364.5 | 0.093266 | 100.9689 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 364.5 | 0.36087 | 100.9689 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 364.5 | 0.51769 | 100.9689 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 364.5 | 0.59969 | 100.9689 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 364.5 | 0.21865 | 100.6061 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 364.5 | 0.093266 | 100.6061 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 364.5 | 0.36087 | 100.6061 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 364.5 | 0.51769 | 100.6061 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 364.5 | 0.59969 | 100.6061 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 364.5 | 0.21865 | 100.5851 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 364.5 | 0.093266 | 100.5851 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 364.5 | 0.36087 | 100.5851 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 364.5 | 0.51769 | 100.5851 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 364.5 | 0.59969 | 100.5851 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1 | B | 89.8 | 0.084712 | 101.435 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1 | B | 89.8 | 0.10218 | 101.435 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1 | B | 89.8 | 0.067402 | 101.435 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1 | B | 89.8 | 0.074393 | 105.3854 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1 | B | 89.8 | 0.099857 | 105.3854 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1 | B | 89.8 | 0.074393 | 105.3107 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1 | B | 89.8 | 0.099857 | 105.3107 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1 | B | 89.8 | 0.089677 | 106.1823 | Single 539679 GRTBEND6 230 763862 G19-054-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1 | B | 89.8 | 0.12218 | 106.1823 | Single 539679 GRTBEND6 230 763862 G19-054-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1 | B | 89.8 | 0.055766 | 106.1823 | Single 539679 GRTBEND6 230 763862 G19-054-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1 | B | 89.8 | 0.074393 | 105.2056 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1 | B | 89.8 | 0.099857 | 105.2056 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1 | B | 89.8 | 0.074409 | 105.2785 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1 | B | 89.8 | 0.099879 | 105.2785 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1 | B | 89.8 | 0.083596 | 101.95 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1 | B | 89.8 | 0.10235 | 101.95 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1 | B | 89.8 | 0.064846 | 101.95 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1 | B | 89.8 | 0.064846 | 101.95 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1 | B | 89.8 | 0.064846 | 101.95 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1 | B | 89.8 | 0.069312 | 112.697 | P13:115-230:MIDW:RICE COUNTY:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1 | B | 89.8 | 0.092267 | 112.697 | P13:115-230:MIDW:RICE COUNTY:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1 | B | 89.8 | 0.089677 | 113.8333 | Single 532871 CIRCLE6 230 763862 G19-054-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1 | B | 89.8 | 0.12218 | 113.8333 | Single 532871 CIRCLE6 230 763862 G19-054-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1 | B | 89.8 | 0.055766 | 113.8333 | Single 532871 CIRCLE6 230 763862 G19-054-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539642 ELLSWTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1 | B | 79.7 | 1 | 257.5128 | Single 923551 G23-GR5_MPTH 115 923552 G23-GR5_MPTL 34 1 | TDF Impact | Rebuild line 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1 | B | 79.7 | 1 | 272.4581 | Single 539754 SEMCRDE3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1 | B | 79.7 | 1 | 257.5127 | Single_Unit 2SHELBNGEN:1 | TDF Impact | Rebuild line 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1 | B | 79.7 | 1 | 257.5127 | Single_Unit 2TRENCTGEN:1 | TDF Impact | Rebuild line 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1 | B | 79.7 | 1 | 257.5128 | Single 923531 GEN-2023-GR3 115 923532 G23-GR3-MPTL 34 1 | TDF Impact | Rebuild line 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1 | B | 79.7 | 1 | 272.446 | Single 539755 SEMCRDE1 34 539754 SEMCRDE3 115 539965 'SEMCRDE-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1 | B | 79.7 | 1 | 257.5127 | Single_Unit 2CHILCTYGEN:1 | TDF Impact | Rebuild line 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1 | A | 79.7 | 1 | 257.5127 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1 | B | 79.7 | 1 | 257.5127 | Single 923541 G23-GR4_MPTH 115 923542 G23-GR4_MPTL 34 1 | TDF Impact | Rebuild line 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1 | B | 79.7 | 1 | 257.5127 | Single_Unit 2CHILCTYBGEN:3 | TDF Impact | Rebuild line 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1 | B | 79.7 | 1 | 257.5127 | Single 922513 G22-GR1-MAIN 138 922512 G22-GR1-GEN2 18 1 | TDF Impact | Rebuild line 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.24061 | 123.212 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.094716 | 123.212 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.40603 | 123.212 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.58845 | 123.212 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.68383 | 123.212 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.24061 | 112.9406 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.094716 | 112.9406 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.40603 | 112.9406 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.58845 | 112.9406 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.68383 | 112.9406 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.99879 | 132.9148 | Single 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.99879 | 132.9148 | Single 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.99879 | 133.0215 | Single 539010 SADLHRN3 115 539648 PRICHRD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.99879 | 133.0215 | Single 539010 SADLHRN3 115 539648 PRICHRD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.24061 | 112.4728 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.094716 | 112.4728 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.40603 | 112.4728 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.58845 | 112.4728 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.68383 | 112.4728 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.24061 | 114.7972 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.094716 | 114.7972 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.40603 | 114.7972 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.58845 | 114.7972 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.68383 | 114.7972 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.24061 | 114.7463 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.094716 | 114.7463 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.40603 | 114.7463 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.58845 | 114.7463 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.68383 | 114.7463 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | A | 239 | 0.17863 | 118.8008 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | A | 239 | 0.072746 | 118.8008 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | A | 239 | 0.29878 | 118.8008 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | A | 239 | 0.51396 | 118.8008 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | A | 239 | 0.62647 | 118.8008 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.24061 | 114.7972 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.094716 | 114.7972 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.40603 | 114.7972 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.58845 | 114.7972 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.68383 | 114.7972 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.24061 | 114.2882 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.094716 | 114.2882 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.40603 | 114.2882 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.58845 | 114.2882 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.68383 | 114.2882 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.24061 | 114.2588 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.094716 | 114.2588 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.40603 | 114.2588 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.58845 | 114.2588 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.68383 | 114.2588 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1 | B | 113.9 | 0.99933 | 129.7772 | Single 539650 BELOIT3 115 539663 GLENELD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1 | B | 113.9 | 0.69281 | 121.2853 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1 | B | 113.9 | 0.69281 | 121.1674 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1 | B | 113.9 | 0.68705 | 120.7344 | Single 539805 ELMCREEK7 345 539863 CIRRUS7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1 | B | 113.9 | 0.69281 | 121.0598 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1 | B | 113.9 | 0.70465 | 119.8416 | Single 539647 IONIA3 115 539669 JEWELL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1 | B | 113.9 | 0.05567 | 119.8416 | Single 539647 IONIA3 115 539669 JEWELL3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1 | B | 113.9 | 0.69266 | 121.1752 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | TDF Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1 | A | 106 | 0.69255 | 115.0702 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1 | A | 106 | 0.037093 | 115.0702 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1 | B | 113.9 | 0.99933 | 129.8033 | P12:115:SUNC:SMITHCENTER-BELOIT:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1 | B | 113.9 | 0.70465 | 120.2302 | Single 539647 IONIA3 115 539693 SMITH-C3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1 | B | 113.9 | 0.05567 | 120.2302 | Single 539647 IONIA3 115 539693 SMITH-C3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1 | B | 113.9 | 0.99933 | 121.7824 | Single 539663 GLENELD3 115 539693 SMITH-C3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539663 GLENELD3 115 1 | B | 113.9 | 0.99933 | 131.9222 | Single 539650 BELOIT3 115 539657 CONCORD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539663 GLENELD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539663 GLENELD3 115 1 | B | 113.9 | 0.99933 | 131.9222 | P12:115:SUNC:BELOIT-CONCORDIA(SOUTH):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539663 GLENELD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 113.9 | 0.57806 | 100.4007 | Single 531481 HUGOTON3 115 777931 GEN-2024-032 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 113.9 | 0.75355 | 132.5804 | Single 539652 CMRIVTP3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-006 | FROM->TO | 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 113.9 | 0.055194 | 106.407 | P12:115:SUNC:FORTDODGE-CROOKEDCREEK:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 113.9 | 0.75231 | 106.407 | P12:115:SUNC:FORTDODGE-CROOKEDCREEK:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-006 | FROM->TO | 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 113.9 | 0.055762 | 107.7244 | Single 539646 KISMET3 115 539659 CUDAHY3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 113.9 | 0.75288 | 107.7244 | Single 539646 KISMET3 115 539659 CUDAHY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 113.9 | 0.57806 | 100.5744 | GEN-2024-032_POI_531481_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 113.9 | 0.57806 | 100.4007 | Single 777931 GEN-2024-032 115 777932 G24-032XFMR1 34 777947 'G24-032TER1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 113.9 | 0.57596 | 104.365 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-006 | FROM->TO | 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 113.9 | 0.055194 | 106.407 | Single 539671 FTDODGE3 115 539783 CRKCK3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 113.9 | 0.75231 | 106.407 | Single 539671 FTDODGE3 115 539783 CRKCK3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-006 | FROM->TO | 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 113.9 | 0.055762 | 109.8831 | Single 539646 KISMET3 115 539652 CMRIVTP3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 113.9 | 0.75288 | 109.8831 | Single 539646 KISMET3 115 539652 CMRIVTP3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-006 | FROM->TO | 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 113.9 | 0.072695 | 101.7749 | Single 539672 E-LIBER3 115 539751 NATBEEF3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 113.9 | 0.58819 | 101.7749 | Single 539672 E-LIBER3 115 539751 NATBEEF3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539663 GLENELD3 115 539693 SMITH-C3 115 1 | B | 120.1 | 0.99933 | 117.1674 | Single 539650 BELOIT3 115 539657 CONCORD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539663 GLENELD3 115 539693 SMITH-C3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539663 GLENELD3 115 539693 SMITH-C3 115 1 | B | 120.1 | 0.99933 | 117.1674 | P12:115:SUNC:BELOIT-CONCORDIA(SOUTH):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539663 GLENELD3 115 539693 SMITH-C3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.56957 | 151.2956 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.4691 | 151.2956 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.32471 | 151.2956 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.24921 | 151.2956 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.54008 | 143.8213 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.41321 | 143.8213 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.35999 | 143.8213 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.33216 | 143.8213 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.54008 | 143.8256 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.41321 | 143.8256 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.35999 | 143.8256 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.33216 | 143.8256 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.54008 | 143.8213 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.41321 | 143.8213 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.35999 | 143.8213 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.33216 | 143.8213 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.56957 | 127.8318 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.4691 | 127.8318 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.32471 | 127.8318 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.24921 | 127.8318 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.56957 | 127.9405 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.4691 | 127.9405 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.32471 | 127.9405 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.24921 | 127.9405 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.58168 | 187.1943 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.48502 | 187.1943 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.48502 | 187.1943 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.48502 | 187.1943 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.56957 | 127.8318 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.4691 | 127.8318 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.32471 | 127.8318 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.24921 | 127.8318 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.56957 | 126.6043 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.4691 | 126.6043 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.32471 | 126.6043 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.24921 | 126.6043 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.56957 | 126.6646 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.4691 | 126.6646 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.32471 | 126.6646 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.24921 | 126.6646 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.05992 | 120.7137 | P12:138:SUNC:HARPER-BLUFFCREEK:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.072115 | 120.7137 | P12:138:SUNC:HARPER-BLUFFCREEK:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.46359 | 120.7137 | P12:138:SUNC:HARPER-BLUFFCREEK:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.05992 | 118.1115 | Single 539001 ANTHONY4 138 539002 BLF-CRK4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.072115 | 118.1115 | Single 539001 ANTHONY4 138 539002 BLF-CRK4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.46359 | 118.1115 | Single 539001 ANTHONY4 138 539002 BLF-CRK4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.05992 | 117.514 | P12:138:SUNC:BLUFFCREEK-VIOLA:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.072115 | 117.514 | P12:138:SUNC:BLUFFCREEK-VIOLA:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.46359 | 117.514 | P12:138:SUNC:BLUFFCREEK-VIOLA:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.072777 | 163.7003 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.11737 | 163.7003 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.19932 | 163.7003 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.24218 | 163.7003 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.46658 | 163.7003 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.05992 | 114.8656 | P12:138:WERE:VIOL-MILAN-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.072115 | 114.8656 | P12:138:WERE:VIOL-MILAN-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.46359 | 114.8656 | P12:138:WERE:VIOL-MILAN-138:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.072777 | 163.7039 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.11737 | 163.7039 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.19932 | 163.7039 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.24218 | 163.7039 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.46658 | 163.7039 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.05992 | 120.9895 | Single 539001 ANTHONY4 138 785190 G24-274-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.072115 | 120.9895 | Single 539001 ANTHONY4 138 785190 G24-274-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.46359 | 120.9895 | Single 539001 ANTHONY4 138 785190 G24-274-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.05992 | 117.7909 | Single 539002 BLF-CRK4 138 539003 CLDWELL4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.072115 | 117.7909 | Single 539002 BLF-CRK4 138 539003 CLDWELL4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.46359 | 117.7909 | Single 539002 BLF-CRK4 138 539003 CLDWELL4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.072777 | 163.7039 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.11737 | 163.7039 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.19932 | 163.7039 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.24218 | 163.7039 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.46658 | 163.7039 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.05992 | 116.2612 | Single 539003 CLDWELL4 138 539008 MILAN_GOAB4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.072115 | 116.2612 | Single 539003 CLDWELL4 138 539008 MILAN_GOAB4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.46359 | 116.2612 | Single 539003 CLDWELL4 138 539008 MILAN_GOAB4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21865 | 132.0682 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.093266 | 132.0682 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36087 | 132.0682 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51769 | 132.0682 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59969 | 132.0682 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21865 | 124.437 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.093266 | 124.437 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36087 | 124.437 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51769 | 124.437 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59969 | 124.437 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.87042 | 137.1152 | Single 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.87042 | 137.1152 | Single 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.87042 | 137.1687 | Single 539010 SADLHRN3 115 539648 PRICHRD3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.87042 | 137.1687 | Single 539010 SADLHRN3 115 539648 PRICHRD3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21865 | 124.0795 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.093266 | 124.0795 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36087 | 124.0795 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51769 | 124.0795 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59969 | 124.0795 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21865 | 125.837 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.093266 | 125.837 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36087 | 125.837 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51769 | 125.837 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59969 | 125.837 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21865 | 125.8063 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.093266 | 125.8063 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36087 | 125.8063 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51769 | 125.8063 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59969 | 125.8063 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | A | 250 | 0.16362 | 121.9073 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | A | 250 | 0.073758 | 121.9073 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | A | 250 | 0.26563 | 121.9073 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | A | 250 | 0.45154 | 121.9073 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | A | 250 | 0.54875 | 121.9073 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21865 | 125.837 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.093266 | 125.837 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36087 | 125.837 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51769 | 125.837 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59969 | 125.837 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21865 | 125.4656 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.093266 | 125.4656 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36087 | 125.4656 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51769 | 125.4656 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59969 | 125.4656 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21865 | 125.4469 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.093266 | 125.4469 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36087 | 125.4469 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51769 | 125.4469 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59969 | 125.4469 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1 | B | 37.6 | 1 | 404.967 | P55:345:XEL:PRI1 | TDF Impact | Rebuild line 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1 | B | 37.6 | 1 | 405.0072 | P11:345:AMMO::CALLAWAY:1 | TDF Impact | Rebuild line 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1 | B | 37.6 | 1 | 404.9541 | GEN532751 1 | TDF Impact | Rebuild line 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1 | B | 37.6 | 1 | 404.7757 | P11:25:EES:1WAT U3!:1 & P12:HVEES6EXXON%6DOWNTOWN!1:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1 | B | 37.6 | 1 | 404.7758 | P11:25:EES:1WAT U3!:1::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1 | B | 37.6 | 1 | 404.7758 | P11:25:EES:WATERF:1 | TDF Impact | Rebuild line 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1 | B | 37.6 | 1 | 404.8989 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1 | A | 37.6 | 1 | 403.5902 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1 | B | 37.6 | 1 | 404.8863 | P11:345:WERE:WOLFU1-GEN:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1 | B | 37.6 | 1 | 404.9549 | P12:25:EES:7CALAWY 1:1CAL G1:1:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1 | B | 37.6 | 1 | 404.8845 | P23:345:WERE:WOLF-345-50:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.59276 | 172.3992 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.41034 | 172.3992 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.31495 | 172.3992 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.52247 | 165.0986 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.45521 | 165.0986 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.42005 | 165.0986 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.52247 | 165.1054 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.45521 | 165.1054 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.42005 | 165.1054 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.52247 | 165.0986 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.45521 | 165.0986 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.42005 | 165.0986 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.59276 | 136.3814 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.41034 | 136.3814 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.31495 | 136.3814 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.59276 | 136.5345 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.41034 | 136.5345 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.31495 | 136.5345 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.61323 | 241.8637 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.61323 | 241.8637 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.61323 | 241.8637 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.59276 | 136.3814 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.41034 | 136.3814 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.31495 | 136.3814 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.59276 | 134.3622 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.41034 | 134.3622 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.31495 | 134.3622 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.59276 | 134.4381 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.41034 | 134.4381 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.31495 | 134.4381 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | B | 165.1 | 1 | 124.5373 | Single 923551 G23-GR5_MPTH 115 923552 G23-GR5_MPTL 34 1 | TDF Impact | Rebuild line 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | B | 165.1 | 1 | 131.7453 | Single 539754 SEMCRDE3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | B | 165.1 | 1 | 124.5373 | Single_Unit 2SHELBNGEN:1 | TDF Impact | Rebuild line 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | B | 165.1 | 1 | 124.5373 | Single_Unit 2TRENCTGEN:1 | TDF Impact | Rebuild line 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | B | 165.1 | 1 | 124.5373 | Single 923531 GEN-2023-GR3 115 923532 G23-GR3-MPTL 34 1 | TDF Impact | Rebuild line 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | B | 165.1 | 1 | 131.7394 | Single 539755 SEMCRDE1 34 539754 SEMCRDE3 115 539965 'SEMCRDE-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | B | 165.1 | 1 | 124.5373 | Single_Unit 2CHILCTYGEN:1 | TDF Impact | Rebuild line 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | A | 153.4 | 1 | 134.0359 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | B | 165.1 | 1 | 124.5373 | Single 923541 G23-GR4_MPTH 115 923542 G23-GR4_MPTL 34 1 | TDF Impact | Rebuild line 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | B | 165.1 | 1 | 124.5373 | Single_Unit 2CHILCTYBGEN:3 | TDF Impact | Rebuild line 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | B | 165.1 | 1 | 124.5373 | Single 922513 G22-GR1-MAIN 138 922512 G22-GR1-GEN2 18 1 | TDF Impact | Rebuild line 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21865 | 129.4901 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.093266 | 129.4901 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36087 | 129.4901 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51769 | 129.4901 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59969 | 129.4901 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21865 | 122.3347 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.093266 | 122.3347 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36087 | 122.3347 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51769 | 122.3347 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59969 | 122.3347 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.87042 | 133.639 | Single 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.87042 | 133.639 | Single 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.87042 | 133.6808 | Single 539010 SADLHRN3 115 539648 PRICHRD3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.87042 | 133.6808 | Single 539010 SADLHRN3 115 539648 PRICHRD3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21865 | 121.9972 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.093266 | 121.9972 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36087 | 121.9972 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51769 | 121.9972 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59969 | 121.9972 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21865 | 123.6538 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.093266 | 123.6538 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36087 | 123.6538 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51769 | 123.6538 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59969 | 123.6538 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21865 | 123.6249 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.093266 | 123.6249 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36087 | 123.6249 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51769 | 123.6249 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59969 | 123.6249 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | A | 250 | 0.16362 | 120.3058 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | A | 250 | 0.073758 | 120.3058 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | A | 250 | 0.26563 | 120.3058 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | A | 250 | 0.45154 | 120.3058 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | A | 250 | 0.54875 | 120.3058 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21865 | 123.6538 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.093266 | 123.6538 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36087 | 123.6538 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51769 | 123.6538 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59969 | 123.6538 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21865 | 123.3078 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.093266 | 123.3078 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36087 | 123.3078 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51769 | 123.3078 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59969 | 123.3078 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21865 | 123.2898 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.093266 | 123.2898 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36087 | 123.2898 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51769 | 123.2898 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59969 | 123.2898 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.14515 | 112.3618 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.15468 | 112.3618 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.20962 | 112.3618 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.21555 | 112.3618 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.14515 | 112.3618 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.092488 | 112.3618 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.20406 | 112.3618 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.24097 | 112.3618 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.23261 | 112.3618 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.23261 | 112.3618 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.23261 | 112.3618 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.23261 | 112.3618 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.63528 | 112.3618 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.43015 | 112.3618 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.43015 | 112.3618 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.098818 | 112.3618 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.21102 | 112.3618 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.052889 | 112.3618 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.17849 | 112.3618 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.075321 | 112.3618 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.054957 | 112.3618 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.05583 | 112.3618 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.23009 | 112.3618 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.14515 | 116.7635 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.15468 | 116.7635 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.20962 | 116.7635 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.21555 | 116.7635 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.14515 | 116.7635 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.092488 | 116.7635 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.20406 | 116.7635 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.24097 | 116.7635 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.23261 | 116.7635 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.23261 | 116.7635 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.23261 | 116.7635 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.23261 | 116.7635 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.63528 | 116.7635 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.43015 | 116.7635 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.43015 | 116.7635 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.098818 | 116.7635 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.21102 | 116.7635 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.052889 | 116.7635 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.17849 | 116.7635 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.075321 | 116.7635 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.054957 | 116.7635 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.05583 | 116.7635 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.23009 | 116.7635 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14462 | 141.5059 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15858 | 141.5059 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15199 | 141.5059 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.065218 | 141.5059 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.091134 | 141.5059 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.16305 | 141.5059 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.21613 | 141.5059 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20681 | 141.5059 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20681 | 141.5059 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20681 | 141.5059 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20681 | 141.5059 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.05807 | 141.5059 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.34002 | 141.5059 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.28685 | 141.5059 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.28685 | 141.5059 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.12335 | 141.5059 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059224 | 141.5059 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.17687 | 141.5059 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.066536 | 141.5059 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.085946 | 141.5059 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.117 | 141.5059 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11368 | 141.5059 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.06783 | 141.5059 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.17717 | 141.5059 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14462 | 119.4157 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15858 | 119.4157 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15199 | 119.4157 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.065218 | 119.4157 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.091134 | 119.4157 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.16305 | 119.4157 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.21613 | 119.4157 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20681 | 119.4157 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20681 | 119.4157 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20681 | 119.4157 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20681 | 119.4157 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.05807 | 119.4157 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.34002 | 119.4157 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.28685 | 119.4157 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.28685 | 119.4157 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.12335 | 119.4157 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059224 | 119.4157 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.17687 | 119.4157 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.066536 | 119.4157 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.085946 | 119.4157 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.117 | 119.4157 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11368 | 119.4157 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.06783 | 119.4157 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.17717 | 119.4157 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.18122 | 170.5318 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.1512 | 170.5318 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.16597 | 170.5318 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.21353 | 170.5318 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.18122 | 170.5318 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.06801 | 170.5318 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.095774 | 170.5318 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.17066 | 170.5318 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.23797 | 170.5318 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.22861 | 170.5318 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.22861 | 170.5318 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.22861 | 170.5318 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.22861 | 170.5318 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059523 | 170.5318 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.34543 | 170.5318 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.29773 | 170.5318 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.29773 | 170.5318 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.12847 | 170.5318 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061674 | 170.5318 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.19973 | 170.5318 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.069497 | 170.5318 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15436 | 170.5318 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.088965 | 170.5318 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.1215 | 170.5318 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11786 | 170.5318 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.070958 | 170.5318 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.1878 | 170.5318 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15474 | 142.0547 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14698 | 142.0547 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10276 | 142.0547 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.072424 | 142.0547 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.092075 | 142.0547 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.16333 | 142.0547 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.12376 | 142.0547 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.12234 | 142.0547 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.12234 | 142.0547 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.12234 | 142.0547 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-142 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.068689 | 142.0547 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.12234 | 142.0547 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.077814 | 142.0547 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.34361 | 142.0547 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.26333 | 142.0547 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.26333 | 142.0547 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14583 | 142.0547 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.066962 | 142.0547 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.12315 | 142.0547 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.072516 | 142.0547 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.070778 | 142.0547 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.099577 | 142.0547 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15429 | 142.0547 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15871 | 142.0547 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.086925 | 142.0547 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.050118 | 142.0547 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.050118 | 142.0547 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.0726 | 142.0547 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15682 | 142.0547 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14462 | 145.0519 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15858 | 145.0519 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15199 | 145.0519 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.065218 | 145.0519 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.091134 | 145.0519 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.16305 | 145.0519 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.21613 | 145.0519 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20681 | 145.0519 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20681 | 145.0519 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20681 | 145.0519 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20681 | 145.0519 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.05807 | 145.0519 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.34002 | 145.0519 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.28685 | 145.0519 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.28685 | 145.0519 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.12335 | 145.0519 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059224 | 145.0519 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.17687 | 145.0519 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.066536 | 145.0519 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.085946 | 145.0519 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.117 | 145.0519 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11368 | 145.0519 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.06783 | 145.0519 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.17717 | 145.0519 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14462 | 141.5059 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15858 | 141.5059 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15199 | 141.5059 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.065218 | 141.5059 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.091134 | 141.5059 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.16305 | 141.5059 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.21613 | 141.5059 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20681 | 141.5059 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20681 | 141.5059 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20681 | 141.5059 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20681 | 141.5059 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.05807 | 141.5059 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.34002 | 141.5059 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.28685 | 141.5059 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.28685 | 141.5059 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.12335 | 141.5059 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059224 | 141.5059 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.17687 | 141.5059 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.066536 | 141.5059 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.085946 | 141.5059 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.117 | 141.5059 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11368 | 141.5059 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.06783 | 141.5059 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.17717 | 141.5059 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-024 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.053496 | 148.2351 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.16317 | 148.2351 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15322 | 148.2351 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10898 | 148.2351 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.077301 | 148.2351 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.09737 | 148.2351 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.17089 | 148.2351 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.13021 | 148.2351 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-121 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.051503 | 148.2351 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.12872 | 148.2351 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.12872 | 148.2351 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.12872 | 148.2351 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-142 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.074193 | 148.2351 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.12872 | 148.2351 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.08359 | 148.2351 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.35343 | 148.2351 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.27194 | 148.2351 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.27194 | 148.2351 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15528 | 148.2351 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.071581 | 148.2351 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.12943 | 148.2351 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.077336 | 148.2351 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.076757 | 148.2351 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10565 | 148.2351 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-253 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.050048 | 148.2351 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.16591 | 148.2351 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-260 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.053415 | 148.2351 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.17147 | 148.2351 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.095894 | 148.2351 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.054045 | 148.2351 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.054045 | 148.2351 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.07737 | 148.2351 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.1636 | 148.2351 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-339 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.051901 | 148.2351 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.063767 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.13597 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15136 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.12601 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.063767 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.055417 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080829 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.1581 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14683 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14335 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14335 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14335 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14335 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.37856 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.29133 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.29133 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11143 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.05013 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.13704 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.056558 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.094789 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.078901 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10023 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.094371 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.05763 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.16336 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.04126 | 119.4157 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-024 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.03711 | 119.4157 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.12677 | 119.4157 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.13175 | 119.4157 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.099388 | 119.4157 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.04126 | 119.4157 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.054995 | 119.4157 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.075228 | 119.4157 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.14134 | 119.4157 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.032724 | 119.4157 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.11837 | 119.4157 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-121 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.03427 | 119.4157 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.11624 | 119.4157 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.11624 | 119.4157 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.11624 | 119.4157 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-142 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.045461 | 119.4157 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.11624 | 119.4157 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.030003 | 119.4157 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.054038 | 119.4157 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.32266 | 119.4157 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.24689 | 119.4157 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.24689 | 119.4157 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.11089 | 119.4157 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.050292 | 119.4157 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.11396 | 119.4157 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.055603 | 119.4157 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-217 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.03094 | 119.4157 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.070673 | 119.4157 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.077183 | 119.4157 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-253 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.0333 | 119.4157 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.10825 | 119.4157 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-260 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.037011 | 119.4157 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.10687 | 119.4157 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.045131 | 119.4157 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.035114 | 119.4157 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.035114 | 119.4157 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.056171 | 119.4157 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-319 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.031092 | 119.4157 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-320 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.032925 | 119.4157 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.14122 | 119.4157 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-339 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.03477 | 119.4157 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-352 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.030575 | 119.4157 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.032724 | 119.4157 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14462 | 142.6929 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15858 | 142.6929 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15199 | 142.6929 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.065218 | 142.6929 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.091134 | 142.6929 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.16305 | 142.6929 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.21613 | 142.6929 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20681 | 142.6929 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20681 | 142.6929 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20681 | 142.6929 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20681 | 142.6929 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.05807 | 142.6929 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.34002 | 142.6929 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.28685 | 142.6929 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.28685 | 142.6929 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.12335 | 142.6929 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059224 | 142.6929 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.17687 | 142.6929 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.066536 | 142.6929 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.085946 | 142.6929 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.117 | 142.6929 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11368 | 142.6929 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.06783 | 142.6929 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.17717 | 142.6929 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.063767 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.13597 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15136 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.12601 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.063767 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.055417 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080829 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.1581 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14683 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14335 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14335 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14335 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14335 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.37856 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.29133 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.29133 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11143 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.05013 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.13704 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.056558 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.094789 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.078901 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10023 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.094371 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.05763 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.16336 | 136.9842 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.14533 | 113.6438 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.15487 | 113.6438 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.20987 | 113.6438 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.21581 | 113.6438 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.14533 | 113.6438 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.0926 | 113.6438 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.20431 | 113.6438 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.24126 | 113.6438 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.23289 | 113.6438 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.23289 | 113.6438 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.23289 | 113.6438 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.23289 | 113.6438 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.46887 | 113.6438 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.43067 | 113.6438 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.43067 | 113.6438 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.098937 | 113.6438 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.21127 | 113.6438 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.052952 | 113.6438 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.1787 | 113.6438 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.075412 | 113.6438 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.055023 | 113.6438 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.055897 | 113.6438 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.23037 | 113.6438 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14462 | 153.2611 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15858 | 153.2611 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15199 | 153.2611 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.065218 | 153.2611 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.091134 | 153.2611 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16305 | 153.2611 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.21613 | 153.2611 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20681 | 153.2611 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20681 | 153.2611 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20681 | 153.2611 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20681 | 153.2611 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.05807 | 153.2611 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.34002 | 153.2611 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.28685 | 153.2611 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.28685 | 153.2611 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.12335 | 153.2611 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059224 | 153.2611 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.17687 | 153.2611 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.066536 | 153.2611 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.085946 | 153.2611 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.117 | 153.2611 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11368 | 153.2611 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.06783 | 153.2611 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.17717 | 153.2611 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14462 | 131.6097 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15858 | 131.6097 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15199 | 131.6097 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.065218 | 131.6097 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.091134 | 131.6097 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16305 | 131.6097 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.21613 | 131.6097 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20681 | 131.6097 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20681 | 131.6097 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20681 | 131.6097 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20681 | 131.6097 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.05807 | 131.6097 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.34002 | 131.6097 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.28685 | 131.6097 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.28685 | 131.6097 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.12335 | 131.6097 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059224 | 131.6097 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.17687 | 131.6097 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.066536 | 131.6097 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.085946 | 131.6097 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.117 | 131.6097 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11368 | 131.6097 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.06783 | 131.6097 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.17717 | 131.6097 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.18122 | 181.9081 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.1512 | 181.9081 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16597 | 181.9081 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.21353 | 181.9081 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.18122 | 181.9081 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.06801 | 181.9081 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.095774 | 181.9081 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.17066 | 181.9081 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.23797 | 181.9081 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.22861 | 181.9081 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.22861 | 181.9081 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.22861 | 181.9081 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.22861 | 181.9081 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059523 | 181.9081 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.34543 | 181.9081 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.29773 | 181.9081 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.29773 | 181.9081 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.12847 | 181.9081 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061674 | 181.9081 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.19973 | 181.9081 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.069497 | 181.9081 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15436 | 181.9081 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.088965 | 181.9081 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.1215 | 181.9081 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11786 | 181.9081 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.070958 | 181.9081 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.1878 | 181.9081 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15474 | 154.2221 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14698 | 154.2221 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10276 | 154.2221 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.072424 | 154.2221 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.092075 | 154.2221 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16333 | 154.2221 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.12376 | 154.2221 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.12234 | 154.2221 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.12234 | 154.2221 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.12234 | 154.2221 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-142 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.068689 | 154.2221 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.12234 | 154.2221 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.077814 | 154.2221 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.34361 | 154.2221 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.26333 | 154.2221 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.26333 | 154.2221 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14583 | 154.2221 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.066962 | 154.2221 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.12315 | 154.2221 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.072516 | 154.2221 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.070778 | 154.2221 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.099577 | 154.2221 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15429 | 154.2221 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15871 | 154.2221 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.086925 | 154.2221 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.050118 | 154.2221 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.050118 | 154.2221 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.0726 | 154.2221 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15682 | 154.2221 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14462 | 156.7499 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15858 | 156.7499 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15199 | 156.7499 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.065218 | 156.7499 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.091134 | 156.7499 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16305 | 156.7499 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.21613 | 156.7499 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20681 | 156.7499 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20681 | 156.7499 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20681 | 156.7499 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20681 | 156.7499 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.05807 | 156.7499 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.34002 | 156.7499 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.28685 | 156.7499 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.28685 | 156.7499 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.12335 | 156.7499 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059224 | 156.7499 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.17687 | 156.7499 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.066536 | 156.7499 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.085946 | 156.7499 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.117 | 156.7499 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11368 | 156.7499 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.06783 | 156.7499 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.17717 | 156.7499 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14462 | 153.2611 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15858 | 153.2611 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15199 | 153.2611 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.065218 | 153.2611 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.091134 | 153.2611 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16305 | 153.2611 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.21613 | 153.2611 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20681 | 153.2611 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20681 | 153.2611 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20681 | 153.2611 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20681 | 153.2611 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.05807 | 153.2611 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.34002 | 153.2611 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.28685 | 153.2611 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.28685 | 153.2611 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.12335 | 153.2611 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059224 | 153.2611 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.17687 | 153.2611 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.066536 | 153.2611 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.085946 | 153.2611 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.117 | 153.2611 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11368 | 153.2611 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.06783 | 153.2611 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.17717 | 153.2611 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-024 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.053496 | 160.4036 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16317 | 160.4036 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15322 | 160.4036 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10898 | 160.4036 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.077301 | 160.4036 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.09737 | 160.4036 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.17089 | 160.4036 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.13021 | 160.4036 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-121 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.051503 | 160.4036 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.12872 | 160.4036 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.12872 | 160.4036 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.12872 | 160.4036 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-142 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.074193 | 160.4036 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.12872 | 160.4036 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.08359 | 160.4036 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.35343 | 160.4036 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.27194 | 160.4036 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.27194 | 160.4036 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15528 | 160.4036 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.071581 | 160.4036 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.12943 | 160.4036 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.077336 | 160.4036 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.076757 | 160.4036 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10565 | 160.4036 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-253 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.050048 | 160.4036 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16591 | 160.4036 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-260 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.053415 | 160.4036 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.17147 | 160.4036 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.095894 | 160.4036 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.054045 | 160.4036 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.054045 | 160.4036 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.07737 | 160.4036 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.1636 | 160.4036 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-339 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.051901 | 160.4036 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.063767 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.13597 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15136 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.12601 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.063767 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.055417 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080829 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.1581 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14683 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14335 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14335 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14335 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14335 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.37856 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.29133 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.29133 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11143 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.05013 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.13704 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.056558 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.094789 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.078901 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10023 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.094371 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.05763 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16336 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.04126 | 131.6097 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-024 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.03711 | 131.6097 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.12677 | 131.6097 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.13175 | 131.6097 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.099388 | 131.6097 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.04126 | 131.6097 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.054995 | 131.6097 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.075228 | 131.6097 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.14134 | 131.6097 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.032724 | 131.6097 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.11837 | 131.6097 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-121 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.03427 | 131.6097 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.11624 | 131.6097 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.11624 | 131.6097 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.11624 | 131.6097 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-142 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.045461 | 131.6097 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.11624 | 131.6097 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.030003 | 131.6097 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.054038 | 131.6097 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.32266 | 131.6097 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.24689 | 131.6097 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.24689 | 131.6097 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.11089 | 131.6097 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.050292 | 131.6097 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.11396 | 131.6097 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.055603 | 131.6097 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-217 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.03094 | 131.6097 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.070673 | 131.6097 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.077183 | 131.6097 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-253 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.0333 | 131.6097 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.10825 | 131.6097 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-260 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.037011 | 131.6097 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.10687 | 131.6097 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.045131 | 131.6097 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.035114 | 131.6097 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.035114 | 131.6097 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.056171 | 131.6097 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-319 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.031092 | 131.6097 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-320 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.032925 | 131.6097 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.14122 | 131.6097 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-339 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.03477 | 131.6097 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-352 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.030575 | 131.6097 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.032724 | 131.6097 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14462 | 154.4263 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15858 | 154.4263 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15199 | 154.4263 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.065218 | 154.4263 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.091134 | 154.4263 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16305 | 154.4263 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.21613 | 154.4263 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20681 | 154.4263 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20681 | 154.4263 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20681 | 154.4263 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20681 | 154.4263 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.05807 | 154.4263 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.34002 | 154.4263 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.28685 | 154.4263 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.28685 | 154.4263 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.12335 | 154.4263 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059224 | 154.4263 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.17687 | 154.4263 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.066536 | 154.4263 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.085946 | 154.4263 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.117 | 154.4263 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11368 | 154.4263 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.06783 | 154.4263 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.17717 | 154.4263 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.063767 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.13597 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15136 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.12601 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.063767 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.055417 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080829 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.1581 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14683 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14335 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14335 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14335 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14335 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.37856 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.29133 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.29133 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11143 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.05013 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.13704 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.056558 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.094789 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.078901 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10023 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.094371 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.05763 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16336 | 149.1452 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 261 | 0.79896 | 117.9373 | Single 542980 NASHUA7 345 542982 IATAN7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 261 | 0.79896 | 117.9373 | Single 542980 NASHUA7 345 542982 IATAN7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 261 | 0.85504 | 114.0345 | Single 541230 RNRIDGE5 161 541318 NCONGRS5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 261 | 0.85504 | 114.0345 | Single 541230 RNRIDGE5 161 541318 NCONGRS5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 261 | 0.85504 | 123.4522 | Single 541212 KCI5 161 541213 FRLVW5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 261 | 0.85504 | 123.4522 | Single 541212 KCI5 161 541213 FRLVW5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 261 | 0.85504 | 126.6042 | Single 541212 KCI5 161 541221 PLTCTY5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 261 | 0.85504 | 126.6042 | Single 541212 KCI5 161 541221 PLTCTY5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 261 | 0.85504 | 114.2337 | P12:161:GMO:TWA-NCONGRESS-ROANRIDGE_1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 261 | 0.85504 | 114.2337 | P12:161:GMO:TWA-NCONGRESS-ROANRIDGE_1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 261 | 0.85504 | 114.51 | P12:161:GMO:TWA-NCONGRESS-ROANRID:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 261 | 0.85504 | 114.51 | P12:161:GMO:TWA-NCONGRESS-ROANRID:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 261 | 0.85504 | 116.5097 | Single 541213 FRLVW5 161 541214 TWA5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 261 | 0.85504 | 116.5097 | Single 541213 FRLVW5 161 541214 TWA5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 261 | 1 | 122.4417 | Single 541204 SMTHVL5 161 541221 PLTCTY5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 261 | 1 | 122.4417 | Single 541204 SMTHVL5 161 541221 PLTCTY5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | A | 233 | 0.81344 | 113.6523 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | A | 233 | 0.81344 | 113.6523 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 261 | 0.85504 | 114.2529 | Single 541214 TWA5 161 541318 NCONGRS5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 261 | 0.85504 | 114.2529 | Single 541214 TWA5 161 541318 NCONGRS5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 261 | 0.7965 | 150.8348 | P23:345:KCPL-GMO:IATAN-R7-9:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 261 | 0.7965 | 150.8348 | P23:345:KCPL-GMO:IATAN-R7-9:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | FROM->TO | 541204 SMTHVL 5 161 541221 PLTCTY 5 161 1 | B | 261 | 1 | 122.1601 | Single 541203 NASHUA5 161 541204 SMTHVL5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541204 SMTHVL 5 161 541221 PLTCTY 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | FROM->TO | 541204 SMTHVL 5 161 541221 PLTCTY 5 161 1 | B | 261 | 1 | 122.1601 | Single 541203 NASHUA5 161 541204 SMTHVL5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541204 SMTHVL 5 161 541221 PLTCTY 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 541207 ARCHIE 5 161 785640 G24-289-TAP 161 1 | B | 280 | 1 | 123.2775 | Single 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541207 ARCHIE 5 161 785640 G24-289-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 541207 ARCHIE 5 161 785640 G24-289-TAP 161 1 | B | 280 | 0.69299 | 120.442 | Single 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541207 ARCHIE 5 161 785640 G24-289-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-375 | TO->FROM | 543094 SWAVRLY2 69 543063 SWAVRLY5 161 1 | B | 61 | 1 | 139.2708 | Single 543064 NORTON5 161 788220 G24-375-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild 2-winding transformer 543063 SWAVRLY5 161 543094 SWAVRLY2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-375 | FROM->TO | 543094 SWAVRLY2 69 543658 DOVER_TAP2 69 1 | B | 73 | 1 | 160.513 | Single 543064 NORTON5 161 788220 G24-375-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 543094 SWAVRLY2 69 543658 DOVER_TAP2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-375 | TO->FROM | 543096 MAYVWTP2 69 543100 AMOCOPL2 69 1 | B | 48 | 1 | 207.3514 | Single 543064 NORTON5 161 788220 G24-375-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 543096 MAYVWTP2 69 543100 AMOCOPL2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-375 | FROM->TO | 543098 CTY HIG2 69 543099 HIGNSVL2 69 1 | B | 73 | 1 | 140.9245 | Single 543064 NORTON5 161 788220 G24-375-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 543098 CTY HIG2 69 543099 HIGNSVL2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-375 | TO->FROM | 543098 CTY HIG2 69 543657 CORDERTP2 69 1 | B | 73 | 1 | 157.7774 | Single 543064 NORTON5 161 788220 G24-375-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 543098 CTY HIG2 69 543657 CORDERTP2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-375 | FROM->TO | 543099 HIGNSVL2 69 543102 WHGNSVL2 69 1 | B | 73 | 1 | 140.3853 | Single 543064 NORTON5 161 788220 G24-375-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 543099 HIGNSVL2 69 543102 WHGNSVL2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-375 | TO->FROM | 543100 AMOCOPL2 69 543102 WHGNSVL2 69 1 | B | 73 | 1 | 139.5843 | Single 543064 NORTON5 161 788220 G24-375-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 543100 AMOCOPL2 69 543102 WHGNSVL2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-375 | TO->FROM | 543657 CORDERTP2 69 543658 DOVER_TAP2 69 1 | B | 73 | 1 | 160.49 | Single 543064 NORTON5 161 788220 G24-375-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 543657 CORDERTP2 69 543658 DOVER_TAP2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 290 | 0.26441 | 102.327 | Single 547469 RIV4525 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 290 | 0.3741 | 102.327 | Single 547469 RIV4525 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 290 | 0.42714 | 135.1747 | Single 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR3955 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 290 | 0.61409 | 135.1747 | Single 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR3955 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 290 | 0.42714 | 140.2763 | Single 547476 ASB3495 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 290 | 0.61409 | 140.2763 | Single 547476 ASB3495 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 290 | 0.42714 | 138.6352 | Single 547485 CAR3955 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 290 | 0.61409 | 138.6352 | Single 547485 CAR3955 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-084 | TO->FROM | 547468 AUR124 5 161 779490 G24-084-TAP 161 1 | B | 163 | 1 | 101.3692 | Single 547473 RDS2955 161 779490 G24-084-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547468 AUR124 5 161 779490 G24-084-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-084 | TO->FROM | 547473 RDS295 5 161 779490 G24-084-TAP 161 1 | B | 163 | 0.26567 | 101.4313 | P12:161:EES:TABLE R5!:RVS438 5!:1:HV: | TDF Impact | Rebuild line 547473 RDS295 5 161 779490 G24-084-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1 | B | 290 | 0.26441 | 112.0882 | Single 547469 RIV4525 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1 | B | 290 | 0.3741 | 112.0882 | Single 547469 RIV4525 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1 | B | 290 | 0.26441 | 106.6172 | Single 532937 NEOSHO5 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1 | B | 290 | 0.3741 | 106.6172 | Single 532937 NEOSHO5 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1 | B | 290 | 0.42714 | 144.9611 | Single 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR3955 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1 | B | 290 | 0.61409 | 144.9611 | Single 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR3955 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1 | B | 290 | 0.42714 | 150.0778 | Single 547476 ASB3495 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1 | B | 290 | 0.61409 | 150.0778 | Single 547476 ASB3495 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1 | B | 290 | 0.42714 | 148.4285 | Single 547485 CAR3955 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1 | B | 290 | 0.61409 | 148.4285 | Single 547485 CAR3955 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547491 PUR421 5 161 1 | B | 290 | 0.39188 | 142.0532 | Single 547476 ASB3495 161 547477 CJ3665 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547491 PUR421 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547491 PUR421 5 161 1 | B | 290 | 0.56205 | 142.0532 | Single 547476 ASB3495 161 547477 CJ3665 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547491 PUR421 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547491 PUR421 5 161 1 | B | 290 | 0.39188 | 135.6438 | Single 547467 ORO1105 161 547490 FIR4175 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547491 PUR421 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547491 PUR421 5 161 1 | B | 290 | 0.56205 | 135.6438 | Single 547467 ORO1105 161 547490 FIR4175 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547491 PUR421 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547491 PUR421 5 161 1 | B | 290 | 0.39188 | 139.4605 | Single 547477 CJ3665 161 547490 FIR4175 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547491 PUR421 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547491 PUR421 5 161 1 | B | 290 | 0.56205 | 139.4605 | Single 547477 CJ3665 161 547490 FIR4175 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547491 PUR421 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 290 | 0.26441 | 108.1473 | Single 547469 RIV4525 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 290 | 0.3741 | 108.1473 | Single 547469 RIV4525 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 290 | 0.26441 | 102.69 | Single 532937 NEOSHO5 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 290 | 0.3741 | 102.69 | Single 532937 NEOSHO5 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 290 | 0.42714 | 141.0072 | Single 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR3955 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 290 | 0.61409 | 141.0072 | Single 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR3955 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 290 | 0.42714 | 146.1174 | Single 547476 ASB3495 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 290 | 0.61409 | 146.1174 | Single 547476 ASB3495 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 290 | 0.42714 | 144.4713 | Single 547485 CAR3955 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 290 | 0.61409 | 144.4713 | Single 547485 CAR3955 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1 | B | 290 | 0.39188 | 139.7451 | Single 547476 ASB3495 161 547477 CJ3665 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1 | B | 290 | 0.56205 | 139.7451 | Single 547476 ASB3495 161 547477 CJ3665 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1 | B | 290 | 0.39188 | 133.3412 | Single 547467 ORO1105 161 547490 FIR4175 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1 | B | 290 | 0.56205 | 133.3412 | Single 547467 ORO1105 161 547490 FIR4175 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1 | B | 290 | 0.39188 | 137.1553 | Single 547477 CJ3665 161 547490 FIR4175 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1 | B | 290 | 0.56205 | 137.1553 | Single 547477 CJ3665 161 547490 FIR4175 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-091 | FROM->TO | 547554 BAX492 2 69 547601 HOC404 2 69 1 | B | 66 | 0.073714 | 110.8216 | Single 547469 RIV4525 161 547729 BAX4885 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 547554 BAX492 2 69 547601 HOC404 2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547554 BAX492 2 69 547601 HOC404 2 69 1 | B | 66 | 0.053189 | 110.8216 | Single 547469 RIV4525 161 547729 BAX4885 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 547554 BAX492 2 69 547601 HOC404 2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-091 | FROM->TO | 547554 BAX492 2 69 547601 HOC404 2 69 1 | B | 66 | 0.073714 | 110.7562 | Single 547487 HOC4045 161 547729 BAX4885 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 547554 BAX492 2 69 547601 HOC404 2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547554 BAX492 2 69 547601 HOC404 2 69 1 | B | 66 | 0.053189 | 110.7562 | Single 547487 HOC4045 161 547729 BAX4885 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 547554 BAX492 2 69 547601 HOC404 2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 640066 AXTELL 7 115 640250 KEARNEY7 115 1 | B | 254 | 0.19032 | 133.8298 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3308:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640066 AXTELL 7 115 640250 KEARNEY7 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.056592 | 105.8749 | P12:345:NPPD:LN003A::MOORE.MONOLITH.CKT1:: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.074256 | 105.8749 | P12:345:NPPD:LN003A::MOORE.MONOLITH.CKT1:: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.19155 | 105.8749 | P12:345:NPPD:LN003A::MOORE.MONOLITH.CKT1:: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.13769 | 105.8749 | P12:345:NPPD:LN003A::MOORE.MONOLITH.CKT1:: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.058529 | 105.8749 | P12:345:NPPD:LN003A::MOORE.MONOLITH.CKT1:: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.073151 | 105.8749 | P12:345:NPPD:LN003A::MOORE.MONOLITH.CKT1:: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.063732 | 105.8749 | P12:345:NPPD:LN003A::MOORE.MONOLITH.CKT1:: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.054924 | 105.8749 | P12:345:NPPD:LN003A::MOORE.MONOLITH.CKT1:: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.13093 | 105.8749 | P12:345:NPPD:LN003A::MOORE.MONOLITH.CKT1:: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.20769 | 105.8749 | P12:345:NPPD:LN003A::MOORE.MONOLITH.CKT1:: | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.066967 | 105.8749 | P12:345:NPPD:LN003A::MOORE.MONOLITH.CKT1:: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.050221 | 105.8749 | P12:345:NPPD:LN003A::MOORE.MONOLITH.CKT1:: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.23004 | 105.8749 | P12:345:NPPD:LN003A::MOORE.MONOLITH.CKT1:: | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.059104 | 105.8749 | P12:345:NPPD:LN003A::MOORE.MONOLITH.CKT1:: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.078753 | 135.5824 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.11498 | 135.5824 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.28791 | 135.5824 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.19081 | 135.5824 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.082417 | 135.5824 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.099123 | 135.5824 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.08512 | 135.5824 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.056197 | 135.5824 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.057587 | 135.5824 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.057587 | 135.5824 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.075206 | 135.5824 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.18457 | 135.5824 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.061331 | 135.5824 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.31394 | 135.5824 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.090877 | 135.5824 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.067927 | 135.5824 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.06412 | 135.5824 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.35084 | 135.5824 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.087357 | 135.5824 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.071152 | 114.6085 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.10696 | 114.6085 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.25059 | 114.6085 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.17993 | 114.6085 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.074698 | 114.6085 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.087362 | 114.6085 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.075444 | 114.6085 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.051009 | 114.6085 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.052459 | 114.6085 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.052459 | 114.6085 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.067671 | 114.6085 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.16279 | 114.6085 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.056691 | 114.6085 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.27308 | 114.6085 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.080913 | 114.6085 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.061116 | 114.6085 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.057689 | 114.6085 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.30432 | 114.6085 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.080334 | 114.6085 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.11238 | 101.2846 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.053349 | 101.2846 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.06081 | 101.2846 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.056146 | 101.2846 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.06286 | 101.2846 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.051374 | 101.2846 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.081628 | 101.2846 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.08961 | 101.2846 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.053476 | 101.2846 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.062615 | 101.2846 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.058181 | 101.2846 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.072512 | 101.2846 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.061484 | 101.2846 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.057917 | 101.2846 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.087971 | 101.2846 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.11246 | 101.2846 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.081638 | 101.2846 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.081638 | 101.2846 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.061368 | 101.2846 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.055658 | 101.2846 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.074844 | 101.2846 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.083595 | 101.2846 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.093507 | 101.2846 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.052636 | 101.2846 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.081628 | 101.2846 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.16009 | 105.7169 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3312:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.12019 | 105.7169 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3312:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.070774 | 105.7169 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3312:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.06125 | 105.7169 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3312:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.12322 | 105.7169 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3312:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.17187 | 105.7169 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3312:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.060521 | 105.7169 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3312:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.052479 | 105.7169 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3312:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.052479 | 105.7169 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3312:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.1876 | 105.7169 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3312:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.061748 | 122.4667 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.24072 | 122.4667 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.16841 | 122.4667 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.056377 | 122.4667 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.070345 | 122.4667 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-125 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.050966 | 122.4667 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.057465 | 122.4667 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.097005 | 122.4667 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.055043 | 122.4667 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.079413 | 122.4667 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.18399 | 122.4667 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.25973 | 122.4667 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.07306 | 122.4667 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.066398 | 122.4667 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.053121 | 122.4667 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.062378 | 122.4667 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.079075 | 122.4667 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.079075 | 122.4667 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.2851 | 122.4667 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.057517 | 122.4667 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.066304 | 122.4667 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.056057 | 122.4667 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.070869 | 122.4667 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.056377 | 122.4667 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.11585 | 117.9871 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-054 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.05228 | 117.9871 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.062875 | 117.9871 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.078567 | 117.9871 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.056211 | 117.9871 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.093322 | 117.9871 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.094752 | 117.9871 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.055813 | 117.9871 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.079666 | 117.9871 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.074733 | 117.9871 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.060359 | 117.9871 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.081569 | 117.9871 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.094486 | 117.9871 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.05227 | 117.9871 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.11606 | 117.9871 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.083304 | 117.9871 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.083304 | 117.9871 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.066428 | 117.9871 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.085397 | 117.9871 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.090169 | 117.9871 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.098545 | 117.9871 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.078991 | 117.9871 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.093322 | 117.9871 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-375 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.053515 | 117.9871 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.051224 | 128.4402 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.23051 | 128.4402 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.16492 | 128.4402 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.062236 | 128.4402 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.054 | 128.4402 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.09506 | 128.4402 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.055014 | 128.4402 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.079471 | 128.4402 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.1752 | 128.4402 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.24846 | 128.4402 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.075464 | 128.4402 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.058216 | 128.4402 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.051912 | 128.4402 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.072348 | 128.4402 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.072348 | 128.4402 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.27248 | 128.4402 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.058496 | 128.4402 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.055091 | 128.4402 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.062415 | 128.4402 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.1789 | 124.8378 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.13568 | 124.8378 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.080049 | 124.8378 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.069698 | 124.8378 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.051631 | 124.8378 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.13784 | 124.8378 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.19195 | 124.8378 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.069281 | 124.8378 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.058871 | 124.8378 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.058871 | 124.8378 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.20935 | 124.8378 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650114 NW68HOLDRG3 345 1 | B | 956 | 0.053764 | 101.0414 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650114 NW68HOLDRG3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650114 NW68HOLDRG3 345 1 | B | 956 | 0.14245 | 101.0414 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650114 NW68HOLDRG3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650114 NW68HOLDRG3 345 1 | B | 956 | 0.11131 | 101.0414 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650114 NW68HOLDRG3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-142 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650114 NW68HOLDRG3 345 1 | B | 956 | 0.062093 | 101.0414 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650114 NW68HOLDRG3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650114 NW68HOLDRG3 345 1 | B | 956 | 0.055158 | 101.0414 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650114 NW68HOLDRG3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650114 NW68HOLDRG3 345 1 | B | 956 | 0.10516 | 101.0414 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650114 NW68HOLDRG3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650114 NW68HOLDRG3 345 1 | B | 956 | 0.15321 | 101.0414 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650114 NW68HOLDRG3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650114 NW68HOLDRG3 345 1 | B | 956 | 0.057184 | 101.0414 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650114 NW68HOLDRG3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650114 NW68HOLDRG3 345 1 | B | 956 | 0.16769 | 101.0414 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650114 NW68HOLDRG3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1 | B | 956 | 0.056488 | 101.4804 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3310:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1 | B | 956 | 0.077104 | 101.4804 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3310:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1 | B | 956 | 0.16318 | 101.4804 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3310:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1 | B | 956 | 0.12831 | 101.4804 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3310:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1 | B | 956 | 0.058694 | 101.4804 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3310:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-142 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1 | B | 956 | 0.067646 | 101.4804 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3310:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1 | B | 956 | 0.060143 | 101.4804 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3310:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1 | B | 956 | 0.054346 | 101.4804 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3310:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1 | B | 956 | 0.1168 | 101.4804 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3310:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1 | B | 956 | 0.17606 | 101.4804 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3310:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1 | B | 956 | 0.063701 | 101.4804 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3310:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1 | B | 956 | 0.19346 | 101.4804 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3310:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1 | B | 956 | 0.062051 | 101.4804 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3310:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.12315 | 114.3382 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.14152 | 114.3382 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.12315 | 114.3382 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.050361 | 114.3382 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.14712 | 114.3382 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.19963 | 114.3382 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.19963 | 114.3382 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.19963 | 114.3382 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.19963 | 114.3382 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.053147 | 114.3382 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.076663 | 114.3382 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.076663 | 114.3382 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.26354 | 114.3382 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.097671 | 114.3382 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.11066 | 114.3382 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.096125 | 112.6925 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-006 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.060316 | 112.6925 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.055819 | 112.6925 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.06445 | 112.6925 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.11636 | 112.6925 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.096125 | 112.6925 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.061193 | 112.6925 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.11829 | 112.6925 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17147 | 112.6925 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17147 | 112.6925 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17147 | 112.6925 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17147 | 112.6925 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.061254 | 112.6925 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.077236 | 112.6925 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.077236 | 112.6925 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.24447 | 112.6925 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.085963 | 112.6925 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.1229 | 112.6925 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.096125 | 112.6398 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-006 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.060316 | 112.6398 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.055819 | 112.6398 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.06445 | 112.6398 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.11636 | 112.6398 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.096125 | 112.6398 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.061193 | 112.6398 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.11829 | 112.6398 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17147 | 112.6398 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17147 | 112.6398 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17147 | 112.6398 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17147 | 112.6398 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.061254 | 112.6398 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.077236 | 112.6398 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.077236 | 112.6398 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.24447 | 112.6398 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.085963 | 112.6398 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.1229 | 112.6398 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.059186 | 138.7556 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.056689 | 138.7556 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.091926 | 138.7556 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.059186 | 138.7556 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.062942 | 138.7556 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.54228 | 138.7556 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.54228 | 138.7556 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.54228 | 138.7556 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.54228 | 138.7556 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.44307 | 138.7556 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.1742 | 138.7556 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.1021 | 106.4749 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-006 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.061738 | 106.4749 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.12518 | 106.4749 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.1021 | 106.4749 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.12978 | 106.4749 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18138 | 106.4749 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18138 | 106.4749 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18138 | 106.4749 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18138 | 106.4749 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.054191 | 106.4749 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.071807 | 106.4749 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.071807 | 106.4749 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.24576 | 106.4749 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.088644 | 106.4749 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.10104 | 106.4749 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.096125 | 112.6307 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-006 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.060316 | 112.6307 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.055819 | 112.6307 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.06445 | 112.6307 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.11636 | 112.6307 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.096125 | 112.6307 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.061193 | 112.6307 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.11829 | 112.6307 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17147 | 112.6307 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17147 | 112.6307 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17147 | 112.6307 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17147 | 112.6307 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.061254 | 112.6307 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.077236 | 112.6307 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.077236 | 112.6307 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.24447 | 112.6307 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.085963 | 112.6307 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.1229 | 112.6307 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.06126 | 138.0449 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.056151 | 138.0449 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.090027 | 138.0449 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.06126 | 138.0449 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.062288 | 138.0449 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.54086 | 138.0449 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.54086 | 138.0449 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.54086 | 138.0449 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.54086 | 138.0449 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.44183 | 138.0449 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.050021 | 138.0449 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17331 | 138.0449 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.093297 | 113.0816 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-006 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.059009 | 113.0816 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.05543 | 113.0816 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.063513 | 113.0816 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.11267 | 113.0816 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.093297 | 113.0816 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.060641 | 113.0816 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.11421 | 113.0816 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.16665 | 113.0816 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.16665 | 113.0816 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.16665 | 113.0816 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.16665 | 113.0816 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.060045 | 113.0816 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.075274 | 113.0816 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.075274 | 113.0816 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.23924 | 113.0816 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.083594 | 113.0816 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.1209 | 113.0816 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.096125 | 105.6795 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-006 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.060316 | 105.6795 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.055819 | 105.6795 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.11636 | 105.6795 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.096125 | 105.6795 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.061193 | 105.6795 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.11829 | 105.6795 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17147 | 105.6795 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17147 | 105.6795 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17147 | 105.6795 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17147 | 105.6795 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.061254 | 105.6795 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.077236 | 105.6795 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.077236 | 105.6795 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.24447 | 105.6795 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.085963 | 105.6795 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.1229 | 105.6795 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.09824 | 121.0375 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.22754 | 121.0375 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.09824 | 121.0375 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.28186 | 121.0375 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.32302 | 121.0375 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.32302 | 121.0375 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.32302 | 121.0375 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.32302 | 121.0375 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.34165 | 121.0375 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.086397 | 121.0375 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.1273 | 121.0375 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.16465 | 104.1271 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058603 | 104.1271 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.072189 | 104.1271 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.0566 | 104.1271 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10416 | 104.1271 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10938 | 104.1271 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058422 | 104.1271 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.071947 | 104.1271 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063589 | 104.1271 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.06291 | 104.1271 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10903 | 104.1271 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.054123 | 104.1271 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.16432 | 104.1271 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.090963 | 104.1271 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.090963 | 104.1271 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.05051 | 104.1271 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.061331 | 104.1271 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.090335 | 104.1271 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10109 | 104.1271 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11588 | 104.1271 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.053662 | 104.1271 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10416 | 104.1271 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.16489 | 101.8968 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058647 | 101.8968 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.0723 | 101.8968 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.056658 | 101.8968 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10433 | 101.8968 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10957 | 101.8968 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058504 | 101.8968 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.072062 | 101.8968 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063697 | 101.8968 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063052 | 101.8968 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.1092 | 101.8968 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.054182 | 101.8968 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.16456 | 101.8968 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.091138 | 101.8968 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.091138 | 101.8968 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.050549 | 101.8968 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.061376 | 101.8968 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.090478 | 101.8968 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10126 | 101.8968 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11607 | 101.8968 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.053798 | 101.8968 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10433 | 101.8968 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.16489 | 104.5707 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058647 | 104.5707 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.0723 | 104.5707 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.056658 | 104.5707 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10433 | 104.5707 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10957 | 104.5707 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058504 | 104.5707 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.072062 | 104.5707 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063697 | 104.5707 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063052 | 104.5707 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.1092 | 104.5707 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.054182 | 104.5707 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.16456 | 104.5707 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.091138 | 104.5707 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.091138 | 104.5707 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.050549 | 104.5707 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.061376 | 104.5707 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.090478 | 104.5707 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10126 | 104.5707 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11607 | 104.5707 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.053798 | 104.5707 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10433 | 104.5707 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.16489 | 101.8968 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058647 | 101.8968 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.0723 | 101.8968 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.056658 | 101.8968 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10433 | 101.8968 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10957 | 101.8968 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058504 | 101.8968 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.072062 | 101.8968 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063697 | 101.8968 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063052 | 101.8968 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.1092 | 101.8968 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.054182 | 101.8968 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.16456 | 101.8968 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.091138 | 101.8968 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.091138 | 101.8968 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.050549 | 101.8968 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.061376 | 101.8968 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.090478 | 101.8968 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10126 | 101.8968 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11607 | 101.8968 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.053798 | 101.8968 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10433 | 101.8968 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.16312 | 102.8987 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058372 | 102.8987 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.071511 | 102.8987 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.056268 | 102.8987 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10309 | 102.8987 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10819 | 102.8987 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.05792 | 102.8987 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.071243 | 102.8987 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.06293 | 102.8987 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.062021 | 102.8987 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.1079 | 102.8987 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.053782 | 102.8987 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.16278 | 102.8987 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.089828 | 102.8987 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.089828 | 102.8987 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.050303 | 102.8987 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.0611 | 102.8987 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.089425 | 102.8987 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10002 | 102.8987 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11463 | 102.8987 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.052811 | 102.8987 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10309 | 102.8987 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.16489 | 100.8266 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058647 | 100.8266 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.0723 | 100.8266 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.056658 | 100.8266 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10433 | 100.8266 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10957 | 100.8266 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058504 | 100.8266 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.072062 | 100.8266 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063697 | 100.8266 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063052 | 100.8266 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.1092 | 100.8266 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.054182 | 100.8266 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.16456 | 100.8266 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.091138 | 100.8266 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.091138 | 100.8266 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.050549 | 100.8266 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.061376 | 100.8266 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.090478 | 100.8266 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10126 | 100.8266 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11607 | 100.8266 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.053798 | 100.8266 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10433 | 100.8266 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.16489 | 100.2192 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058647 | 100.2192 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.0723 | 100.2192 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.056658 | 100.2192 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10433 | 100.2192 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10957 | 100.2192 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058504 | 100.2192 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.072062 | 100.2192 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063697 | 100.2192 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063052 | 100.2192 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.1092 | 100.2192 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.054182 | 100.2192 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.16456 | 100.2192 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.091138 | 100.2192 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.091138 | 100.2192 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.050549 | 100.2192 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.061376 | 100.2192 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.090478 | 100.2192 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10126 | 100.2192 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11607 | 100.2192 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.053798 | 100.2192 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10433 | 100.2192 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.16489 | 100.2192 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058647 | 100.2192 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.0723 | 100.2192 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.056658 | 100.2192 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10433 | 100.2192 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10957 | 100.2192 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058504 | 100.2192 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.072062 | 100.2192 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063697 | 100.2192 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063052 | 100.2192 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.1092 | 100.2192 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.054182 | 100.2192 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.16456 | 100.2192 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.091138 | 100.2192 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.091138 | 100.2192 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.050549 | 100.2192 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.061376 | 100.2192 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.090478 | 100.2192 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10126 | 100.2192 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11607 | 100.2192 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.053798 | 100.2192 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10433 | 100.2192 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.16489 | 100.8266 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058647 | 100.8266 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.0723 | 100.8266 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.056658 | 100.8266 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10433 | 100.8266 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10957 | 100.8266 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058504 | 100.8266 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.072062 | 100.8266 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063697 | 100.8266 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063052 | 100.8266 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.1092 | 100.8266 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.054182 | 100.8266 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.16456 | 100.8266 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.091138 | 100.8266 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.091138 | 100.8266 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.050549 | 100.8266 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.061376 | 100.8266 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.090478 | 100.8266 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10126 | 100.8266 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11607 | 100.8266 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.053798 | 100.8266 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10433 | 100.8266 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1 | B | 280 | 1 | 122.0815 | Single 541207 ARCHIE5 161 785640 G24-289-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 248.8 | 0.25218 | 112.691 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 248.8 | 0.25218 | 112.691 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 248.8 | 0.25218 | 112.691 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.53929 | 115.3912 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.53929 | 115.3912 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.53929 | 115.3912 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.5411 | 117.4451 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.5411 | 117.4451 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.5411 | 117.4451 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16587 | 107.9197 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.22198 | 107.9197 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.21236 | 107.9197 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.21236 | 107.9197 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-142 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.057717 | 107.9197 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.21236 | 107.9197 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.29393 | 107.9197 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.29393 | 107.9197 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15536 | 104.6227 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15006 | 104.6227 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14635 | 104.6227 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14635 | 104.6227 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14635 | 104.6227 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.2952 | 104.6227 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.2952 | 104.6227 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16587 | 107.9197 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.22198 | 107.9197 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.21236 | 107.9197 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.21236 | 107.9197 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-142 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.057717 | 107.9197 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.21236 | 107.9197 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.29393 | 107.9197 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.29393 | 107.9197 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.1628 | 103.5629 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.2404 | 103.5629 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14864 | 103.5629 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14864 | 103.5629 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-142 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.057139 | 103.5629 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14864 | 103.5629 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.30173 | 103.5629 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.30173 | 103.5629 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16587 | 108.2559 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.22198 | 108.2559 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.21236 | 108.2559 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.21236 | 108.2559 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-142 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.057717 | 108.2559 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.21236 | 108.2559 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.29393 | 108.2559 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.29393 | 108.2559 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15606 | 104.2971 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.070386 | 104.2971 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.072918 | 104.2971 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.072918 | 104.2971 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-142 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.057841 | 104.2971 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.072918 | 104.2971 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.35103 | 104.2971 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.35103 | 104.2971 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16587 | 109.0429 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.22198 | 109.0429 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.21236 | 109.0429 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.21236 | 109.0429 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-142 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.057717 | 109.0429 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.21236 | 109.0429 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.29393 | 109.0429 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.29393 | 109.0429 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15536 | 104.6227 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15006 | 104.6227 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14635 | 104.6227 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14635 | 104.6227 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14635 | 104.6227 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.2952 | 104.6227 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.2952 | 104.6227 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.17332 | 117.12 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.24364 | 117.12 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.23396 | 117.12 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.23396 | 117.12 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-142 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059012 | 117.12 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.23396 | 117.12 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.30485 | 117.12 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.30485 | 117.12 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 640066 AXTELL 7 115 640250 KEARNEY7 115 1 | B | 254 | 0.18356 | 107.1888 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3308:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640066 AXTELL 7 115 640250 KEARNEY7 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.53929 | 115.3912 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.53929 | 115.3912 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.53929 | 115.3912 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.5411 | 117.4451 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.5411 | 117.4451 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29L | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.5411 | 117.4451 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | B | 334 | 0.75692 | 121.1523 | Single 541207 ARCHIE5 161 785640 G24-289-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | B | 334 | 0.11898 | 101.8946 | Single 542969 STILWEL5 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | B | 334 | 0.55977 | 101.8946 | Single 542969 STILWEL5 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | B | 334 | 0.14318 | 100.2625 | Single 541207 ARCHIE5 161 541239 HSNVL5 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | B | 334 | 0.50708 | 100.2625 | Single 541207 ARCHIE5 161 541239 HSNVL5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-055 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.069873 | 103.2914 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-074 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.052585 | 103.2914 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-076 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.079672 | 103.2914 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.050478 | 103.2914 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-121 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.050285 | 103.2914 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-125 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.063841 | 103.2914 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-139 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.079189 | 103.2914 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-167 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.051681 | 103.2914 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-170 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.054682 | 103.2914 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-217 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.051033 | 103.2914 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-253 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.051063 | 103.2914 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-258 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.11887 | 103.2914 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-287 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.15223 | 103.2914 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-289 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.056588 | 103.2914 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-319 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.05252 | 103.2914 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-320 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.051449 | 103.2914 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-352 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.051112 | 103.2914 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.050478 | 103.2914 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1 | B | 227 | 0.093858 | 106.3023 | Single 300076 5FAIRPTB2 161 301559 5FAIRPTXF3 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1 | B | 227 | 0.13823 | 106.3023 | Single 300076 5FAIRPTB2 161 301559 5FAIRPTXF3 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1 | B | 227 | 0.11188 | 105.5128 | Single 548807 BLUVLY-161 161 783180 G24-207-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1 | B | 227 | 0.17214 | 105.5128 | Single 548807 BLUVLY-161 161 783180 G24-207-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1 | B | 227 | 0.09884 | 100.2138 | Single 542972 HAWTH7 345 783480 G24-217-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1 | B | 227 | 0.14632 | 100.2138 | Single 542972 HAWTH7 345 783480 G24-217-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1 | B | 227 | 0.062708 | 100.2138 | Single 542972 HAWTH7 345 783480 G24-217-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1 | B | 227 | 0.062708 | 100.2138 | Single 542972 HAWTH7 345 783480 G24-217-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1 | B | 227 | 0.09384 | 106.4429 | P12:345:NPPD:3517:COOPER 3:ST JOE 3 BTB | Cumulative Impact | Rebuild line 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1 | B | 227 | 0.13821 | 106.4429 | P12:345:NPPD:3517:COOPER 3:ST JOE 3 BTB | Cumulative Impact | Rebuild line 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1 | B | 227 | 0.093858 | 106.3023 | Single 301559 5FAIRPTXF3 161 300039 7FAIRPT 345 3 | Cumulative Impact | Rebuild line 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1 | B | 227 | 0.13823 | 106.3023 | Single 301559 5FAIRPTXF3 161 300039 7FAIRPT 345 3 | Cumulative Impact | Rebuild line 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1 | B | 227 | 0.09384 | 106.443 | P12:345:AECI-KCPL:FRPRT:STJ:CPR:: | Cumulative Impact | Rebuild line 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1 | B | 227 | 0.13821 | 106.443 | P12:345:AECI-KCPL:FRPRT:STJ:CPR:: | Cumulative Impact | Rebuild line 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1 | B | 227 | 0.11188 | 105.5144 | Single 543004 BLUMILS5 161 783180 G24-207-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1 | B | 227 | 0.17214 | 105.5144 | Single 543004 BLUMILS5 161 783180 G24-207-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 301563 5MOCITYB1 161 548808 ECKLES-161 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 215 | 0.21991 | 109.6979 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_2::: | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 215 | 0.3092 | 109.6979 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_2::: | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 215 | 0.39996 | 172.3281 | Single 547476 ASB3495 161 547477 CJ3665 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 215 | 0.56859 | 172.3281 | Single 547476 ASB3495 161 547477 CJ3665 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 215 | 0.21991 | 109.7039 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_3::: | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 215 | 0.3092 | 109.7039 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_3::: | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 215 | 0.39996 | 163.5083 | Single 547467 ORO1105 161 547490 FIR4175 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 215 | 0.56859 | 163.5083 | Single 547467 ORO1105 161 547490 FIR4175 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 215 | 0.21888 | 106.5251 | Single 505488 CARTHAG5 161 547466 ATL1095 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-091 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 215 | 0.055871 | 106.5251 | Single 505488 CARTHAG5 161 547466 ATL1095 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 215 | 0.30743 | 106.5251 | Single 505488 CARTHAG5 161 547466 ATL1095 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 215 | 0.39996 | 168.7909 | Single 547477 CJ3665 161 547490 FIR4175 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 215 | 0.56859 | 168.7909 | Single 547477 CJ3665 161 547490 FIR4175 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 215 | 0.22503 | 115.2902 | Single 547467 ORO1105 161 547494 OAK4325 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 215 | 0.31666 | 115.2902 | Single 547467 ORO1105 161 547494 OAK4325 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 215 | 0.2185 | 106.7498 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:JSPR345:1:: | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 215 | 0.30827 | 106.7498 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:JSPR345:1:: | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 215 | 0.21938 | 112.6547 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 215 | 0.30875 | 112.6547 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 215 | 0.22503 | 113.8064 | Single 547466 ATL1095 161 547494 OAK4325 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 215 | 0.31666 | 113.8064 | Single 547466 ATL1095 161 547494 OAK4325 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.069605 | 112.9125 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-054 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.05713 | 112.9125 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.059867 | 112.9125 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.12717 | 112.9125 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.077769 | 112.9125 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.21814 | 112.9125 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.076087 | 112.9125 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-091 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.074258 | 112.9125 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.077796 | 112.9125 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-125 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.17991 | 112.9125 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.12117 | 112.9125 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.075717 | 112.9125 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.085264 | 112.9125 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.056982 | 112.9125 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.075861 | 112.9125 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.079611 | 112.9125 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.16713 | 112.9125 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.092231 | 112.9125 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.069871 | 112.9125 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.077588 | 112.9125 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.077588 | 112.9125 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.20577 | 112.9125 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.07407 | 112.9125 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.081937 | 112.9125 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.080508 | 112.9125 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.064991 | 112.9125 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.076489 | 112.9125 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.075699 | 112.9125 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.076087 | 112.9125 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-375 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.058266 | 112.9125 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 222 | 0.43106 | 117.3903 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 222 | 0.43106 | 117.9263 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 222 | 0.43106 | 118.0951 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | A | 194 | 0.42898 | 113.9753 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-166 | FROM->TO | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | A | 194 | 0.039143 | 113.9753 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | FROM->TO | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | A | 194 | 0.033639 | 113.9753 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 222 | 0.43106 | 117.4137 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 222 | 0.43139 | 119.3701 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 222 | 0.43106 | 117.5821 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 222 | 0.42736 | 122.2044 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 222 | 0.42736 | 119.5524 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 222 | 0.43106 | 117.9308 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 222 | 0.42718 | 123.0061 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 222 | 0.43106 | 119.8025 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 222 | 0.43106 | 120.339 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 222 | 0.43106 | 120.5079 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | A | 194 | 0.42898 | 116.7222 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | A | 194 | 0.039143 | 116.7222 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | A | 194 | 0.033639 | 116.7222 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 222 | 0.43106 | 119.8253 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 222 | 0.43139 | 121.7888 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 222 | 0.43106 | 119.994 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 222 | 0.42736 | 124.5961 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 222 | 0.42736 | 121.9429 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 222 | 0.43106 | 120.3435 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 222 | 0.42718 | 125.3974 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 222 | 0.43106 | 114.0045 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 222 | 0.43106 | 114.5399 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 222 | 0.43106 | 114.7088 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | A | 194 | 0.42898 | 110.1114 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | A | 194 | 0.039143 | 110.1114 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | A | 194 | 0.033639 | 110.1114 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 222 | 0.43106 | 114.029 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 222 | 0.43139 | 115.9745 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 222 | 0.43106 | 114.1968 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 222 | 0.42736 | 118.8564 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 222 | 0.42736 | 116.2046 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 222 | 0.43106 | 114.5446 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 222 | 0.42718 | 119.6592 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 222 | 0.43106 | 121.7082 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 222 | 0.43106 | 122.2449 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 222 | 0.43106 | 122.414 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | A | 194 | 0.42898 | 118.8936 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-166 | FROM->TO | 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | A | 194 | 0.039143 | 118.8936 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | FROM->TO | 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | A | 194 | 0.033639 | 118.8936 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 222 | 0.43106 | 121.7307 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 222 | 0.43139 | 123.6978 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 222 | 0.43106 | 121.8997 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 222 | 0.42736 | 126.4933 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 222 | 0.42736 | 123.8392 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 222 | 0.43106 | 122.2495 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 222 | 0.42718 | 127.2945 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1 | B | 222 | 0.43106 | 123.4622 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1 | B | 222 | 0.43106 | 123.999 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1 | B | 222 | 0.43106 | 124.1682 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1 | A | 194 | 0.42898 | 120.8962 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1 | A | 194 | 0.039143 | 120.8962 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1 | A | 194 | 0.033639 | 120.8962 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1 | B | 222 | 0.43106 | 123.4846 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1 | B | 222 | 0.43139 | 125.4536 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1 | B | 222 | 0.43106 | 123.6536 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1 | B | 222 | 0.42736 | 128.2423 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1 | B | 222 | 0.42736 | 125.5877 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1 | B | 222 | 0.43106 | 124.0036 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1 | B | 222 | 0.42718 | 129.0435 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.06363 | 106.5848 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07993 | 106.5848 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059764 | 106.5848 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.05071 | 106.5848 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.087101 | 106.5848 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.078515 | 106.5848 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059688 | 106.5848 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051361 | 106.5848 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.074538 | 106.5848 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062634 | 106.5848 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068273 | 106.5848 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-125 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066098 | 106.5848 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.073792 | 106.5848 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1213 | 106.5848 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1541 | 106.5848 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059525 | 106.5848 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060223 | 106.5848 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.11931 | 106.5848 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.086604 | 106.5848 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.083346 | 106.5848 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084214 | 106.5848 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060117 | 106.5848 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10366 | 106.5848 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066163 | 106.5848 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.085485 | 106.5848 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061336 | 106.5848 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063737 | 106.5848 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084899 | 106.5848 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1656 | 106.5848 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076248 | 106.5848 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076248 | 106.5848 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050865 | 106.5848 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.081571 | 106.5848 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.05535 | 106.5848 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063501 | 106.5848 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067022 | 106.5848 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061108 | 106.5848 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10408 | 106.5848 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.06767 | 106.5848 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059572 | 106.5848 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062634 | 106.5848 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-375 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.05006 | 106.5848 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.0597 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.078369 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062851 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052582 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.079306 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.074221 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.055831 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.074879 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.058548 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053274 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063374 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-125 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.069816 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054083 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054083 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054083 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.070685 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10475 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054083 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.12834 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.055712 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056317 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10388 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.055787 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056405 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056405 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.082655 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076281 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.058225 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.077139 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056305 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050989 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.093253 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061566 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.081916 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.058275 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059782 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.081529 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.13432 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07009 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07009 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.075145 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051697 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059209 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062267 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.065817 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.096878 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062888 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.05582 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.058548 | 100.1052 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.06363 | 107.359 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07993 | 107.359 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059764 | 107.359 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.05071 | 107.359 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.087101 | 107.359 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.078515 | 107.359 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059688 | 107.359 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051361 | 107.359 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.074538 | 107.359 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062634 | 107.359 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068273 | 107.359 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-125 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066098 | 107.359 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.073792 | 107.359 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1213 | 107.359 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1541 | 107.359 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059525 | 107.359 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060223 | 107.359 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.11931 | 107.359 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.086604 | 107.359 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.083346 | 107.359 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084214 | 107.359 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060117 | 107.359 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10366 | 107.359 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066163 | 107.359 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.085485 | 107.359 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061336 | 107.359 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063737 | 107.359 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084899 | 107.359 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1656 | 107.359 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076248 | 107.359 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076248 | 107.359 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050865 | 107.359 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.081571 | 107.359 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.05535 | 107.359 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063501 | 107.359 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067022 | 107.359 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061108 | 107.359 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10408 | 107.359 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.06767 | 107.359 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059572 | 107.359 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062634 | 107.359 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-375 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.05006 | 107.359 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 523106 TXPHSF 3 115 523084 SOONER 3 115 1 | B | 120 | 0.17459 | 127.1622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add phase shifting xfmr 523084 SOONER 3 115 523106 TXPHSF 3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 523106 TXPHSF 3 115 523084 SOONER 3 115 1 | B | 120 | 0.088531 | 127.1622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add phase shifting xfmr 523084 SOONER 3 115 523106 TXPHSF 3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 523106 TXPHSF 3 115 523084 SOONER 3 115 1 | B | 120 | 0.17459 | 127.1622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add phase shifting xfmr 523084 SOONER 3 115 523106 TXPHSF 3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 523106 TXPHSF 3 115 523084 SOONER 3 115 1 | B | 120 | 0.25262 | 127.1622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Add phase shifting xfmr 523084 SOONER 3 115 523106 TXPHSF 3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.16559 | 103.7832 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.075777 | 103.7832 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.16559 | 103.7832 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.24706 | 103.7832 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.16559 | 103.7822 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.075777 | 103.7822 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.16559 | 103.7822 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.24706 | 103.7822 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.16559 | 103.7651 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.075777 | 103.7651 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.16559 | 103.7651 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.24706 | 103.7651 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.17459 | 188.412 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.088531 | 188.412 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.17459 | 188.412 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.25262 | 188.412 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.16559 | 103.7832 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.075777 | 103.7832 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.16559 | 103.7832 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.24706 | 103.7832 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.069218 | 101.5636 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.096003 | 101.5636 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.16585 | 101.5636 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.054301 | 101.5636 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.083524 | 101.5636 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.30426 | 101.5636 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.2818 | 101.5636 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.2818 | 101.5636 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.2818 | 101.5636 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.2818 | 101.5636 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10634 | 101.5636 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.15831 | 101.5636 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.15831 | 101.5636 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.05019 | 101.5636 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.1982 | 101.5636 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.12497 | 101.5636 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.054179 | 105.2448 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066024 | 105.2448 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.1702 | 105.2448 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066115 | 105.2448 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.30537 | 105.2448 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.2938 | 105.2448 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.2938 | 105.2448 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.2938 | 105.2448 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.2938 | 105.2448 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053841 | 105.2448 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.12394 | 105.2448 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.12394 | 105.2448 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.22434 | 105.2448 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11837 | 105.2448 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.1653 | 100.9887 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.05036 | 100.9887 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074656 | 100.9887 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.23418 | 100.9887 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.1653 | 100.9887 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.062247 | 100.9887 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.287 | 100.9887 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.26727 | 100.9887 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.26727 | 100.9887 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.26727 | 100.9887 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.26727 | 100.9887 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11571 | 100.9887 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11571 | 100.9887 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.19493 | 100.9887 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10209 | 100.9887 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10426 | 100.9887 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.069218 | 109.6444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.096003 | 109.6444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.16585 | 109.6444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.054301 | 109.6444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.083524 | 109.6444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.30426 | 109.6444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.2818 | 109.6444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.2818 | 109.6444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.2818 | 109.6444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.2818 | 109.6444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10634 | 109.6444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.15831 | 109.6444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.15831 | 109.6444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.05019 | 109.6444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.1982 | 109.6444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.12497 | 109.6444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.1653 | 100.9855 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.05036 | 100.9855 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074656 | 100.9855 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.23418 | 100.9855 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.1653 | 100.9855 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.062247 | 100.9855 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.287 | 100.9855 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.26727 | 100.9855 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.26727 | 100.9855 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.26727 | 100.9855 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.26727 | 100.9855 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11571 | 100.9855 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11571 | 100.9855 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.19493 | 100.9855 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10209 | 100.9855 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10426 | 100.9855 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.1653 | 100.9839 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.05036 | 100.9839 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074656 | 100.9839 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.23418 | 100.9839 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.1653 | 100.9839 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.062247 | 100.9839 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.287 | 100.9839 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.26727 | 100.9839 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.26727 | 100.9839 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.26727 | 100.9839 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.26727 | 100.9839 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11571 | 100.9839 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11571 | 100.9839 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.19493 | 100.9839 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10209 | 100.9839 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10426 | 100.9839 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.1653 | 100.9887 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.05036 | 100.9887 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074656 | 100.9887 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.23418 | 100.9887 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.1653 | 100.9887 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.062247 | 100.9887 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.287 | 100.9887 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.26727 | 100.9887 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.26727 | 100.9887 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.26727 | 100.9887 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.26727 | 100.9887 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11571 | 100.9887 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11571 | 100.9887 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.19493 | 100.9887 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10209 | 100.9887 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10426 | 100.9887 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.069218 | 113.1642 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.096003 | 113.1642 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.16585 | 113.1642 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.054301 | 113.1642 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.083524 | 113.1642 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.30426 | 113.1642 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.2818 | 113.1642 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.2818 | 113.1642 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.2818 | 113.1642 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.2818 | 113.1642 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10634 | 113.1642 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.15831 | 113.1642 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.15831 | 113.1642 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.05019 | 113.1642 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.1982 | 113.1642 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.12497 | 113.1642 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.054179 | 101.5473 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066024 | 101.5473 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.1702 | 101.5473 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066115 | 101.5473 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.30537 | 101.5473 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.2938 | 101.5473 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.2938 | 101.5473 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.2938 | 101.5473 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.2938 | 101.5473 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053841 | 101.5473 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.12394 | 101.5473 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.12394 | 101.5473 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.22434 | 101.5473 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11837 | 101.5473 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.19226 | 169.7189 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12845 | 169.7189 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12845 | 169.7189 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12845 | 169.7189 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | A | 40 | 0.16924 | 103.9895 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | A | 40 | 0.08997 | 103.9895 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | A | 40 | 0.062288 | 103.9895 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | A | 40 | 0.047813 | 103.9895 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 1 | 186.437 | Single 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.18883 | 148.7916 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12387 | 148.7916 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.085834 | 148.7916 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.065947 | 148.7916 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.18883 | 128.9852 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12387 | 128.9852 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.085834 | 128.9852 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.065947 | 128.9852 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.18883 | 128.9852 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12387 | 128.9852 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.085834 | 128.9852 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.065947 | 128.9852 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.18125 | 141.3926 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.10947 | 141.3926 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.095432 | 141.3926 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.088093 | 141.3926 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.18883 | 129.0218 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12387 | 129.0218 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.085834 | 129.0218 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.065947 | 129.0218 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.37746 | 183.1796 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.23295 | 183.1796 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.1612 | 183.1796 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12368 | 183.1796 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.18125 | 141.396 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.10947 | 141.396 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.095432 | 141.396 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.088093 | 141.396 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.18125 | 141.3926 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.10947 | 141.3926 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.095432 | 141.3926 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.088093 | 141.3926 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1 | B | 297 | 0.18819 | 107.2458 | P23:345:ITCGP:SV_BRK388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1 | B | 297 | 0.24006 | 107.2458 | P23:345:ITCGP:SV_BRK388:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1 | B | 297 | 0.13446 | 107.2458 | P23:345:ITCGP:SV_BRK388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1 | B | 297 | 0.072339 | 107.2458 | P23:345:ITCGP:SV_BRK388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1 | B | 297 | 0.10136 | 107.2458 | P23:345:ITCGP:SV_BRK388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1 | B | 297 | 0.084051 | 107.2458 | P23:345:ITCGP:SV_BRK388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1 | B | 297 | 0.18706 | 112.2001 | Single 530583 POSTROCK7 345 768480 G22-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1 | B | 297 | 0.23858 | 112.2001 | Single 530583 POSTROCK7 345 768480 G22-075-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1 | B | 297 | 0.13374 | 112.2001 | Single 530583 POSTROCK7 345 768480 G22-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1 | B | 297 | 0.071893 | 112.2001 | Single 530583 POSTROCK7 345 768480 G22-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1 | B | 297 | 0.10093 | 112.2001 | Single 530583 POSTROCK7 345 768480 G22-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1 | B | 297 | 0.083781 | 112.2001 | Single 530583 POSTROCK7 345 768480 G22-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1 | B | 297 | 0.18706 | 104.6714 | Single 531469 SPERVIL7 345 768480 G22-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1 | B | 297 | 0.23858 | 104.6714 | Single 531469 SPERVIL7 345 768480 G22-075-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1 | B | 297 | 0.13374 | 104.6714 | Single 531469 SPERVIL7 345 768480 G22-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1 | B | 297 | 0.071893 | 104.6714 | Single 531469 SPERVIL7 345 768480 G22-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1 | B | 297 | 0.10093 | 104.6714 | Single 531469 SPERVIL7 345 768480 G22-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1 | B | 297 | 0.083781 | 104.6714 | Single 531469 SPERVIL7 345 768480 G22-075-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530582 S HAYS6 230 539679 GRTBEND6 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 530605 REDLIN 3 115 786630 G24-322-TAP 115 1 | B | 99 | 0.10674 | 104.4809 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530605 REDLIN 3 115 786630 G24-322-TAP 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 530605 REDLIN 3 115 786630 G24-322-TAP 115 1 | B | 99 | 0.61757 | 104.4809 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 530605 REDLIN 3 115 786630 G24-322-TAP 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.2253 | 227.1107 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.083611 | 227.1107 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.38577 | 227.1107 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.38577 | 227.1107 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.38577 | 227.1107 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | A | 83 | 0.15654 | 147.9744 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | A | 83 | 0.055535 | 147.9744 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | A | 83 | 0.27083 | 147.9744 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | A | 83 | 0.18814 | 147.9744 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | A | 83 | 0.1449 | 147.9744 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.2253 | 151.7014 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.083611 | 151.7014 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.38577 | 151.7014 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.38577 | 151.7014 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.22531 | 163.4022 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.083622 | 163.4022 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.38578 | 163.4022 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.38578 | 163.4022 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.4805 | 151.0219 | P12:115:MIDW:GREAT BEND-SEWARD-ST.JOHN:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.33321 | 151.0219 | P12:115:MIDW:GREAT BEND-SEWARD-ST.JOHN:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.25619 | 151.0219 | P12:115:MIDW:GREAT BEND-SEWARD-ST.JOHN:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.19401 | 190.3954 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.072423 | 190.3954 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.33167 | 190.3954 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.29155 | 190.3954 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.27058 | 190.3954 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.29663 | 150.5053 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.36703 | 150.5053 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.25469 | 150.5053 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.19595 | 150.5053 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.4805 | 151.0221 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-GREATBEND:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.33321 | 151.0221 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-GREATBEND:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.25619 | 151.0221 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-GREATBEND:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.2253 | 152.0699 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.083611 | 152.0699 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.38577 | 152.0699 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.38577 | 152.0699 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.19401 | 190.3984 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.072423 | 190.3984 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.33167 | 190.3984 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.29155 | 190.3984 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.27058 | 190.3984 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.19401 | 190.3954 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.072423 | 190.3954 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.33167 | 190.3954 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.29155 | 190.3954 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 99 | 0.27058 | 190.3954 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.2253 | 223.6214 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.083611 | 223.6214 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.38577 | 223.6214 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.38577 | 223.6214 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.38577 | 223.6214 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | A | 83 | 0.15654 | 143.9888 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | A | 83 | 0.055535 | 143.9888 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | A | 83 | 0.27083 | 143.9888 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | A | 83 | 0.18814 | 143.9888 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | A | 83 | 0.1449 | 143.9888 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.2253 | 148.3524 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.083611 | 148.3524 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.38577 | 148.3524 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.38577 | 148.3524 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.22531 | 160.0373 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.083622 | 160.0373 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.38578 | 160.0373 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.38578 | 160.0373 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.4805 | 147.6647 | P12:115:MIDW:GREAT BEND-SEWARD-ST.JOHN:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.33321 | 147.6647 | P12:115:MIDW:GREAT BEND-SEWARD-ST.JOHN:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.25619 | 147.6647 | P12:115:MIDW:GREAT BEND-SEWARD-ST.JOHN:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.19401 | 187.0109 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.072423 | 187.0109 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.33167 | 187.0109 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.29155 | 187.0109 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.27058 | 187.0109 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.29663 | 147.1634 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.36703 | 147.1634 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.25469 | 147.1634 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.19595 | 147.1634 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.4805 | 147.6649 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-GREATBEND:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.33321 | 147.6649 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-GREATBEND:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.25619 | 147.6649 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-GREATBEND:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.2253 | 148.7202 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.083611 | 148.7202 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.38577 | 148.7202 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.38577 | 148.7202 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.19401 | 187.0139 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.072423 | 187.0139 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.33167 | 187.0139 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.29155 | 187.0139 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.27058 | 187.0139 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.19401 | 187.0109 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.072423 | 187.0109 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.33167 | 187.0109 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.29155 | 187.0109 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 99 | 0.27058 | 187.0109 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.2253 | 165.6666 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.083611 | 165.6666 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.38577 | 165.6666 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.38577 | 165.6666 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.38577 | 165.6666 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | A | 179 | 0.15654 | 105.2892 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | A | 179 | 0.055535 | 105.2892 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | A | 179 | 0.27083 | 105.2892 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | A | 179 | 0.18814 | 105.2892 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | A | 179 | 0.1449 | 105.2892 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.2253 | 121.0043 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.083611 | 121.0043 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.38577 | 121.0043 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.38577 | 121.0043 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.22531 | 127.853 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.083622 | 127.853 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.38578 | 127.853 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.38578 | 127.853 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.4805 | 120.7819 | P12:115:MIDW:GREAT BEND-SEWARD-ST.JOHN:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.33321 | 120.7819 | P12:115:MIDW:GREAT BEND-SEWARD-ST.JOHN:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.25619 | 120.7819 | P12:115:MIDW:GREAT BEND-SEWARD-ST.JOHN:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.19401 | 143.1555 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.072423 | 143.1555 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.33167 | 143.1555 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.29155 | 143.1555 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.27058 | 143.1555 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.29663 | 120.2104 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.36703 | 120.2104 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.25469 | 120.2104 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.19595 | 120.2104 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.4805 | 120.782 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-GREATBEND:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.33321 | 120.782 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-GREATBEND:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.25619 | 120.782 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-GREATBEND:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.2253 | 121.2203 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.083611 | 121.2203 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.38577 | 121.2203 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.38577 | 121.2203 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.19401 | 143.1571 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.072423 | 143.1571 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.33167 | 143.1571 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.29155 | 143.1571 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.27058 | 143.1571 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.19401 | 143.1555 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.072423 | 143.1555 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.33167 | 143.1555 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.29155 | 143.1555 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.27058 | 143.1555 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.19226 | 169.7189 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12845 | 169.7189 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12845 | 169.7189 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12845 | 169.7189 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | A | 40 | 0.16924 | 103.9895 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | A | 40 | 0.08997 | 103.9895 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | A | 40 | 0.062288 | 103.9895 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | A | 40 | 0.047813 | 103.9895 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 1 | 186.437 | Single 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.18883 | 148.7916 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12387 | 148.7916 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.085834 | 148.7916 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.065947 | 148.7916 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.18883 | 128.9852 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12387 | 128.9852 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.085834 | 128.9852 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.065947 | 128.9852 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.18883 | 128.9852 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12387 | 128.9852 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.085834 | 128.9852 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.065947 | 128.9852 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.18125 | 141.3926 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.10947 | 141.3926 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.095432 | 141.3926 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.088093 | 141.3926 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.18883 | 129.0218 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12387 | 129.0218 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.085834 | 129.0218 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.065947 | 129.0218 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.37746 | 183.1796 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.23295 | 183.1796 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.1612 | 183.1796 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12368 | 183.1796 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.18125 | 141.396 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.10947 | 141.396 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.095432 | 141.396 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.088093 | 141.396 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.18125 | 141.3926 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.10947 | 141.3926 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.095432 | 141.3926 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.088093 | 141.3926 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 40 | 0.83076 | 130.5778 | Single 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | A | 40 | 0.83076 | 108.8889 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 40 | 1 | 197.5188 | Single 530679 SEWRDMW3 115 530565 SEWARD2 69 530631 'SWRD1 1 ' 12 1 | TDF Impact | Rebuild line 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 40 | 0.83076 | 138.6634 | Single 539696 ST-JOHN3 115 783121 GEN-2024-205 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 40 | 0.83076 | 138.6622 | Single 783121 GEN-2024-205 115 783122 G24-205XFMR1 34 783137 'G24-205TER1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 40 | 0.83076 | 131.704 | Single 539756 SKLYVL_GOAB3 115 784681 GEN-2024-257 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 40 | 0.83076 | 130.5778 | P12:115:SUNC:PRICHARD-SEMCRUDE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 40 | 0.83076 | 131.7003 | Single 784681 GEN-2024-257 115 784682 G24-257XFMR1 34 784697 'G24-257TER1 ' 1 1 | TDF Impact | Rebuild line 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 40 | 0.83076 | 139.3559 | GEN-2024-205_POI_539696_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 40 | 0.83076 | 130.6198 | Single 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 40 | 0.83076 | 131.7001 | GEN-2024-257_POI_539756_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.2253 | 216.4641 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.083611 | 216.4641 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.38577 | 216.4641 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.38577 | 216.4641 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.38577 | 216.4641 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | A | 83 | 0.15654 | 134.7889 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | A | 83 | 0.055535 | 134.7889 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | A | 83 | 0.27083 | 134.7889 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | A | 83 | 0.18814 | 134.7889 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | A | 83 | 0.1449 | 134.7889 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.2253 | 140.7155 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.083611 | 140.7155 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.38577 | 140.7155 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.38577 | 140.7155 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.22531 | 152.4707 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.083622 | 152.4707 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.38578 | 152.4707 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.38578 | 152.4707 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.4805 | 140.105 | P12:115:MIDW:GREAT BEND-SEWARD-ST.JOHN:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.33321 | 140.105 | P12:115:MIDW:GREAT BEND-SEWARD-ST.JOHN:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.25619 | 140.105 | P12:115:MIDW:GREAT BEND-SEWARD-ST.JOHN:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.19401 | 179.4541 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.072423 | 179.4541 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.33167 | 179.4541 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.29155 | 179.4541 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.27058 | 179.4541 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.29663 | 139.4977 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.36703 | 139.4977 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.25469 | 139.4977 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.19595 | 139.4977 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.4805 | 140.1052 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-GREATBEND:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.33321 | 140.1052 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-GREATBEND:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.25619 | 140.1052 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-GREATBEND:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.2253 | 141.0794 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.083611 | 141.0794 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.38577 | 141.0794 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.38577 | 141.0794 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.19401 | 179.4572 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.072423 | 179.4572 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.33167 | 179.4572 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.29155 | 179.4572 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.27058 | 179.4572 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.19401 | 179.4541 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.072423 | 179.4541 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.33167 | 179.4541 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.29155 | 179.4541 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 99 | 0.27058 | 179.4541 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531357 RULETON3 115 531368 LAWNRID3 115 1 | B | 106 | 1 | 133.6268 | Single 531365 BIRDCTY3 115 531370 STFRAN3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 531357 RULETON3 115 531368 LAWNRID3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531357 RULETON3 115 531368 LAWNRID3 115 1 | B | 106 | 1 | 129.6346 | Single 531487 MCDONLD3 115 531488 BVRVLYT3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 531357 RULETON3 115 531368 LAWNRID3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531357 RULETON3 115 531368 LAWNRID3 115 1 | B | 106 | 1 | 128.3546 | P12:115:MIDW-SUNC:ATWOOD-BVERVLLY:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 531357 RULETON3 115 531368 LAWNRID3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531357 RULETON3 115 531368 LAWNRID3 115 1 | B | 106 | 1 | 132.0451 | Single 531365 BIRDCTY3 115 531487 MCDONLD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 531357 RULETON3 115 531368 LAWNRID3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531391 PIONEER3 115 531483 GRANTTP3 115 1 | B | 228.7 | 1 | 128.0603 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 531391 PIONEER3 115 531483 GRANTTP3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531391 PIONEER3 115 531483 GRANTTP3 115 1 | B | 228.7 | 1 | 128.0603 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 531391 PIONEER3 115 531483 GRANTTP3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531391 PIONEER3 115 531483 GRANTTP3 115 1 | B | 228.7 | 1 | 128.0603 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 531391 PIONEER3 115 531483 GRANTTP3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531391 PIONEER3 115 531483 GRANTTP3 115 1 | B | 228.7 | 1 | 128.0603 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 531391 PIONEER3 115 531483 GRANTTP3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | A | 213.3 | 0.73803 | 119.5305 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | A | 213.3 | 0.085618 | 119.5305 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | A | 213.3 | 0.73803 | 119.5305 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | A | 213.3 | 0.030743 | 119.5305 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.71759 | 142.7817 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.1007 | 142.7817 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.71759 | 142.7817 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.71759 | 142.7817 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.1007 | 142.7817 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.71759 | 142.7817 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 1 | 126.7856 | P12:115:SUNC:PIONEER-HUGOTON:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 1 | 126.7856 | P12:115:SUNC:PIONEER-HUGOTON:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.72701 | 156.0118 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.13691 | 156.0118 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.72701 | 156.0118 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.091562 | 156.0118 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.08783 | 156.0118 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.08783 | 156.0118 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.08783 | 156.0118 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.08783 | 156.0118 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.078168 | 156.0118 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.71759 | 110.7072 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.1007 | 110.7072 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.71759 | 110.7072 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.71745 | 142.7165 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.10032 | 142.7165 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.71745 | 142.7165 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.050645 | 142.7165 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 1 | 126.7669 | Single 531481 HUGOTON3 115 531483 GRANTTP3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 1 | 126.7669 | Single 531481 HUGOTON3 115 531483 GRANTTP3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 1 | 124.7148 | Single 531391 PIONEER3 115 531483 GRANTTP3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 1 | 124.7148 | Single 531391 PIONEER3 115 531483 GRANTTP3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.71759 | 147.6512 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.1007 | 147.6512 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.71759 | 147.6512 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.71759 | 145.3516 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.1007 | 145.3516 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 230.3 | 0.71759 | 145.3516 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | A | 305.9 | 0.64535 | 110.2365 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-006 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | A | 305.9 | 0.034585 | 110.2365 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | A | 305.9 | 0.1533 | 110.2365 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | A | 305.9 | 0.64535 | 110.2365 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | A | 305.9 | 0.031772 | 110.2365 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | A | 305.9 | 0.36139 | 110.2365 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.60707 | 143.291 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.18153 | 143.291 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.60707 | 143.291 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.062722 | 143.291 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.062527 | 143.291 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.062527 | 143.291 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.062527 | 143.291 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.062527 | 143.291 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.065659 | 143.291 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.34178 | 143.291 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.60707 | 143.291 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.18153 | 143.291 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.60707 | 143.291 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.062722 | 143.291 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.062527 | 143.291 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.062527 | 143.291 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.062527 | 143.291 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.062527 | 143.291 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.065659 | 143.291 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.34178 | 143.291 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.61913 | 153.6513 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.22788 | 153.6513 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.61913 | 153.6513 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.12697 | 153.6513 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.12132 | 153.6513 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.12132 | 153.6513 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.12132 | 153.6513 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.12132 | 153.6513 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.1032 | 153.6513 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.34923 | 153.6513 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.60707 | 101.7542 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.18153 | 101.7542 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.60707 | 101.7542 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.062722 | 101.7542 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.062527 | 101.7542 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.062527 | 101.7542 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.062527 | 101.7542 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.062527 | 101.7542 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.065659 | 101.7542 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.34178 | 101.7542 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.60711 | 140.3648 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.18167 | 140.3648 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.60711 | 140.3648 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.063115 | 140.3648 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.061259 | 140.3648 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.061259 | 140.3648 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.061259 | 140.3648 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.061259 | 140.3648 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.064992 | 140.3648 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.34186 | 140.3648 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.67766 | 112.4429 | P12:115:SUNC:HOLCOMB-PLYMELL:::HV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.428 | 112.4429 | P12:115:SUNC:HOLCOMB-PLYMELL:::HV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.67766 | 112.4429 | P12:115:SUNC:HOLCOMB-PLYMELL:::HV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.42414 | 112.4429 | P12:115:SUNC:HOLCOMB-PLYMELL:::HV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.67766 | 112.4429 | Single 531393 PLYMELL3 115 531448 HOLCOMB3 115 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.428 | 112.4429 | Single 531393 PLYMELL3 115 531448 HOLCOMB3 115 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.67766 | 112.4429 | Single 531393 PLYMELL3 115 531448 HOLCOMB3 115 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.42414 | 112.4429 | Single 531393 PLYMELL3 115 531448 HOLCOMB3 115 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.63736 | 113.4862 | Single 523823 CARPENTER7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.15919 | 113.4862 | Single 523823 CARPENTER7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.63736 | 113.4862 | Single 523823 CARPENTER7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.3573 | 113.4862 | Single 523823 CARPENTER7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.60707 | 149.3922 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.18153 | 149.3922 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.60707 | 149.3922 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.062722 | 149.3922 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.062527 | 149.3922 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.062527 | 149.3922 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.062527 | 149.3922 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.062527 | 149.3922 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.065659 | 149.3922 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.34178 | 149.3922 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.60707 | 147.0321 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.18153 | 147.0321 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.60707 | 147.0321 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.062722 | 147.0321 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.062527 | 147.0321 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.062527 | 147.0321 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.062527 | 147.0321 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.062527 | 147.0321 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.065659 | 147.0321 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 331.4 | 0.34178 | 147.0321 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 165.1 | 0.080835 | 100.4985 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 165.1 | 0.35447 | 100.4985 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 230.3 | 0.24717 | 128.1663 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 230.3 | 0.24717 | 128.1663 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 230.3 | 0.24717 | 128.1663 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 230.3 | 0.24717 | 128.1663 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 230.3 | 0.13545 | 128.1663 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 230.3 | 0.2441 | 122.0772 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 230.3 | 0.2441 | 122.0772 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 230.3 | 0.2441 | 122.0772 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 230.3 | 0.2441 | 122.0772 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 230.3 | 0.13279 | 122.0772 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.0676 | 133.9504 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.061605 | 133.9504 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.097059 | 133.9504 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.0676 | 133.9504 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.067938 | 133.9504 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.5525 | 133.9504 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.5525 | 133.9504 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.5525 | 133.9504 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.5525 | 133.9504 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.45227 | 133.9504 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.056073 | 133.9504 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18061 | 133.9504 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.1082 | 110.8419 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-006 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.070472 | 110.8419 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.065596 | 110.8419 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.074768 | 110.8419 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.12946 | 110.8419 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.1082 | 110.8419 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.071202 | 110.8419 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.13184 | 110.8419 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18592 | 110.8419 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18592 | 110.8419 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18592 | 110.8419 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18592 | 110.8419 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.071599 | 110.8419 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.088456 | 110.8419 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.088456 | 110.8419 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.056332 | 110.8419 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.25968 | 110.8419 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.097528 | 110.8419 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.054232 | 110.8419 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.053134 | 110.8419 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.13463 | 110.8419 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.10633 | 111.8562 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-006 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.069821 | 111.8562 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.065718 | 111.8562 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.074441 | 111.8562 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.1269 | 111.8562 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.10633 | 111.8562 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.071194 | 111.8562 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.12896 | 111.8562 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18246 | 111.8562 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18246 | 111.8562 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18246 | 111.8562 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18246 | 111.8562 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.071033 | 111.8562 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.087286 | 111.8562 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.087286 | 111.8562 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.056669 | 111.8562 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.25589 | 111.8562 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.096025 | 111.8562 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.054525 | 111.8562 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.053403 | 111.8562 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.13347 | 111.8562 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.13437 | 111.5925 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.054496 | 111.5925 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.15369 | 111.5925 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.13437 | 111.5925 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.058749 | 111.5925 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.15989 | 111.5925 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.21308 | 111.5925 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.21308 | 111.5925 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.21308 | 111.5925 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.21308 | 111.5925 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.061688 | 111.5925 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.086414 | 111.5925 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.086414 | 111.5925 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.27726 | 111.5925 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.10787 | 111.5925 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.12093 | 111.5925 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.1082 | 110.8401 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-006 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.070472 | 110.8401 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.065596 | 110.8401 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.074768 | 110.8401 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.12946 | 110.8401 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.1082 | 110.8401 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.071202 | 110.8401 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.13184 | 110.8401 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18592 | 110.8401 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18592 | 110.8401 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18592 | 110.8401 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18592 | 110.8401 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.071599 | 110.8401 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.088456 | 110.8401 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.088456 | 110.8401 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.056332 | 110.8401 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.25968 | 110.8401 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.097528 | 110.8401 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.054232 | 110.8401 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.053134 | 110.8401 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.13463 | 110.8401 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.10474 | 107.5124 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.23818 | 107.5124 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.10474 | 107.5124 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.29442 | 107.5124 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.33572 | 107.5124 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.33572 | 107.5124 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.33572 | 107.5124 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.33572 | 107.5124 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.35319 | 107.5124 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.092643 | 107.5124 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.13455 | 107.5124 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.1082 | 110.7888 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-006 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.070472 | 110.7888 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.065596 | 110.7888 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.074768 | 110.7888 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.12946 | 110.7888 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.1082 | 110.7888 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.071202 | 110.7888 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.13184 | 110.7888 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18592 | 110.7888 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18592 | 110.7888 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18592 | 110.7888 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18592 | 110.7888 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.071599 | 110.7888 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.088456 | 110.7888 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.088456 | 110.7888 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.056332 | 110.7888 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.25968 | 110.7888 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.097528 | 110.7888 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.054232 | 110.7888 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.053134 | 110.7888 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.13463 | 110.7888 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.064954 | 134.7629 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.062167 | 134.7629 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.099278 | 134.7629 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.064954 | 134.7629 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.068642 | 134.7629 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.55409 | 134.7629 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.55409 | 134.7629 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.55409 | 134.7629 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.55409 | 134.7629 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.45366 | 134.7629 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.054801 | 134.7629 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18159 | 134.7629 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.11374 | 104.4666 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-006 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.071493 | 104.4666 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.053533 | 104.4666 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.13781 | 104.4666 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.11374 | 104.4666 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.056399 | 104.4666 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.14281 | 104.4666 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.19541 | 104.4666 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.19541 | 104.4666 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.19541 | 104.4666 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.19541 | 104.4666 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.064291 | 104.4666 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.082758 | 104.4666 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.082758 | 104.4666 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.26079 | 104.4666 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.099811 | 104.4666 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.11284 | 104.4666 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.1082 | 104.0908 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-006 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.070472 | 104.0908 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.065596 | 104.0908 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.12946 | 104.0908 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.1082 | 104.0908 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.071202 | 104.0908 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.13184 | 104.0908 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18592 | 104.0908 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18592 | 104.0908 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18592 | 104.0908 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18592 | 104.0908 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.071599 | 104.0908 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.088456 | 104.0908 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.088456 | 104.0908 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.056332 | 104.0908 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.25968 | 104.0908 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.097528 | 104.0908 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.054232 | 104.0908 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.053134 | 104.0908 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.13463 | 104.0908 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 531464 SETAB 3 115 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.31484 | 120.8114 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 531464 SETAB 3 115 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.31484 | 120.8114 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 531464 SETAB 3 115 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.31484 | 120.8114 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 531464 SETAB 3 115 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.31484 | 120.8114 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 531464 SETAB 3 115 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.31222 | 116.9696 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 531464 SETAB 3 115 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.31222 | 116.9696 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 531464 SETAB 3 115 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.31222 | 116.9696 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 531464 SETAB 3 115 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.31222 | 116.9696 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531465 SETAB 7 345 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.31484 | 120.8224 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531465 SETAB 7 345 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.31484 | 120.8224 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531465 SETAB 7 345 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.31484 | 120.8224 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531465 SETAB 7 345 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.31484 | 120.8224 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531465 SETAB 7 345 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.31222 | 116.9805 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531465 SETAB 7 345 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.31222 | 116.9805 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531465 SETAB 7 345 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.31222 | 116.9805 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531465 SETAB 7 345 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.31222 | 116.9805 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.13535 | 103.1691 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.14642 | 103.1691 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.20029 | 103.1691 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.20532 | 103.1691 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.13535 | 103.1691 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.085046 | 103.1691 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.19565 | 103.1691 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.23055 | 103.1691 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.22171 | 103.1691 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.22171 | 103.1691 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.22171 | 103.1691 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.22171 | 103.1691 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.45969 | 103.1691 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.42123 | 103.1691 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.42123 | 103.1691 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.090775 | 103.1691 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.19971 | 103.1691 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.16897 | 103.1691 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.067726 | 103.1691 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.22063 | 103.1691 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531481 HUGOTON3 115 531483 GRANTTP3 115 1 | B | 230.3 | 1 | 129.2041 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 531481 HUGOTON3 115 531483 GRANTTP3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531481 HUGOTON3 115 531483 GRANTTP3 115 1 | B | 230.3 | 1 | 129.2041 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 531481 HUGOTON3 115 531483 GRANTTP3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531481 HUGOTON3 115 531483 GRANTTP3 115 1 | B | 230.3 | 1 | 129.2041 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 531481 HUGOTON3 115 531483 GRANTTP3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531481 HUGOTON3 115 531483 GRANTTP3 115 1 | B | 230.3 | 1 | 129.2041 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 531481 HUGOTON3 115 531483 GRANTTP3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60707 | 118.4015 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.18153 | 118.4015 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60707 | 118.4015 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.062722 | 118.4015 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.062527 | 118.4015 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.062527 | 118.4015 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.062527 | 118.4015 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.062527 | 118.4015 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065659 | 118.4015 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.34178 | 118.4015 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60707 | 118.4015 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.18153 | 118.4015 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60707 | 118.4015 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.062722 | 118.4015 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.062527 | 118.4015 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.062527 | 118.4015 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.062527 | 118.4015 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.062527 | 118.4015 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065659 | 118.4015 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.34178 | 118.4015 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.61913 | 125.4621 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.22788 | 125.4621 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.61913 | 125.4621 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.12697 | 125.4621 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.12132 | 125.4621 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.12132 | 125.4621 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.12132 | 125.4621 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.12132 | 125.4621 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.1032 | 125.4621 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.34923 | 125.4621 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60711 | 114.595 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.18167 | 114.595 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60711 | 114.595 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063115 | 114.595 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.061259 | 114.595 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.061259 | 114.595 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.061259 | 114.595 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.061259 | 114.595 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.064992 | 114.595 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.34186 | 114.595 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60707 | 123.0704 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.18153 | 123.0704 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60707 | 123.0704 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.062722 | 123.0704 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.062527 | 123.0704 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.062527 | 123.0704 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.062527 | 123.0704 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.062527 | 123.0704 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065659 | 123.0704 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.34178 | 123.0704 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60707 | 121.422 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.18153 | 121.422 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60707 | 121.422 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.062722 | 121.422 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.062527 | 121.422 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.062527 | 121.422 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.062527 | 121.422 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.062527 | 121.422 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065659 | 121.422 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.34178 | 121.422 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60707 | 123.9879 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.18153 | 123.9879 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60707 | 123.9879 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.062722 | 123.9879 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.062527 | 123.9879 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.062527 | 123.9879 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.062527 | 123.9879 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.062527 | 123.9879 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065659 | 123.9879 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.34178 | 123.9879 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60707 | 123.9879 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.18153 | 123.9879 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60707 | 123.9879 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.062722 | 123.9879 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.062527 | 123.9879 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.062527 | 123.9879 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.062527 | 123.9879 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.062527 | 123.9879 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065659 | 123.9879 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.34178 | 123.9879 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.61913 | 125.3452 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.22788 | 125.3452 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.61913 | 125.3452 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.12697 | 125.3452 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.12132 | 125.3452 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.12132 | 125.3452 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.12132 | 125.3452 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.12132 | 125.3452 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.1032 | 125.3452 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.34923 | 125.3452 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60711 | 114.4781 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.18167 | 114.4781 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60711 | 114.4781 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063115 | 114.4781 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.061259 | 114.4781 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.061259 | 114.4781 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.061259 | 114.4781 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.061259 | 114.4781 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.064992 | 114.4781 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.34186 | 114.4781 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60707 | 129.3632 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.18153 | 129.3632 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60707 | 129.3632 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.062722 | 129.3632 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.062527 | 129.3632 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.062527 | 129.3632 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.062527 | 129.3632 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.062527 | 129.3632 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065659 | 129.3632 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.34178 | 129.3632 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60707 | 127.4843 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.18153 | 127.4843 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60707 | 127.4843 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.062722 | 127.4843 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.062527 | 127.4843 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.062527 | 127.4843 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.062527 | 127.4843 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.062527 | 127.4843 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065659 | 127.4843 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.34178 | 127.4843 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-006 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.030885 | 120.8377 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.05563 | 120.8377 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.04197 | 120.8377 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.070104 | 120.8377 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.059961 | 120.8377 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.053943 | 120.8377 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.035167 | 120.8377 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.094538 | 120.8377 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.050817 | 120.8377 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.08281 | 120.8377 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.035497 | 120.8377 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.031931 | 120.8377 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.031931 | 120.8377 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.058191 | 120.8377 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.15996 | 120.8377 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.061293 | 120.8377 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.084527 | 120.8377 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.053572 | 120.8377 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.051156 | 120.8377 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.047075 | 120.8377 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.046908 | 120.8377 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.037405 | 120.8377 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.047792 | 120.8377 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.05563 | 130.5368 | GEN640009 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.070104 | 130.5368 | GEN640009 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.059961 | 130.5368 | GEN640009 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.053943 | 130.5368 | GEN640009 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.094538 | 130.5368 | GEN640009 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.050817 | 130.5368 | GEN640009 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.08281 | 130.5368 | GEN640009 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.058191 | 130.5368 | GEN640009 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.15996 | 130.5368 | GEN640009 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.061293 | 130.5368 | GEN640009 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.084527 | 130.5368 | GEN640009 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.053572 | 130.5368 | GEN640009 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.051156 | 130.5368 | GEN640009 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.064472 | 132.4747 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.058131 | 132.4747 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.068948 | 132.4747 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.061869 | 132.4747 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.064219 | 132.4747 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.097165 | 132.4747 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.053788 | 132.4747 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.086536 | 132.4747 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.065551 | 132.4747 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.15944 | 132.4747 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.059614 | 132.4747 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.089916 | 132.4747 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.060215 | 132.4747 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.057425 | 132.4747 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.050966 | 132.4747 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.050947 | 132.4747 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.050345 | 132.4747 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.057745 | 130.4421 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.069583 | 130.4421 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.059428 | 130.4421 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.055746 | 130.4421 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.05968 | 130.4421 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.097276 | 130.4421 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.056152 | 130.4421 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.085883 | 130.4421 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.060674 | 130.4421 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.15896 | 130.4421 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.060465 | 130.4421 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.086886 | 130.4421 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.056336 | 130.4421 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.054068 | 130.4421 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.051127 | 130.4421 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.053887 | 130.4421 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.064472 | 132.7042 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.058129 | 132.7042 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.068972 | 132.7042 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.061885 | 132.7042 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.064219 | 132.7042 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.097174 | 132.7042 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.053793 | 132.7042 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.086544 | 132.7042 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.065553 | 132.7042 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.15946 | 132.7042 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.05964 | 132.7042 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.089922 | 132.7042 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.060217 | 132.7042 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.057427 | 132.7042 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.050969 | 132.7042 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.05094 | 132.7042 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.050351 | 132.7042 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.064472 | 132.0716 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.058131 | 132.0716 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.068948 | 132.0716 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.061869 | 132.0716 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.064219 | 132.0716 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.097165 | 132.0716 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.053788 | 132.0716 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.086536 | 132.0716 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.065551 | 132.0716 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.15944 | 132.0716 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.059614 | 132.0716 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.089916 | 132.0716 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.060215 | 132.0716 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.057425 | 132.0716 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.050966 | 132.0716 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.050947 | 132.0716 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.050345 | 132.0716 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.05563 | 130.2529 | Single 640139 COOPER3 345 640009 COOPER1G 22 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.070104 | 130.2529 | Single 640139 COOPER3 345 640009 COOPER1G 22 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.059961 | 130.2529 | Single 640139 COOPER3 345 640009 COOPER1G 22 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.053943 | 130.2529 | Single 640139 COOPER3 345 640009 COOPER1G 22 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.094538 | 130.2529 | Single 640139 COOPER3 345 640009 COOPER1G 22 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.050817 | 130.2529 | Single 640139 COOPER3 345 640009 COOPER1G 22 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.08281 | 130.2529 | Single 640139 COOPER3 345 640009 COOPER1G 22 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.058191 | 130.2529 | Single 640139 COOPER3 345 640009 COOPER1G 22 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.15996 | 130.2529 | Single 640139 COOPER3 345 640009 COOPER1G 22 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.061293 | 130.2529 | Single 640139 COOPER3 345 640009 COOPER1G 22 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.084527 | 130.2529 | Single 640139 COOPER3 345 640009 COOPER1G 22 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.053572 | 130.2529 | Single 640139 COOPER3 345 640009 COOPER1G 22 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.051156 | 130.2529 | Single 640139 COOPER3 345 640009 COOPER1G 22 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.064619 | 135.2247 | Single 539805 ELMCREEK7 345 539863 CIRRUS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.051089 | 135.2247 | Single 539805 ELMCREEK7 345 539863 CIRRUS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.1583 | 135.2247 | Single 539805 ELMCREEK7 345 539863 CIRRUS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.061598 | 135.2247 | Single 539805 ELMCREEK7 345 539863 CIRRUS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.1198 | 135.2247 | Single 539805 ELMCREEK7 345 539863 CIRRUS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.061574 | 135.2247 | Single 539805 ELMCREEK7 345 539863 CIRRUS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.10226 | 135.2247 | Single 539805 ELMCREEK7 345 539863 CIRRUS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.068829 | 135.2247 | Single 539805 ELMCREEK7 345 539863 CIRRUS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.12809 | 135.2247 | Single 539805 ELMCREEK7 345 539863 CIRRUS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.10247 | 135.2247 | Single 539805 ELMCREEK7 345 539863 CIRRUS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.063544 | 135.2247 | Single 539805 ELMCREEK7 345 539863 CIRRUS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.06078 | 135.2247 | Single 539805 ELMCREEK7 345 539863 CIRRUS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.056845 | 135.2247 | Single 539805 ELMCREEK7 345 539863 CIRRUS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.057458 | 135.2247 | Single 539805 ELMCREEK7 345 539863 CIRRUS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.064472 | 132.3954 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.058131 | 132.3954 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.068948 | 132.3954 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.061869 | 132.3954 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.064219 | 132.3954 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.097165 | 132.3954 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.053788 | 132.3954 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.086536 | 132.3954 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.065551 | 132.3954 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.15944 | 132.3954 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.059614 | 132.3954 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.089916 | 132.3954 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.060215 | 132.3954 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.057425 | 132.3954 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.050966 | 132.3954 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.050947 | 132.3954 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.050345 | 132.3954 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.075265 | 169.1147 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.058471 | 169.1147 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.18411 | 169.1147 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.13246 | 169.1147 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.072726 | 169.1147 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.13351 | 169.1147 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.069885 | 169.1147 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.1147 | 169.1147 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.079119 | 169.1147 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.23629 | 169.1147 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.18556 | 169.1147 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.11587 | 169.1147 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.072731 | 169.1147 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.069391 | 169.1147 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.064447 | 169.1147 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.065611 | 169.1147 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.05563 | 130.2529 | P11:022:NPPD:COOPER1G:1:983:: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.070104 | 130.2529 | P11:022:NPPD:COOPER1G:1:983:: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.059961 | 130.2529 | P11:022:NPPD:COOPER1G:1:983:: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.053943 | 130.2529 | P11:022:NPPD:COOPER1G:1:983:: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.094538 | 130.2529 | P11:022:NPPD:COOPER1G:1:983:: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.050817 | 130.2529 | P11:022:NPPD:COOPER1G:1:983:: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.08281 | 130.2529 | P11:022:NPPD:COOPER1G:1:983:: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.058191 | 130.2529 | P11:022:NPPD:COOPER1G:1:983:: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.15996 | 130.2529 | P11:022:NPPD:COOPER1G:1:983:: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.061293 | 130.2529 | P11:022:NPPD:COOPER1G:1:983:: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.084527 | 130.2529 | P11:022:NPPD:COOPER1G:1:983:: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.053572 | 130.2529 | P11:022:NPPD:COOPER1G:1:983:: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.051156 | 130.2529 | P11:022:NPPD:COOPER1G:1:983:: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-024 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.069605 | 107.2399 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-054 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.05713 | 107.2399 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-055 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.059867 | 107.2399 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.12717 | 107.2399 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-074 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.077769 | 107.2399 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-076 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.21814 | 107.2399 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.076087 | 107.2399 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-091 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.074258 | 107.2399 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-121 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.077796 | 107.2399 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-125 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.17991 | 107.2399 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-139 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.12117 | 107.2399 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-167 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.075717 | 107.2399 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-170 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.085264 | 107.2399 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.056982 | 107.2399 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-217 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.075861 | 107.2399 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-253 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.079611 | 107.2399 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-258 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.16713 | 107.2399 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.092231 | 107.2399 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-260 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.069871 | 107.2399 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.077588 | 107.2399 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.077588 | 107.2399 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-287 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.20577 | 107.2399 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-289 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.07407 | 107.2399 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-319 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.081937 | 107.2399 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-320 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.080508 | 107.2399 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.064991 | 107.2399 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-339 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.076489 | 107.2399 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-352 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.075699 | 107.2399 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.076087 | 107.2399 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-375 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.058266 | 107.2399 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 532856 SWISVAL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 1 | 105.4338 | Single 532857 TECHILL6 230 533182 TECHILE3 115 532886 'TECHILL1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 532856 SWISVAL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 532856 SWISVAL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 1 | 105.4338 | Single 532857 TECHILL6 230 533182 TECHILE3 115 532886 'TECHILL1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 532856 SWISVAL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 532856 SWISVAL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 1 | 105.435 | Single 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 532856 SWISVAL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 532856 SWISVAL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 1 | 105.435 | Single 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 532856 SWISVAL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 0.4021 | 120.9851 | Single 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 0.4021 | 120.9851 | Single 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | A | 278 | 0.40282 | 112.1865 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | A | 278 | 0.40282 | 112.1865 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 0.40316 | 136.142 | P23:345:WERE:JEC-345-16:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 0.40316 | 136.142 | P23:345:WERE:JEC-345-16:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 0.40553 | 118.4218 | Single 532853 LAWHILL6 230 533250 LWRNCHL3 115 532882 'LAWHILL1 ' 14 1 | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 0.40553 | 118.4218 | Single 532853 LAWHILL6 230 533250 LWRNCHL3 115 532882 'LAWHILL1 ' 14 1 | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 0.39004 | 137.7255 | Single 532851 AUBURN6 230 533151 AUBURN3 115 532880 'AUBURN 1 ' 14 1 | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 0.39004 | 137.7255 | Single 532851 AUBURN6 230 533151 AUBURN3 115 532880 'AUBURN 1 ' 14 1 | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 0.37516 | 122.9165 | Single 532765 HOYT7 345 533163 HOYT3 115 532804 'HOYT 1 ' 14 1 | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 0.37516 | 122.9165 | Single 532765 HOYT7 345 533163 HOYT3 115 532804 'HOYT 1 ' 14 1 | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 0.40314 | 137.7779 | P12:345:WERE:HOYT-JEC-345:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 0.40314 | 137.7779 | P12:345:WERE:HOYT-JEC-345:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 0.39518 | 118.8073 | Single 533151 AUBURN3 115 533194 SHERWOD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 0.39518 | 118.8073 | Single 533151 AUBURN3 115 533194 SHERWOD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 0.42945 | 129.8086 | P12:345:WERE:SWIS-WGAR-345:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 0.42945 | 129.8086 | P12:345:WERE:SWIS-WGAR-345:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 0.42908 | 129.7014 | P23:345:KCPL-WERE:241WGARDNER-R12-13:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 0.42908 | 129.7014 | P23:345:KCPL-WERE:241WGARDNER-R12-13:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 0.41481 | 124.8937 | P12:230:WERE:LAWH-SWIS-230:HV: | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 0.41481 | 124.8937 | P12:230:WERE:LAWH-SWIS-230:HV: | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 532871 CIRCLE 6 230 532872 EMCPHER6 230 1 | B | 278 | 0.12934 | 130.8894 | Single 532871 CIRCLE6 230 533413 CIRCLE3 115 532892 'CIRCLE 1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532871 CIRCLE 6 230 532872 EMCPHER6 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 532871 CIRCLE 6 230 532872 EMCPHER6 230 1 | B | 278 | 0.17392 | 130.8894 | Single 532871 CIRCLE6 230 533413 CIRCLE3 115 532892 'CIRCLE 1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532871 CIRCLE 6 230 532872 EMCPHER6 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 532871 CIRCLE 6 230 532872 EMCPHER6 230 1 | B | 278 | 0.082034 | 130.8894 | Single 532871 CIRCLE6 230 533413 CIRCLE3 115 532892 'CIRCLE 1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532871 CIRCLE 6 230 532872 EMCPHER6 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 532871 CIRCLE 6 230 532872 EMCPHER6 230 1 | B | 278 | 0.54431 | 130.8894 | Single 532871 CIRCLE6 230 533413 CIRCLE3 115 532892 'CIRCLE 1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 532871 CIRCLE 6 230 532872 EMCPHER6 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 532871 CIRCLE 6 230 532872 EMCPHER6 230 1 | B | 278 | 0.060058 | 130.8894 | Single 532871 CIRCLE6 230 533413 CIRCLE3 115 532892 'CIRCLE 1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532871 CIRCLE 6 230 532872 EMCPHER6 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 532871 CIRCLE 6 230 532872 EMCPHER6 230 1 | B | 278 | 0.056271 | 130.8894 | Single 532871 CIRCLE6 230 533413 CIRCLE3 115 532892 'CIRCLE 1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532871 CIRCLE 6 230 532872 EMCPHER6 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.059616 | 102.8075 | P12:138:WERE:VIOL-MILAN-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.071801 | 102.8075 | P12:138:WERE:VIOL-MILAN-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.4633 | 102.8075 | P12:138:WERE:VIOL-MILAN-138:HV: | TDF Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.059616 | 105.7334 | Single 539002 BLF-CRK4 138 539003 CLDWELL4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.071801 | 105.7334 | Single 539002 BLF-CRK4 138 539003 CLDWELL4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.4633 | 105.7334 | Single 539002 BLF-CRK4 138 539003 CLDWELL4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.07296 | 151.4064 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.11756 | 151.4064 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.19952 | 151.4064 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.24238 | 151.4064 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.46679 | 151.4064 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.07296 | 151.4104 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.11756 | 151.4104 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.19952 | 151.4104 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.24238 | 151.4104 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.46679 | 151.4104 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.059616 | 105.4565 | P12:138:SUNC:BLUFFCREEK-VIOLA:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.071801 | 105.4565 | P12:138:SUNC:BLUFFCREEK-VIOLA:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.4633 | 105.4565 | P12:138:SUNC:BLUFFCREEK-VIOLA:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.059616 | 106.0618 | Single 539001 ANTHONY4 138 539002 BLF-CRK4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.071801 | 106.0618 | Single 539001 ANTHONY4 138 539002 BLF-CRK4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.4633 | 106.0618 | Single 539001 ANTHONY4 138 539002 BLF-CRK4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.059616 | 108.6822 | P12:138:SUNC:HARPER-BLUFFCREEK:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.071801 | 108.6822 | P12:138:SUNC:HARPER-BLUFFCREEK:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.4633 | 108.6822 | P12:138:SUNC:HARPER-BLUFFCREEK:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.059616 | 108.9603 | Single 539001 ANTHONY4 138 785190 G24-274-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.071801 | 108.9603 | Single 539001 ANTHONY4 138 785190 G24-274-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.4633 | 108.9603 | Single 539001 ANTHONY4 138 785190 G24-274-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.07296 | 151.4104 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.11756 | 151.4104 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.19952 | 151.4104 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.24238 | 151.4104 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.46679 | 151.4104 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.059616 | 104.2071 | Single 539003 CLDWELL4 138 539008 MILAN_GOAB4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.071801 | 104.2071 | Single 539003 CLDWELL4 138 539008 MILAN_GOAB4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 136.7 | 0.4633 | 104.2071 | Single 539003 CLDWELL4 138 539008 MILAN_GOAB4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 533763 HUDSON-2 69 533770 PITTSBG2 69 1 | B | 30 | 0.079481 | 100.0587 | Single 547476 ASB3495 161 547477 CJ3665 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533763 HUDSON-2 69 533770 PITTSBG2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 533763 HUDSON-2 69 533770 PITTSBG2 69 1 | B | 30 | 0.081315 | 104.9381 | P12:69:WERE:LITC-SPIT-69:HV:FUTURE | Cumulative Impact | Rebuild line 533763 HUDSON-2 69 533770 PITTSBG2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 533763 HUDSON-2 69 533770 PITTSBG2 69 1 | B | 30 | 0.050523 | 104.9381 | P12:69:WERE:LITC-SPIT-69:HV:FUTURE | Cumulative Impact | Rebuild line 533763 HUDSON-2 69 533770 PITTSBG2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.059616 | 105.1878 | P12:138:WERE:VIOL-MILAN-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.071801 | 105.1878 | P12:138:WERE:VIOL-MILAN-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.4633 | 105.1878 | P12:138:WERE:VIOL-MILAN-138:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.059616 | 108.1108 | Single 539002 BLF-CRK4 138 539003 CLDWELL4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.071801 | 108.1108 | Single 539002 BLF-CRK4 138 539003 CLDWELL4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.4633 | 108.1108 | Single 539002 BLF-CRK4 138 539003 CLDWELL4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.07296 | 153.7076 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.11756 | 153.7076 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.19952 | 153.7076 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.24238 | 153.7076 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.46679 | 153.7076 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.07296 | 153.7113 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.11756 | 153.7113 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.19952 | 153.7113 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.24238 | 153.7113 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.46679 | 153.7113 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.059616 | 107.8339 | P12:138:SUNC:BLUFFCREEK-VIOLA:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.071801 | 107.8339 | P12:138:SUNC:BLUFFCREEK-VIOLA:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.4633 | 107.8339 | P12:138:SUNC:BLUFFCREEK-VIOLA:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.059616 | 108.4346 | Single 539001 ANTHONY4 138 539002 BLF-CRK4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.071801 | 108.4346 | Single 539001 ANTHONY4 138 539002 BLF-CRK4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.4633 | 108.4346 | Single 539001 ANTHONY4 138 539002 BLF-CRK4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.059616 | 111.0589 | P12:138:SUNC:HARPER-BLUFFCREEK:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.071801 | 111.0589 | P12:138:SUNC:HARPER-BLUFFCREEK:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.4633 | 111.0589 | P12:138:SUNC:HARPER-BLUFFCREEK:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.059616 | 111.338 | Single 539001 ANTHONY4 138 785190 G24-274-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.071801 | 111.338 | Single 539001 ANTHONY4 138 785190 G24-274-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.4633 | 111.338 | Single 539001 ANTHONY4 138 785190 G24-274-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.07296 | 153.7113 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.11756 | 153.7113 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.19952 | 153.7113 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.24238 | 153.7113 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.46679 | 153.7113 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.059616 | 106.5864 | Single 539003 CLDWELL4 138 539008 MILAN_GOAB4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.071801 | 106.5864 | Single 539003 CLDWELL4 138 539008 MILAN_GOAB4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.4633 | 106.5864 | Single 539003 CLDWELL4 138 539008 MILAN_GOAB4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539010 SADLHRN3 115 539648 PRICHRD3 115 1 | B | 298.8 | 0.99997 | 127.4968 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539010 SADLHRN3 115 539648 PRICHRD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539010 SADLHRN3 115 539648 PRICHRD3 115 1 | B | 298.8 | 0.99997 | 127.4968 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539010 SADLHRN3 115 539648 PRICHRD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 303.8 | 0.99997 | 125.3354 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 303.8 | 0.99997 | 125.3354 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 364.5 | 0.21868 | 103.9245 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 364.5 | 0.093279 | 103.9245 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 364.5 | 0.36091 | 103.9245 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 364.5 | 0.51774 | 103.9245 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 364.5 | 0.59975 | 103.9245 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 364.5 | 0.8712 | 109.601 | Single 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 364.5 | 0.8712 | 109.601 | Single 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 364.5 | 0.8712 | 109.6693 | Single 539010 SADLHRN3 115 539648 PRICHRD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 364.5 | 0.8712 | 109.6693 | Single 539010 SADLHRN3 115 539648 PRICHRD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1 | B | 79.7 | 1 | 272.0573 | Single 539754 SEMCRDE3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1 | A | 79.7 | 1 | 257.0151 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1 | B | 79.7 | 1 | 257.0151 | Single_Unit 2CHILCTYGEN:2 | TDF Impact | Rebuild line 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1 | B | 79.7 | 1 | 272.0449 | Single 539755 SEMCRDE1 34 539754 SEMCRDE3 115 539965 'SEMCRDE-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1 | B | 79.7 | 1 | 257.0151 | Single_Unit 2SHELBNGEN:1 | TDF Impact | Rebuild line 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1 | B | 79.7 | 1 | 257.0151 | Single_Unit 2CHILCTYBGEN:3 | TDF Impact | Rebuild line 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1 | B | 79.7 | 1 | 257.0151 | Single_Unit 2TRENCTGEN:1 | TDF Impact | Rebuild line 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1 | B | 79.7 | 1 | 257.0151 | Single 923541 G23-GR4_MPTH 115 923542 G23-GR4_MPTL 34 1 | TDF Impact | Rebuild line 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1 | B | 79.7 | 1 | 257.0151 | Single_Unit 2CHILCTYGEN:1 | TDF Impact | Rebuild line 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1 | B | 79.7 | 1 | 257.0169 | Single_Unit OMRIGGS:2 | TDF Impact | Rebuild line 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1 | B | 79.7 | 1 | 257.0151 | Single 923551 G23-GR5_MPTH 115 923552 G23-GR5_MPTL 34 1 | TDF Impact | Rebuild line 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | A | 239 | 0.17895 | 113.9284 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | A | 239 | 0.073063 | 113.9284 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | A | 239 | 0.29911 | 113.9284 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | A | 239 | 0.51429 | 113.9284 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | A | 239 | 0.62681 | 113.9284 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.24096 | 109.4237 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.095061 | 109.4237 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.40639 | 109.4237 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.58881 | 109.4237 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.6842 | 109.4237 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.24096 | 119.737 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.095061 | 119.737 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.40639 | 119.737 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.58881 | 119.737 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.6842 | 119.737 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.99997 | 128.8152 | Single 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.99997 | 128.8152 | Single 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.24096 | 109.9262 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.095061 | 109.9262 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.40639 | 109.9262 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.58881 | 109.9262 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.6842 | 109.9262 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.24096 | 107.6204 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.095061 | 107.6204 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.40639 | 107.6204 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.58881 | 107.6204 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.6842 | 107.6204 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.24096 | 109.3949 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.095061 | 109.3949 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.40639 | 109.3949 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.58881 | 109.3949 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.6842 | 109.3949 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.24096 | 109.9262 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.095061 | 109.9262 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.40639 | 109.9262 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.58881 | 109.9262 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.6842 | 109.9262 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.24096 | 109.8774 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.095061 | 109.8774 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.40639 | 109.8774 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.58881 | 109.8774 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.6842 | 109.8774 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.24096 | 108.0672 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.095061 | 108.0672 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.40639 | 108.0672 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.58881 | 108.0672 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.6842 | 108.0672 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.99997 | 128.9175 | Single 539010 SADLHRN3 115 539648 PRICHRD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.99997 | 128.9175 | Single 539010 SADLHRN3 115 539648 PRICHRD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1 | A | 106 | 0.69314 | 113.6283 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1 | A | 106 | 0.037556 | 113.6283 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1 | B | 113.9 | 0.70534 | 118.6187 | Single 539647 IONIA3 115 539669 JEWELL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1 | B | 113.9 | 0.056163 | 118.6187 | Single 539647 IONIA3 115 539669 JEWELL3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1 | B | 113.9 | 0.99991 | 119.2264 | Single 539663 GLENELD3 115 539693 SMITH-C3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1 | B | 113.9 | 0.69352 | 121.2093 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1 | B | 113.9 | 0.69337 | 120.9876 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | TDF Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1 | B | 113.9 | 0.99991 | 127.1261 | Single 539650 BELOIT3 115 539663 GLENELD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1 | B | 113.9 | 0.70534 | 118.9942 | Single 539647 IONIA3 115 539693 SMITH-C3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1 | B | 113.9 | 0.056163 | 118.9942 | Single 539647 IONIA3 115 539693 SMITH-C3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1 | B | 113.9 | 0.69352 | 120.9532 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1 | B | 113.9 | 0.68783 | 121.4186 | Single 539805 ELMCREEK7 345 539863 CIRRUS7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1 | B | 113.9 | 0.69352 | 121.107 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1 | B | 113.9 | 0.99991 | 127.1517 | P12:115:SUNC:SMITHCENTER-BELOIT:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539663 GLENELD3 115 1 | B | 113.9 | 0.99991 | 129.2061 | P12:115:SUNC:BELOIT-CONCORDIA(SOUTH):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539663 GLENELD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539663 GLENELD3 115 1 | B | 113.9 | 0.99991 | 129.2061 | Single 539650 BELOIT3 115 539657 CONCORD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539663 GLENELD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-006 | FROM->TO | 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 113.9 | 0.073201 | 100.8318 | Single 539672 E-LIBER3 115 539751 NATBEEF3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 113.9 | 0.5889 | 100.8318 | Single 539672 E-LIBER3 115 539751 NATBEEF3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-006 | FROM->TO | 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 113.9 | 0.055821 | 103.0321 | Single 539671 FTDODGE3 115 539783 CRKCK3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 113.9 | 0.75308 | 103.0321 | Single 539671 FTDODGE3 115 539783 CRKCK3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 113.9 | 0.75394 | 132.8591 | Single 539652 CMRIVTP3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-006 | FROM->TO | 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 113.9 | 0.055838 | 107.098 | Single 539646 KISMET3 115 539659 CUDAHY3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 113.9 | 0.75309 | 107.098 | Single 539646 KISMET3 115 539659 CUDAHY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-006 | FROM->TO | 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 113.9 | 0.055838 | 109.2835 | Single 539646 KISMET3 115 539652 CMRIVTP3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 113.9 | 0.75309 | 109.2835 | Single 539646 KISMET3 115 539652 CMRIVTP3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 113.9 | 0.57627 | 102.4038 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-006 | FROM->TO | 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 113.9 | 0.055821 | 103.0321 | P12:115:SUNC:FORTDODGE-CROOKEDCREEK:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 113.9 | 0.75308 | 103.0321 | P12:115:SUNC:FORTDODGE-CROOKEDCREEK:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 539656 CLIFTON3 115 539657 CONCORD3 115 1 | B | 113.9 | 0.17341 | 102.3499 | Single 539805 ELMCREEK7 345 539639 ELMCREK6 230 539806 'ELMCREEK1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539656 CLIFTON3 115 539657 CONCORD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 539656 CLIFTON3 115 539657 CONCORD3 115 1 | B | 113.9 | 0.085299 | 102.3499 | Single 539805 ELMCREEK7 345 539639 ELMCREK6 230 539806 'ELMCREEK1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539656 CLIFTON3 115 539657 CONCORD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539663 GLENELD3 115 539693 SMITH-C3 115 1 | B | 120.1 | 0.99991 | 114.6947 | P12:115:SUNC:BELOIT-CONCORDIA(SOUTH):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539663 GLENELD3 115 539693 SMITH-C3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539663 GLENELD3 115 539693 SMITH-C3 115 1 | B | 120.1 | 0.99991 | 114.6947 | Single 539650 BELOIT3 115 539657 CONCORD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539663 GLENELD3 115 539693 SMITH-C3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.58241 | 180.9418 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.48575 | 180.9418 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.48575 | 180.9418 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.48575 | 180.9418 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.58243 | 115.0048 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.48577 | 115.0048 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.48577 | 115.0048 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.57019 | 150.4414 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.46972 | 150.4414 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.32532 | 150.4414 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.24982 | 150.4414 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.57019 | 123.7611 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.46972 | 123.7611 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.32532 | 123.7611 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.24982 | 123.7611 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.57019 | 122.6134 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.46972 | 122.6134 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.32532 | 122.6134 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.24982 | 122.6134 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.57019 | 123.7611 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.46972 | 123.7611 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.32532 | 123.7611 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.24982 | 123.7611 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.54066 | 139.8053 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.41379 | 139.8053 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.36057 | 139.8053 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.33274 | 139.8053 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.57019 | 123.8647 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.46972 | 123.8647 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.32532 | 123.8647 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.24982 | 123.8647 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.54066 | 139.8097 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.41379 | 139.8097 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.36057 | 139.8097 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.33274 | 139.8097 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.54066 | 139.8053 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.41379 | 139.8053 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.36057 | 139.8053 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.33274 | 139.8053 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.059616 | 110.2405 | P12:138:WERE:VIOL-MILAN-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.071801 | 110.2405 | P12:138:WERE:VIOL-MILAN-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.4633 | 110.2405 | P12:138:WERE:VIOL-MILAN-138:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.059616 | 113.164 | Single 539002 BLF-CRK4 138 539003 CLDWELL4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.071801 | 113.164 | Single 539002 BLF-CRK4 138 539003 CLDWELL4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.4633 | 113.164 | Single 539002 BLF-CRK4 138 539003 CLDWELL4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.07296 | 158.7448 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.11756 | 158.7448 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.19952 | 158.7448 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.24238 | 158.7448 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.46679 | 158.7448 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.07296 | 158.748 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.11756 | 158.748 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.19952 | 158.748 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.24238 | 158.748 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.46679 | 158.748 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.059616 | 112.8863 | P12:138:SUNC:BLUFFCREEK-VIOLA:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.071801 | 112.8863 | P12:138:SUNC:BLUFFCREEK-VIOLA:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.4633 | 112.8863 | P12:138:SUNC:BLUFFCREEK-VIOLA:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.059616 | 113.4803 | Single 539001 ANTHONY4 138 539002 BLF-CRK4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.071801 | 113.4803 | Single 539001 ANTHONY4 138 539002 BLF-CRK4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.4633 | 113.4803 | Single 539001 ANTHONY4 138 539002 BLF-CRK4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.059616 | 116.1161 | P12:138:SUNC:HARPER-BLUFFCREEK:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.071801 | 116.1161 | P12:138:SUNC:HARPER-BLUFFCREEK:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.4633 | 116.1161 | P12:138:SUNC:HARPER-BLUFFCREEK:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.059616 | 116.3977 | Single 539001 ANTHONY4 138 785190 G24-274-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.071801 | 116.3977 | Single 539001 ANTHONY4 138 785190 G24-274-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.4633 | 116.3977 | Single 539001 ANTHONY4 138 785190 G24-274-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.07296 | 158.748 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.11756 | 158.748 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.19952 | 158.748 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.24238 | 158.748 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.46679 | 158.748 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.059616 | 111.6402 | Single 539003 CLDWELL4 138 539008 MILAN_GOAB4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.071801 | 111.6402 | Single 539003 CLDWELL4 138 539008 MILAN_GOAB4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 136.7 | 0.4633 | 111.6402 | Single 539003 CLDWELL4 138 539008 MILAN_GOAB4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | A | 250 | 0.16362 | 117.8789 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | A | 250 | 0.073747 | 117.8789 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | A | 250 | 0.26565 | 117.8789 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | A | 250 | 0.45157 | 117.8789 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | A | 250 | 0.54879 | 117.8789 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21868 | 121.4005 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.093279 | 121.4005 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36091 | 121.4005 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51774 | 121.4005 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59975 | 121.4005 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21868 | 129.2102 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.093279 | 129.2102 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36091 | 129.2102 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51774 | 129.2102 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59975 | 129.2102 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.8712 | 134.1213 | Single 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.8712 | 134.1213 | Single 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21868 | 121.7817 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.093279 | 121.7817 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36091 | 121.7817 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51774 | 121.7817 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59975 | 121.7817 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21868 | 119.9789 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.093279 | 119.9789 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36091 | 119.9789 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51774 | 119.9789 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59975 | 119.9789 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21868 | 121.3803 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.093279 | 121.3803 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36091 | 121.3803 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51774 | 121.3803 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59975 | 121.3803 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21868 | 121.7817 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.093279 | 121.7817 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36091 | 121.7817 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51774 | 121.7817 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59975 | 121.7817 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21868 | 121.7478 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.093279 | 121.7478 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36091 | 121.7478 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51774 | 121.7478 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59975 | 121.7478 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21868 | 120.3306 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.093279 | 120.3306 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36091 | 120.3306 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51774 | 120.3306 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59975 | 120.3306 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.8712 | 134.1751 | Single 539010 SADLHRN3 115 539648 PRICHRD3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.8712 | 134.1751 | Single 539010 SADLHRN3 115 539648 PRICHRD3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1 | B | 37.6 | 1 | 405.1684 | P11:25:EES:WATERF:1 | TDF Impact | Rebuild line 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1 | B | 37.6 | 1 | 405.433 | P11:345:AMMO::CALLAWAY:1 | TDF Impact | Rebuild line 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1 | A | 37.6 | 1 | 404.038 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1 | B | 37.6 | 1 | 405.2832 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1 | B | 37.6 | 1 | 405.3817 | P12:25:EES:7CALAWY 1:1CAL G1:1:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1 | B | 37.6 | 1 | 405.2597 | P23:345:WERE:WOLF-345-50:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1 | B | 37.6 | 1 | 405.1683 | P11:25:EES:1WAT U3!:1 & P12:HVEES6EXXON%6DOWNTOWN!1:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1 | B | 37.6 | 1 | 405.3891 | P55:345:XEL:PRI1 | TDF Impact | Rebuild line 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1 | B | 37.6 | 1 | 405.3322 | GEN532751 1 | TDF Impact | Rebuild line 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1 | B | 37.6 | 1 | 405.2674 | P11:345:WERE:WOLFU1-GEN:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1 | B | 37.6 | 1 | 405.1684 | P11:25:EES:1WAT U3!:1::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.6142 | 231.6239 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.6142 | 231.6239 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.6142 | 231.6239 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.61422 | 119.0809 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.61422 | 119.0809 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.59358 | 171.545 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.41116 | 171.545 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.31577 | 171.545 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.59358 | 129.7955 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.41116 | 129.7955 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.31577 | 129.7955 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.59358 | 127.8681 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.41116 | 127.8681 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.31577 | 127.8681 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.59358 | 129.7955 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.41116 | 129.7955 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.31577 | 129.7955 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.52325 | 158.5918 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.456 | 158.5918 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.42084 | 158.5918 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.59358 | 129.9275 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.41116 | 129.9275 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.31577 | 129.9275 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.52325 | 158.5986 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.456 | 158.5986 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.42084 | 158.5986 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.52325 | 158.5918 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.456 | 158.5918 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 101 | 0.42084 | 158.5918 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | B | 165.1 | 1 | 131.5542 | Single 539754 SEMCRDE3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | A | 153.4 | 1 | 133.7801 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | B | 165.1 | 1 | 124.2996 | Single_Unit 2CHILCTYGEN:2 | TDF Impact | Rebuild line 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | B | 165.1 | 1 | 131.5482 | Single 539755 SEMCRDE1 34 539754 SEMCRDE3 115 539965 'SEMCRDE-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | B | 165.1 | 1 | 124.2996 | Single_Unit 2SHELBNGEN:1 | TDF Impact | Rebuild line 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | B | 165.1 | 1 | 124.2996 | Single_Unit 2CHILCTYBGEN:3 | TDF Impact | Rebuild line 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | B | 165.1 | 1 | 124.2996 | Single_Unit 2TRENCTGEN:1 | TDF Impact | Rebuild line 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | B | 165.1 | 1 | 124.2996 | Single 923541 G23-GR4_MPTH 115 923542 G23-GR4_MPTL 34 1 | TDF Impact | Rebuild line 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | B | 165.1 | 1 | 124.2996 | Single_Unit 2CHILCTYGEN:1 | TDF Impact | Rebuild line 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | B | 165.1 | 1 | 124.3005 | Single_Unit OMRIGGS:2 | TDF Impact | Rebuild line 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | B | 165.1 | 1 | 124.2996 | Single 923551 G23-GR5_MPTH 115 923552 G23-GR5_MPTL 34 1 | TDF Impact | Rebuild line 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | A | 250 | 0.16362 | 116.3996 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | A | 250 | 0.073747 | 116.3996 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | A | 250 | 0.26565 | 116.3996 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | A | 250 | 0.45157 | 116.3996 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | A | 250 | 0.54879 | 116.3996 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21868 | 119.4339 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.093279 | 119.4339 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36091 | 119.4339 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51774 | 119.4339 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59975 | 119.4339 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21868 | 126.775 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.093279 | 126.775 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36091 | 126.775 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51774 | 126.775 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59975 | 126.775 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.8712 | 130.8823 | Single 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.8712 | 130.8823 | Single 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21868 | 119.7919 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.093279 | 119.7919 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36091 | 119.7919 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51774 | 119.7919 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59975 | 119.7919 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21868 | 118.0816 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.093279 | 118.0816 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36091 | 118.0816 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51774 | 118.0816 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59975 | 118.0816 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21868 | 119.4145 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.093279 | 119.4145 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36091 | 119.4145 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51774 | 119.4145 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59975 | 119.4145 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21868 | 119.7919 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.093279 | 119.7919 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36091 | 119.7919 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51774 | 119.7919 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59975 | 119.7919 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21868 | 119.7595 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.093279 | 119.7595 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36091 | 119.7595 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51774 | 119.7595 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59975 | 119.7595 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21868 | 118.4156 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.093279 | 118.4156 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36091 | 118.4156 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51774 | 118.4156 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59975 | 118.4156 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.8712 | 130.9254 | Single 539010 SADLHRN3 115 539648 PRICHRD3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.8712 | 130.9254 | Single 539010 SADLHRN3 115 539648 PRICHRD3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.13519 | 107.8561 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.14624 | 107.8561 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.20005 | 107.8561 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.20507 | 107.8561 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.13519 | 107.8561 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.084944 | 107.8561 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.19542 | 107.8561 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.23027 | 107.8561 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.22144 | 107.8561 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.22144 | 107.8561 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.22144 | 107.8561 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.22144 | 107.8561 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.62659 | 107.8561 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.42072 | 107.8561 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.42072 | 107.8561 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.090666 | 107.8561 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.19947 | 107.8561 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.16876 | 107.8561 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.067644 | 107.8561 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.22037 | 107.8561 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.13519 | 112.1793 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.14624 | 112.1793 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.20005 | 112.1793 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.20507 | 112.1793 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.13519 | 112.1793 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.084944 | 112.1793 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.19542 | 112.1793 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.23027 | 112.1793 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.22144 | 112.1793 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.22144 | 112.1793 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.22144 | 112.1793 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.22144 | 112.1793 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.62659 | 112.1793 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.42072 | 112.1793 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.42072 | 112.1793 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.090666 | 112.1793 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.19947 | 112.1793 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.16876 | 112.1793 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.067644 | 112.1793 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.22037 | 112.1793 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14615 | 134.433 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.13867 | 134.433 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.094113 | 134.433 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.065589 | 134.433 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.084898 | 134.433 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15497 | 134.433 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11494 | 134.433 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11335 | 134.433 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11335 | 134.433 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11335 | 134.433 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-142 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061476 | 134.433 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11335 | 134.433 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.07045 | 134.433 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.3345 | 134.433 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.25437 | 134.433 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.25437 | 134.433 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.137 | 134.433 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.060301 | 134.433 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11403 | 134.433 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.065714 | 134.433 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.062515 | 134.433 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.092048 | 134.433 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14477 | 134.433 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14884 | 134.433 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.078219 | 134.433 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.065828 | 134.433 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14828 | 134.433 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.034651 | 114.5274 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-024 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.032548 | 114.5274 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.12088 | 114.5274 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.12545 | 114.5274 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.092571 | 114.5274 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.034651 | 114.5274 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.049974 | 114.5274 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.06993 | 114.5274 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.13539 | 114.5274 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.11145 | 114.5274 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.10914 | 114.5274 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.10914 | 114.5274 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.10914 | 114.5274 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-142 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.040299 | 114.5274 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.10914 | 114.5274 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.048788 | 114.5274 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.31639 | 114.5274 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.24046 | 114.5274 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.24046 | 114.5274 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.10509 | 114.5274 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.04536 | 114.5274 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.10675 | 114.5274 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.050595 | 114.5274 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.064174 | 114.5274 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.071795 | 114.5274 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.10238 | 114.5274 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-260 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.03245 | 114.5274 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.10097 | 114.5274 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.039561 | 114.5274 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.03044 | 114.5274 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.03044 | 114.5274 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.051177 | 114.5274 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.13482 | 114.5274 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-339 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.03019 | 114.5274 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.13589 | 135.1791 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14905 | 135.1791 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14155 | 135.1791 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.057927 | 135.1791 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.083346 | 135.1791 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15419 | 135.1791 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20517 | 135.1791 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.19554 | 135.1791 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.19554 | 135.1791 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.19554 | 135.1791 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.19554 | 135.1791 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.050393 | 135.1791 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.3308 | 135.1791 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.27716 | 135.1791 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.27716 | 135.1791 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11481 | 135.1791 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052056 | 135.1791 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.16553 | 135.1791 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059269 | 135.1791 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.078031 | 135.1791 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10843 | 135.1791 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.1051 | 135.1791 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.06059 | 135.1791 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.16742 | 135.1791 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.056273 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.1294 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14422 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11823 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.056273 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.074925 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15143 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.13893 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.13521 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.13521 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.13521 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.13521 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.37156 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.2841 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.2841 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10499 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.12873 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.051016 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.087435 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.0729 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.093769 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.087902 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052107 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15609 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.13589 | 135.1791 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14905 | 135.1791 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14155 | 135.1791 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.057927 | 135.1791 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.083346 | 135.1791 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15419 | 135.1791 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20517 | 135.1791 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.19554 | 135.1791 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.19554 | 135.1791 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.19554 | 135.1791 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.19554 | 135.1791 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.050393 | 135.1791 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.3308 | 135.1791 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.27716 | 135.1791 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.27716 | 135.1791 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11481 | 135.1791 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052056 | 135.1791 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.16553 | 135.1791 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059269 | 135.1791 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.078031 | 135.1791 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10843 | 135.1791 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.1051 | 135.1791 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.06059 | 135.1791 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.16742 | 135.1791 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.17013 | 164.255 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14182 | 164.255 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15571 | 164.255 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20192 | 164.255 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.17013 | 164.255 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.06023 | 164.255 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.087436 | 164.255 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.16113 | 164.255 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.22603 | 164.255 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.21633 | 164.255 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.21633 | 164.255 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.21633 | 164.255 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.21633 | 164.255 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.051322 | 164.255 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.33555 | 164.255 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.28728 | 164.255 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.28728 | 164.255 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11932 | 164.255 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.054025 | 164.255 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.18737 | 164.255 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061743 | 164.255 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14381 | 164.255 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080496 | 164.255 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11233 | 164.255 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10867 | 164.255 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.063233 | 164.255 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.17727 | 164.255 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.1565 | 142.4785 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14605 | 142.4785 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10131 | 142.4785 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.071353 | 142.4785 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.091168 | 142.4785 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.16414 | 142.4785 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.12246 | 142.4785 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.12077 | 142.4785 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.12077 | 142.4785 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.12077 | 142.4785 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-142 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.068116 | 142.4785 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.12077 | 142.4785 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.077437 | 142.4785 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.34649 | 142.4785 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.26477 | 142.4785 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.26477 | 142.4785 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14871 | 142.4785 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.06573 | 142.4785 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.12136 | 142.4785 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.071398 | 142.4785 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.069382 | 142.4785 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.099387 | 142.4785 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15936 | 142.4785 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.16492 | 142.4785 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.089455 | 142.4785 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.071441 | 142.4785 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15636 | 142.4785 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.13589 | 114.5274 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14905 | 114.5274 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14155 | 114.5274 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.057927 | 114.5274 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.083346 | 114.5274 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15419 | 114.5274 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20517 | 114.5274 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.19554 | 114.5274 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.19554 | 114.5274 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.19554 | 114.5274 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.19554 | 114.5274 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.050393 | 114.5274 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.3308 | 114.5274 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.27716 | 114.5274 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.27716 | 114.5274 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11481 | 114.5274 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052056 | 114.5274 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.16553 | 114.5274 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059269 | 114.5274 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.078031 | 114.5274 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10843 | 114.5274 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.1051 | 114.5274 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.06059 | 114.5274 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.16742 | 114.5274 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.056273 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.1294 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14422 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11823 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.056273 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.074925 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15143 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.13893 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.13521 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.13521 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.13521 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.13521 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.37156 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.2841 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.2841 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10499 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.12873 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.051016 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.087435 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.0729 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.093769 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.087902 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052107 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15609 | 131.3709 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.13589 | 138.3633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14905 | 138.3633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14155 | 138.3633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.057927 | 138.3633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.083346 | 138.3633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15419 | 138.3633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20517 | 138.3633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.19554 | 138.3633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.19554 | 138.3633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.19554 | 138.3633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.19554 | 138.3633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.050393 | 138.3633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.3308 | 138.3633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.27716 | 138.3633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.27716 | 138.3633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11481 | 138.3633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052056 | 138.3633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.16553 | 138.3633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059269 | 138.3633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.078031 | 138.3633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10843 | 138.3633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.1051 | 138.3633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.06059 | 138.3633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.16742 | 138.3633 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.13589 | 136.2199 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14905 | 136.2199 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14155 | 136.2199 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.057927 | 136.2199 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.083346 | 136.2199 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15419 | 136.2199 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20517 | 136.2199 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.19554 | 136.2199 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.19554 | 136.2199 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.19554 | 136.2199 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.19554 | 136.2199 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.050393 | 136.2199 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.3308 | 136.2199 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.27716 | 136.2199 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.27716 | 136.2199 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11481 | 136.2199 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052056 | 136.2199 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.16553 | 136.2199 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059269 | 136.2199 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.078031 | 136.2199 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10843 | 136.2199 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.1051 | 136.2199 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.06059 | 136.2199 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.16742 | 136.2199 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.13535 | 109.0246 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.14642 | 109.0246 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.20029 | 109.0246 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.20532 | 109.0246 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.13535 | 109.0246 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.085046 | 109.0246 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.19565 | 109.0246 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.23055 | 109.0246 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.22171 | 109.0246 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.22171 | 109.0246 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.22171 | 109.0246 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.22171 | 109.0246 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.45969 | 109.0246 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.42123 | 109.0246 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.42123 | 109.0246 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.090775 | 109.0246 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.19971 | 109.0246 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.16897 | 109.0246 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.067726 | 109.0246 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.22063 | 109.0246 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14615 | 146.6144 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.13867 | 146.6144 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.094113 | 146.6144 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.065589 | 146.6144 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.084898 | 146.6144 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15497 | 146.6144 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11494 | 146.6144 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11335 | 146.6144 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11335 | 146.6144 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11335 | 146.6144 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-142 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061476 | 146.6144 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11335 | 146.6144 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.07045 | 146.6144 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.3345 | 146.6144 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.25437 | 146.6144 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.25437 | 146.6144 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.137 | 146.6144 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.060301 | 146.6144 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11403 | 146.6144 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.065714 | 146.6144 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.062515 | 146.6144 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.092048 | 146.6144 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14477 | 146.6144 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14884 | 146.6144 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.078219 | 146.6144 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.065828 | 146.6144 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14828 | 146.6144 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.034651 | 126.7551 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-024 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.032548 | 126.7551 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.12088 | 126.7551 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.12545 | 126.7551 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.092571 | 126.7551 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.034651 | 126.7551 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.049974 | 126.7551 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.06993 | 126.7551 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.13539 | 126.7551 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.11145 | 126.7551 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.10914 | 126.7551 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.10914 | 126.7551 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.10914 | 126.7551 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-142 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.040299 | 126.7551 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.10914 | 126.7551 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.048788 | 126.7551 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.31639 | 126.7551 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.24046 | 126.7551 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.24046 | 126.7551 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.10509 | 126.7551 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.04536 | 126.7551 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.10675 | 126.7551 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.050595 | 126.7551 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.064174 | 126.7551 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.071795 | 126.7551 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.10238 | 126.7551 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-260 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.03245 | 126.7551 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.10097 | 126.7551 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.039561 | 126.7551 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.03044 | 126.7551 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.03044 | 126.7551 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.051177 | 126.7551 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.13482 | 126.7551 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-339 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.03019 | 126.7551 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.13589 | 146.9966 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14905 | 146.9966 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14155 | 146.9966 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.057927 | 146.9966 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.083346 | 146.9966 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15419 | 146.9966 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20517 | 146.9966 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.19554 | 146.9966 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.19554 | 146.9966 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.19554 | 146.9966 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.19554 | 146.9966 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.050393 | 146.9966 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.3308 | 146.9966 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.27716 | 146.9966 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.27716 | 146.9966 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11481 | 146.9966 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052056 | 146.9966 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16553 | 146.9966 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059269 | 146.9966 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.078031 | 146.9966 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10843 | 146.9966 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.1051 | 146.9966 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.06059 | 146.9966 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16742 | 146.9966 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.056273 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.1294 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14422 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11823 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.056273 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.074925 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15143 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.13893 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.13521 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.13521 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.13521 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.13521 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.37156 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.2841 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.2841 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10499 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.12873 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.051016 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.087435 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.0729 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.093769 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.087902 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052107 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15609 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.13589 | 146.9966 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14905 | 146.9966 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14155 | 146.9966 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.057927 | 146.9966 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.083346 | 146.9966 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15419 | 146.9966 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20517 | 146.9966 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.19554 | 146.9966 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.19554 | 146.9966 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.19554 | 146.9966 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.19554 | 146.9966 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.050393 | 146.9966 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.3308 | 146.9966 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.27716 | 146.9966 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.27716 | 146.9966 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11481 | 146.9966 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052056 | 146.9966 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16553 | 146.9966 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059269 | 146.9966 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.078031 | 146.9966 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10843 | 146.9966 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.1051 | 146.9966 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.06059 | 146.9966 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16742 | 146.9966 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.17013 | 175.6474 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14182 | 175.6474 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15571 | 175.6474 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20192 | 175.6474 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.17013 | 175.6474 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.06023 | 175.6474 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.087436 | 175.6474 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16113 | 175.6474 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.22603 | 175.6474 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.21633 | 175.6474 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.21633 | 175.6474 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.21633 | 175.6474 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.21633 | 175.6474 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.051322 | 175.6474 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.33555 | 175.6474 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.28728 | 175.6474 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.28728 | 175.6474 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11932 | 175.6474 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.054025 | 175.6474 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.18737 | 175.6474 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061743 | 175.6474 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14381 | 175.6474 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080496 | 175.6474 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11233 | 175.6474 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10867 | 175.6474 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.063233 | 175.6474 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.17727 | 175.6474 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.1565 | 154.6594 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14605 | 154.6594 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10131 | 154.6594 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.071353 | 154.6594 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.091168 | 154.6594 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16414 | 154.6594 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.12246 | 154.6594 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.12077 | 154.6594 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.12077 | 154.6594 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.12077 | 154.6594 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-142 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.068116 | 154.6594 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.12077 | 154.6594 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.077437 | 154.6594 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.34649 | 154.6594 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.26477 | 154.6594 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.26477 | 154.6594 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14871 | 154.6594 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.06573 | 154.6594 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.12136 | 154.6594 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.071398 | 154.6594 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.069382 | 154.6594 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.099387 | 154.6594 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15936 | 154.6594 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16492 | 154.6594 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.089455 | 154.6594 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.071441 | 154.6594 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15636 | 154.6594 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.13589 | 126.7551 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14905 | 126.7551 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14155 | 126.7551 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.057927 | 126.7551 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.083346 | 126.7551 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15419 | 126.7551 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20517 | 126.7551 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.19554 | 126.7551 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.19554 | 126.7551 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.19554 | 126.7551 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.19554 | 126.7551 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.050393 | 126.7551 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.3308 | 126.7551 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.27716 | 126.7551 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.27716 | 126.7551 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11481 | 126.7551 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052056 | 126.7551 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16553 | 126.7551 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059269 | 126.7551 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.078031 | 126.7551 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10843 | 126.7551 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.1051 | 126.7551 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.06059 | 126.7551 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16742 | 126.7551 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.056273 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.1294 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14422 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11823 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.056273 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.074925 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15143 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.13893 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.13521 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.13521 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.13521 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.13521 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.37156 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.2841 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.2841 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10499 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.12873 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.051016 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.087435 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.0729 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.093769 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.087902 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052107 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15609 | 143.5388 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.13589 | 150.1352 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14905 | 150.1352 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14155 | 150.1352 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.057927 | 150.1352 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.083346 | 150.1352 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15419 | 150.1352 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20517 | 150.1352 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.19554 | 150.1352 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.19554 | 150.1352 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.19554 | 150.1352 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.19554 | 150.1352 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.050393 | 150.1352 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.3308 | 150.1352 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.27716 | 150.1352 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.27716 | 150.1352 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11481 | 150.1352 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052056 | 150.1352 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16553 | 150.1352 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059269 | 150.1352 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.078031 | 150.1352 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10843 | 150.1352 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.1051 | 150.1352 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.06059 | 150.1352 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16742 | 150.1352 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.13589 | 148.0229 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14905 | 148.0229 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14155 | 148.0229 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.057927 | 148.0229 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.083346 | 148.0229 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15419 | 148.0229 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20517 | 148.0229 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.19554 | 148.0229 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.19554 | 148.0229 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.19554 | 148.0229 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.19554 | 148.0229 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.050393 | 148.0229 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.3308 | 148.0229 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.27716 | 148.0229 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.27716 | 148.0229 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11481 | 148.0229 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052056 | 148.0229 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16553 | 148.0229 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059269 | 148.0229 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.078031 | 148.0229 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10843 | 148.0229 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.1051 | 148.0229 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.06059 | 148.0229 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16742 | 148.0229 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 261 | 0.85492 | 113.7788 | Single 541214 TWA5 161 541318 NCONGRS5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 261 | 0.85492 | 113.7788 | Single 541214 TWA5 161 541318 NCONGRS5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | A | 233 | 0.81342 | 114.6875 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | A | 233 | 0.81342 | 114.6875 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 261 | 0.85492 | 122.8742 | Single 541212 KCI5 161 541213 FRLVW5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 261 | 0.85492 | 122.8742 | Single 541212 KCI5 161 541213 FRLVW5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 261 | 0.85492 | 116.1094 | Single 541213 FRLVW5 161 541214 TWA5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 261 | 0.85492 | 116.1094 | Single 541213 FRLVW5 161 541214 TWA5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 261 | 0.79898 | 119.7576 | Single 542980 NASHUA7 345 542982 IATAN7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 261 | 0.79898 | 119.7576 | Single 542980 NASHUA7 345 542982 IATAN7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 261 | 0.82512 | 114.1461 | Single 301552 5PLATCTY 161 541221 PLTCTY5 161 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 261 | 0.82512 | 114.1461 | Single 301552 5PLATCTY 161 541221 PLTCTY5 161 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 261 | 0.82512 | 114.1461 | Single 300307 2PLATCTY 69 301552 5PLATCTY 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 261 | 0.82512 | 114.1461 | Single 300307 2PLATCTY 69 301552 5PLATCTY 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 261 | 0.797 | 155.8553 | P23:345:KCPL-GMO:IATAN-R7-9:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 261 | 0.797 | 155.8553 | P23:345:KCPL-GMO:IATAN-R7-9:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 261 | 1 | 122.5977 | Single 541204 SMTHVL5 161 541221 PLTCTY5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 261 | 1 | 122.5977 | Single 541204 SMTHVL5 161 541221 PLTCTY5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 261 | 0.85492 | 114.025 | P12:161:GMO:TWA-NCONGRESS-ROANRID:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 261 | 0.85492 | 114.025 | P12:161:GMO:TWA-NCONGRESS-ROANRID:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 261 | 0.85492 | 126.1005 | Single 541212 KCI5 161 541221 PLTCTY5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 261 | 0.85492 | 126.1005 | Single 541212 KCI5 161 541221 PLTCTY5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | FROM->TO | 541204 SMTHVL 5 161 541221 PLTCTY 5 161 1 | B | 261 | 1 | 122.152 | Single 541203 NASHUA5 161 541204 SMTHVL5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541204 SMTHVL 5 161 541221 PLTCTY 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | FROM->TO | 541204 SMTHVL 5 161 541221 PLTCTY 5 161 1 | B | 261 | 1 | 122.152 | Single 541203 NASHUA5 161 541204 SMTHVL5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541204 SMTHVL 5 161 541221 PLTCTY 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 541207 ARCHIE 5 161 785640 G24-289-TAP 161 1 | B | 280 | 1 | 123.3198 | Single 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541207 ARCHIE 5 161 785640 G24-289-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 541207 ARCHIE 5 161 785640 G24-289-TAP 161 1 | B | 280 | 0.69299 | 120.3083 | Single 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541207 ARCHIE 5 161 785640 G24-289-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-375 | TO->FROM | 543094 SWAVRLY2 69 543063 SWAVRLY5 161 1 | B | 61 | 1 | 139.9402 | Single 543064 NORTON5 161 788220 G24-375-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild 2-winding transformer 543063 SWAVRLY5 161 543094 SWAVRLY2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-375 | FROM->TO | 543094 SWAVRLY2 69 543658 DOVER_TAP2 69 1 | B | 73 | 1 | 160.6795 | Single 543064 NORTON5 161 788220 G24-375-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 543094 SWAVRLY2 69 543658 DOVER_TAP2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-375 | TO->FROM | 543096 MAYVWTP2 69 543100 AMOCOPL2 69 1 | B | 48 | 1 | 207.0386 | Single 543064 NORTON5 161 788220 G24-375-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 543096 MAYVWTP2 69 543100 AMOCOPL2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-375 | FROM->TO | 543098 CTY HIG2 69 543099 HIGNSVL2 69 1 | B | 73 | 1 | 140.7376 | Single 543064 NORTON5 161 788220 G24-375-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 543098 CTY HIG2 69 543099 HIGNSVL2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-375 | TO->FROM | 543098 CTY HIG2 69 543657 CORDERTP2 69 1 | B | 73 | 1 | 157.9932 | Single 543064 NORTON5 161 788220 G24-375-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 543098 CTY HIG2 69 543657 CORDERTP2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-375 | FROM->TO | 543099 HIGNSVL2 69 543102 WHGNSVL2 69 1 | B | 73 | 1 | 140.1646 | Single 543064 NORTON5 161 788220 G24-375-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 543099 HIGNSVL2 69 543102 WHGNSVL2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-375 | TO->FROM | 543100 AMOCOPL2 69 543102 WHGNSVL2 69 1 | B | 73 | 1 | 139.377 | Single 543064 NORTON5 161 788220 G24-375-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 543100 AMOCOPL2 69 543102 WHGNSVL2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-375 | TO->FROM | 543657 CORDERTP2 69 543658 DOVER_TAP2 69 1 | B | 73 | 1 | 160.6571 | Single 543064 NORTON5 161 788220 G24-375-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 543657 CORDERTP2 69 543658 DOVER_TAP2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 290 | 0.43522 | 130.5569 | Single 547485 CAR3955 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 290 | 0.61996 | 130.5569 | Single 547485 CAR3955 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 290 | 0.43522 | 132.222 | Single 547476 ASB3495 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 290 | 0.61996 | 132.222 | Single 547476 ASB3495 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 290 | 0.43522 | 127.0236 | Single 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR3955 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 290 | 0.61996 | 127.0236 | Single 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR3955 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-084 | TO->FROM | 547468 AUR124 5 161 779490 G24-084-TAP 161 1 | B | 163 | 1 | 100.9075 | Single 547473 RDS2955 161 779490 G24-084-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547468 AUR124 5 161 779490 G24-084-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1 | B | 290 | 0.43522 | 140.5073 | Single 547485 CAR3955 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1 | B | 290 | 0.61996 | 140.5073 | Single 547485 CAR3955 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1 | B | 290 | 0.43522 | 142.178 | Single 547476 ASB3495 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1 | B | 290 | 0.61996 | 142.178 | Single 547476 ASB3495 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1 | B | 290 | 0.43522 | 136.9678 | Single 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR3955 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1 | B | 290 | 0.61996 | 136.9678 | Single 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR3955 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1 | B | 290 | 0.26871 | 103.3715 | Single 547469 RIV4525 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1 | B | 290 | 0.37761 | 103.3715 | Single 547469 RIV4525 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547491 PUR421 5 161 1 | B | 290 | 0.39996 | 135.0594 | Single 547476 ASB3495 161 547477 CJ3665 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547491 PUR421 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547491 PUR421 5 161 1 | B | 290 | 0.56859 | 135.0594 | Single 547476 ASB3495 161 547477 CJ3665 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547491 PUR421 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547491 PUR421 5 161 1 | B | 290 | 0.39996 | 128.5073 | Single 547467 ORO1105 161 547490 FIR4175 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547491 PUR421 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547491 PUR421 5 161 1 | B | 290 | 0.56859 | 128.5073 | Single 547467 ORO1105 161 547490 FIR4175 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547491 PUR421 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547491 PUR421 5 161 1 | B | 290 | 0.39996 | 132.433 | Single 547477 CJ3665 161 547490 FIR4175 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547491 PUR421 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547491 PUR421 5 161 1 | B | 290 | 0.56859 | 132.433 | Single 547477 CJ3665 161 547490 FIR4175 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547491 PUR421 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 290 | 0.43522 | 136.4878 | Single 547485 CAR3955 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 290 | 0.61996 | 136.4878 | Single 547485 CAR3955 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 290 | 0.43522 | 138.1563 | Single 547476 ASB3495 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 290 | 0.61996 | 138.1563 | Single 547476 ASB3495 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 290 | 0.43522 | 132.9513 | Single 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR3955 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 290 | 0.61996 | 132.9513 | Single 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR3955 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1 | B | 290 | 0.39996 | 132.7182 | Single 547476 ASB3495 161 547477 CJ3665 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1 | B | 290 | 0.56859 | 132.7182 | Single 547476 ASB3495 161 547477 CJ3665 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1 | B | 290 | 0.39996 | 126.1713 | Single 547467 ORO1105 161 547490 FIR4175 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1 | B | 290 | 0.56859 | 126.1713 | Single 547467 ORO1105 161 547490 FIR4175 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1 | B | 290 | 0.39996 | 130.0935 | Single 547477 CJ3665 161 547490 FIR4175 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1 | B | 290 | 0.56859 | 130.0935 | Single 547477 CJ3665 161 547490 FIR4175 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-091 | FROM->TO | 547554 BAX492 2 69 547601 HOC404 2 69 1 | B | 66 | 0.072369 | 105.1788 | Single 547469 RIV4525 161 547729 BAX4885 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 547554 BAX492 2 69 547601 HOC404 2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547554 BAX492 2 69 547601 HOC404 2 69 1 | B | 66 | 0.05193 | 105.1788 | Single 547469 RIV4525 161 547729 BAX4885 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 547554 BAX492 2 69 547601 HOC404 2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-091 | FROM->TO | 547554 BAX492 2 69 547601 HOC404 2 69 1 | B | 66 | 0.072369 | 105.1193 | Single 547487 HOC4045 161 547729 BAX4885 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 547554 BAX492 2 69 547601 HOC404 2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547554 BAX492 2 69 547601 HOC404 2 69 1 | B | 66 | 0.05193 | 105.1193 | Single 547487 HOC4045 161 547729 BAX4885 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 547554 BAX492 2 69 547601 HOC404 2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 635017 ATCHISON 3 345 640139 COOPER 3 345 1 | B | 956 | 0.096398 | 102.8881 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 635017 ATCHISON 3 345 640139 COOPER 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 635017 ATCHISON 3 345 640139 COOPER 3 345 1 | B | 956 | 0.055451 | 102.8881 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 635017 ATCHISON 3 345 640139 COOPER 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 635017 ATCHISON 3 345 640139 COOPER 3 345 1 | B | 956 | 0.071126 | 102.8881 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 635017 ATCHISON 3 345 640139 COOPER 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 635017 ATCHISON 3 345 640139 COOPER 3 345 1 | B | 956 | 0.071372 | 102.8881 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 635017 ATCHISON 3 345 640139 COOPER 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 635017 ATCHISON 3 345 640139 COOPER 3 345 1 | B | 956 | 0.056349 | 102.8881 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 635017 ATCHISON 3 345 640139 COOPER 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 635017 ATCHISON 3 345 640139 COOPER 3 345 1 | B | 956 | 0.052182 | 102.8881 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 635017 ATCHISON 3 345 640139 COOPER 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 635017 ATCHISON 3 345 640139 COOPER 3 345 1 | B | 956 | 0.05845 | 102.8881 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 635017 ATCHISON 3 345 640139 COOPER 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 635017 ATCHISON 3 345 640139 COOPER 3 345 1 | B | 956 | 0.071282 | 102.8881 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 635017 ATCHISON 3 345 640139 COOPER 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 635017 ATCHISON 3 345 640139 COOPER 3 345 1 | B | 956 | 0.096612 | 102.8881 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 635017 ATCHISON 3 345 640139 COOPER 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 635017 ATCHISON 3 345 640139 COOPER 3 345 1 | B | 956 | 0.061169 | 102.8881 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 635017 ATCHISON 3 345 640139 COOPER 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 635017 ATCHISON 3 345 640139 COOPER 3 345 1 | B | 956 | 0.061169 | 102.8881 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 635017 ATCHISON 3 345 640139 COOPER 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 635017 ATCHISON 3 345 640139 COOPER 3 345 1 | B | 956 | 0.062978 | 102.8881 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 635017 ATCHISON 3 345 640139 COOPER 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 635017 ATCHISON 3 345 640139 COOPER 3 345 1 | B | 956 | 0.067264 | 102.8881 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 635017 ATCHISON 3 345 640139 COOPER 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 635017 ATCHISON 3 345 640139 COOPER 3 345 1 | B | 956 | 0.074773 | 102.8881 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 635017 ATCHISON 3 345 640139 COOPER 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 635017 ATCHISON 3 345 640139 COOPER 3 345 1 | B | 956 | 0.055631 | 102.8881 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 635017 ATCHISON 3 345 640139 COOPER 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 635017 ATCHISON 3 345 640139 COOPER 3 345 1 | B | 956 | 0.071126 | 102.8881 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 635017 ATCHISON 3 345 640139 COOPER 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 640066 AXTELL 7 115 640250 KEARNEY7 115 1 | B | 254 | 0.19498 | 144.4949 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3308:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640066 AXTELL 7 115 640250 KEARNEY7 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 640066 AXTELL 7 115 640250 KEARNEY7 115 1 | B | 254 | 0.051312 | 144.4949 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3308:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640066 AXTELL 7 115 640250 KEARNEY7 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-024 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17087 | 106.6553 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-055 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063483 | 106.6553 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051521 | 106.6553 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-074 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.077527 | 106.6553 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-076 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.061353 | 106.6553 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10982 | 106.6553 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-121 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11504 | 106.6553 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-125 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051896 | 106.6553 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-139 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063229 | 106.6553 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-167 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.077326 | 106.6553 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-170 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.06885 | 106.6553 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.055282 | 106.6553 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-217 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.06841 | 106.6553 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-253 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11466 | 106.6553 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-258 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058819 | 106.6553 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-260 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17052 | 106.6553 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.096439 | 106.6553 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.096439 | 106.6553 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-287 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.055111 | 106.6553 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-289 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.066265 | 106.6553 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-319 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.095795 | 106.6553 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-320 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10665 | 106.6553 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051539 | 106.6553 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-339 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.12161 | 106.6553 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-352 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.059127 | 106.6553 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10982 | 106.6553 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-024 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17087 | 105.1154 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-055 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063483 | 105.1154 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051521 | 105.1154 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-074 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.077527 | 105.1154 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-076 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.061353 | 105.1154 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10982 | 105.1154 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-121 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11504 | 105.1154 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-125 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051896 | 105.1154 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-139 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063229 | 105.1154 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-167 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.077326 | 105.1154 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-170 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.06885 | 105.1154 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.055282 | 105.1154 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-217 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.06841 | 105.1154 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-253 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11466 | 105.1154 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-258 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058819 | 105.1154 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-260 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17052 | 105.1154 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.096439 | 105.1154 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.096439 | 105.1154 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-287 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.055111 | 105.1154 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-289 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.066265 | 105.1154 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-319 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.095795 | 105.1154 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-320 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10665 | 105.1154 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051539 | 105.1154 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-339 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.12161 | 105.1154 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-352 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.059127 | 105.1154 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10982 | 105.1154 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-024 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17087 | 109.0573 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-055 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063483 | 109.0573 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051521 | 109.0573 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-074 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.077527 | 109.0573 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-076 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.061353 | 109.0573 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10982 | 109.0573 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-121 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11504 | 109.0573 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-125 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051896 | 109.0573 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-139 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063229 | 109.0573 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-167 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.077326 | 109.0573 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-170 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.06885 | 109.0573 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.055282 | 109.0573 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-217 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.06841 | 109.0573 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-253 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11466 | 109.0573 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-258 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058819 | 109.0573 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-260 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17052 | 109.0573 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.096439 | 109.0573 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.096439 | 109.0573 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-287 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.055111 | 109.0573 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-289 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.066265 | 109.0573 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-319 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.095795 | 109.0573 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-320 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10665 | 109.0573 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051539 | 109.0573 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-339 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.12161 | 109.0573 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-352 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.059127 | 109.0573 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10982 | 109.0573 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-024 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17062 | 108.6253 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-055 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063429 | 108.6253 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051496 | 108.6253 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-074 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.077406 | 108.6253 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-076 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.061286 | 108.6253 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10964 | 108.6253 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-121 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11485 | 108.6253 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-125 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051834 | 108.6253 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-139 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063137 | 108.6253 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-167 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.077201 | 108.6253 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-170 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.068732 | 108.6253 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.055013 | 108.6253 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-217 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.068258 | 108.6253 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-253 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11447 | 108.6253 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-258 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058751 | 108.6253 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-260 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17028 | 108.6253 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.096254 | 108.6253 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.096254 | 108.6253 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-287 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.055063 | 108.6253 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-289 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.066211 | 108.6253 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-319 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.095641 | 108.6253 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-320 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10648 | 108.6253 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051452 | 108.6253 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-339 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.12141 | 108.6253 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-352 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058981 | 108.6253 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10964 | 108.6253 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-024 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17087 | 105.5767 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-055 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063483 | 105.5767 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051521 | 105.5767 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-074 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.077527 | 105.5767 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-076 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.061353 | 105.5767 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10982 | 105.5767 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-121 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11504 | 105.5767 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-125 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051896 | 105.5767 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-139 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063229 | 105.5767 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-167 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.077326 | 105.5767 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-170 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.06885 | 105.5767 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.055282 | 105.5767 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-217 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.06841 | 105.5767 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-253 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11466 | 105.5767 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-258 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058819 | 105.5767 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-260 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17052 | 105.5767 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.096439 | 105.5767 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.096439 | 105.5767 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-287 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.055111 | 105.5767 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-289 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.066265 | 105.5767 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-319 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.095795 | 105.5767 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-320 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10665 | 105.5767 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051539 | 105.5767 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-339 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.12161 | 105.5767 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-352 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.059127 | 105.5767 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10982 | 105.5767 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-024 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17087 | 106.6553 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-055 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063483 | 106.6553 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051521 | 106.6553 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-074 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.077527 | 106.6553 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-076 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.061353 | 106.6553 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10982 | 106.6553 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-121 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11504 | 106.6553 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-125 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051896 | 106.6553 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-139 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063229 | 106.6553 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-167 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.077326 | 106.6553 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-170 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.06885 | 106.6553 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.055282 | 106.6553 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-217 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.06841 | 106.6553 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-253 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11466 | 106.6553 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-258 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058819 | 106.6553 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-260 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17052 | 106.6553 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.096439 | 106.6553 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.096439 | 106.6553 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-287 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.055111 | 106.6553 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-289 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.066265 | 106.6553 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-319 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.095795 | 106.6553 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-320 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10665 | 106.6553 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051539 | 106.6553 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-339 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.12161 | 106.6553 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-352 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.059127 | 106.6553 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10982 | 106.6553 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-024 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.16905 | 107.5425 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-055 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063151 | 107.5425 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051402 | 107.5425 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-074 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.07668 | 107.5425 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-076 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.060909 | 107.5425 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10853 | 107.5425 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-121 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11361 | 107.5425 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-125 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.05148 | 107.5425 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-139 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.062591 | 107.5425 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-167 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.076449 | 107.5425 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-170 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.068027 | 107.5425 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.053248 | 107.5425 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-217 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.067324 | 107.5425 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-253 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.1133 | 107.5425 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-258 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058365 | 107.5425 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-260 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.16869 | 107.5425 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.095077 | 107.5425 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.095077 | 107.5425 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-287 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.054812 | 107.5425 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-289 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.065931 | 107.5425 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-319 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.094686 | 107.5425 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-320 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10536 | 107.5425 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.050931 | 107.5425 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-339 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.12011 | 107.5425 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-352 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058085 | 107.5425 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10853 | 107.5425 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-024 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17087 | 105.5768 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-055 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063483 | 105.5768 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051521 | 105.5768 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-074 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.077527 | 105.5768 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-076 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.061353 | 105.5768 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10982 | 105.5768 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-121 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11504 | 105.5768 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-125 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051896 | 105.5768 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-139 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063229 | 105.5768 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-167 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.077326 | 105.5768 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-170 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.06885 | 105.5768 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.055282 | 105.5768 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-217 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.06841 | 105.5768 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-253 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11466 | 105.5768 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-258 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058819 | 105.5768 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-260 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17052 | 105.5768 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.096439 | 105.5768 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.096439 | 105.5768 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-287 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.055111 | 105.5768 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-289 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.066265 | 105.5768 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-319 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.095795 | 105.5768 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-320 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10665 | 105.5768 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051539 | 105.5768 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-339 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.12161 | 105.5768 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-352 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.059127 | 105.5768 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10982 | 105.5768 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-024 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17087 | 105.1154 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-055 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063483 | 105.1154 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051521 | 105.1154 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-074 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.077527 | 105.1154 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-076 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.061353 | 105.1154 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10982 | 105.1154 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-121 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11504 | 105.1154 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-125 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051896 | 105.1154 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-139 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063229 | 105.1154 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-167 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.077326 | 105.1154 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-170 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.06885 | 105.1154 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.055282 | 105.1154 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-217 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.06841 | 105.1154 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-253 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11466 | 105.1154 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-258 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058819 | 105.1154 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-260 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17052 | 105.1154 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.096439 | 105.1154 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.096439 | 105.1154 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-287 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.055111 | 105.1154 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-289 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.066265 | 105.1154 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-319 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.095795 | 105.1154 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-320 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10665 | 105.1154 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051539 | 105.1154 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-339 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.12161 | 105.1154 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-352 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.059127 | 105.1154 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10982 | 105.1154 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-024 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17087 | 104.859 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-055 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063483 | 104.859 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051521 | 104.859 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-074 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.077527 | 104.859 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-076 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.061353 | 104.859 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10982 | 104.859 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-121 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11504 | 104.859 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-125 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051896 | 104.859 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-139 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063229 | 104.859 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-167 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.077326 | 104.859 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-170 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.06885 | 104.859 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.055282 | 104.859 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-217 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.06841 | 104.859 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-253 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11466 | 104.859 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-258 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058819 | 104.859 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-260 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17052 | 104.859 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.096439 | 104.859 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.096439 | 104.859 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-287 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.055111 | 104.859 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-289 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.066265 | 104.859 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-319 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.095795 | 104.859 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-320 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10665 | 104.859 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051539 | 104.859 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-339 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.12161 | 104.859 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-352 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.059127 | 104.859 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | FROM->TO | 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10982 | 104.859 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640139 COOPER 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.058693 | 110.3912 | P12:345:NPPD:LN003A::MOORE.MONOLITH.CKT1:: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.075581 | 110.3912 | P12:345:NPPD:LN003A::MOORE.MONOLITH.CKT1:: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.19596 | 110.3912 | P12:345:NPPD:LN003A::MOORE.MONOLITH.CKT1:: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.14136 | 110.3912 | P12:345:NPPD:LN003A::MOORE.MONOLITH.CKT1:: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.060477 | 110.3912 | P12:345:NPPD:LN003A::MOORE.MONOLITH.CKT1:: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.076583 | 110.3912 | P12:345:NPPD:LN003A::MOORE.MONOLITH.CKT1:: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.066933 | 110.3912 | P12:345:NPPD:LN003A::MOORE.MONOLITH.CKT1:: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.05726 | 110.3912 | P12:345:NPPD:LN003A::MOORE.MONOLITH.CKT1:: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.13528 | 110.3912 | P12:345:NPPD:LN003A::MOORE.MONOLITH.CKT1:: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.21221 | 110.3912 | P12:345:NPPD:LN003A::MOORE.MONOLITH.CKT1:: | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.069969 | 110.3912 | P12:345:NPPD:LN003A::MOORE.MONOLITH.CKT1:: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.05257 | 110.3912 | P12:345:NPPD:LN003A::MOORE.MONOLITH.CKT1:: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.050118 | 110.3912 | P12:345:NPPD:LN003A::MOORE.MONOLITH.CKT1:: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.2347 | 110.3912 | P12:345:NPPD:LN003A::MOORE.MONOLITH.CKT1:: | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.059877 | 110.3912 | P12:345:NPPD:LN003A::MOORE.MONOLITH.CKT1:: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.051315 | 100.9687 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3308:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.057866 | 100.9687 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3308:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.17767 | 100.9687 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3308:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.12682 | 100.9687 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3308:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.052359 | 100.9687 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3308:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.070437 | 100.9687 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3308:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.061372 | 100.9687 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3308:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.050731 | 100.9687 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3308:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.12395 | 100.9687 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3308:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.19224 | 100.9687 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3308:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.063389 | 100.9687 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3308:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.21241 | 100.9687 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3308:::: | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.050808 | 100.7453 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.083392 | 100.7453 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.16801 | 100.7453 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.11705 | 100.7453 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.053296 | 100.7453 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.06115 | 100.7453 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.053407 | 100.7453 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.10987 | 100.7453 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.18272 | 100.7453 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.057143 | 100.7453 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.20341 | 100.7453 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.05678 | 100.7453 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.080226 | 142.9808 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.11543 | 142.9808 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.29198 | 142.9808 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.19407 | 142.9808 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.083701 | 142.9808 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.10218 | 142.9808 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.050915 | 142.9808 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.087915 | 142.9808 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.057153 | 142.9808 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.057837 | 142.9808 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.057837 | 142.9808 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.076968 | 142.9808 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.18866 | 142.9808 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.058437 | 142.9808 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.31812 | 142.9808 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.093426 | 142.9808 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.069714 | 142.9808 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.06592 | 142.9808 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.052283 | 142.9808 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.35515 | 142.9808 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.087214 | 142.9808 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.072276 | 119.7046 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.10714 | 119.7046 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.25416 | 119.7046 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.18271 | 119.7046 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.075647 | 119.7046 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.089962 | 119.7046 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.077796 | 119.7046 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.051651 | 119.7046 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.052448 | 119.7046 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.052448 | 119.7046 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.069063 | 119.7046 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.16635 | 119.7046 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.053769 | 119.7046 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.27676 | 119.7046 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.083037 | 119.7046 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.062531 | 119.7046 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.059115 | 119.7046 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.30812 | 119.7046 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.079961 | 119.7046 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.054907 | 130.1754 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.050477 | 130.1754 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.18635 | 130.1754 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.14247 | 130.1754 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.053737 | 130.1754 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.057217 | 130.1754 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.052029 | 130.1754 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.086602 | 130.1754 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.05552 | 130.1754 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.07602 | 130.1754 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.057074 | 130.1754 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.14532 | 130.1754 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.19949 | 130.1754 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.075406 | 130.1754 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.053615 | 130.1754 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.053874 | 130.1754 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.052201 | 130.1754 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.051301 | 130.1754 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.066408 | 130.1754 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.066408 | 130.1754 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.21701 | 130.1754 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.053877 | 130.1754 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.054788 | 130.1754 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.057348 | 130.1754 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.12007 | 105.2842 | Single 640139 COOPER3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.060297 | 105.2842 | Single 640139 COOPER3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.068389 | 105.2842 | Single 640139 COOPER3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.050386 | 105.2842 | Single 640139 COOPER3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.063282 | 105.2842 | Single 640139 COOPER3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.070093 | 105.2842 | Single 640139 COOPER3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.058179 | 105.2842 | Single 640139 COOPER3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.089022 | 105.2842 | Single 640139 COOPER3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.096963 | 105.2842 | Single 640139 COOPER3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-125 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.050547 | 105.2842 | Single 640139 COOPER3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.060264 | 105.2842 | Single 640139 COOPER3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.05646 | 105.2842 | Single 640139 COOPER3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.069879 | 105.2842 | Single 640139 COOPER3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.065366 | 105.2842 | Single 640139 COOPER3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.051116 | 105.2842 | Single 640139 COOPER3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.079968 | 105.2842 | Single 640139 COOPER3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.069161 | 105.2842 | Single 640139 COOPER3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.065268 | 105.2842 | Single 640139 COOPER3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.095318 | 105.2842 | Single 640139 COOPER3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.056654 | 105.2842 | Single 640139 COOPER3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.12013 | 105.2842 | Single 640139 COOPER3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.088855 | 105.2842 | Single 640139 COOPER3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.088855 | 105.2842 | Single 640139 COOPER3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.05362 | 105.2842 | Single 640139 COOPER3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.069164 | 105.2842 | Single 640139 COOPER3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.062653 | 105.2842 | Single 640139 COOPER3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.082112 | 105.2842 | Single 640139 COOPER3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.0909 | 105.2842 | Single 640139 COOPER3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.050305 | 105.2842 | Single 640139 COOPER3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.1009 | 105.2842 | Single 640139 COOPER3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.059979 | 105.2842 | Single 640139 COOPER3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.089022 | 105.2842 | Single 640139 COOPER3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-375 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.050891 | 105.2842 | Single 640139 COOPER3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.072667 | 130.559 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.055788 | 130.559 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.058798 | 130.559 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.25148 | 130.559 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.054146 | 130.559 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.17892 | 130.559 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.05856 | 130.559 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.060085 | 130.559 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.06698 | 130.559 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-091 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.050853 | 130.559 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.080943 | 130.559 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-125 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.060941 | 130.559 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.067584 | 130.559 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.10716 | 130.559 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.064927 | 130.559 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.057489 | 130.559 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.058323 | 130.559 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.089468 | 130.559 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.050699 | 130.559 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.19467 | 130.559 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.27056 | 130.559 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.055046 | 130.559 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.083091 | 130.559 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.076983 | 130.559 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.063196 | 130.559 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.052207 | 130.559 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.073285 | 130.559 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.055207 | 130.559 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.089564 | 130.559 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.089564 | 130.559 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.059507 | 130.559 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.29602 | 130.559 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.056015 | 130.559 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.068008 | 130.559 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.07685 | 130.559 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.066005 | 130.559 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.081507 | 130.559 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.052402 | 130.559 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.06698 | 130.559 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.12573 | 123.8391 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-054 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.061037 | 123.8391 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.07187 | 123.8391 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.052293 | 123.8391 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.055465 | 123.8391 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.087798 | 123.8391 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.065112 | 123.8391 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.10278 | 123.8391 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-091 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.050823 | 123.8391 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.10423 | 123.8391 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-125 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.0533 | 123.8391 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.064725 | 123.8391 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.052405 | 123.8391 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.088914 | 123.8391 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.083901 | 123.8391 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.070083 | 123.8391 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.05144 | 123.8391 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.090833 | 123.8391 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.10395 | 123.8391 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.061136 | 123.8391 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.053108 | 123.8391 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.12592 | 123.8391 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.092673 | 123.8391 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.092673 | 123.8391 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.058119 | 123.8391 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.075459 | 123.8391 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.09473 | 123.8391 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.099581 | 123.8391 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.051214 | 123.8391 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.10807 | 123.8391 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.088213 | 123.8391 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.10278 | 123.8391 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-375 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.062329 | 123.8391 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.12007 | 107.8063 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.060297 | 107.8063 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.068389 | 107.8063 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.050386 | 107.8063 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.063282 | 107.8063 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.070093 | 107.8063 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.058179 | 107.8063 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.089022 | 107.8063 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.096963 | 107.8063 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-125 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.050547 | 107.8063 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.060264 | 107.8063 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.05646 | 107.8063 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.069879 | 107.8063 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.065366 | 107.8063 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.051116 | 107.8063 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.079968 | 107.8063 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.069161 | 107.8063 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.065268 | 107.8063 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.095318 | 107.8063 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.056654 | 107.8063 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.12013 | 107.8063 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.088855 | 107.8063 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.088855 | 107.8063 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.05362 | 107.8063 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.069164 | 107.8063 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.062653 | 107.8063 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.082112 | 107.8063 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.0909 | 107.8063 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.050305 | 107.8063 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.1009 | 107.8063 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.059979 | 107.8063 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.089022 | 107.8063 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-375 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.050891 | 107.8063 | Single 645458 S34583 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.1667 | 111.101 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3312:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.12631 | 111.101 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3312:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.051118 | 111.101 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3312:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.07669 | 111.101 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3312:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.066986 | 111.101 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3312:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.12987 | 111.101 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3312:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.17856 | 111.101 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3312:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.066105 | 111.101 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3312:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.059182 | 111.101 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3312:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.059182 | 111.101 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3312:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.19438 | 111.101 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3312:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.051266 | 111.101 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3312:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.061613 | 135.8717 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.050232 | 135.8717 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.057697 | 135.8717 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.24053 | 135.8717 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.050207 | 135.8717 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.17438 | 135.8717 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.050183 | 135.8717 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.055146 | 135.8717 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.057705 | 135.8717 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.072143 | 135.8717 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-125 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.058074 | 135.8717 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.063151 | 135.8717 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.10414 | 135.8717 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.063735 | 135.8717 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.050398 | 135.8717 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.088368 | 135.8717 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.056111 | 135.8717 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.18511 | 135.8717 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.25858 | 135.8717 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.084242 | 135.8717 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.068119 | 135.8717 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.05335 | 135.8717 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.058989 | 135.8717 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.062283 | 135.8717 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.051907 | 135.8717 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.055998 | 135.8717 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.082056 | 135.8717 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.082056 | 135.8717 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.05549 | 135.8717 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.28274 | 135.8717 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.059565 | 135.8717 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.068337 | 135.8717 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.06392 | 135.8717 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.072382 | 135.8717 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.057705 | 135.8717 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650114 NW68HOLDRG3 345 1 | B | 956 | 0.050134 | 102.1623 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650114 NW68HOLDRG3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650114 NW68HOLDRG3 345 1 | B | 956 | 0.054867 | 102.1623 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650114 NW68HOLDRG3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650114 NW68HOLDRG3 345 1 | B | 956 | 0.1468 | 102.1623 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650114 NW68HOLDRG3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650114 NW68HOLDRG3 345 1 | B | 956 | 0.11492 | 102.1623 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650114 NW68HOLDRG3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650114 NW68HOLDRG3 345 1 | B | 956 | 0.051056 | 102.1623 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650114 NW68HOLDRG3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-142 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650114 NW68HOLDRG3 345 1 | B | 956 | 0.065492 | 102.1623 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650114 NW68HOLDRG3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650114 NW68HOLDRG3 345 1 | B | 956 | 0.058319 | 102.1623 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650114 NW68HOLDRG3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650114 NW68HOLDRG3 345 1 | B | 956 | 0.1095 | 102.1623 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650114 NW68HOLDRG3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650114 NW68HOLDRG3 345 1 | B | 956 | 0.15767 | 102.1623 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650114 NW68HOLDRG3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650114 NW68HOLDRG3 345 1 | B | 956 | 0.060134 | 102.1623 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650114 NW68HOLDRG3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650114 NW68HOLDRG3 345 1 | B | 956 | 0.17228 | 102.1623 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650114 NW68HOLDRG3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1 | B | 956 | 0.057262 | 104.9699 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3310:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1 | B | 956 | 0.077114 | 104.9699 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3310:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1 | B | 956 | 0.16616 | 104.9699 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3310:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1 | B | 956 | 0.1306 | 104.9699 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3310:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1 | B | 956 | 0.059325 | 104.9699 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3310:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-142 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1 | B | 956 | 0.069689 | 104.9699 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3310:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1 | B | 956 | 0.061963 | 104.9699 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3310:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1 | B | 956 | 0.055341 | 104.9699 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3310:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1 | B | 956 | 0.11975 | 104.9699 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3310:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1 | B | 956 | 0.17916 | 104.9699 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3310:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1 | B | 956 | 0.065337 | 104.9699 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3310:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1 | B | 956 | 0.050998 | 104.9699 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3310:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1 | B | 956 | 0.19668 | 104.9699 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3310:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1 | B | 956 | 0.06158 | 104.9699 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3310:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 650189 103&ROKEBY3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.0676 | 145.8175 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.061605 | 145.8175 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.097059 | 145.8175 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.0676 | 145.8175 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.067938 | 145.8175 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.5525 | 145.8175 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.5525 | 145.8175 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.5525 | 145.8175 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.5525 | 145.8175 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.45227 | 145.8175 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.056073 | 145.8175 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18061 | 145.8175 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.099734 | 104.2189 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-006 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.062091 | 104.2189 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.048032 | 104.2189 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.12122 | 104.2189 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.099734 | 104.2189 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.050789 | 104.2189 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.124 | 104.2189 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.17956 | 104.2189 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.17956 | 104.2189 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.17956 | 104.2189 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.17956 | 104.2189 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.055743 | 104.2189 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.07182 | 104.2189 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.07182 | 104.2189 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.041712 | 104.2189 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.25233 | 104.2189 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.087292 | 104.2189 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.041035 | 104.2189 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.040681 | 104.2189 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.0312 | 104.2189 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.10773 | 104.2189 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.1082 | 123.767 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-006 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.070472 | 123.767 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.065596 | 123.767 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.074768 | 123.767 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.12946 | 123.767 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.1082 | 123.767 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.071202 | 123.767 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.13184 | 123.767 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18592 | 123.767 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18592 | 123.767 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18592 | 123.767 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18592 | 123.767 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.071599 | 123.767 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.088456 | 123.767 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.088456 | 123.767 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.056332 | 123.767 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.25968 | 123.767 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.097528 | 123.767 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.054232 | 123.767 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.053134 | 123.767 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.13463 | 123.767 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.10633 | 124.9249 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-006 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.069821 | 124.9249 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.065718 | 124.9249 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.074441 | 124.9249 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.1269 | 124.9249 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.10633 | 124.9249 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.071194 | 124.9249 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.12896 | 124.9249 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18246 | 124.9249 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18246 | 124.9249 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18246 | 124.9249 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18246 | 124.9249 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.071033 | 124.9249 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.087286 | 124.9249 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.087286 | 124.9249 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.056669 | 124.9249 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.25589 | 124.9249 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.096025 | 124.9249 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.054525 | 124.9249 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.053403 | 124.9249 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.13347 | 124.9249 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.13437 | 124.9576 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.054496 | 124.9576 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.15369 | 124.9576 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.13437 | 124.9576 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.058749 | 124.9576 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.15989 | 124.9576 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.21308 | 124.9576 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.21308 | 124.9576 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.21308 | 124.9576 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.21308 | 124.9576 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.061688 | 124.9576 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.086414 | 124.9576 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.086414 | 124.9576 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.27726 | 124.9576 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.10787 | 124.9576 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.12093 | 124.9576 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.1082 | 123.6631 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-006 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.070472 | 123.6631 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.065596 | 123.6631 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.074768 | 123.6631 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.12946 | 123.6631 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.1082 | 123.6631 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.071202 | 123.6631 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.13184 | 123.6631 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18592 | 123.6631 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18592 | 123.6631 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18592 | 123.6631 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18592 | 123.6631 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.071599 | 123.6631 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.088456 | 123.6631 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.088456 | 123.6631 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.056332 | 123.6631 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.25968 | 123.6631 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.097528 | 123.6631 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.054232 | 123.6631 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.053134 | 123.6631 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.13463 | 123.6631 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.10474 | 119.3794 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.23818 | 119.3794 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.10474 | 119.3794 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.29442 | 119.3794 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.33572 | 119.3794 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.33572 | 119.3794 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.33572 | 119.3794 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.33572 | 119.3794 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.35319 | 119.3794 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.092643 | 119.3794 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.13455 | 119.3794 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.1082 | 123.7131 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-006 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.070472 | 123.7131 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.065596 | 123.7131 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.074768 | 123.7131 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.12946 | 123.7131 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.1082 | 123.7131 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.071202 | 123.7131 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.13184 | 123.7131 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18592 | 123.7131 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18592 | 123.7131 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18592 | 123.7131 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18592 | 123.7131 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.071599 | 123.7131 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.088456 | 123.7131 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.088456 | 123.7131 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.056332 | 123.7131 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.25968 | 123.7131 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.097528 | 123.7131 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.054232 | 123.7131 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.053134 | 123.7131 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.13463 | 123.7131 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.064954 | 146.6299 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.062167 | 146.6299 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.099278 | 146.6299 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.064954 | 146.6299 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.068642 | 146.6299 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.55409 | 146.6299 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.55409 | 146.6299 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.55409 | 146.6299 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.55409 | 146.6299 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.45366 | 146.6299 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.054801 | 146.6299 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18159 | 146.6299 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.11374 | 116.9378 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-006 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.071493 | 116.9378 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.053533 | 116.9378 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.13781 | 116.9378 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.11374 | 116.9378 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.056399 | 116.9378 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.14281 | 116.9378 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.19541 | 116.9378 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.19541 | 116.9378 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.19541 | 116.9378 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.19541 | 116.9378 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.064291 | 116.9378 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.082758 | 116.9378 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.082758 | 116.9378 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.26079 | 116.9378 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.099811 | 116.9378 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.11284 | 116.9378 | Single 531449 HOLCOMB7 345 659133 SIDNEY__-MB3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.1082 | 116.4532 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-006 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.070472 | 116.4532 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.065596 | 116.4532 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.12946 | 116.4532 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.1082 | 116.4532 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.071202 | 116.4532 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.13184 | 116.4532 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18592 | 116.4532 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18592 | 116.4532 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18592 | 116.4532 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.18592 | 116.4532 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.071599 | 116.4532 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.088456 | 116.4532 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.088456 | 116.4532 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.056332 | 116.4532 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.25968 | 116.4532 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.097528 | 116.4532 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.054232 | 116.4532 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.053134 | 116.4532 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.13463 | 116.4532 | Single 530583 POSTROCK7 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17087 | 112.21 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063483 | 112.21 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051521 | 112.21 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.077527 | 112.21 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.061353 | 112.21 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10982 | 112.21 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11504 | 112.21 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-125 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051896 | 112.21 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063229 | 112.21 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.077326 | 112.21 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.06885 | 112.21 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.055282 | 112.21 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.06841 | 112.21 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11466 | 112.21 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058819 | 112.21 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17052 | 112.21 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.096439 | 112.21 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.096439 | 112.21 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.055111 | 112.21 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.066265 | 112.21 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.095795 | 112.21 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10665 | 112.21 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051539 | 112.21 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.12161 | 112.21 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.059127 | 112.21 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10982 | 112.21 | P55:345:MEC:NORTHBORO | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17087 | 110.6377 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063483 | 110.6377 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051521 | 110.6377 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.077527 | 110.6377 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.061353 | 110.6377 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10982 | 110.6377 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11504 | 110.6377 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-125 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051896 | 110.6377 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063229 | 110.6377 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.077326 | 110.6377 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.06885 | 110.6377 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.055282 | 110.6377 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.06841 | 110.6377 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11466 | 110.6377 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058819 | 110.6377 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17052 | 110.6377 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.096439 | 110.6377 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.096439 | 110.6377 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.055111 | 110.6377 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.066265 | 110.6377 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.095795 | 110.6377 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10665 | 110.6377 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051539 | 110.6377 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.12161 | 110.6377 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.059127 | 110.6377 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10982 | 110.6377 | P55:345:MEC:ATCHISON | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17087 | 114.664 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063483 | 114.664 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051521 | 114.664 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.077527 | 114.664 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.061353 | 114.664 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10982 | 114.664 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11504 | 114.664 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-125 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051896 | 114.664 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063229 | 114.664 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.077326 | 114.664 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.06885 | 114.664 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.055282 | 114.664 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.06841 | 114.664 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11466 | 114.664 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058819 | 114.664 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17052 | 114.664 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.096439 | 114.664 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.096439 | 114.664 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.055111 | 114.664 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.066265 | 114.664 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.095795 | 114.664 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10665 | 114.664 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051539 | 114.664 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.12161 | 114.664 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.059127 | 114.664 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10982 | 114.664 | P12:345:MEC:ORIENT:NORTHBORO:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17062 | 114.2314 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063429 | 114.2314 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051496 | 114.2314 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.077406 | 114.2314 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.061286 | 114.2314 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10964 | 114.2314 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11485 | 114.2314 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-125 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051834 | 114.2314 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063137 | 114.2314 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.077201 | 114.2314 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.068732 | 114.2314 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.055013 | 114.2314 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.068258 | 114.2314 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11447 | 114.2314 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058751 | 114.2314 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17028 | 114.2314 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.096254 | 114.2314 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.096254 | 114.2314 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.055063 | 114.2314 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.066211 | 114.2314 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.095641 | 114.2314 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10648 | 114.2314 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051452 | 114.2314 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.12141 | 114.2314 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058981 | 114.2314 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10964 | 114.2314 | P23:345:MEC:ORIENT:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17087 | 111.13 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063483 | 111.13 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051521 | 111.13 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.077527 | 111.13 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.061353 | 111.13 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10982 | 111.13 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11504 | 111.13 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-125 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051896 | 111.13 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063229 | 111.13 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.077326 | 111.13 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.06885 | 111.13 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.055282 | 111.13 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.06841 | 111.13 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11466 | 111.13 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058819 | 111.13 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17052 | 111.13 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.096439 | 111.13 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.096439 | 111.13 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.055111 | 111.13 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.066265 | 111.13 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.095795 | 111.13 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10665 | 111.13 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051539 | 111.13 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.12161 | 111.13 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.059127 | 111.13 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10982 | 111.13 | P12:345:MEC:NORTHBORO:ATCHISON:1REACTOR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.16905 | 113.1512 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063151 | 113.1512 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051402 | 113.1512 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.07668 | 113.1512 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.060909 | 113.1512 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10853 | 113.1512 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11361 | 113.1512 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-125 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.05148 | 113.1512 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.062591 | 113.1512 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.076449 | 113.1512 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.068027 | 113.1512 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.053248 | 113.1512 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.067324 | 113.1512 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.1133 | 113.1512 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058365 | 113.1512 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.16869 | 113.1512 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.095077 | 113.1512 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.095077 | 113.1512 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.054812 | 113.1512 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.065931 | 113.1512 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.094686 | 113.1512 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10536 | 113.1512 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.050931 | 113.1512 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.12011 | 113.1512 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058085 | 113.1512 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10853 | 113.1512 | P55:345:MEC:ORIENT | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17087 | 112.21 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063483 | 112.21 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051521 | 112.21 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.077527 | 112.21 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.061353 | 112.21 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10982 | 112.21 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11504 | 112.21 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-125 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051896 | 112.21 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063229 | 112.21 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.077326 | 112.21 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.06885 | 112.21 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.055282 | 112.21 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.06841 | 112.21 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11466 | 112.21 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058819 | 112.21 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17052 | 112.21 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.096439 | 112.21 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.096439 | 112.21 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.055111 | 112.21 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.066265 | 112.21 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.095795 | 112.21 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10665 | 112.21 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051539 | 112.21 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.12161 | 112.21 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.059127 | 112.21 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10982 | 112.21 | P23:345:MEC:NORTHBORO:901::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17087 | 111.13 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063483 | 111.13 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051521 | 111.13 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.077527 | 111.13 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.061353 | 111.13 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10982 | 111.13 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11504 | 111.13 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-125 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051896 | 111.13 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063229 | 111.13 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.077326 | 111.13 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.06885 | 111.13 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.055282 | 111.13 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.06841 | 111.13 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11466 | 111.13 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058819 | 111.13 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17052 | 111.13 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.096439 | 111.13 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.096439 | 111.13 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.055111 | 111.13 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.066265 | 111.13 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.095795 | 111.13 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10665 | 111.13 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051539 | 111.13 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.12161 | 111.13 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.059127 | 111.13 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10982 | 111.13 | Single 635017 ATCHISON3 345 635018 NORTHBORO3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17087 | 110.6377 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063483 | 110.6377 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051521 | 110.6377 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.077527 | 110.6377 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.061353 | 110.6377 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10982 | 110.6377 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11504 | 110.6377 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-125 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051896 | 110.6377 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063229 | 110.6377 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.077326 | 110.6377 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.06885 | 110.6377 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.055282 | 110.6377 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.06841 | 110.6377 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11466 | 110.6377 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058819 | 110.6377 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17052 | 110.6377 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.096439 | 110.6377 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.096439 | 110.6377 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.055111 | 110.6377 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.066265 | 110.6377 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.095795 | 110.6377 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10665 | 110.6377 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051539 | 110.6377 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.12161 | 110.6377 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.059127 | 110.6377 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10982 | 110.6377 | P23:345:MEC:ATCHISON:902::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17087 | 110.381 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063483 | 110.381 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051521 | 110.381 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.077527 | 110.381 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.061353 | 110.381 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10982 | 110.381 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11504 | 110.381 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-125 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051896 | 110.381 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.063229 | 110.381 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.077326 | 110.381 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.06885 | 110.381 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.055282 | 110.381 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.06841 | 110.381 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11466 | 110.381 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.058819 | 110.381 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.17052 | 110.381 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.096439 | 110.381 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.096439 | 110.381 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.055111 | 110.381 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.066265 | 110.381 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.095795 | 110.381 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10665 | 110.381 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.051539 | 110.381 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.12161 | 110.381 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.059127 | 110.381 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10982 | 110.381 | P12:345:MEC-NPPD:ATCHISON:COOPER:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 645458 S3458 3 345 778170 G24-040-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1 | B | 280 | 1 | 122.0731 | Single 541207 ARCHIE5 161 785640 G24-289-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | A | 311 | 0.097211 | 106.5133 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | A | 311 | 0.47098 | 106.5133 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | B | 334 | 0.16178 | 107.5606 | Single 541208 NEVADA5 161 778620 G24-055-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | B | 334 | 0.48043 | 107.5606 | Single 541208 NEVADA5 161 778620 G24-055-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | B | 334 | 0.095331 | 105.9258 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | B | 334 | 0.47063 | 105.9258 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_2::: | TDF Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | B | 334 | 0.75632 | 107.8802 | Single 541207 ARCHIE5 161 785640 G24-289-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | B | 334 | 0.09567 | 112.5496 | Single 345419 7CLINTON 345 542968 STILWEL7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | B | 334 | 0.46465 | 112.5496 | Single 345419 7CLINTON 345 542968 STILWEL7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | B | 334 | 0.099718 | 108.3947 | P23:345:GMO:SIBLEY-R1-3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | B | 334 | 0.47312 | 108.3947 | P23:345:GMO:SIBLEY-R1-3:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | B | 334 | 0.099718 | 108.3947 | P23:345:GMO:SIBLEY_R1-3::SIBLEY-OVERTON-KETCHEM-SIBLEYREA_1 | Cumulative Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | B | 334 | 0.47312 | 108.3947 | P23:345:GMO:SIBLEY_R1-3::SIBLEY-OVERTON-KETCHEM-SIBLEYREA_1 | TDF Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | B | 334 | 0.10018 | 108.5452 | P23:345:GMO:SIBLEY_R3-8::SIBLEY-PHILL-OVERTON_1 | Cumulative Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | B | 334 | 0.47344 | 108.5452 | P23:345:GMO:SIBLEY_R3-8::SIBLEY-PHILL-OVERTON_1 | TDF Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | B | 334 | 0.098589 | 107.902 | P12:345:AMMO-GMO::OVERTON:SIBLEY3:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | B | 334 | 0.47193 | 107.902 | P12:345:AMMO-GMO::OVERTON:SIBLEY3:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | B | 334 | 0.09567 | 112.5496 | Single 345419 7CLINTON 345 542968 STILWEL7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | B | 334 | 0.46465 | 112.5496 | Single 345419 7CLINTON 345 542968 STILWEL7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | B | 334 | 0.095331 | 105.9712 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1 | B | 334 | 0.47063 | 105.9712 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_3::: | TDF Impact | Rebuild line 300071 5CLINTN 161 761278 G17-108-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-055 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.0707 | 102.1716 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-074 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.053397 | 102.1716 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-076 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.080495 | 102.1716 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-090 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.051279 | 102.1716 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-121 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.051083 | 102.1716 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-125 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.064662 | 102.1716 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-139 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.080006 | 102.1716 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-167 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.052492 | 102.1716 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-170 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.055495 | 102.1716 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-217 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.051841 | 102.1716 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-253 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.051863 | 102.1716 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-258 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.11969 | 102.1716 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-276 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.050788 | 102.1716 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-277 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.050788 | 102.1716 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-287 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.15306 | 102.1716 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-289 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.057411 | 102.1716 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-319 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.053326 | 102.1716 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-320 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.05225 | 102.1716 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-339 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.050567 | 102.1716 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-352 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.051922 | 102.1716 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-370 | FROM->TO | 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1 | B | 1195 | 0.051279 | 102.1716 | P12:161:AECI:CHOTEAU-MAID:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 300740 7SPORTSMAN 345 512650 GRDA1 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 293 | 0.39871 | 150.4089 | Single 547477 CJ3665 161 547490 FIR4175 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 293 | 0.56731 | 150.4089 | Single 547477 CJ3665 161 547490 FIR4175 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 293 | 0.39871 | 153.1047 | Single 547476 ASB3495 161 547477 CJ3665 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 293 | 0.56731 | 153.1047 | Single 547476 ASB3495 161 547477 CJ3665 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 293 | 0.39871 | 146.4055 | Single 547467 ORO1105 161 547490 FIR4175 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 293 | 0.56731 | 146.4055 | Single 547467 ORO1105 161 547490 FIR4175 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.069293 | 102.1952 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-054 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.057133 | 102.1952 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.059747 | 102.1952 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.12701 | 102.1952 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077588 | 102.1952 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.21799 | 102.1952 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075856 | 102.1952 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-091 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074229 | 102.1952 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077549 | 102.1952 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-125 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.17975 | 102.1952 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.12099 | 102.1952 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075532 | 102.1952 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.085089 | 102.1952 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.056683 | 102.1952 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075664 | 102.1952 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.079371 | 102.1952 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.16696 | 102.1952 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.092154 | 102.1952 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.069562 | 102.1952 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077348 | 102.1952 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077348 | 102.1952 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.20561 | 102.1952 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07395 | 102.1952 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.081727 | 102.1952 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.080277 | 102.1952 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064784 | 102.1952 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076235 | 102.1952 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075509 | 102.1952 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075856 | 102.1952 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-375 | TO->FROM | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.058307 | 102.1952 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 270 | 0.42755 | 105.9209 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 270 | 0.43145 | 103.5273 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 270 | 0.43145 | 103.8995 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 270 | 0.43175 | 105.2079 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 270 | 0.43145 | 103.2648 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 270 | 0.43145 | 104.1472 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 270 | 0.43159 | 102.8036 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 270 | 0.43145 | 103.2386 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 270 | 0.42779 | 104.7335 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 270 | 0.43145 | 103.9504 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 270 | 0.42755 | 107.1925 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 270 | 0.43145 | 104.8092 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 270 | 0.43145 | 105.1818 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 270 | 0.43175 | 106.493 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 270 | 0.43145 | 104.5466 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 270 | 0.43145 | 105.4297 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 270 | 0.43159 | 104.0851 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 270 | 0.43145 | 104.5207 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 270 | 0.42779 | 106.0057 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 270 | 0.43145 | 105.2328 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514759 NEWKIRK4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 270 | 0.42755 | 102.8283 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 270 | 0.43145 | 100.4119 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 270 | 0.43145 | 100.7833 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 270 | 0.43175 | 102.0858 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 270 | 0.43145 | 100.1498 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 270 | 0.43145 | 101.0308 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 270 | 0.43145 | 100.123 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 270 | 0.42779 | 101.6395 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1 | B | 270 | 0.43145 | 100.8341 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514760 KILDARE4 138 514764 NWKRKAT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 270 | 0.42755 | 108.2316 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 270 | 0.43145 | 105.8481 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 270 | 0.43145 | 106.2208 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 270 | 0.43175 | 107.5325 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 270 | 0.43145 | 105.5854 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 270 | 0.43145 | 106.4687 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 270 | 0.43159 | 105.1239 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 270 | 0.43145 | 105.5595 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 270 | 0.42779 | 107.0444 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | FROM->TO | 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1 | B | 270 | 0.43145 | 106.2717 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 515381 PECKHMT4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1 | B | 270 | 0.42755 | 109.457 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1 | B | 270 | 0.43145 | 107.0718 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1 | B | 270 | 0.43145 | 107.4443 | P42:345:OKGE:SB_RARD7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1 | B | 270 | 0.43175 | 108.7556 | P42:345:OKGE:SB_SOER7383:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1 | B | 270 | 0.43145 | 106.809 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1 | B | 270 | 0.43145 | 107.6921 | P12:345:OKGE:BKRBKR3571:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1 | B | 270 | 0.43159 | 106.3477 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1 | B | 270 | 0.43145 | 106.7831 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1 | B | 270 | 0.42779 | 108.2697 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1 | B | 270 | 0.43145 | 107.4951 | P42:345:OKGE:SB_RARD7383:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063823 | 115.8116 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080206 | 115.8116 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059953 | 115.8116 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051118 | 115.8116 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.087287 | 115.8116 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.078713 | 115.8116 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060038 | 115.8116 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051749 | 115.8116 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.074799 | 115.8116 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062923 | 115.8116 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068547 | 115.8116 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-125 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066486 | 115.8116 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.074156 | 115.8116 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.12159 | 115.8116 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.15445 | 115.8116 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059871 | 115.8116 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060579 | 115.8116 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.11961 | 115.8116 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.086896 | 115.8116 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.083556 | 115.8116 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084387 | 115.8116 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060445 | 115.8116 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10395 | 115.8116 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066444 | 115.8116 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.085793 | 115.8116 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061721 | 115.8116 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063933 | 115.8116 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.085216 | 115.8116 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.16596 | 115.8116 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076531 | 115.8116 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076531 | 115.8116 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051267 | 115.8116 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.08173 | 115.8116 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.055763 | 115.8116 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063813 | 115.8116 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067314 | 115.8116 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061358 | 115.8116 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10443 | 115.8116 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067933 | 115.8116 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059909 | 115.8116 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062923 | 115.8116 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-375 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050646 | 115.8116 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063823 | 116.6365 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080206 | 116.6365 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059953 | 116.6365 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051118 | 116.6365 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.087287 | 116.6365 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.078713 | 116.6365 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060038 | 116.6365 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-076 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051749 | 116.6365 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.074799 | 116.6365 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062923 | 116.6365 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068547 | 116.6365 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-125 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066486 | 116.6365 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-139 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.074156 | 116.6365 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.12159 | 116.6365 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.15445 | 116.6365 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059871 | 116.6365 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060579 | 116.6365 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.11961 | 116.6365 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.086896 | 116.6365 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.083556 | 116.6365 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084387 | 116.6365 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060445 | 116.6365 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10395 | 116.6365 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066444 | 116.6365 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.085793 | 116.6365 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-258 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061721 | 116.6365 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063933 | 116.6365 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.085216 | 116.6365 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.16596 | 116.6365 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076531 | 116.6365 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076531 | 116.6365 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-287 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051267 | 116.6365 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.08173 | 116.6365 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.055763 | 116.6365 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063813 | 116.6365 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067314 | 116.6365 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061358 | 116.6365 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10443 | 116.6365 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067933 | 116.6365 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059909 | 116.6365 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062923 | 116.6365 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-375 | TO->FROM | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050646 | 116.6365 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.14787 | 101.8225 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523097 HITCHLAND 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-006 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.14719 | 101.8225 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523097 HITCHLAND 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.034962 | 101.8225 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523097 HITCHLAND 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.040406 | 101.8225 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523097 HITCHLAND 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.11211 | 101.8225 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523097 HITCHLAND 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.14787 | 101.8225 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523097 HITCHLAND 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.039374 | 101.8225 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523097 HITCHLAND 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.10369 | 101.8225 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523097 HITCHLAND 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.098093 | 101.8225 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523097 HITCHLAND 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.098093 | 101.8225 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523097 HITCHLAND 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.098093 | 101.8225 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523097 HITCHLAND 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.098093 | 101.8225 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523097 HITCHLAND 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.052943 | 101.8225 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523097 HITCHLAND 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.066277 | 101.8225 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523097 HITCHLAND 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.066277 | 101.8225 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523097 HITCHLAND 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.078882 | 101.8225 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523097 HITCHLAND 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.12535 | 101.8225 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523097 HITCHLAND 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 523097 HITCHLAND 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.051385 | 101.8225 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523097 HITCHLAND 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 523106 TXPHSF 3 115 523084 SOONER 3 115 1 | B | 120 | 0.17488 | 148.8841 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add phase shifting xfmr 523084 SOONER 3 115 523106 TXPHSF 3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 523106 TXPHSF 3 115 523084 SOONER 3 115 1 | B | 120 | 0.088809 | 148.8841 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add phase shifting xfmr 523084 SOONER 3 115 523106 TXPHSF 3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 523106 TXPHSF 3 115 523084 SOONER 3 115 1 | B | 120 | 0.17488 | 148.8841 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add phase shifting xfmr 523084 SOONER 3 115 523106 TXPHSF 3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 523106 TXPHSF 3 115 523084 SOONER 3 115 1 | B | 120 | 0.25292 | 148.8841 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Add phase shifting xfmr 523084 SOONER 3 115 523106 TXPHSF 3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.16554 | 138.4018 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.075724 | 138.4018 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.16554 | 138.4018 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.24703 | 138.4018 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.16554 | 138.3843 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.075724 | 138.3843 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.16554 | 138.3843 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.24703 | 138.3843 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.17488 | 223.4314 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.088809 | 223.4314 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.17488 | 223.4314 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.25292 | 223.4314 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.16554 | 138.4027 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.075724 | 138.4027 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.16554 | 138.4027 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.24703 | 138.4027 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.16554 | 138.4027 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.075724 | 138.4027 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.16554 | 138.4027 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 80 | 0.24703 | 138.4027 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.17143 | 126.4554 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.056465 | 126.4554 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.080669 | 126.4554 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.2403 | 126.4554 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.17143 | 126.4554 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06833 | 126.4554 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.29313 | 126.4554 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.27338 | 126.4554 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.27338 | 126.4554 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.27338 | 126.4554 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.27338 | 126.4554 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.052933 | 126.4554 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.12187 | 126.4554 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.12187 | 126.4554 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.20101 | 126.4554 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10822 | 126.4554 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11034 | 126.4554 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.19302 | 118.3169 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053394 | 118.3169 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.079445 | 118.3169 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.19872 | 118.3169 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.19302 | 118.3169 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065192 | 118.3169 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.29508 | 118.3169 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.27452 | 118.3169 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.27452 | 118.3169 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.27452 | 118.3169 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.27452 | 118.3169 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.050754 | 118.3169 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11948 | 118.3169 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11948 | 118.3169 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.19945 | 118.3169 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10873 | 118.3169 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.051626 | 103.2314 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.077412 | 103.2314 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.15392 | 103.2314 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.030328 | 103.2314 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.04678 | 103.2314 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.063022 | 103.2314 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.28856 | 103.2314 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.26655 | 103.2314 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.26655 | 103.2314 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.26655 | 103.2314 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.26655 | 103.2314 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.049911 | 103.2314 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.11697 | 103.2314 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.11697 | 103.2314 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.035771 | 103.2314 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.18339 | 103.2314 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.032483 | 103.2314 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.03469 | 103.2314 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.10457 | 103.2314 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.17143 | 126.4537 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.056465 | 126.4537 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.080669 | 126.4537 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.2403 | 126.4537 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.17143 | 126.4537 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06833 | 126.4537 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.29313 | 126.4537 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.27338 | 126.4537 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.27338 | 126.4537 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.27338 | 126.4537 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.27338 | 126.4537 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.052933 | 126.4537 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.12187 | 126.4537 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.12187 | 126.4537 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.20101 | 126.4537 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10822 | 126.4537 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11034 | 126.4537 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.058822 | 123.9645 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070603 | 123.9645 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.17489 | 123.9645 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070734 | 123.9645 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.31006 | 123.9645 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.29849 | 123.9645 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.29849 | 123.9645 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.29849 | 123.9645 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.29849 | 123.9645 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.058569 | 123.9645 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.12865 | 123.9645 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.12865 | 123.9645 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.22902 | 123.9645 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.12301 | 123.9645 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.058822 | 124.8131 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070603 | 124.8131 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.17489 | 124.8131 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070734 | 124.8131 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.31006 | 124.8131 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.29849 | 124.8131 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.29849 | 124.8131 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.29849 | 124.8131 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.29849 | 124.8131 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.058569 | 124.8131 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.12865 | 124.8131 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.12865 | 124.8131 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.22902 | 124.8131 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.12301 | 124.8131 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076468 | 134.4897 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10311 | 134.4897 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.1731 | 134.4897 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061442 | 134.4897 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.090757 | 134.4897 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.3115 | 134.4897 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.28902 | 134.4897 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.28902 | 134.4897 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.28902 | 134.4897 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.28902 | 134.4897 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11363 | 134.4897 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.16558 | 134.4897 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.16558 | 134.4897 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.057464 | 134.4897 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.20539 | 134.4897 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.13215 | 134.4897 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076468 | 138.4923 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10311 | 138.4923 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.1731 | 138.4923 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061442 | 138.4923 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.090757 | 138.4923 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.3115 | 138.4923 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.28902 | 138.4923 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.28902 | 138.4923 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.28902 | 138.4923 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.28902 | 138.4923 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11363 | 138.4923 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.16558 | 138.4923 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.16558 | 138.4923 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.057464 | 138.4923 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.20539 | 138.4923 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.13215 | 138.4923 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.19302 | 118.3169 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053394 | 118.3169 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.079445 | 118.3169 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.19872 | 118.3169 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.19302 | 118.3169 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065192 | 118.3169 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.29508 | 118.3169 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.27452 | 118.3169 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.27452 | 118.3169 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.27452 | 118.3169 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.27452 | 118.3169 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.050754 | 118.3169 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11948 | 118.3169 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11948 | 118.3169 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.19945 | 118.3169 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10873 | 118.3169 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.17143 | 126.4585 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.056465 | 126.4585 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.080669 | 126.4585 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.2403 | 126.4585 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.17143 | 126.4585 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06833 | 126.4585 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.29313 | 126.4585 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.27338 | 126.4585 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.27338 | 126.4585 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.27338 | 126.4585 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.27338 | 126.4585 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.052933 | 126.4585 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.12187 | 126.4585 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.12187 | 126.4585 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.20101 | 126.4585 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10822 | 126.4585 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11034 | 126.4585 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.17143 | 126.4585 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.056465 | 126.4585 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.080669 | 126.4585 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.2403 | 126.4585 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.17143 | 126.4585 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06833 | 126.4585 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.29313 | 126.4585 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.27338 | 126.4585 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.27338 | 126.4585 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.27338 | 126.4585 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.27338 | 126.4585 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.052933 | 126.4585 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.12187 | 126.4585 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.12187 | 126.4585 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.20101 | 126.4585 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10822 | 126.4585 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11034 | 126.4585 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.17143 | 128.9416 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.056465 | 128.9416 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.080669 | 128.9416 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.2403 | 128.9416 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.17143 | 128.9416 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06833 | 128.9416 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.29313 | 128.9416 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27338 | 128.9416 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27338 | 128.9416 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27338 | 128.9416 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27338 | 128.9416 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.052933 | 128.9416 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.12187 | 128.9416 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.12187 | 128.9416 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.20101 | 128.9416 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10822 | 128.9416 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11034 | 128.9416 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.19302 | 120.9185 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053394 | 120.9185 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.079445 | 120.9185 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.19872 | 120.9185 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.19302 | 120.9185 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065192 | 120.9185 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.29508 | 120.9185 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27452 | 120.9185 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27452 | 120.9185 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27452 | 120.9185 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27452 | 120.9185 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.050754 | 120.9185 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11948 | 120.9185 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11948 | 120.9185 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.19945 | 120.9185 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10873 | 120.9185 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.051626 | 105.8076 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.077412 | 105.8076 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.15392 | 105.8076 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.030328 | 105.8076 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.04678 | 105.8076 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.063022 | 105.8076 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.28856 | 105.8076 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.26655 | 105.8076 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.26655 | 105.8076 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.26655 | 105.8076 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.26655 | 105.8076 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.049911 | 105.8076 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.11697 | 105.8076 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.11697 | 105.8076 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.035771 | 105.8076 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.18339 | 105.8076 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.032483 | 105.8076 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.03469 | 105.8076 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.10457 | 105.8076 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.17143 | 128.9402 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.056465 | 128.9402 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.080669 | 128.9402 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.2403 | 128.9402 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.17143 | 128.9402 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06833 | 128.9402 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.29313 | 128.9402 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27338 | 128.9402 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27338 | 128.9402 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27338 | 128.9402 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27338 | 128.9402 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.052933 | 128.9402 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.12187 | 128.9402 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.12187 | 128.9402 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.20101 | 128.9402 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10822 | 128.9402 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11034 | 128.9402 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.058822 | 126.986 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070603 | 126.986 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.17489 | 126.986 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070734 | 126.986 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.31006 | 126.986 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.29849 | 126.986 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.29849 | 126.986 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.29849 | 126.986 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.29849 | 126.986 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.058569 | 126.986 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.12865 | 126.986 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.12865 | 126.986 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.22902 | 126.986 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.12301 | 126.986 | Single 531451 MINGO7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.058822 | 127.85 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070603 | 127.85 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.17489 | 127.85 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070734 | 127.85 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.31006 | 127.85 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.29849 | 127.85 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.29849 | 127.85 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.29849 | 127.85 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.29849 | 127.85 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.058569 | 127.85 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.12865 | 127.85 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.12865 | 127.85 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.22902 | 127.85 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.12301 | 127.85 | Single 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076468 | 137.9368 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10311 | 137.9368 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.1731 | 137.9368 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.061442 | 137.9368 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.090757 | 137.9368 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.3115 | 137.9368 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.28902 | 137.9368 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.28902 | 137.9368 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.28902 | 137.9368 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.28902 | 137.9368 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11363 | 137.9368 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.16558 | 137.9368 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.16558 | 137.9368 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.057464 | 137.9368 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.20539 | 137.9368 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.13215 | 137.9368 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076468 | 142.1108 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10311 | 142.1108 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.1731 | 142.1108 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.061442 | 142.1108 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.090757 | 142.1108 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.3115 | 142.1108 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.28902 | 142.1108 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.28902 | 142.1108 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.28902 | 142.1108 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.28902 | 142.1108 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11363 | 142.1108 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.16558 | 142.1108 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.16558 | 142.1108 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.057464 | 142.1108 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.20539 | 142.1108 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.13215 | 142.1108 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.19302 | 120.9185 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.053394 | 120.9185 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.079445 | 120.9185 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.19872 | 120.9185 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.19302 | 120.9185 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065192 | 120.9185 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.29508 | 120.9185 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27452 | 120.9185 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27452 | 120.9185 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27452 | 120.9185 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27452 | 120.9185 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.050754 | 120.9185 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11948 | 120.9185 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11948 | 120.9185 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.19945 | 120.9185 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10873 | 120.9185 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.17143 | 128.9449 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.056465 | 128.9449 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.080669 | 128.9449 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.2403 | 128.9449 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.17143 | 128.9449 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06833 | 128.9449 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.29313 | 128.9449 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27338 | 128.9449 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27338 | 128.9449 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27338 | 128.9449 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27338 | 128.9449 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.052933 | 128.9449 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.12187 | 128.9449 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.12187 | 128.9449 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.20101 | 128.9449 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10822 | 128.9449 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11034 | 128.9449 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.17143 | 128.9449 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.056465 | 128.9449 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.080669 | 128.9449 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.2403 | 128.9449 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.17143 | 128.9449 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06833 | 128.9449 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.29313 | 128.9449 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27338 | 128.9449 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27338 | 128.9449 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27338 | 128.9449 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27338 | 128.9449 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.052933 | 128.9449 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.12187 | 128.9449 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.12187 | 128.9449 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.20101 | 128.9449 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10822 | 128.9449 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11034 | 128.9449 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.14787 | 103.2292 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-006 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.14719 | 103.2292 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.034962 | 103.2292 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.040406 | 103.2292 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.11211 | 103.2292 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.14787 | 103.2292 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.039374 | 103.2292 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.10369 | 103.2292 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.098093 | 103.2292 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.098093 | 103.2292 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.098093 | 103.2292 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.098093 | 103.2292 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.052943 | 103.2292 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.066277 | 103.2292 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.066277 | 103.2292 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.078882 | 103.2292 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.12535 | 103.2292 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | A | 773 | 0.051385 | 103.2292 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523961 POTTER_CO 7 345 784950 G24-266_TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.1887 | 125.3403 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12375 | 125.3403 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.085723 | 125.3403 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.065836 | 125.3403 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.18116 | 140.0414 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.1094 | 140.0414 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.095359 | 140.0414 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.088018 | 140.0414 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.18116 | 140.0414 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.1094 | 140.0414 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.095359 | 140.0414 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.088018 | 140.0414 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.18116 | 140.0447 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.1094 | 140.0447 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.095359 | 140.0447 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.088018 | 140.0447 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.1887 | 125.3633 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12375 | 125.3633 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.085723 | 125.3633 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.065836 | 125.3633 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.1887 | 125.3403 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12375 | 125.3403 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.085723 | 125.3403 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.065836 | 125.3403 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.1887 | 138.1583 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12375 | 138.1583 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.085723 | 138.1583 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.065836 | 138.1583 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.19215 | 169.5199 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12836 | 169.5199 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12836 | 169.5199 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12836 | 169.5199 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.37728 | 188.6743 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.23275 | 188.6743 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.161 | 188.6743 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12348 | 188.6743 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530565 SEWARD 2 69 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 1 | 192.4204 | Single 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530565 SEWARD 2 69 530569 GB STH 2 69 1 | B | 35 | 0.21246 | 123.2607 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530565 SEWARD 2 69 530569 GB STH 2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530565 SEWARD 2 69 530569 GB STH 2 69 1 | B | 35 | 0.13094 | 123.2607 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530565 SEWARD 2 69 530569 GB STH 2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530565 SEWARD 2 69 530569 GB STH 2 69 1 | B | 35 | 0.090543 | 123.2607 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530565 SEWARD 2 69 530569 GB STH 2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530565 SEWARD 2 69 530569 GB STH 2 69 1 | B | 35 | 0.06942 | 123.2607 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530565 SEWARD 2 69 530569 GB STH 2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530565 SEWARD 2 69 530569 GB STH 2 69 1 | B | 35 | 0.56417 | 125.0294 | Single 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530565 SEWARD 2 69 530569 GB STH 2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530569 GB STH 2 69 530596 WPRTTS 2 69 1 | B | 35 | 0.56417 | 120.4443 | Single 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530569 GB STH 2 69 530596 WPRTTS 2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530570 GT BND 2 69 530596 WPRTTS 2 69 1 | B | 35 | 0.56417 | 119.3275 | Single 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530570 GT BND 2 69 530596 WPRTTS 2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | A | 106 | 0.15601 | 129.8085 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | A | 106 | 0.054879 | 129.8085 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | A | 106 | 0.27041 | 129.8085 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | A | 106 | 0.18778 | 129.8085 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | A | 106 | 0.14458 | 129.8085 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 118 | 0.22456 | 148.7056 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 118 | 0.082735 | 148.7056 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 118 | 0.38513 | 148.7056 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 118 | 0.38513 | 148.7056 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 118 | 0.19337 | 178.9079 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 118 | 0.071655 | 178.9079 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 118 | 0.33114 | 178.9079 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 118 | 0.29107 | 178.9079 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 118 | 0.27011 | 178.9079 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 118 | 0.22456 | 148.9917 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 118 | 0.082735 | 148.9917 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 118 | 0.38513 | 148.9917 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 118 | 0.38513 | 148.9917 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 118 | 0.19337 | 178.9079 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 118 | 0.071655 | 178.9079 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 118 | 0.33114 | 178.9079 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 118 | 0.29107 | 178.9079 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 118 | 0.27011 | 178.9079 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 118 | 0.19337 | 178.9101 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 118 | 0.071655 | 178.9101 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 118 | 0.33114 | 178.9101 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 118 | 0.29107 | 178.9101 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 118 | 0.27011 | 178.9101 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 118 | 0.48009 | 143.3751 | P12:115:MIDW:GREAT BEND-SEWARD-ST.JOHN:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 118 | 0.33281 | 143.3751 | P12:115:MIDW:GREAT BEND-SEWARD-ST.JOHN:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 118 | 0.25579 | 143.3751 | P12:115:MIDW:GREAT BEND-SEWARD-ST.JOHN:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 118 | 0.22481 | 152.1497 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 118 | 0.082987 | 152.1497 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 118 | 0.38538 | 152.1497 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 118 | 0.38538 | 152.1497 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 118 | 0.22456 | 212.5689 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 118 | 0.082735 | 212.5689 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 118 | 0.38513 | 212.5689 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 118 | 0.38513 | 212.5689 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 118 | 0.38513 | 212.5689 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 118 | 0.29632 | 142.7124 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 118 | 0.36672 | 142.7124 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 118 | 0.25438 | 142.7124 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 118 | 0.19564 | 142.7124 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 118 | 0.48009 | 143.3752 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-GREATBEND:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 118 | 0.33281 | 143.3752 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-GREATBEND:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 118 | 0.25579 | 143.3752 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-GREATBEND:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | A | 106 | 0.15601 | 127.3732 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | A | 106 | 0.054879 | 127.3732 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | A | 106 | 0.27041 | 127.3732 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | A | 106 | 0.18778 | 127.3732 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | A | 106 | 0.14458 | 127.3732 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 118 | 0.22456 | 146.5221 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 118 | 0.082735 | 146.5221 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 118 | 0.38513 | 146.5221 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 118 | 0.38513 | 146.5221 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 118 | 0.19337 | 176.712 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 118 | 0.071655 | 176.712 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 118 | 0.33114 | 176.712 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 118 | 0.29107 | 176.712 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 118 | 0.27011 | 176.712 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 118 | 0.22456 | 146.808 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 118 | 0.082735 | 146.808 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 118 | 0.38513 | 146.808 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 118 | 0.38513 | 146.808 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 118 | 0.19337 | 176.712 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 118 | 0.071655 | 176.712 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 118 | 0.33114 | 176.712 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 118 | 0.29107 | 176.712 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 118 | 0.27011 | 176.712 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 118 | 0.19337 | 176.7142 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 118 | 0.071655 | 176.7142 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 118 | 0.33114 | 176.7142 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 118 | 0.29107 | 176.7142 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 118 | 0.27011 | 176.7142 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 118 | 0.48009 | 141.1765 | P12:115:MIDW:GREAT BEND-SEWARD-ST.JOHN:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 118 | 0.33281 | 141.1765 | P12:115:MIDW:GREAT BEND-SEWARD-ST.JOHN:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 118 | 0.25579 | 141.1765 | P12:115:MIDW:GREAT BEND-SEWARD-ST.JOHN:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 118 | 0.22481 | 149.9598 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 118 | 0.082987 | 149.9598 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 118 | 0.38538 | 149.9598 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 118 | 0.38538 | 149.9598 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 118 | 0.22456 | 210.2877 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 118 | 0.082735 | 210.2877 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 118 | 0.38513 | 210.2877 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 118 | 0.38513 | 210.2877 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 118 | 0.38513 | 210.2877 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 118 | 0.29632 | 140.5317 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 118 | 0.36672 | 140.5317 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 118 | 0.25438 | 140.5317 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 118 | 0.19564 | 140.5317 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 118 | 0.48009 | 141.1766 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-GREATBEND:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 118 | 0.33281 | 141.1766 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-GREATBEND:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 118 | 0.25579 | 141.1766 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-GREATBEND:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.22456 | 120.9623 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.082735 | 120.9623 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.38513 | 120.9623 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.38513 | 120.9623 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.19337 | 141.5002 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.071655 | 141.5002 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.33114 | 141.5002 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.29107 | 141.5002 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.27011 | 141.5002 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.22456 | 121.1613 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.082735 | 121.1613 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.38513 | 121.1613 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.38513 | 121.1613 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.19337 | 141.5002 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.071655 | 141.5002 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.33114 | 141.5002 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.29107 | 141.5002 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.27011 | 141.5002 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.19337 | 141.5017 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.071655 | 141.5017 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.33114 | 141.5017 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.29107 | 141.5017 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.27011 | 141.5017 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.48009 | 117.5446 | P12:115:MIDW:GREAT BEND-SEWARD-ST.JOHN:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.33281 | 117.5446 | P12:115:MIDW:GREAT BEND-SEWARD-ST.JOHN:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.25579 | 117.5446 | P12:115:MIDW:GREAT BEND-SEWARD-ST.JOHN:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.22481 | 123.3804 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.082987 | 123.3804 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.38538 | 123.3804 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.38538 | 123.3804 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.22456 | 165.2081 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.082735 | 165.2081 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.38513 | 165.2081 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.38513 | 165.2081 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.38513 | 165.2081 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.29632 | 116.8679 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.36672 | 116.8679 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.25438 | 116.8679 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.19564 | 116.8679 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.48009 | 117.5447 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-GREATBEND:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.33281 | 117.5447 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-GREATBEND:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 179 | 0.25579 | 117.5447 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-GREATBEND:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.1887 | 125.3403 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12375 | 125.3403 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.085723 | 125.3403 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.065836 | 125.3403 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.18116 | 140.0414 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.1094 | 140.0414 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.095359 | 140.0414 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.088018 | 140.0414 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.18116 | 140.0414 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.1094 | 140.0414 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.095359 | 140.0414 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.088018 | 140.0414 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.18116 | 140.0447 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.1094 | 140.0447 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.095359 | 140.0447 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.088018 | 140.0447 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.1887 | 125.3633 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12375 | 125.3633 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.085723 | 125.3633 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.065836 | 125.3633 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.1887 | 125.3403 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12375 | 125.3403 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.085723 | 125.3403 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.065836 | 125.3403 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.1887 | 138.1583 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12375 | 138.1583 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.085723 | 138.1583 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.065836 | 138.1583 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.19215 | 169.5199 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12836 | 169.5199 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12836 | 169.5199 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12836 | 169.5199 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.37728 | 188.6743 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.23275 | 188.6743 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.161 | 188.6743 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 0.12348 | 188.6743 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 3WXFMR 531:SEWARD T1 69 1 | B | 44.8 | 1 | 192.4204 | Single 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer 530565 SEWARD 2 69 530631 SWRD1 1 12 530679 SEWRDMW3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | A | 40 | 0.83083 | 128.5656 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 40 | 0.83083 | 158.2042 | Single 539696 ST-JOHN3 115 783121 GEN-2024-205 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 40 | 0.83083 | 150.4882 | Single 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 40 | 0.83083 | 151.1152 | GEN-2024-257_POI_539756_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 40 | 0.83083 | 151.1198 | Single 539756 SKLYVL_GOAB3 115 784681 GEN-2024-257 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 40 | 0.83083 | 158.2029 | Single 783121 GEN-2024-205 115 783122 G24-205XFMR1 34 783137 'G24-205TER1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 40 | 0.83083 | 149.8098 | Single 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 40 | 0.83083 | 150.4882 | P12:115:SUNC:PRICHARD-SEMCRUDE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 40 | 0.83083 | 157.6654 | GEN-2024-205_POI_539696_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 40 | 1 | 197.5091 | Single 530679 SEWRDMW3 115 530565 SEWARD2 69 530631 'SWRD1 1 ' 12 1 | TDF Impact | Rebuild line 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 40 | 0.83083 | 151.1153 | Single 784681 GEN-2024-257 115 784682 G24-257XFMR1 34 784697 'G24-257TER1 ' 1 1 | TDF Impact | Rebuild line 530679 SEWRDMW3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | A | 106 | 0.15601 | 121.5974 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | A | 106 | 0.054879 | 121.5974 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | A | 106 | 0.27041 | 121.5974 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | A | 106 | 0.18778 | 121.5974 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | A | 106 | 0.14458 | 121.5974 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 118 | 0.22456 | 141.3794 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 118 | 0.082735 | 141.3794 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 118 | 0.38513 | 141.3794 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 118 | 0.38513 | 141.3794 | P12:115:SUNC:BARBER-RIVERROAD:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 118 | 0.19337 | 171.6025 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 118 | 0.071655 | 171.6025 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 118 | 0.33114 | 171.6025 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 118 | 0.29107 | 171.6025 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 118 | 0.27011 | 171.6025 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 118 | 0.22456 | 141.661 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 118 | 0.082735 | 141.661 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 118 | 0.38513 | 141.661 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 118 | 0.38513 | 141.661 | Single 539649 SAWYER3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 118 | 0.19337 | 171.6025 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 118 | 0.071655 | 171.6025 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 118 | 0.33114 | 171.6025 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 118 | 0.29107 | 171.6025 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 118 | 0.27011 | 171.6025 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 118 | 0.19337 | 171.6048 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 118 | 0.071655 | 171.6048 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 118 | 0.33114 | 171.6048 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 118 | 0.29107 | 171.6048 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 118 | 0.27011 | 171.6048 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 118 | 0.48009 | 136.127 | P12:115:MIDW:GREAT BEND-SEWARD-ST.JOHN:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 118 | 0.33281 | 136.127 | P12:115:MIDW:GREAT BEND-SEWARD-ST.JOHN:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 118 | 0.25579 | 136.127 | P12:115:MIDW:GREAT BEND-SEWARD-ST.JOHN:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 118 | 0.22481 | 144.8419 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 118 | 0.082987 | 144.8419 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 118 | 0.38538 | 144.8419 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 118 | 0.38538 | 144.8419 | Single 539648 PRICHRD3 115 539651 RVROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 118 | 0.22456 | 205.5315 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 118 | 0.082735 | 205.5315 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 118 | 0.38513 | 205.5315 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 118 | 0.38513 | 205.5315 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 118 | 0.38513 | 205.5315 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 118 | 0.29632 | 135.3815 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 118 | 0.36672 | 135.3815 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 118 | 0.25438 | 135.3815 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 118 | 0.19564 | 135.3815 | Single 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 118 | 0.48009 | 136.1271 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-GREATBEND:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 118 | 0.33281 | 136.1271 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-GREATBEND:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 118 | 0.25579 | 136.1271 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-GREATBEND:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531357 RULETON3 115 531368 LAWNRID3 115 1 | B | 129.3 | 1 | 110.6451 | Single 531365 BIRDCTY3 115 531370 STFRAN3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 531357 RULETON3 115 531368 LAWNRID3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531357 RULETON3 115 531368 LAWNRID3 115 1 | B | 129.3 | 1 | 108.4867 | Single 531487 MCDONLD3 115 531488 BVRVLYT3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 531357 RULETON3 115 531368 LAWNRID3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531357 RULETON3 115 531368 LAWNRID3 115 1 | B | 129.3 | 1 | 107.4457 | P12:115:MIDW-SUNC:ATWOOD-BVERVLLY:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 531357 RULETON3 115 531368 LAWNRID3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531357 RULETON3 115 531368 LAWNRID3 115 1 | B | 129.3 | 1 | 109.7843 | Single 531365 BIRDCTY3 115 531487 MCDONLD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 531357 RULETON3 115 531368 LAWNRID3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531391 PIONEER3 115 531483 GRANTTP3 115 1 | B | 249 | 1 | 123.4048 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 531391 PIONEER3 115 531483 GRANTTP3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531391 PIONEER3 115 531483 GRANTTP3 115 1 | B | 249 | 1 | 123.4048 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 531391 PIONEER3 115 531483 GRANTTP3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531391 PIONEER3 115 531483 GRANTTP3 115 1 | B | 249 | 1 | 123.4048 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 531391 PIONEER3 115 531483 GRANTTP3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531391 PIONEER3 115 531483 GRANTTP3 115 1 | B | 249 | 1 | 123.4048 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 531391 PIONEER3 115 531483 GRANTTP3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 239 | 0.71819 | 117.4026 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 239 | 0.10129 | 117.4026 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 239 | 0.71819 | 117.4026 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | A | 239 | 0.73797 | 117.4026 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | A | 239 | 0.085553 | 117.4026 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | A | 239 | 0.73797 | 117.4026 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | A | 239 | 0.030674 | 117.4026 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 239 | 0.72849 | 181.9709 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 239 | 0.13835 | 181.9709 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 239 | 0.72849 | 181.9709 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 239 | 0.092985 | 181.9709 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 239 | 0.089252 | 181.9709 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 239 | 0.089252 | 181.9709 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 239 | 0.089252 | 181.9709 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 239 | 0.089252 | 181.9709 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 239 | 0.079595 | 181.9709 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 239 | 0.77553 | 137.014 | Single 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 'HOLCTER1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 239 | 0.2173 | 137.014 | Single 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 'HOLCTER1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 239 | 0.77553 | 137.014 | Single 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 'HOLCTER1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 239 | 1 | 127.6903 | P12:115:SUNC:PIONEER-HUGOTON:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 239 | 1 | 127.6903 | P12:115:SUNC:PIONEER-HUGOTON:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 239 | 0.71819 | 163.9895 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 239 | 0.10129 | 163.9895 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 239 | 0.71819 | 163.9895 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 239 | 0.71819 | 163.4741 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 239 | 0.10129 | 163.4741 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 239 | 0.71819 | 163.4741 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 239 | 0.71809 | 163.4716 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 239 | 0.10095 | 163.4716 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 239 | 0.71809 | 163.4716 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 239 | 0.051249 | 163.4716 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 239 | 1 | 127.6727 | Single 531481 HUGOTON3 115 531483 GRANTTP3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 239 | 1 | 127.6727 | Single 531481 HUGOTON3 115 531483 GRANTTP3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 239 | 0.71819 | 163.4741 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 239 | 0.10129 | 163.4741 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 239 | 0.71819 | 163.4741 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 239 | 0.71819 | 163.8805 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 239 | 0.10129 | 163.8805 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | B | 239 | 0.71819 | 163.8805 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | A | 378.9 | 0.64471 | 102.6623 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-006 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | A | 378.9 | 0.033908 | 102.6623 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | A | 378.9 | 0.15266 | 102.6623 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | A | 378.9 | 0.64471 | 102.6623 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | A | 378.9 | 0.031131 | 102.6623 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | A | 378.9 | 0.36075 | 102.6623 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.63699 | 109.189 | Single 523823 CARPENTER7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.15881 | 109.189 | Single 523823 CARPENTER7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.63699 | 109.189 | Single 523823 CARPENTER7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.35692 | 109.189 | Single 523823 CARPENTER7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.62086 | 162.1801 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.22956 | 162.1801 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.62086 | 162.1801 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.12862 | 162.1801 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.12297 | 162.1801 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.12297 | 162.1801 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.12297 | 162.1801 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.12297 | 162.1801 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.10486 | 162.1801 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.35096 | 162.1801 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.69982 | 114.3719 | Single 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 'HOLCTER1 ' 13 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.34593 | 114.3719 | Single 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 'HOLCTER1 ' 13 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.69982 | 114.3719 | Single 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 'HOLCTER1 ' 13 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.41422 | 114.3719 | Single 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 'HOLCTER1 ' 13 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.60769 | 149.1276 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.18213 | 149.1276 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.60769 | 149.1276 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.063314 | 149.1276 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.063116 | 149.1276 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.063116 | 149.1276 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.063116 | 149.1276 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.063116 | 149.1276 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.066244 | 149.1276 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.34238 | 149.1276 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.60769 | 148.9439 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.18213 | 148.9439 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.60769 | 148.9439 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.063314 | 148.9439 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.063116 | 148.9439 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.063116 | 148.9439 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.063116 | 148.9439 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.063116 | 148.9439 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.066244 | 148.9439 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.34238 | 148.9439 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.60773 | 146.6474 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.18226 | 146.6474 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.60773 | 146.6474 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.063703 | 146.6474 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.06182 | 146.6474 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.06182 | 146.6474 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.06182 | 146.6474 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.06182 | 146.6474 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.065557 | 146.6474 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.34246 | 146.6474 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.60769 | 148.9439 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.18213 | 148.9439 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.60769 | 148.9439 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.063314 | 148.9439 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.063116 | 148.9439 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.063116 | 148.9439 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.063116 | 148.9439 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.063116 | 148.9439 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.066244 | 148.9439 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.34238 | 148.9439 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.60769 | 149.0293 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.18213 | 149.0293 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.60769 | 149.0293 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.063314 | 149.0293 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.063116 | 149.0293 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.063116 | 149.0293 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.063116 | 149.0293 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.063116 | 149.0293 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.066244 | 149.0293 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 398.2 | 0.34238 | 149.0293 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 197.4 | 0.09121 | 110.1916 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 197.4 | 0.35635 | 110.1916 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 197.4 | 0.080839 | 106.1585 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 197.4 | 0.35448 | 106.1585 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 197.4 | 0.080839 | 106.3897 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 197.4 | 0.35448 | 106.3897 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 197.4 | 0.081315 | 101.347 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 197.4 | 0.35474 | 101.347 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 197.4 | 0.080839 | 106.3897 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 197.4 | 0.35448 | 106.3897 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 197.4 | 0.080839 | 106.0905 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 197.4 | 0.35448 | 106.0905 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 275.7 | 0.24669 | 103.5716 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 275.7 | 0.24669 | 103.5716 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 275.7 | 0.24669 | 103.5716 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 275.7 | 0.24669 | 103.5716 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 275.7 | 0.13537 | 103.5716 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 275.7 | 0.2499 | 111.6117 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 275.7 | 0.2499 | 111.6117 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 275.7 | 0.2499 | 111.6117 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 275.7 | 0.2499 | 111.6117 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 275.7 | 0.13819 | 111.6117 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531448 HOLCOMB3 115 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.47797 | 108.0144 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531448 HOLCOMB3 115 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.68815 | 108.0144 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531448 HOLCOMB3 115 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.47797 | 108.0144 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531448 HOLCOMB3 115 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.067842 | 108.0144 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531448 HOLCOMB3 115 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.33966 | 108.0144 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531448 HOLCOMB3 115 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.47797 | 108.0043 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531448 HOLCOMB3 115 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.68815 | 108.0043 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531448 HOLCOMB3 115 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.47797 | 108.0043 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531448 HOLCOMB3 115 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.067842 | 108.0043 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531448 HOLCOMB3 115 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.33966 | 108.0043 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531448 HOLCOMB3 115 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.47797 | 108.0147 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531448 HOLCOMB3 115 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.68815 | 108.0147 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531448 HOLCOMB3 115 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.47797 | 108.0147 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531448 HOLCOMB3 115 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.067842 | 108.0147 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531448 HOLCOMB3 115 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.33966 | 108.0147 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531448 HOLCOMB3 115 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.1599 | 130.8737 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531448 HOLCOMB3 115 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.60507 | 130.8737 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531448 HOLCOMB3 115 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.1599 | 130.8737 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531448 HOLCOMB3 115 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.19038 | 130.8737 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531448 HOLCOMB3 115 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.19038 | 130.8737 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531448 HOLCOMB3 115 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.19038 | 130.8737 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531448 HOLCOMB3 115 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.19038 | 130.8737 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531448 HOLCOMB3 115 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.1648 | 130.8737 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531448 HOLCOMB3 115 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.15518 | 130.8737 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531448 HOLCOMB3 115 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.47797 | 108.0147 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531448 HOLCOMB3 115 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.68815 | 108.0147 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531448 HOLCOMB3 115 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.47797 | 108.0147 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531448 HOLCOMB3 115 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.067842 | 108.0147 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531448 HOLCOMB3 115 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.33966 | 108.0147 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531449 HOLCOMB7 345 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.47797 | 108.0144 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531449 HOLCOMB7 345 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.68815 | 108.0144 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531449 HOLCOMB7 345 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.47797 | 108.0144 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531449 HOLCOMB7 345 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.067842 | 108.0144 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 531449 HOLCOMB7 345 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.33966 | 108.0144 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531449 HOLCOMB7 345 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.47797 | 108.0043 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531449 HOLCOMB7 345 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.68815 | 108.0043 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531449 HOLCOMB7 345 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.47797 | 108.0043 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531449 HOLCOMB7 345 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.067842 | 108.0043 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 531449 HOLCOMB7 345 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.33966 | 108.0043 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531449 HOLCOMB7 345 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.47797 | 108.0147 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531449 HOLCOMB7 345 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.68815 | 108.0147 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531449 HOLCOMB7 345 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.47797 | 108.0147 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531449 HOLCOMB7 345 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.067842 | 108.0147 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 531449 HOLCOMB7 345 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.33966 | 108.0147 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531449 HOLCOMB7 345 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.1599 | 130.8737 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531449 HOLCOMB7 345 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.60507 | 130.8737 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531449 HOLCOMB7 345 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.1599 | 130.8737 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 531449 HOLCOMB7 345 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.19038 | 130.8737 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 531449 HOLCOMB7 345 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.19038 | 130.8737 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 531449 HOLCOMB7 345 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.19038 | 130.8737 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 531449 HOLCOMB7 345 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.19038 | 130.8737 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531449 HOLCOMB7 345 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.1648 | 130.8737 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 531449 HOLCOMB7 345 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.15518 | 130.8737 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531449 HOLCOMB7 345 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.47797 | 108.0147 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531449 HOLCOMB7 345 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.68815 | 108.0147 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531449 HOLCOMB7 345 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.47797 | 108.0147 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531449 HOLCOMB7 345 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.067842 | 108.0147 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 531449 HOLCOMB7 345 3WXFMR 534:HOLCOMB 345 1 | B | 358.5 | 0.33966 | 108.0147 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 HOLCTER1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.09657 | 106.4836 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-006 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.05879 | 106.4836 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.053907 | 106.4836 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.063147 | 106.4836 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.11786 | 106.4836 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.09657 | 106.4836 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.059506 | 106.4836 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.12025 | 106.4836 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17434 | 106.4836 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17434 | 106.4836 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17434 | 106.4836 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17434 | 106.4836 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.059936 | 106.4836 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.076817 | 106.4836 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.076817 | 106.4836 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.24812 | 106.4836 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.085885 | 106.4836 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.12301 | 106.4836 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.098202 | 112.209 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.23169 | 112.209 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.098202 | 112.209 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.28795 | 112.209 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.32926 | 112.209 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.32926 | 112.209 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.32926 | 112.209 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.32926 | 112.209 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.3467 | 112.209 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.08611 | 112.209 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.12799 | 112.209 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.09657 | 106.3627 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-006 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.05879 | 106.3627 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.053907 | 106.3627 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.063147 | 106.3627 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.11786 | 106.3627 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.09657 | 106.3627 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.059506 | 106.3627 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.12025 | 106.3627 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17434 | 106.3627 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17434 | 106.3627 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17434 | 106.3627 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17434 | 106.3627 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.059936 | 106.3627 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.076817 | 106.3627 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.076817 | 106.3627 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.24812 | 106.3627 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.085885 | 106.3627 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.12301 | 106.3627 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.094298 | 107.8632 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-006 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.057739 | 107.8632 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.053629 | 107.8632 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.062419 | 107.8632 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.11489 | 107.8632 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.094298 | 107.8632 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.059098 | 107.8632 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.11697 | 107.8632 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17048 | 107.8632 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17048 | 107.8632 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17048 | 107.8632 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17048 | 107.8632 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.05897 | 107.8632 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.075248 | 107.8632 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.075248 | 107.8632 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.24394 | 107.8632 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.083983 | 107.8632 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.12144 | 107.8632 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.058507 | 139.9749 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.055525 | 139.9749 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.092863 | 139.9749 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.058507 | 139.9749 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.061941 | 139.9749 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.5477 | 139.9749 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.5477 | 139.9749 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.5477 | 139.9749 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.5477 | 139.9749 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.44725 | 139.9749 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17511 | 139.9749 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.12547 | 104.2913 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.14481 | 104.2913 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.12547 | 104.2913 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.15102 | 104.2913 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.20422 | 104.2913 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.20422 | 104.2913 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.20422 | 104.2913 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.20422 | 104.2913 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.052758 | 104.2913 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.077509 | 104.2913 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.077509 | 104.2913 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.2684 | 104.2913 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.098956 | 104.2913 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.11202 | 104.2913 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.09657 | 106.6033 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-006 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.05879 | 106.6033 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.053907 | 106.6033 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.063147 | 106.6033 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.11786 | 106.6033 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.09657 | 106.6033 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.059506 | 106.6033 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.12025 | 106.6033 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17434 | 106.6033 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17434 | 106.6033 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17434 | 106.6033 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17434 | 106.6033 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.059936 | 106.6033 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.076817 | 106.6033 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.076817 | 106.6033 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.24812 | 106.6033 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.085885 | 106.6033 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.12301 | 106.6033 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.069396 | 102.0189 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.12801 | 102.0189 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.069396 | 102.0189 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.14518 | 102.0189 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.19839 | 102.0189 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.19839 | 102.0189 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.19839 | 102.0189 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.19839 | 102.0189 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.051383 | 102.0189 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.074644 | 102.0189 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.074644 | 102.0189 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.26229 | 102.0189 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.067363 | 102.0189 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.10923 | 102.0189 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.069396 | 101.8293 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.12801 | 101.8293 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.069396 | 101.8293 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.14518 | 101.8293 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.19839 | 101.8293 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.19839 | 101.8293 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.19839 | 101.8293 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.19839 | 101.8293 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.051383 | 101.8293 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.074644 | 101.8293 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.074644 | 101.8293 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.26229 | 101.8293 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.067363 | 101.8293 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.10923 | 101.8293 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.061089 | 138.6973 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.054885 | 138.6973 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.090559 | 138.6973 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.061089 | 138.6973 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.061159 | 138.6973 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.54603 | 138.6973 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.54603 | 138.6973 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.54603 | 138.6973 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.54603 | 138.6973 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.44578 | 138.6973 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17405 | 138.6973 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531451 MINGO 7 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 531464 SETAB 3 115 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.31548 | 114.1896 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 531464 SETAB 3 115 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.31548 | 114.1896 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 531464 SETAB 3 115 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.31548 | 114.1896 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 531464 SETAB 3 115 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.31548 | 114.1896 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531464 SETAB 3 115 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.050846 | 114.1896 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 531464 SETAB 3 115 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.31822 | 120.3092 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 531464 SETAB 3 115 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.31822 | 120.3092 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 531464 SETAB 3 115 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.31822 | 120.3092 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 531464 SETAB 3 115 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.31822 | 120.3092 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531464 SETAB 3 115 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.053246 | 120.3092 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531465 SETAB 7 345 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.31548 | 114.1919 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531465 SETAB 7 345 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.31548 | 114.1919 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531465 SETAB 7 345 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.31548 | 114.1919 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531465 SETAB 7 345 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.31548 | 114.1919 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531465 SETAB 7 345 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.050846 | 114.1919 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531465 SETAB 7 345 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.31822 | 120.3116 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531465 SETAB 7 345 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.31822 | 120.3116 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531465 SETAB 7 345 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.31822 | 120.3116 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531465 SETAB 7 345 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.31822 | 120.3116 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531465 SETAB 7 345 3WXFMR 534:SETAB 345 1 | B | 308 | 0.053246 | 120.3116 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531259 SETAB 1 13 531464 SETAB 3 115 531465 SETAB 7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.14134 | 111.3133 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.15266 | 111.3133 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.20605 | 111.3133 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.21127 | 111.3133 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.14134 | 111.3133 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.090896 | 111.3133 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.20198 | 111.3133 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.23648 | 111.3133 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.22763 | 111.3133 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.22763 | 111.3133 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.22763 | 111.3133 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.22763 | 111.3133 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.46565 | 111.3133 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.42719 | 111.3133 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.42719 | 111.3133 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.096943 | 111.3133 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.20561 | 111.3133 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.051762 | 111.3133 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.17496 | 111.3133 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.073697 | 111.3133 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.053107 | 111.3133 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.054718 | 111.3133 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.22655 | 111.3133 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531481 HUGOTON3 115 531483 GRANTTP3 115 1 | B | 275.7 | 1 | 112.5932 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 531481 HUGOTON3 115 531483 GRANTTP3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531481 HUGOTON3 115 531483 GRANTTP3 115 1 | B | 275.7 | 1 | 112.5932 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 531481 HUGOTON3 115 531483 GRANTTP3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531481 HUGOTON3 115 531483 GRANTTP3 115 1 | B | 275.7 | 1 | 112.5932 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 531481 HUGOTON3 115 531483 GRANTTP3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531481 HUGOTON3 115 531483 GRANTTP3 115 1 | B | 275.7 | 1 | 112.5932 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 531481 HUGOTON3 115 531483 GRANTTP3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | A | 350 | 0.64471 | 102.774 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-006 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | A | 350 | 0.033908 | 102.774 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | A | 350 | 0.15266 | 102.774 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | A | 350 | 0.64471 | 102.774 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | A | 350 | 0.031131 | 102.774 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | A | 350 | 0.36075 | 102.774 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.63699 | 102.9604 | Single 523823 CARPENTER7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.15881 | 102.9604 | Single 523823 CARPENTER7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.63699 | 102.9604 | Single 523823 CARPENTER7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.35692 | 102.9604 | Single 523823 CARPENTER7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.62086 | 155.1155 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.22956 | 155.1155 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.62086 | 155.1155 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.12862 | 155.1155 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.12297 | 155.1155 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.12297 | 155.1155 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.12297 | 155.1155 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.12297 | 155.1155 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.10486 | 155.1155 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.35096 | 155.1155 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.69982 | 107.9124 | Single 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 'HOLCTER1 ' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.34593 | 107.9124 | Single 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 'HOLCTER1 ' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.69982 | 107.9124 | Single 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 'HOLCTER1 ' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.41422 | 107.9124 | Single 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 'HOLCTER1 ' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60769 | 142.1679 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.18213 | 142.1679 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60769 | 142.1679 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063314 | 142.1679 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063116 | 142.1679 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063116 | 142.1679 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063116 | 142.1679 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063116 | 142.1679 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.066244 | 142.1679 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.34238 | 142.1679 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60769 | 143.3786 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.18213 | 143.3786 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60769 | 143.3786 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063314 | 143.3786 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063116 | 143.3786 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063116 | 143.3786 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063116 | 143.3786 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063116 | 143.3786 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.066244 | 143.3786 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.34238 | 143.3786 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60773 | 140.2594 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.18226 | 140.2594 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60773 | 140.2594 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063703 | 140.2594 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.06182 | 140.2594 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.06182 | 140.2594 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.06182 | 140.2594 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.06182 | 140.2594 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065557 | 140.2594 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.34246 | 140.2594 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60769 | 143.3786 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.18213 | 143.3786 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60769 | 143.3786 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063314 | 143.3786 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063116 | 143.3786 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063116 | 143.3786 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063116 | 143.3786 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063116 | 143.3786 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.066244 | 143.3786 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.34238 | 143.3786 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60769 | 142.1538 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.18213 | 142.1538 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60769 | 142.1538 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063314 | 142.1538 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063116 | 142.1538 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063116 | 142.1538 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063116 | 142.1538 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063116 | 142.1538 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.066244 | 142.1538 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531510 HARBNGR3 115 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.34238 | 142.1538 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | A | 350 | 0.64471 | 103.8236 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-006 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | A | 350 | 0.033908 | 103.8236 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | A | 350 | 0.15266 | 103.8236 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | A | 350 | 0.64471 | 103.8236 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | A | 350 | 0.031131 | 103.8236 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | A | 350 | 0.36075 | 103.8236 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.63699 | 104.5606 | Single 523823 CARPENTER7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.15881 | 104.5606 | Single 523823 CARPENTER7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.63699 | 104.5606 | Single 523823 CARPENTER7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.35692 | 104.5606 | Single 523823 CARPENTER7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.62086 | 154.9674 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.22956 | 154.9674 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.62086 | 154.9674 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.12862 | 154.9674 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.12297 | 154.9674 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.12297 | 154.9674 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.12297 | 154.9674 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.12297 | 154.9674 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.10486 | 154.9674 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.35096 | 154.9674 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.69982 | 110.2687 | Single 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 'HOLCTER1 ' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.34593 | 110.2687 | Single 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 'HOLCTER1 ' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.69982 | 110.2687 | Single 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 'HOLCTER1 ' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.41422 | 110.2687 | Single 531448 HOLCOMB3 115 531449 HOLCOMB7 345 531450 'HOLCTER1 ' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60769 | 151.3603 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.18213 | 151.3603 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60769 | 151.3603 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063314 | 151.3603 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063116 | 151.3603 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063116 | 151.3603 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063116 | 151.3603 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063116 | 151.3603 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.066244 | 151.3603 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.34238 | 151.3603 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60769 | 152.9789 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.18213 | 152.9789 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60769 | 152.9789 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063314 | 152.9789 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063116 | 152.9789 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063116 | 152.9789 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063116 | 152.9789 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063116 | 152.9789 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.066244 | 152.9789 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.34238 | 152.9789 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60773 | 140.1113 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.18226 | 140.1113 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60773 | 140.1113 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063703 | 140.1113 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.06182 | 140.1113 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.06182 | 140.1113 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.06182 | 140.1113 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.06182 | 140.1113 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.065557 | 140.1113 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.34246 | 140.1113 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60769 | 152.9789 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.18213 | 152.9789 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60769 | 152.9789 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063314 | 152.9789 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063116 | 152.9789 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063116 | 152.9789 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063116 | 152.9789 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063116 | 152.9789 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.066244 | 152.9789 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.34238 | 152.9789 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60769 | 151.3207 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.18213 | 151.3207 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.60769 | 151.3207 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063314 | 151.3207 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063116 | 151.3207 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063116 | 151.3207 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063116 | 151.3207 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.063116 | 151.3207 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.066244 | 151.3207 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 531512 HARBNGR7 345 3WXFMR 534:HARBGR345 345 1 | B | 385 | 0.34238 | 151.3207 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 531510 HARBNGR3 115 531511 HARBNGR-1 13 531512 HARBNGR7 345 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.054093 | 121.8838 | Single 539805 ELMCREEK7 345 539863 CIRRUS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.14775 | 121.8838 | Single 539805 ELMCREEK7 345 539863 CIRRUS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.051099 | 121.8838 | Single 539805 ELMCREEK7 345 539863 CIRRUS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.10921 | 121.8838 | Single 539805 ELMCREEK7 345 539863 CIRRUS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.050886 | 121.8838 | Single 539805 ELMCREEK7 345 539863 CIRRUS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.09166 | 121.8838 | Single 539805 ELMCREEK7 345 539863 CIRRUS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.058269 | 121.8838 | Single 539805 ELMCREEK7 345 539863 CIRRUS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.11789 | 121.8838 | Single 539805 ELMCREEK7 345 539863 CIRRUS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.09191 | 121.8838 | Single 539805 ELMCREEK7 345 539863 CIRRUS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.052956 | 121.8838 | Single 539805 ELMCREEK7 345 539863 CIRRUS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.050177 | 121.8838 | Single 539805 ELMCREEK7 345 539863 CIRRUS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.046522 | 111.3614 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-061 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.032707 | 111.3614 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.061198 | 111.3614 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.051032 | 111.3614 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.044852 | 111.3614 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.085423 | 111.3614 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.04159 | 111.3614 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.07368 | 111.3614 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.049063 | 111.3614 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.15102 | 111.3614 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.052411 | 111.3614 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.075425 | 111.3614 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.04442 | 111.3614 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.041992 | 111.3614 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.037853 | 111.3614 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.038054 | 111.3614 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | A | 830 | 0.038556 | 111.3614 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.052372 | 121.7126 | P12:345:WERE:SWIS-WGAR-345:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.067316 | 121.7126 | P12:345:WERE:SWIS-WGAR-345:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.057177 | 121.7126 | P12:345:WERE:SWIS-WGAR-345:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.050559 | 121.7126 | P12:345:WERE:SWIS-WGAR-345:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.093637 | 121.7126 | P12:345:WERE:SWIS-WGAR-345:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.081784 | 121.7126 | P12:345:WERE:SWIS-WGAR-345:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.055128 | 121.7126 | P12:345:WERE:SWIS-WGAR-345:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.16132 | 121.7126 | P12:345:WERE:SWIS-WGAR-345:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.058046 | 121.7126 | P12:345:WERE:SWIS-WGAR-345:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.083564 | 121.7126 | P12:345:WERE:SWIS-WGAR-345:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.05011 | 121.7126 | P12:345:WERE:SWIS-WGAR-345:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.052095 | 121.3952 | P23:345:KCPL-WERE:241WGARDNER-R12-13:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.066813 | 121.3952 | P23:345:KCPL-WERE:241WGARDNER-R12-13:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.056671 | 121.3952 | P23:345:KCPL-WERE:241WGARDNER-R12-13:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.05027 | 121.3952 | P23:345:KCPL-WERE:241WGARDNER-R12-13:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.093262 | 121.3952 | P23:345:KCPL-WERE:241WGARDNER-R12-13:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.081445 | 121.3952 | P23:345:KCPL-WERE:241WGARDNER-R12-13:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.054862 | 121.3952 | P23:345:KCPL-WERE:241WGARDNER-R12-13:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.16062 | 121.3952 | P23:345:KCPL-WERE:241WGARDNER-R12-13:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.057543 | 121.3952 | P23:345:KCPL-WERE:241WGARDNER-R12-13:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.083194 | 121.3952 | P23:345:KCPL-WERE:241WGARDNER-R12-13:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.06259 | 154.0697 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.17147 | 154.0697 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.1199 | 154.0697 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.060075 | 154.0697 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.12078 | 154.0697 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-166 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.057044 | 154.0697 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.10197 | 154.0697 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.066414 | 154.0697 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.22369 | 154.0697 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.17292 | 154.0697 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.10318 | 154.0697 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.059999 | 154.0697 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.056644 | 154.0697 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.051621 | 154.0697 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-330 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.052762 | 154.0697 | Single 539805 ELMCREEK7 345 785610 G24-288-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.096036 | 121.7889 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.072738 | 121.7889 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.16559 | 121.7889 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.053642 | 121.7889 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.17693 | 121.7889 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.08435 | 121.7889 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.073969 | 121.7889 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | B | 830 | 0.067745 | 121.7889 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-024 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063823 | 105.2155 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080206 | 105.2155 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059953 | 105.2155 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-055 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051118 | 105.2155 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.087287 | 105.2155 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.078713 | 105.2155 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-074 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060038 | 105.2155 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-076 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051749 | 105.2155 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.074799 | 105.2155 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-090 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062923 | 105.2155 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-121 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068547 | 105.2155 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-125 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066486 | 105.2155 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-139 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.074156 | 105.2155 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-142 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.12159 | 105.2155 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-166 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.15445 | 105.2155 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-167 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059871 | 105.2155 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-170 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060579 | 105.2155 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.11961 | 105.2155 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.086896 | 105.2155 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.083556 | 105.2155 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084387 | 105.2155 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-217 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060445 | 105.2155 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10395 | 105.2155 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-253 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066444 | 105.2155 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.085793 | 105.2155 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-258 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061721 | 105.2155 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-260 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063933 | 105.2155 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.085216 | 105.2155 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.16596 | 105.2155 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-276 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076531 | 105.2155 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-277 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076531 | 105.2155 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-287 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051267 | 105.2155 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.08173 | 105.2155 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-289 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.055763 | 105.2155 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-319 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063813 | 105.2155 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-320 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067314 | 105.2155 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061358 | 105.2155 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-330 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10443 | 105.2155 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-339 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067933 | 105.2155 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-352 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059909 | 105.2155 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-370 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062923 | 105.2155 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-375 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050646 | 105.2155 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-024 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063823 | 106.0868 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080206 | 106.0868 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059953 | 106.0868 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-055 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051118 | 106.0868 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.087287 | 106.0868 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.078713 | 106.0868 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-074 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060038 | 106.0868 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-076 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051749 | 106.0868 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.074799 | 106.0868 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-090 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062923 | 106.0868 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-121 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068547 | 106.0868 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-125 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066486 | 106.0868 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-139 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.074156 | 106.0868 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-142 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.12159 | 106.0868 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-166 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.15445 | 106.0868 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-167 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059871 | 106.0868 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-170 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060579 | 106.0868 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.11961 | 106.0868 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.086896 | 106.0868 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.083556 | 106.0868 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084387 | 106.0868 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-217 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060445 | 106.0868 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10395 | 106.0868 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-253 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.066444 | 106.0868 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.085793 | 106.0868 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-258 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061721 | 106.0868 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-260 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063933 | 106.0868 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.085216 | 106.0868 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.16596 | 106.0868 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-276 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076531 | 106.0868 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-277 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076531 | 106.0868 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-287 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051267 | 106.0868 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.08173 | 106.0868 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-289 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.055763 | 106.0868 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-319 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.063813 | 106.0868 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-320 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067314 | 106.0868 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061358 | 106.0868 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-330 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10443 | 106.0868 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-339 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.067933 | 106.0868 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-352 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.059909 | 106.0868 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-370 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062923 | 106.0868 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-375 | FROM->TO | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050646 | 106.0868 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 532856 SWISVAL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 1 | 105.6437 | Single 532857 TECHILL6 230 533182 TECHILE3 115 532886 'TECHILL1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 532856 SWISVAL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 532856 SWISVAL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 1 | 105.6437 | Single 532857 TECHILL6 230 533182 TECHILE3 115 532886 'TECHILL1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 532856 SWISVAL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 532856 SWISVAL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 1 | 105.6449 | Single 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 532856 SWISVAL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 532856 SWISVAL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 1 | 105.6449 | Single 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 532856 SWISVAL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 1 | 105.5374 | Single 532856 SWISVAL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | B | 278 | 1 | 105.5374 | Single 532856 SWISVAL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 532857 TECHILL6 230 785250 G24-276-TAP 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 532871 CIRCLE 6 230 532872 EMCPHER6 230 1 | B | 365 | 0.12913 | 101.0484 | Single 532871 CIRCLE6 230 533413 CIRCLE3 115 532892 'CIRCLE 1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532871 CIRCLE 6 230 532872 EMCPHER6 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 532871 CIRCLE 6 230 532872 EMCPHER6 230 1 | B | 365 | 0.17379 | 101.0484 | Single 532871 CIRCLE6 230 533413 CIRCLE3 115 532892 'CIRCLE 1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532871 CIRCLE 6 230 532872 EMCPHER6 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 532871 CIRCLE 6 230 532872 EMCPHER6 230 1 | B | 365 | 0.08174 | 101.0484 | Single 532871 CIRCLE6 230 533413 CIRCLE3 115 532892 'CIRCLE 1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532871 CIRCLE 6 230 532872 EMCPHER6 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 532871 CIRCLE 6 230 532872 EMCPHER6 230 1 | B | 365 | 0.54387 | 101.0484 | Single 532871 CIRCLE6 230 533413 CIRCLE3 115 532892 'CIRCLE 1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 532871 CIRCLE 6 230 532872 EMCPHER6 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 532871 CIRCLE 6 230 532872 EMCPHER6 230 1 | B | 365 | 0.059717 | 101.0484 | Single 532871 CIRCLE6 230 533413 CIRCLE3 115 532892 'CIRCLE 1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532871 CIRCLE 6 230 532872 EMCPHER6 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 532871 CIRCLE 6 230 532872 EMCPHER6 230 1 | B | 365 | 0.055781 | 101.0484 | Single 532871 CIRCLE6 230 533413 CIRCLE3 115 532892 'CIRCLE 1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532871 CIRCLE 6 230 532872 EMCPHER6 230 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 162.5 | 0.072334 | 147.7134 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 162.5 | 0.11697 | 147.7134 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 162.5 | 0.19895 | 147.7134 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 162.5 | 0.24182 | 147.7134 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 162.5 | 0.46629 | 147.7134 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 162.5 | 0.072334 | 147.7165 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 162.5 | 0.11697 | 147.7165 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 162.5 | 0.19895 | 147.7165 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 162.5 | 0.24182 | 147.7165 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 162.5 | 0.46629 | 147.7165 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 162.5 | 0.072334 | 147.7165 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 162.5 | 0.11697 | 147.7165 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 162.5 | 0.19895 | 147.7165 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 162.5 | 0.24182 | 147.7165 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 162.5 | 0.46629 | 147.7165 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 533413 CIRCLE 3 115 533416 RENO 3 115 2 | B | 194 | 0.16994 | 107.3261 | P12:115:WERE:CIRC-RENO-115-1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533413 CIRCLE 3 115 533416 RENO 3 115 2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 533413 CIRCLE 3 115 533416 RENO 3 115 2 | B | 194 | 0.14309 | 107.3261 | P12:115:WERE:CIRC-RENO-115-1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533413 CIRCLE 3 115 533416 RENO 3 115 2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 533413 CIRCLE 3 115 533416 RENO 3 115 2 | B | 194 | 0.20231 | 107.3261 | P12:115:WERE:CIRC-RENO-115-1:HV: | TDF Impact | Rebuild line 533413 CIRCLE 3 115 533416 RENO 3 115 2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 533413 CIRCLE 3 115 533416 RENO 3 115 2 | B | 194 | 0.31538 | 107.3261 | P12:115:WERE:CIRC-RENO-115-1:HV: | TDF Impact | Rebuild line 533413 CIRCLE 3 115 533416 RENO 3 115 2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 533413 CIRCLE 3 115 533416 RENO 3 115 2 | B | 194 | 0.14039 | 107.3261 | P12:115:WERE:CIRC-RENO-115-1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533413 CIRCLE 3 115 533416 RENO 3 115 2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 533413 CIRCLE 3 115 533416 RENO 3 115 2 | B | 194 | 0.10801 | 107.3261 | P12:115:WERE:CIRC-RENO-115-1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533413 CIRCLE 3 115 533416 RENO 3 115 2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 533413 CIRCLE 3 115 533416 RENO 3 115 2 | B | 194 | 0.054091 | 107.3261 | P12:115:WERE:CIRC-RENO-115-1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533413 CIRCLE 3 115 533416 RENO 3 115 2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.072334 | 149.0501 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.11697 | 149.0501 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.19895 | 149.0501 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.24182 | 149.0501 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.46629 | 149.0501 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.072334 | 149.053 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.11697 | 149.053 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.19895 | 149.053 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.24182 | 149.053 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.46629 | 149.053 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.072334 | 149.053 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.11697 | 149.053 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.19895 | 149.053 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.24182 | 149.053 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.46629 | 149.053 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539010 SADLHRN3 115 539648 PRICHRD3 115 1 | B | 298.8 | 0.99934 | 139.624 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539010 SADLHRN3 115 539648 PRICHRD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539010 SADLHRN3 115 539648 PRICHRD3 115 1 | B | 298.8 | 0.99934 | 139.624 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539010 SADLHRN3 115 539648 PRICHRD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 364.3 | 0.99934 | 114.4852 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 364.3 | 0.99934 | 114.4852 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 437.2 | 0.87065 | 104.0193 | Single 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 437.2 | 0.87065 | 104.0193 | Single 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 437.2 | 0.87065 | 104.0709 | Single 539010 SADLHRN3 115 539648 PRICHRD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1 | B | 437.2 | 0.87065 | 104.0709 | Single 539010 SADLHRN3 115 539648 PRICHRD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1 | B | 79.7 | 1 | 262.8112 | Single 922513 G22-GR1-MAIN 138 922512 G22-GR1-GEN2 18 1 | TDF Impact | Rebuild line 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1 | A | 79.7 | 1 | 262.8115 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1 | B | 79.7 | 1 | 262.8115 | Single 923531 GEN-2023-GR3 115 923532 G23-GR3-MPTL 34 1 | TDF Impact | Rebuild line 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1 | B | 79.7 | 1 | 262.8116 | Single_Unit 2TRENCTGEN:1 | TDF Impact | Rebuild line 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1 | B | 79.7 | 1 | 262.8115 | Single_Unit 2CHILCTYBGEN:3 | TDF Impact | Rebuild line 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1 | B | 79.7 | 1 | 273.1722 | Single 539754 SEMCRDE3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1 | B | 79.7 | 1 | 262.8115 | Single_Unit 2CHILCTYGEN:2 | TDF Impact | Rebuild line 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1 | B | 79.7 | 1 | 262.8115 | Single 923551 G23-GR5_MPTH 115 923552 G23-GR5_MPTL 34 1 | TDF Impact | Rebuild line 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1 | B | 79.7 | 1 | 273.1601 | Single 539755 SEMCRDE1 34 539754 SEMCRDE3 115 539965 'SEMCRDE-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1 | B | 79.7 | 1 | 262.8115 | Single 923541 G23-GR4_MPTH 115 923542 G23-GR4_MPTL 34 1 | TDF Impact | Rebuild line 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1 | B | 79.7 | 1 | 262.8112 | Single 922513 G22-GR1-MAIN 138 922511 G22-GR1-GEN1 18 1 | TDF Impact | Rebuild line 539648 PRICHRD3 115 539753 PRATTENERGY3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.24032 | 124.587 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.094284 | 124.587 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.40586 | 124.587 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.58842 | 124.587 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.68388 | 124.587 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | A | 239 | 0.17858 | 129.4709 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | A | 239 | 0.072569 | 129.4709 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | A | 239 | 0.29886 | 129.4709 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | A | 239 | 0.51411 | 129.4709 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | A | 239 | 0.62667 | 129.4709 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.24032 | 125.0083 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.094284 | 125.0083 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.40586 | 125.0083 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.58842 | 125.0083 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.68388 | 125.0083 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.99934 | 143.492 | Single 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.99934 | 143.492 | Single 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.24032 | 123.4705 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.094284 | 123.4705 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.40586 | 123.4705 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.58842 | 123.4705 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.68388 | 123.4705 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.24032 | 124.9695 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.094284 | 124.9695 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.40586 | 124.9695 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.58842 | 124.9695 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.68388 | 124.9695 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.24032 | 124.6098 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.094284 | 124.6098 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.40586 | 124.6098 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.58842 | 124.6098 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.68388 | 124.6098 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.24032 | 125.0083 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.094284 | 125.0083 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.40586 | 125.0083 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.58842 | 125.0083 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.68388 | 125.0083 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.24032 | 131.0988 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.094284 | 131.0988 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.40586 | 131.0988 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.58842 | 131.0988 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.68388 | 131.0988 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.24032 | 123.1214 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.094284 | 123.1214 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.40586 | 123.1214 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.58842 | 123.1214 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.68388 | 123.1214 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.99934 | 143.5862 | Single 539010 SADLHRN3 115 539648 PRICHRD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1 | B | 296.4 | 0.99934 | 143.5862 | Single 539010 SADLHRN3 115 539648 PRICHRD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539649 SAWYER 3 115 539760 BARBER 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1 | B | 135.4 | 0.7046 | 103.7809 | P12:115:SUNC:SMITHCENTER-CONCORDIA(NORTH):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1 | B | 135.4 | 0.055385 | 103.7809 | P12:115:SUNC:SMITHCENTER-CONCORDIA(NORTH):::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1 | B | 135.4 | 0.7046 | 104.0354 | Single 539647 IONIA3 115 539693 SMITH-C3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1 | B | 135.4 | 0.055385 | 104.0354 | Single 539647 IONIA3 115 539693 SMITH-C3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1 | B | 135.4 | 0.69273 | 105.6908 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1 | B | 135.4 | 0.99944 | 114.6212 | P12:115:SUNC:SMITHCENTER-BELOIT:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1 | B | 135.4 | 0.99944 | 109.9384 | Single 539663 GLENELD3 115 539693 SMITH-C3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1 | B | 135.4 | 0.69273 | 105.6404 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1 | B | 135.4 | 0.6926 | 105.4966 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | TDF Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1 | B | 135.4 | 0.7046 | 103.7891 | Single 539647 IONIA3 115 539669 JEWELL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1 | B | 135.4 | 0.055385 | 103.7891 | Single 539647 IONIA3 115 539669 JEWELL3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1 | B | 135.4 | 0.69273 | 105.8557 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1 | B | 135.4 | 0.99944 | 114.5874 | Single 539650 BELOIT3 115 539663 GLENELD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539657 CONCORD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539663 GLENELD3 115 1 | B | 135.4 | 0.99944 | 116.5343 | P12:115:SUNC:BELOIT-CONCORDIA(SOUTH):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539663 GLENELD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539650 BELOIT 3 115 539663 GLENELD3 115 1 | B | 135.4 | 0.99944 | 116.5343 | Single 539650 BELOIT3 115 539657 CONCORD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539650 BELOIT 3 115 539663 GLENELD3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 135.4 | 0.75321 | 121.6814 | Single 539652 CMRIVTP3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.57033 | 141.1141 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.46973 | 141.1141 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.3252 | 141.1141 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.24963 | 141.1141 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.57033 | 142.0257 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.46973 | 142.0257 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.3252 | 142.0257 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.24963 | 142.0257 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.54095 | 160.0038 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.41389 | 160.0038 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.36062 | 160.0038 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.33276 | 160.0038 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.54095 | 160.0038 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.41389 | 160.0038 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.36062 | 160.0038 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.33276 | 160.0038 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.54095 | 160.008 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.41389 | 160.008 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.36062 | 160.008 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.33276 | 160.008 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.57033 | 142.1027 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.46973 | 142.1027 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.3252 | 142.1027 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.24963 | 142.1027 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.57033 | 141.0672 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.46973 | 141.0672 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.3252 | 141.0672 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.24963 | 141.0672 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.57033 | 142.0257 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.46973 | 142.0257 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.3252 | 142.0257 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.24963 | 142.0257 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.57033 | 159.0465 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.46973 | 159.0465 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.3252 | 159.0465 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.24963 | 159.0465 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.58264 | 206.3134 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.48585 | 206.3134 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.48585 | 206.3134 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 120 | 0.48585 | 206.3134 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.072334 | 151.944 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.11697 | 151.944 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.19895 | 151.944 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.24182 | 151.944 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.46629 | 151.944 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.072334 | 151.9467 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.11697 | 151.9467 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.19895 | 151.9467 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.24182 | 151.9467 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.46629 | 151.9467 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.059668 | 102.6379 | Single 539001 ANTHONY4 138 785190 G24-274-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.071857 | 102.6379 | Single 539001 ANTHONY4 138 785190 G24-274-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.46337 | 102.6379 | Single 539001 ANTHONY4 138 785190 G24-274-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.059668 | 100.2922 | P12:138:SUNC:BLUFFCREEK-VIOLA:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.071857 | 100.2922 | P12:138:SUNC:BLUFFCREEK-VIOLA:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.46337 | 100.2922 | P12:138:SUNC:BLUFFCREEK-VIOLA:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.072334 | 151.9467 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.11697 | 151.9467 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.19895 | 151.9467 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.24182 | 151.9467 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.46629 | 151.9467 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.059668 | 100.4549 | Single 539002 BLF-CRK4 138 539003 CLDWELL4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.071857 | 100.4549 | Single 539002 BLF-CRK4 138 539003 CLDWELL4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.46337 | 100.4549 | Single 539002 BLF-CRK4 138 539003 CLDWELL4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.059668 | 100.6721 | Single 539001 ANTHONY4 138 539002 BLF-CRK4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.071857 | 100.6721 | Single 539001 ANTHONY4 138 539002 BLF-CRK4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.46337 | 100.6721 | Single 539001 ANTHONY4 138 539002 BLF-CRK4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.059668 | 102.4491 | P12:138:SUNC:HARPER-BLUFFCREEK:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.071857 | 102.4491 | P12:138:SUNC:HARPER-BLUFFCREEK:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 162.5 | 0.46337 | 102.4491 | P12:138:SUNC:HARPER-BLUFFCREEK:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21812 | 136.659 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.092602 | 136.659 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36044 | 136.659 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51739 | 136.659 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59946 | 136.659 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | A | 250 | 0.16331 | 133.8601 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | A | 250 | 0.073321 | 133.8601 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | A | 250 | 0.26544 | 133.8601 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | A | 250 | 0.45141 | 133.8601 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | A | 250 | 0.54866 | 133.8601 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21812 | 136.9369 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.092602 | 136.9369 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36044 | 136.9369 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51739 | 136.9369 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59946 | 136.9369 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.87065 | 146.9837 | Single 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.87065 | 146.9837 | Single 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21812 | 135.8688 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.092602 | 135.8688 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36044 | 135.8688 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51739 | 135.8688 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59946 | 135.8688 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21812 | 136.9156 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.092602 | 136.9156 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36044 | 136.9156 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51739 | 136.9156 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59946 | 136.9156 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21812 | 136.6719 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.092602 | 136.6719 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36044 | 136.6719 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51739 | 136.6719 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59946 | 136.6719 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21812 | 136.9369 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.092602 | 136.9369 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36044 | 136.9369 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51739 | 136.9369 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59946 | 136.9369 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21812 | 141.1204 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.092602 | 141.1204 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36044 | 141.1204 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51739 | 141.1204 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59946 | 141.1204 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21812 | 135.6247 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.092602 | 135.6247 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36044 | 135.6247 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51739 | 135.6247 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59946 | 135.6247 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.87065 | 147.021 | Single 539010 SADLHRN3 115 539648 PRICHRD3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539674 BARBER 4 138 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.87065 | 147.021 | Single 539010 SADLHRN3 115 539648 PRICHRD3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1 | A | 119.5 | 1 | 128.368 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1 | B | 122.1 | 1 | 126.1407 | P11:345:AMMO::CALLAWAY:1 | TDF Impact | Rebuild line 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1 | B | 122.1 | 1 | 126.1391 | GEN532751 1 | TDF Impact | Rebuild line 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1 | B | 122.1 | 1 | 126.122 | P12:25:EES:7CALAWY 1:1CAL G1:1:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1 | B | 122.1 | 1 | 126.1151 | P23:345:WERE:WOLF-345-50:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1 | B | 122.1 | 1 | 126.1239 | P55:345:XEL:PRI1 | TDF Impact | Rebuild line 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1 | B | 122.1 | 1 | 126.0722 | P11:25:EES:WATERF:1 | TDF Impact | Rebuild line 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1 | B | 122.1 | 1 | 126.1151 | P11:345:WERE:WOLFU1-GEN:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1 | B | 122.1 | 1 | 126.1192 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1 | B | 122.1 | 1 | 126.0722 | P11:25:EES:1WAT U3!:1::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1 | B | 122.1 | 1 | 126.0722 | P11:25:EES:1WAT U3!:1 & P12:HVEES6EXXON%6DOWNTOWN!1:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539678 GRTBEND3 115 539684 OTISSUB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 125.5 | 0.59348 | 119.5353 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 125.5 | 0.41092 | 119.5353 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 125.5 | 0.31546 | 119.5353 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 125.5 | 0.59348 | 120.8043 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 125.5 | 0.41092 | 120.8043 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 125.5 | 0.31546 | 120.8043 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 125.5 | 0.52329 | 146.6833 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 125.5 | 0.45598 | 146.6833 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 125.5 | 0.42078 | 146.6833 | Single 539638 FLATRDG4 138 539674 BARBER4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 125.5 | 0.52329 | 146.6833 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 125.5 | 0.45598 | 146.6833 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 125.5 | 0.42078 | 146.6833 | P12:138:SUNC:BARBER-FLATRIDGE::539638-539674(1):HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 125.5 | 0.52329 | 146.6886 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 125.5 | 0.45598 | 146.6886 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 125.5 | 0.42078 | 146.6886 | Single 539760 BARBER3 115 539674 BARBER4 138 539917 'BARBER-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 125.5 | 0.59348 | 120.8804 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 125.5 | 0.41092 | 120.8804 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 125.5 | 0.31546 | 120.8804 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 125.5 | 0.59348 | 119.4895 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 125.5 | 0.41092 | 119.4895 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 125.5 | 0.31546 | 119.4895 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 125.5 | 0.59348 | 120.8043 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 125.5 | 0.41092 | 120.8043 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 125.5 | 0.31546 | 120.8043 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 125.5 | 0.59348 | 141.8343 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 125.5 | 0.41092 | 141.8343 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 125.5 | 0.31546 | 141.8343 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 125.5 | 0.61421 | 214.6381 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 125.5 | 0.61421 | 214.6381 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 125.5 | 0.61421 | 214.6381 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539692 SEWARD 3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | B | 197.4 | 1 | 106.2424 | Single 922513 G22-GR1-MAIN 138 922512 G22-GR1-GEN2 18 1 | TDF Impact | Rebuild line 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | A | 188.2 | 1 | 111.4362 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | B | 197.4 | 1 | 106.2426 | Single 923531 GEN-2023-GR3 115 923532 G23-GR3-MPTL 34 1 | TDF Impact | Rebuild line 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | B | 197.4 | 1 | 106.2426 | Single_Unit 2TRENCTGEN:1 | TDF Impact | Rebuild line 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | B | 197.4 | 1 | 106.2426 | Single_Unit 2CHILCTYBGEN:3 | TDF Impact | Rebuild line 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | B | 197.4 | 1 | 110.4223 | Single 539754 SEMCRDE3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | B | 197.4 | 1 | 106.2426 | Single_Unit 2CHILCTYGEN:2 | TDF Impact | Rebuild line 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | B | 197.4 | 1 | 106.2426 | Single 923551 G23-GR5_MPTH 115 923552 G23-GR5_MPTL 34 1 | TDF Impact | Rebuild line 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | B | 197.4 | 1 | 110.4174 | Single 539755 SEMCRDE1 34 539754 SEMCRDE3 115 539965 'SEMCRDE-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | B | 197.4 | 1 | 106.2426 | Single 923541 G23-GR4_MPTH 115 923542 G23-GR4_MPTL 34 1 | TDF Impact | Rebuild line 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | B | 197.4 | 1 | 106.2424 | Single 922513 G22-GR1-MAIN 138 922511 G22-GR1-GEN1 18 1 | TDF Impact | Rebuild line 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21812 | 133.8794 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.092602 | 133.8794 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36044 | 133.8794 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51739 | 133.8794 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59946 | 133.8794 | Single 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | A | 250 | 0.16331 | 131.8364 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | A | 250 | 0.073321 | 131.8364 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | A | 250 | 0.26544 | 131.8364 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | A | 250 | 0.45141 | 131.8364 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | A | 250 | 0.54866 | 131.8364 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21812 | 134.1319 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.092602 | 134.1319 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36044 | 134.1319 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51739 | 134.1319 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59946 | 134.1319 | P12:115:MIDW:ST.JOHN-CIRCLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.87065 | 142.5469 | Single 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.87065 | 142.5469 | Single 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21812 | 133.1459 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.092602 | 133.1459 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36044 | 133.1459 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51739 | 133.1459 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59946 | 133.1459 | Single 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21812 | 134.112 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.092602 | 134.112 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36044 | 134.112 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51739 | 134.112 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59946 | 134.112 | P21:115:MIDW:ST.JOHN-HUNTSVILLE:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21812 | 133.8915 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.092602 | 133.8915 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36044 | 133.8915 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51739 | 133.8915 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59946 | 133.8915 | P21:115:MIDW:HUNTSVILLE-ARK VLY JCT:::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21812 | 134.1319 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.092602 | 134.1319 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36044 | 134.1319 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51739 | 134.1319 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59946 | 134.1319 | P12:115:WERE:CIRC-MWE-115:HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21812 | 137.9749 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.092602 | 137.9749 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36044 | 137.9749 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51739 | 137.9749 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59946 | 137.9749 | P12:115:SUNC:SAINTJOHN-SAINTJOHN(MIDWEST):::HV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.21812 | 132.9206 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.092602 | 132.9206 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.36044 | 132.9206 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.51739 | 132.9206 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.59946 | 132.9206 | Single 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.87065 | 142.5713 | Single 539010 SADLHRN3 115 539648 PRICHRD3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539760 BARBER 3 115 3WXFMR 534:BARBER 4 138 1 | B | 275 | 0.87065 | 142.5713 | Single 539010 SADLHRN3 115 539648 PRICHRD3 115 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 539674 BARBER 4 138 539760 BARBER 3 115 539917 BARBER-1 13 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.14117 | 115.9213 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.15248 | 115.9213 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.2058 | 115.9213 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.21102 | 115.9213 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.14117 | 115.9213 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.090786 | 115.9213 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.20173 | 115.9213 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.2362 | 115.9213 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.22736 | 115.9213 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.22736 | 115.9213 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.22736 | 115.9213 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.22736 | 115.9213 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.6326 | 115.9213 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.42667 | 115.9213 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.42667 | 115.9213 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.096826 | 115.9213 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.20537 | 115.9213 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.0517 | 115.9213 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.17475 | 115.9213 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.073608 | 115.9213 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.053043 | 115.9213 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.054652 | 115.9213 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.22628 | 115.9213 | Single 531469 SPERVIL7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.14117 | 120.9981 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.15248 | 120.9981 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.2058 | 120.9981 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.21102 | 120.9981 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.14117 | 120.9981 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.090786 | 120.9981 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.20173 | 120.9981 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.2362 | 120.9981 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.22736 | 120.9981 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.22736 | 120.9981 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.22736 | 120.9981 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.22736 | 120.9981 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.6326 | 120.9981 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.42667 | 120.9981 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.42667 | 120.9981 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.096826 | 120.9981 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.20537 | 120.9981 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.0517 | 120.9981 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.17475 | 120.9981 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.073608 | 120.9981 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.053043 | 120.9981 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.054652 | 120.9981 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | B | 1793 | 0.22628 | 120.9981 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14202 | 124.4262 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15489 | 124.4262 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14754 | 124.4262 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.063791 | 124.4262 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.089239 | 124.4262 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.16034 | 124.4262 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.21112 | 124.4262 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20148 | 124.4262 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20148 | 124.4262 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20148 | 124.4262 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20148 | 124.4262 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.056449 | 124.4262 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.33686 | 124.4262 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.28317 | 124.4262 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.28317 | 124.4262 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.12093 | 124.4262 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.057961 | 124.4262 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.17146 | 124.4262 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.065112 | 124.4262 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.084057 | 124.4262 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11454 | 124.4262 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11121 | 124.4262 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.066409 | 124.4262 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.17338 | 124.4262 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.038535 | 124.4262 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-024 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.03631 | 124.4262 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.12487 | 124.4262 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.12919 | 124.4262 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.096431 | 124.4262 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.038535 | 124.4262 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.053721 | 124.4262 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.073706 | 124.4262 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.13942 | 124.4262 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-090 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.032095 | 124.4262 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.1153 | 124.4262 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-121 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.033541 | 124.4262 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.11298 | 124.4262 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.11298 | 124.4262 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.11298 | 124.4262 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-142 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.044176 | 124.4262 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.11298 | 124.4262 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.052677 | 124.4262 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.32029 | 124.4262 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.24434 | 124.4262 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.24434 | 124.4262 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.10905 | 124.4262 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.049137 | 124.4262 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.11057 | 124.4262 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.054327 | 124.4262 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-217 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.030408 | 124.4262 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.068058 | 124.4262 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.075663 | 124.4262 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-253 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.032613 | 124.4262 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.10633 | 124.4262 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-260 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.036214 | 124.4262 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.10491 | 124.4262 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.0435 | 124.4262 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-276 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.034303 | 124.4262 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-277 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.034303 | 124.4262 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.05489 | 124.4262 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-319 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.030494 | 124.4262 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-320 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.032244 | 124.4262 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.13865 | 124.4262 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-339 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.034032 | 124.4262 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-352 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.030064 | 124.4262 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-370 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | A | 1123 | 0.032095 | 124.4262 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15038 | 147.7397 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14264 | 147.7397 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.09823 | 147.7397 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.069572 | 147.7397 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.088912 | 147.7397 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15923 | 147.7397 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11905 | 147.7397 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11744 | 147.7397 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11744 | 147.7397 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11744 | 147.7397 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-142 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.065608 | 147.7397 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11744 | 147.7397 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.074597 | 147.7397 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.33866 | 147.7397 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.2585 | 147.7397 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.2585 | 147.7397 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14121 | 147.7397 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.064318 | 147.7397 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.1181 | 147.7397 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.069679 | 147.7397 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.066662 | 147.7397 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.096171 | 147.7397 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14898 | 147.7397 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15304 | 147.7397 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082421 | 147.7397 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.069772 | 147.7397 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15237 | 147.7397 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14202 | 155.3731 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15489 | 155.3731 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14754 | 155.3731 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.063791 | 155.3731 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.089239 | 155.3731 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.16034 | 155.3731 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.21112 | 155.3731 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20148 | 155.3731 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20148 | 155.3731 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20148 | 155.3731 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20148 | 155.3731 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.056449 | 155.3731 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.33686 | 155.3731 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.28317 | 155.3731 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.28317 | 155.3731 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.12093 | 155.3731 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.057961 | 155.3731 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.17146 | 155.3731 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.065112 | 155.3731 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.084057 | 155.3731 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11454 | 155.3731 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11121 | 155.3731 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.066409 | 155.3731 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.17338 | 155.3731 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14202 | 155.2253 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15489 | 155.2253 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14754 | 155.2253 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.063791 | 155.2253 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.089239 | 155.2253 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.16034 | 155.2253 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.21112 | 155.2253 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20148 | 155.2253 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20148 | 155.2253 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20148 | 155.2253 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20148 | 155.2253 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.056449 | 155.2253 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.33686 | 155.2253 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.28317 | 155.2253 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.28317 | 155.2253 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.12093 | 155.2253 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.057961 | 155.2253 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.17146 | 155.2253 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.065112 | 155.2253 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.084057 | 155.2253 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11454 | 155.2253 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11121 | 155.2253 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.066409 | 155.2253 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.17338 | 155.2253 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.13989 | 146.5405 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15238 | 146.5405 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.1539 | 146.5405 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.062211 | 146.5405 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.085542 | 146.5405 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15777 | 146.5405 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.23013 | 146.5405 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.13821 | 146.5405 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.13821 | 146.5405 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.13821 | 146.5405 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.13821 | 146.5405 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.056432 | 146.5405 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.34199 | 146.5405 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.29154 | 146.5405 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.29154 | 146.5405 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.12004 | 146.5405 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.056539 | 146.5405 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.13796 | 146.5405 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.063361 | 146.5405 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.083584 | 146.5405 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11471 | 146.5405 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11192 | 146.5405 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.064505 | 146.5405 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.16144 | 146.5405 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.1763 | 170.3227 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14814 | 170.3227 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.16173 | 170.3227 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20807 | 170.3227 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.1763 | 170.3227 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.066284 | 170.3227 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.093519 | 170.3227 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.16747 | 170.3227 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.23216 | 170.3227 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.22246 | 170.3227 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.22246 | 170.3227 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.22246 | 170.3227 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.22246 | 170.3227 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.057583 | 170.3227 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.34181 | 170.3227 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.29349 | 170.3227 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.29349 | 170.3227 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.12563 | 170.3227 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.060124 | 170.3227 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.19348 | 170.3227 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.067775 | 170.3227 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15001 | 170.3227 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.086723 | 170.3227 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11864 | 170.3227 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11499 | 170.3227 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.069238 | 170.3227 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.18342 | 170.3227 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.060693 | 141.7843 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.13396 | 141.7843 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14847 | 141.7843 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.12263 | 141.7843 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.060693 | 141.7843 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.054128 | 141.7843 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.07923 | 141.7843 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15604 | 141.7843 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14331 | 141.7843 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.13958 | 141.7843 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.13958 | 141.7843 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.13958 | 141.7843 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.13958 | 141.7843 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.37599 | 141.7843 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.2885 | 141.7843 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.2885 | 141.7843 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10951 | 141.7843 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.13308 | 141.7843 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.055269 | 141.7843 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.091856 | 141.7843 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.077305 | 141.7843 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.098276 | 141.7843 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.092401 | 141.7843 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.056339 | 141.7843 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.16046 | 141.7843 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-024 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052822 | 155.7741 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.16154 | 155.7741 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15083 | 155.7741 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10624 | 155.7741 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.076142 | 155.7741 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.09599 | 155.7741 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.16921 | 155.7741 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.12738 | 155.7741 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-121 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.050948 | 155.7741 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.12568 | 155.7741 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.12568 | 155.7741 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.12568 | 155.7741 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-142 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.073064 | 155.7741 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.12568 | 155.7741 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.0824 | 155.7741 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.35146 | 155.7741 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.26972 | 155.7741 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.26972 | 155.7741 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15374 | 155.7741 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.070557 | 155.7741 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.12624 | 155.7741 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.076169 | 155.7741 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.074347 | 155.7741 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10433 | 155.7741 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.16437 | 155.7741 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-260 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052747 | 155.7741 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.16994 | 155.7741 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.094475 | 155.7741 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-276 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.053411 | 155.7741 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-277 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.053411 | 155.7741 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.076189 | 155.7741 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.16126 | 155.7741 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-339 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.051331 | 155.7741 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14202 | 155.2253 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15489 | 155.2253 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14754 | 155.2253 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.063791 | 155.2253 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.089239 | 155.2253 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.16034 | 155.2253 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.21112 | 155.2253 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20148 | 155.2253 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20148 | 155.2253 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20148 | 155.2253 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20148 | 155.2253 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.056449 | 155.2253 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.33686 | 155.2253 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.28317 | 155.2253 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.28317 | 155.2253 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.12093 | 155.2253 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.057961 | 155.2253 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.17146 | 155.2253 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.065112 | 155.2253 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.084057 | 155.2253 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11454 | 155.2253 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11121 | 155.2253 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.066409 | 155.2253 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.17338 | 155.2253 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14202 | 155.3575 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15489 | 155.3575 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14754 | 155.3575 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.063791 | 155.3575 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.089239 | 155.3575 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.16034 | 155.3575 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.21112 | 155.3575 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20148 | 155.3575 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20148 | 155.3575 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20148 | 155.3575 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.20148 | 155.3575 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.056449 | 155.3575 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.33686 | 155.3575 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.28317 | 155.3575 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.28317 | 155.3575 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.12093 | 155.3575 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.057961 | 155.3575 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.17146 | 155.3575 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.065112 | 155.3575 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.084057 | 155.3575 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11454 | 155.3575 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11121 | 155.3575 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.066409 | 155.3575 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.17338 | 155.3575 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.14134 | 118.0764 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.15266 | 118.0764 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.20605 | 118.0764 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.21127 | 118.0764 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.14134 | 118.0764 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.090896 | 118.0764 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.20198 | 118.0764 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.23648 | 118.0764 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.22763 | 118.0764 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.22763 | 118.0764 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.22763 | 118.0764 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.22763 | 118.0764 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.46565 | 118.0764 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.42719 | 118.0764 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.42719 | 118.0764 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.096943 | 118.0764 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.20561 | 118.0764 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.051762 | 118.0764 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.17496 | 118.0764 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.073697 | 118.0764 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.053107 | 118.0764 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.054718 | 118.0764 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.22655 | 118.0764 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539816 SADDLE7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 763677 G19-030-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14202 | 138.6932 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15489 | 138.6932 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14754 | 138.6932 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.063791 | 138.6932 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.089239 | 138.6932 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16034 | 138.6932 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.21112 | 138.6932 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20148 | 138.6932 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20148 | 138.6932 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20148 | 138.6932 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20148 | 138.6932 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.056449 | 138.6932 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.33686 | 138.6932 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.28317 | 138.6932 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.28317 | 138.6932 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.12093 | 138.6932 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.057961 | 138.6932 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.17146 | 138.6932 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.065112 | 138.6932 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.084057 | 138.6932 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11454 | 138.6932 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11121 | 138.6932 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.066409 | 138.6932 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.17338 | 138.6932 | P12:345:SPS:J04:1:FINNEY_HOLCOMB___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.038535 | 138.6932 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-024 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.03631 | 138.6932 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.12487 | 138.6932 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.12919 | 138.6932 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.096431 | 138.6932 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.038535 | 138.6932 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.053721 | 138.6932 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.073706 | 138.6932 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.13942 | 138.6932 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-090 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.032095 | 138.6932 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.1153 | 138.6932 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-121 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.033541 | 138.6932 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.11298 | 138.6932 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.11298 | 138.6932 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.11298 | 138.6932 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-142 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.044176 | 138.6932 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.11298 | 138.6932 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.052677 | 138.6932 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.32029 | 138.6932 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.24434 | 138.6932 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.24434 | 138.6932 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.10905 | 138.6932 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.049137 | 138.6932 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.11057 | 138.6932 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.054327 | 138.6932 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-217 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.030408 | 138.6932 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.068058 | 138.6932 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.075663 | 138.6932 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-253 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.032613 | 138.6932 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.10633 | 138.6932 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-260 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.036214 | 138.6932 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.10491 | 138.6932 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.0435 | 138.6932 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-276 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.034303 | 138.6932 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-277 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.034303 | 138.6932 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.05489 | 138.6932 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-319 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.030494 | 138.6932 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-320 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.032244 | 138.6932 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.13865 | 138.6932 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-339 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.034032 | 138.6932 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-352 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.030064 | 138.6932 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-370 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | A | 1140 | 0.032095 | 138.6932 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15038 | 162.0323 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14264 | 162.0323 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.09823 | 162.0323 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.069572 | 162.0323 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.088912 | 162.0323 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15923 | 162.0323 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11905 | 162.0323 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11744 | 162.0323 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11744 | 162.0323 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11744 | 162.0323 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-142 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.065608 | 162.0323 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11744 | 162.0323 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.074597 | 162.0323 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.33866 | 162.0323 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.2585 | 162.0323 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.2585 | 162.0323 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14121 | 162.0323 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.064318 | 162.0323 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.1181 | 162.0323 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.069679 | 162.0323 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.066662 | 162.0323 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.096171 | 162.0323 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14898 | 162.0323 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15304 | 162.0323 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082421 | 162.0323 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.069772 | 162.0323 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15237 | 162.0323 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14202 | 169.2508 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15489 | 169.2508 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14754 | 169.2508 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.063791 | 169.2508 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.089239 | 169.2508 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16034 | 169.2508 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.21112 | 169.2508 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20148 | 169.2508 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20148 | 169.2508 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20148 | 169.2508 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20148 | 169.2508 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.056449 | 169.2508 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.33686 | 169.2508 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.28317 | 169.2508 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.28317 | 169.2508 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.12093 | 169.2508 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.057961 | 169.2508 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.17146 | 169.2508 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.065112 | 169.2508 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.084057 | 169.2508 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11454 | 169.2508 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11121 | 169.2508 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.066409 | 169.2508 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.17338 | 169.2508 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14202 | 169.0646 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15489 | 169.0646 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14754 | 169.0646 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.063791 | 169.0646 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.089239 | 169.0646 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16034 | 169.0646 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.21112 | 169.0646 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20148 | 169.0646 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20148 | 169.0646 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20148 | 169.0646 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20148 | 169.0646 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.056449 | 169.0646 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.33686 | 169.0646 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.28317 | 169.0646 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.28317 | 169.0646 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.12093 | 169.0646 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.057961 | 169.0646 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.17146 | 169.0646 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.065112 | 169.0646 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.084057 | 169.0646 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11454 | 169.0646 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11121 | 169.0646 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.066409 | 169.0646 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.17338 | 169.0646 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.13989 | 160.5227 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15238 | 160.5227 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.1539 | 160.5227 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.062211 | 160.5227 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.085542 | 160.5227 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15777 | 160.5227 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.23013 | 160.5227 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.13821 | 160.5227 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.13821 | 160.5227 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.13821 | 160.5227 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.13821 | 160.5227 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.056432 | 160.5227 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.34199 | 160.5227 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.29154 | 160.5227 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.29154 | 160.5227 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.12004 | 160.5227 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.056539 | 160.5227 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.13796 | 160.5227 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.063361 | 160.5227 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.083584 | 160.5227 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11471 | 160.5227 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11192 | 160.5227 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.064505 | 160.5227 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16144 | 160.5227 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.1763 | 184.0034 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14814 | 184.0034 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16173 | 184.0034 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20807 | 184.0034 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.1763 | 184.0034 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.066284 | 184.0034 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.093519 | 184.0034 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16747 | 184.0034 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.23216 | 184.0034 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.22246 | 184.0034 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.22246 | 184.0034 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.22246 | 184.0034 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.22246 | 184.0034 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.057583 | 184.0034 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.34181 | 184.0034 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.29349 | 184.0034 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.29349 | 184.0034 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.12563 | 184.0034 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.060124 | 184.0034 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.19348 | 184.0034 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.067775 | 184.0034 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15001 | 184.0034 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.086723 | 184.0034 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11864 | 184.0034 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11499 | 184.0034 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.069238 | 184.0034 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.18342 | 184.0034 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.060693 | 156.1003 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.13396 | 156.1003 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14847 | 156.1003 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.12263 | 156.1003 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.060693 | 156.1003 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.054128 | 156.1003 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.07923 | 156.1003 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15604 | 156.1003 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14331 | 156.1003 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.13958 | 156.1003 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.13958 | 156.1003 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.13958 | 156.1003 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.13958 | 156.1003 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.37599 | 156.1003 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.2885 | 156.1003 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.2885 | 156.1003 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10951 | 156.1003 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.13308 | 156.1003 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.055269 | 156.1003 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.091856 | 156.1003 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.077305 | 156.1003 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.098276 | 156.1003 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.092401 | 156.1003 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.056339 | 156.1003 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16046 | 156.1003 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539801 THISTLE7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-024 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052822 | 170.1059 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16154 | 170.1059 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15083 | 170.1059 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10624 | 170.1059 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.076142 | 170.1059 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.09599 | 170.1059 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16921 | 170.1059 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.12738 | 170.1059 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-121 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.050948 | 170.1059 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.12568 | 170.1059 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.12568 | 170.1059 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.12568 | 170.1059 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-142 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.073064 | 170.1059 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.12568 | 170.1059 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.0824 | 170.1059 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.35146 | 170.1059 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.26972 | 170.1059 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.26972 | 170.1059 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15374 | 170.1059 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.070557 | 170.1059 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.12624 | 170.1059 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.076169 | 170.1059 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.074347 | 170.1059 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10433 | 170.1059 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16437 | 170.1059 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-260 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052747 | 170.1059 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16994 | 170.1059 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.094475 | 170.1059 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-276 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.053411 | 170.1059 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-277 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.053411 | 170.1059 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.076189 | 170.1059 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16126 | 170.1059 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-339 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.051331 | 170.1059 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14202 | 169.0646 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15489 | 169.0646 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14754 | 169.0646 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.063791 | 169.0646 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.089239 | 169.0646 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16034 | 169.0646 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.21112 | 169.0646 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20148 | 169.0646 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20148 | 169.0646 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20148 | 169.0646 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20148 | 169.0646 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.056449 | 169.0646 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.33686 | 169.0646 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.28317 | 169.0646 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.28317 | 169.0646 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.12093 | 169.0646 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.057961 | 169.0646 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.17146 | 169.0646 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.065112 | 169.0646 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.084057 | 169.0646 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11454 | 169.0646 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11121 | 169.0646 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.066409 | 169.0646 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.17338 | 169.0646 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14202 | 169.2484 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15489 | 169.2484 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14754 | 169.2484 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-067 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.063791 | 169.2484 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.089239 | 169.2484 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.16034 | 169.2484 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.21112 | 169.2484 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20148 | 169.2484 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20148 | 169.2484 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20148 | 169.2484 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.20148 | 169.2484 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-176 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.056449 | 169.2484 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.33686 | 169.2484 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.28317 | 169.2484 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.28317 | 169.2484 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.12093 | 169.2484 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-209 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.057961 | 169.2484 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.17146 | 169.2484 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-215 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.065112 | 169.2484 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-228 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.084057 | 169.2484 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11454 | 169.2484 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11121 | 169.2484 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-288 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.066409 | 169.2484 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | FROM->TO | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.17338 | 169.2484 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | A | 274 | 0.81336 | 104.2809 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | A | 274 | 0.81336 | 104.2809 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 297 | 0.85495 | 109.5245 | Single 541214 TWA5 161 541318 NCONGRS5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 297 | 0.85495 | 109.5245 | Single 541214 TWA5 161 541318 NCONGRS5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 297 | 0.85495 | 109.5112 | P12:161:GMO:TWA-NCONGRESS-ROANRIDGE_1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 297 | 0.85495 | 109.5112 | P12:161:GMO:TWA-NCONGRESS-ROANRIDGE_1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 297 | 0.85495 | 111.5377 | Single 541213 FRLVW5 161 541214 TWA5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 297 | 0.85495 | 111.5377 | Single 541213 FRLVW5 161 541214 TWA5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 297 | 0.7963 | 140.7678 | P23:345:KCPL-GMO:IATAN-R7-9:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 297 | 0.7963 | 140.7678 | P23:345:KCPL-GMO:IATAN-R7-9:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 297 | 0.85495 | 109.3665 | Single 541230 RNRIDGE5 161 541318 NCONGRS5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 297 | 0.85495 | 109.3665 | Single 541230 RNRIDGE5 161 541318 NCONGRS5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 297 | 0.79883 | 114.8734 | Single 542980 NASHUA7 345 542982 IATAN7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 297 | 0.79883 | 114.8734 | Single 542980 NASHUA7 345 542982 IATAN7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 297 | 1 | 108.1781 | Single 541204 SMTHVL5 161 541221 PLTCTY5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 297 | 1 | 108.1781 | Single 541204 SMTHVL5 161 541221 PLTCTY5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 297 | 0.85495 | 119.2859 | Single 541212 KCI5 161 541221 PLTCTY5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 297 | 0.85495 | 119.2859 | Single 541212 KCI5 161 541221 PLTCTY5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 297 | 0.85495 | 109.5112 | P12:161:GMO:TWA-NCONGRESS-ROANRID:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 297 | 0.85495 | 109.5112 | P12:161:GMO:TWA-NCONGRESS-ROANRID:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 297 | 0.85495 | 116.3578 | Single 541212 KCI5 161 541213 FRLVW5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1 | B | 297 | 0.85495 | 116.3578 | Single 541212 KCI5 161 541213 FRLVW5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541203 NASHUA 5 161 541204 SMTHVL 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-090 | FROM->TO | 541204 SMTHVL 5 161 541221 PLTCTY 5 161 1 | B | 297 | 1 | 108.0166 | Single 541203 NASHUA5 161 541204 SMTHVL5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541204 SMTHVL 5 161 541221 PLTCTY 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-370 | FROM->TO | 541204 SMTHVL 5 161 541221 PLTCTY 5 161 1 | B | 297 | 1 | 108.0166 | Single 541203 NASHUA5 161 541204 SMTHVL5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541204 SMTHVL 5 161 541221 PLTCTY 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 541207 ARCHIE 5 161 785640 G24-289-TAP 161 1 | B | 280 | 1 | 123.2615 | Single 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 541207 ARCHIE 5 161 785640 G24-289-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-375 | TO->FROM | 543094 SWAVRLY2 69 543063 SWAVRLY5 161 1 | B | 61 | 1 | 142.1711 | Single 543064 NORTON5 161 788220 G24-375-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild 2-winding transformer 543063 SWAVRLY5 161 543094 SWAVRLY2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-375 | FROM->TO | 543094 SWAVRLY2 69 543658 DOVER_TAP2 69 1 | B | 97 | 1 | 124.174 | Single 543064 NORTON5 161 788220 G24-375-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 543094 SWAVRLY2 69 543658 DOVER_TAP2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-375 | TO->FROM | 543096 MAYVWTP2 69 543100 AMOCOPL2 69 1 | B | 52 | 1 | 202.899 | Single 543064 NORTON5 161 788220 G24-375-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 543096 MAYVWTP2 69 543100 AMOCOPL2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-375 | FROM->TO | 543098 CTY HIG2 69 543099 HIGNSVL2 69 1 | B | 97 | 1 | 112.1858 | Single 543064 NORTON5 161 788220 G24-375-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 543098 CTY HIG2 69 543099 HIGNSVL2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-375 | TO->FROM | 543098 CTY HIG2 69 543657 CORDERTP2 69 1 | B | 97 | 1 | 122.4473 | Single 543064 NORTON5 161 788220 G24-375-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 543098 CTY HIG2 69 543657 CORDERTP2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-375 | FROM->TO | 543099 HIGNSVL2 69 543102 WHGNSVL2 69 1 | B | 97 | 1 | 111.8019 | Single 543064 NORTON5 161 788220 G24-375-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 543099 HIGNSVL2 69 543102 WHGNSVL2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-375 | TO->FROM | 543100 AMOCOPL2 69 543102 WHGNSVL2 69 1 | B | 97 | 1 | 111.2709 | Single 543064 NORTON5 161 788220 G24-375-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 543100 AMOCOPL2 69 543102 WHGNSVL2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-375 | TO->FROM | 543657 CORDERTP2 69 543658 DOVER_TAP2 69 1 | B | 73 | 1 | 164.9669 | Single 543064 NORTON5 161 788220 G24-375-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 543657 CORDERTP2 69 543658 DOVER_TAP2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 335 | 0.43389 | 138.206 | Single 547485 CAR3955 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 335 | 0.61859 | 138.206 | Single 547485 CAR3955 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 335 | 0.43389 | 135.0318 | Single 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR3955 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 335 | 0.61859 | 135.0318 | Single 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR3955 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 335 | 0.43389 | 139.6985 | Single 547476 ASB3495 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 335 | 0.61859 | 139.6985 | Single 547476 ASB3495 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-084 | TO->FROM | 547468 AUR124 5 161 779490 G24-084-TAP 161 1 | B | 163 | 1 | 101.7775 | Single 547473 RDS2955 161 779490 G24-084-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547468 AUR124 5 161 779490 G24-084-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1 | B | 322 | 0.43389 | 153.0586 | Single 547485 CAR3955 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1 | B | 322 | 0.61859 | 153.0586 | Single 547485 CAR3955 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1 | B | 322 | 0.28016 | 100.8432 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_2::: | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1 | B | 322 | 0.39983 | 100.8432 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_2::: | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1 | B | 322 | 0.43389 | 149.7434 | Single 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR3955 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1 | B | 322 | 0.61859 | 149.7434 | Single 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR3955 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1 | B | 322 | 0.26764 | 111.0194 | Single 547469 RIV4525 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1 | B | 322 | 0.37652 | 111.0194 | Single 547469 RIV4525 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1 | B | 322 | 0.28007 | 101.3452 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1 | B | 322 | 0.39975 | 101.3452 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:653::: | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1 | B | 322 | 0.43389 | 154.6192 | Single 547476 ASB3495 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1 | B | 322 | 0.61859 | 154.6192 | Single 547476 ASB3495 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1 | B | 322 | 0.26764 | 109.8045 | Single 532937 NEOSHO5 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1 | B | 322 | 0.37652 | 109.8045 | Single 532937 NEOSHO5 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1 | B | 322 | 0.28016 | 100.8503 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_3::: | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1 | B | 322 | 0.39983 | 100.8503 | P23:345:AECI:7BLACKBERRY:6_3::: | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547477 CJ 366 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547491 PUR421 5 161 1 | B | 322 | 0.39871 | 143.6526 | Single 547477 CJ3665 161 547490 FIR4175 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547491 PUR421 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547491 PUR421 5 161 1 | B | 322 | 0.56731 | 143.6526 | Single 547477 CJ3665 161 547490 FIR4175 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547491 PUR421 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547491 PUR421 5 161 1 | B | 322 | 0.39871 | 146.1118 | Single 547476 ASB3495 161 547477 CJ3665 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547491 PUR421 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547491 PUR421 5 161 1 | B | 322 | 0.56731 | 146.1118 | Single 547476 ASB3495 161 547477 CJ3665 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547491 PUR421 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547491 PUR421 5 161 1 | B | 322 | 0.39871 | 140.0012 | Single 547467 ORO1105 161 547490 FIR4175 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547491 PUR421 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547476 ASB349 5 161 547491 PUR421 5 161 1 | B | 322 | 0.56731 | 140.0012 | Single 547467 ORO1105 161 547490 FIR4175 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547476 ASB349 5 161 547491 PUR421 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 335 | 0.43389 | 143.5137 | Single 547485 CAR3955 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 335 | 0.61859 | 143.5137 | Single 547485 CAR3955 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 335 | 0.43389 | 140.3326 | Single 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR3955 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 335 | 0.61859 | 140.3326 | Single 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR3955 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 335 | 0.26764 | 103.1342 | Single 547469 RIV4525 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 335 | 0.37652 | 103.1342 | Single 547469 RIV4525 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 335 | 0.43389 | 145.0107 | Single 547476 ASB3495 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 335 | 0.61859 | 145.0107 | Single 547476 ASB3495 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 335 | 0.26764 | 101.973 | Single 532937 NEOSHO5 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 335 | 0.37652 | 101.973 | Single 532937 NEOSHO5 161 764310 G20-079-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1 | B | 335 | 0.39871 | 135.9801 | Single 547477 CJ3665 161 547490 FIR4175 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1 | B | 335 | 0.56731 | 135.9801 | Single 547477 CJ3665 161 547490 FIR4175 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1 | B | 335 | 0.39871 | 138.3414 | Single 547476 ASB3495 161 547477 CJ3665 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1 | B | 335 | 0.56731 | 138.3414 | Single 547476 ASB3495 161 547477 CJ3665 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1 | B | 335 | 0.39871 | 132.4738 | Single 547467 ORO1105 161 547490 FIR4175 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1 | B | 335 | 0.56731 | 132.4738 | Single 547467 ORO1105 161 547490 FIR4175 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | FROM->TO | 640066 AXTELL 7 115 640250 KEARNEY7 115 1 | B | 254 | 0.19034 | 133.9614 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3308:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640066 AXTELL 7 115 640250 KEARNEY7 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1 | B | 956 | 0.071463 | 101.7852 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1 | B | 956 | 0.42579 | 101.7852 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1 | B | 956 | 0.42579 | 101.7852 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1 | B | 956 | 0.42579 | 101.7852 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1 | B | 956 | 0.42579 | 101.7852 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1 | B | 956 | 0.34778 | 101.7852 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1 | B | 956 | 0.13658 | 101.7852 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1 | B | 956 | 0.069858 | 100.8818 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1 | B | 956 | 0.42462 | 100.8818 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1 | B | 956 | 0.42462 | 100.8818 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1 | B | 956 | 0.42462 | 100.8818 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1 | B | 956 | 0.42462 | 100.8818 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1 | B | 956 | 0.34676 | 100.8818 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1 | B | 956 | 0.13584 | 100.8818 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640183 GENTLMN3 345 640325 REDWILO3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.074175 | 125.7392 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.10973 | 125.7392 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.28625 | 125.7392 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.18832 | 125.7392 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.077683 | 125.7392 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.096109 | 125.7392 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.081813 | 125.7392 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.05101 | 125.7392 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.051754 | 125.7392 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.051754 | 125.7392 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.070879 | 125.7392 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.18286 | 125.7392 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.052542 | 125.7392 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.31243 | 125.7392 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.087375 | 125.7392 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.063582 | 125.7392 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.059767 | 125.7392 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.34951 | 125.7392 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.081303 | 125.7392 | Single 640600 DAYKIN3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.065195 | 108.1294 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.10038 | 108.1294 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.24739 | 108.1294 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.17591 | 108.1294 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.068596 | 108.1294 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.082861 | 108.1294 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.07067 | 108.1294 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.061947 | 108.1294 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.15951 | 108.1294 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.27002 | 108.1294 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.075957 | 108.1294 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.055376 | 108.1294 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.05194 | 108.1294 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.30143 | 108.1294 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1 | B | 956 | 0.073008 | 108.1294 | Single 640590 OLIVECREEK3 345 771999 G23-222-POI 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640525 TOBIAS 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.10862 | 106.5683 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.05437 | 106.5683 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-074 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.070374 | 106.5683 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-090 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.085473 | 106.5683 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.086992 | 106.5683 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-167 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.071487 | 106.5683 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-170 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.066471 | 106.5683 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.053074 | 106.5683 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-217 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.073425 | 106.5683 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.086684 | 106.5683 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.1088 | 106.5683 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.075436 | 106.5683 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.075436 | 106.5683 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.057946 | 106.5683 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-319 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.077392 | 106.5683 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.082305 | 106.5683 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.090848 | 106.5683 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-352 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.070782 | 106.5683 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-370 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.085473 | 106.5683 | P55:345:OPPD:S3458 3::FN13:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.22363 | 120.6146 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.15745 | 120.6146 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.055032 | 120.6146 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.086987 | 120.6146 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.071197 | 120.6146 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.16816 | 120.6146 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.24172 | 120.6146 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.067111 | 120.6146 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.050986 | 120.6146 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.06492 | 120.6146 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.06492 | 120.6146 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.26591 | 120.6146 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.051187 | 120.6146 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.055293 | 120.6146 | P42:345:NPPD:BKR-TOB-3304:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-024 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.05438 | 116.599 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.23324 | 116.599 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.16065 | 116.599 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-121 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.062501 | 116.599 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.088688 | 116.599 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.070987 | 116.599 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.17637 | 116.599 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.25234 | 116.599 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.06465 | 116.599 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-253 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.058522 | 116.599 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-260 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.054993 | 116.599 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.071102 | 116.599 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.071102 | 116.599 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.27783 | 116.599 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-320 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.058374 | 116.599 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-339 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.063083 | 116.599 | Single 640525 TOBIAS3 345 640600 DAYKIN3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-067 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.17273 | 114.5502 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-072 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.12882 | 114.5502 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-142 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.072722 | 114.5502 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-176 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.062123 | 114.5502 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-209 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.13165 | 114.5502 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-215 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.18591 | 114.5502 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-228 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.061549 | 114.5502 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-276 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.052556 | 114.5502 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-277 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.052556 | 114.5502 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-288 | TO->FROM | 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1 | B | 956 | 0.20345 | 114.5502 | Single 640277 MOORE3 345 640525 TOBIAS3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640277 MOORE 3 345 640590 OLIVECREEK 3 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.09657 | 109.5571 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-006 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.05879 | 109.5571 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.053907 | 109.5571 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.063147 | 109.5571 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.11786 | 109.5571 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.09657 | 109.5571 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.059506 | 109.5571 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.12025 | 109.5571 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17434 | 109.5571 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17434 | 109.5571 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17434 | 109.5571 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17434 | 109.5571 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.059936 | 109.5571 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.076817 | 109.5571 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.076817 | 109.5571 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.24812 | 109.5571 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.085885 | 109.5571 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.12301 | 109.5571 | P12:345:MIDW-NPPD:POSTROCK7-AXTELL3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.098202 | 115.1276 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.23169 | 115.1276 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.098202 | 115.1276 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.28795 | 115.1276 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.32926 | 115.1276 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.32926 | 115.1276 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.32926 | 115.1276 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.32926 | 115.1276 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.3467 | 115.1276 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.08611 | 115.1276 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.12799 | 115.1276 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.09657 | 109.4238 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-006 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.05879 | 109.4238 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.053907 | 109.4238 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.063147 | 109.4238 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.11786 | 109.4238 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.09657 | 109.4238 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.059506 | 109.4238 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.12025 | 109.4238 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17434 | 109.4238 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17434 | 109.4238 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17434 | 109.4238 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17434 | 109.4238 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.059936 | 109.4238 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.076817 | 109.4238 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.076817 | 109.4238 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.24812 | 109.4238 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.085885 | 109.4238 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.12301 | 109.4238 | Single 640527 MACON3 345 777450 G24-016-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.094298 | 110.957 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-006 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.057739 | 110.957 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.053629 | 110.957 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.062419 | 110.957 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.11489 | 110.957 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.094298 | 110.957 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.059098 | 110.957 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.11697 | 110.957 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17048 | 110.957 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17048 | 110.957 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17048 | 110.957 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17048 | 110.957 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.05897 | 110.957 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.075248 | 110.957 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.075248 | 110.957 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.24394 | 110.957 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.083983 | 110.957 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.12144 | 110.957 | P42:345:NPPD:BKR-AXT-3306:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.058507 | 142.8935 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.055525 | 142.8935 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.092863 | 142.8935 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.058507 | 142.8935 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.061941 | 142.8935 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.5477 | 142.8935 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.5477 | 142.8935 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.5477 | 142.8935 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.5477 | 142.8935 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.44725 | 142.8935 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17511 | 142.8935 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.12547 | 107.2176 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.14481 | 107.2176 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.12547 | 107.2176 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.15102 | 107.2176 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.20422 | 107.2176 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.20422 | 107.2176 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.20422 | 107.2176 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.20422 | 107.2176 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.052758 | 107.2176 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.077509 | 107.2176 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.077509 | 107.2176 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.2684 | 107.2176 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.098956 | 107.2176 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.11202 | 107.2176 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.09657 | 109.6773 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-006 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.05879 | 109.6773 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.053907 | 109.6773 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-016 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.063147 | 109.6773 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.11786 | 109.6773 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.09657 | 109.6773 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.059506 | 109.6773 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.12025 | 109.6773 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17434 | 109.6773 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17434 | 109.6773 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17434 | 109.6773 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17434 | 109.6773 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.059936 | 109.6773 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.076817 | 109.6773 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.076817 | 109.6773 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.24812 | 109.6773 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.085885 | 109.6773 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.12301 | 109.6773 | Single 640065 AXTELL3 345 640527 MACON3 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.069396 | 105.0671 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.12801 | 105.0671 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.069396 | 105.0671 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.14518 | 105.0671 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.19839 | 105.0671 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.19839 | 105.0671 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.19839 | 105.0671 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.19839 | 105.0671 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.051383 | 105.0671 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.074644 | 105.0671 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.074644 | 105.0671 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.26229 | 105.0671 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.067363 | 105.0671 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.10923 | 105.0671 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.069396 | 104.8687 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.12801 | 104.8687 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.069396 | 104.8687 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-102 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.14518 | 104.8687 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.19839 | 104.8687 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.19839 | 104.8687 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.19839 | 104.8687 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.19839 | 104.8687 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-189 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.051383 | 104.8687 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-193 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.074644 | 104.8687 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-194 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.074644 | 104.8687 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.26229 | 104.8687 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.067363 | 104.8687 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.10923 | 104.8687 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.061089 | 141.6159 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.054885 | 141.6159 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.090559 | 141.6159 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.061089 | 141.6159 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.061159 | 141.6159 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.54603 | 141.6159 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.54603 | 141.6159 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.54603 | 141.6159 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.54603 | 141.6159 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.44578 | 141.6159 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-322 | TO->FROM | 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1 | B | 966 | 0.17405 | 141.6159 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 640325 REDWILO3 345 767280 G22-015-TAP 345 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1 | A | 280 | 0.13143 | 108.1397 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1 | A | 280 | 0.61654 | 108.1397 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1 | B | 280 | 0.20556 | 119.5334 | Single 541208 NEVADA5 161 778620 G24-055-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1 | B | 280 | 0.62739 | 119.5334 | Single 541208 NEVADA5 161 778620 G24-055-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1 | B | 280 | 1 | 121.963 | Single 541207 ARCHIE5 161 785640 G24-289-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1 | B | 280 | 0.13051 | 117.6623 | Single 345419 7CLINTON 345 542968 STILWEL7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1 | B | 280 | 0.61275 | 117.6623 | Single 345419 7CLINTON 345 542968 STILWEL7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1 | B | 280 | 0.13326 | 115.6327 | P23:345:GMO:SIBLEY-R1-3:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1 | B | 280 | 0.61813 | 115.6327 | P23:345:GMO:SIBLEY-R1-3:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1 | B | 280 | 0.13326 | 115.6327 | P23:345:GMO:SIBLEY_R1-3::SIBLEY-OVERTON-KETCHEM-SIBLEYREA_1 | Cumulative Impact | Rebuild line 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1 | B | 280 | 0.61813 | 115.6327 | P23:345:GMO:SIBLEY_R1-3::SIBLEY-OVERTON-KETCHEM-SIBLEYREA_1 | TDF Impact | Rebuild line 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1 | B | 280 | 0.1339 | 115.9056 | P23:345:GMO:SIBLEY_R3-8::SIBLEY-PHILL-OVERTON_1 | Cumulative Impact | Rebuild line 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1 | B | 280 | 0.61864 | 115.9056 | P23:345:GMO:SIBLEY_R3-8::SIBLEY-PHILL-OVERTON_1 | TDF Impact | Rebuild line 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1 | B | 280 | 0.13237 | 115.1682 | P12:345:AMMO-GMO::OVERTON:SIBLEY3:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1 | B | 280 | 0.61718 | 115.1682 | P12:345:AMMO-GMO::OVERTON:SIBLEY3:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1 | B | 280 | 0.19021 | 114.0023 | Single 541207 ARCHIE5 161 541239 HSNVL5 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1 | B | 280 | 0.66247 | 114.0023 | Single 541207 ARCHIE5 161 541239 HSNVL5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1 | B | 280 | 0.13051 | 117.6623 | Single 345419 7CLINTON 345 542968 STILWEL7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1 | B | 280 | 0.61275 | 117.6623 | Single 345419 7CLINTON 345 542968 STILWEL7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-055 | TO->FROM | 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1 | B | 280 | 0.18917 | 114.383 | Single 300070 5CLARK 161 541208 NEVADA5 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-289 | TO->FROM | 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1 | B | 280 | 0.62619 | 114.383 | Single 300070 5CLARK 161 541208 NEVADA5 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 761278 G17-108-TAP 161 785640 G24-289-TAP 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.36231 | 155.4804 | P12:115:AEPW:FULTON3:HOPE3::: | TDF Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.075086 | 155.4804 | P12:115:AEPW:FULTON3:HOPE3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.075086 | 155.4804 | P12:115:AEPW:FULTON3:HOPE3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.34351 | 164.9632 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.11771 | 164.9632 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.11771 | 164.9632 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.34556 | 162.1754 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.12059 | 162.1754 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.12059 | 162.1754 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.31766 | 153.3867 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.05999 | 153.3867 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.05999 | 153.3867 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | A | 155 | 0.31523 | 137.9599 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | A | 155 | 0.055441 | 137.9599 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | A | 155 | 0.055441 | 137.9599 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.36203 | 180.4843 | P12:115:EES:3COUCH%:FULTON 3:1:HV: | TDF Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.074805 | 180.4843 | P12:115:EES:3COUCH%:FULTON 3:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.074805 | 180.4843 | P12:115:EES:3COUCH%:FULTON 3:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.31778 | 157.0588 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.059449 | 157.0588 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.059449 | 157.0588 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.36203 | 182.3785 | Single 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.074805 | 182.3785 | Single 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.074805 | 182.3785 | Single 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.36203 | 175.6766 | P21:115:EES:3COUCH%:3LEWISVILLE#:1:HV: | TDF Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.074805 | 175.6766 | P21:115:EES:3COUCH%:3LEWISVILLE#:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.074805 | 175.6766 | P21:115:EES:3COUCH%:3LEWISVILLE#:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.36203 | 181.5946 | Single 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.074805 | 181.5946 | Single 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.074805 | 181.5946 | Single 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.36203 | 180.4843 | P12:115:EES-EAI-AEPW:3COUCH:FULTON3::: | TDF Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.074805 | 180.4843 | P12:115:EES-EAI-AEPW:3COUCH:FULTON3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.074805 | 180.4843 | P12:115:EES-EAI-AEPW:3COUCH:FULTON3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-243 | TO->FROM | 338110 5HILLTOP% 161 505507 SWPINEY5 161 1 | A | 189 | 0.035849 | 102.9098 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 338110 5HILLTOP% 161 505507 SWPINEY5 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-312 | TO->FROM | 338110 5HILLTOP% 161 505507 SWPINEY5 161 1 | A | 189 | 0.070044 | 102.9098 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 338110 5HILLTOP% 161 505507 SWPINEY5 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-114 | TO->FROM | 338758 5HEBER.N# 161 505422 GREERSF5 161 1 | B | 228 | 1 | 115.4535 | Single 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 338758 5HEBER.N# 161 505422 GREERSF5 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.15976 | 153.0887 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.11703 | 153.0887 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.11703 | 153.0887 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.074124 | 163.1122 | P12:115:EES:NHOPE 3!:EHOPE 3!:HOPE 3!1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.074124 | 163.1122 | P12:115:EES:NHOPE 3!:EHOPE 3!:HOPE 3!1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.24392 | 178.7966 | Single 507449 NWHOPE3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.074124 | 178.7966 | Single 507449 NWHOPE3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.074124 | 178.7966 | Single 507449 NWHOPE3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.16176 | 150.4045 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.11984 | 150.4045 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.11984 | 150.4045 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.23994 | 167.1331 | P12:115:EES-EAI:COUCH:HOP_EX:1 | TDF Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.072697 | 167.1331 | P12:115:EES-EAI:COUCH:HOP_EX:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.072697 | 167.1331 | P12:115:EES-EAI:COUCH:HOP_EX:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | A | 157 | 0.13127 | 125.8388 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | A | 157 | 0.054311 | 125.8388 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | A | 157 | 0.054311 | 125.8388 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.23994 | 160.3695 | P12:115:EES:3COUCH%:3GURDON!:1:HV: | TDF Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.072697 | 160.3695 | P12:115:EES:3COUCH%:3GURDON!:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.072697 | 160.3695 | P12:115:EES:3COUCH%:3GURDON!:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.24392 | 175.5901 | P21:115:EES:NHOPE 3!:NWHOPE 3:1:HV: | TDF Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.074124 | 175.5901 | P21:115:EES:NHOPE 3!:NWHOPE 3:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.074124 | 175.5901 | P21:115:EES:NHOPE 3!:NWHOPE 3:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.13372 | 144.4641 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.058159 | 144.4641 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.058159 | 144.4641 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.074124 | 158.1899 | P21:115:EES:HOPESWI3:HOPE 3!:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.074124 | 158.1899 | P21:115:EES:HOPESWI3:HOPE 3!:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.24392 | 174.0003 | Single 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.074124 | 174.0003 | Single 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 157 | 0.074124 | 174.0003 | Single 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.058789 | 107.115 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.065333 | 107.115 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.23552 | 107.115 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.23552 | 107.115 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.052133 | 102.5312 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.054293 | 102.5312 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.056588 | 102.5312 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.11007 | 102.5312 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.11007 | 102.5312 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.052133 | 102.5312 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.063754 | 104.4722 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.070203 | 104.4722 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.24122 | 104.4722 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.24122 | 104.4722 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.052133 | 102.5312 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.054293 | 102.5312 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.056588 | 102.5312 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.11007 | 102.5312 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.11007 | 102.5312 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 288 | 0.052133 | 102.5312 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.058789 | 115.1657 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.065333 | 115.1657 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.23552 | 115.1657 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.23552 | 115.1657 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.052133 | 110.345 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.054293 | 110.345 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.056588 | 110.345 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.11007 | 110.345 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.11007 | 110.345 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.052133 | 110.345 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.063754 | 112.3955 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.070203 | 112.3955 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.24122 | 112.3955 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.24122 | 112.3955 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.063509 | 103.9783 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.061096 | 103.9783 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.068544 | 103.9783 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.070489 | 103.9783 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.1191 | 103.9783 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.1191 | 103.9783 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.063509 | 103.9783 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.064235 | 101.8601 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.062099 | 101.8601 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.056362 | 101.8601 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.059092 | 101.8601 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.11977 | 101.8601 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.11977 | 101.8601 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.064235 | 101.8601 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.052607 | 107.3706 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.054767 | 107.3706 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.057062 | 107.3706 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.11054 | 107.3706 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.11054 | 107.3706 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.052607 | 107.3706 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | A | 232 | 0.052607 | 100.6278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | A | 232 | 0.033281 | 100.6278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | A | 232 | 0.049356 | 100.6278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | A | 232 | 0.054767 | 100.6278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | A | 232 | 0.041363 | 100.6278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | A | 232 | 0.057062 | 100.6278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | A | 232 | 0.11054 | 100.6278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | A | 232 | 0.11054 | 100.6278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | A | 232 | 0.052607 | 100.6278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | A | 232 | 0.039141 | 100.6278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | A | 232 | 0.033281 | 100.6278 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.061356 | 105.2628 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.057443 | 105.2628 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.060675 | 105.2628 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.053545 | 105.2628 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.062783 | 105.2628 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.1184 | 105.2628 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.1184 | 105.2628 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.061356 | 105.2628 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.054617 | 105.2628 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.052607 | 107.4578 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.054767 | 107.4578 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.057062 | 107.4578 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.11054 | 107.4578 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.11054 | 107.4578 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.052607 | 107.4578 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.052133 | 110.345 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.054293 | 110.345 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.056588 | 110.345 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.11007 | 110.345 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.11007 | 110.345 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.052133 | 110.345 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.052607 | 102.5813 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.054767 | 102.5813 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.057062 | 102.5813 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.11054 | 102.5813 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.11054 | 102.5813 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 275 | 0.052607 | 102.5813 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-243 | TO->FROM | 505507 SWPINEY5 161 505508 DARDANE5 161 1 | A | 189 | 0.035849 | 108.8527 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 505507 SWPINEY5 161 505508 DARDANE5 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-312 | TO->FROM | 505507 SWPINEY5 161 505508 DARDANE5 161 1 | A | 189 | 0.070044 | 108.8527 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 505507 SWPINEY5 161 505508 DARDANE5 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505592 WELEETK4 138 505595 GREASYC4 138 1 | B | 147 | 0.11441 | 102.4715 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505592 WELEETK4 138 505595 GREASYC4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505592 WELEETK4 138 505595 GREASYC4 138 1 | B | 147 | 0.055934 | 102.4715 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505592 WELEETK4 138 505595 GREASYC4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505592 WELEETK4 138 505595 GREASYC4 138 1 | B | 147 | 0.057697 | 102.4715 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505592 WELEETK4 138 505595 GREASYC4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505592 WELEETK4 138 505595 GREASYC4 138 1 | B | 147 | 0.053564 | 102.4715 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505592 WELEETK4 138 505595 GREASYC4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1 | B | 147 | 0.11472 | 104.1032 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1 | B | 147 | 0.056167 | 104.1032 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1 | B | 147 | 0.058267 | 104.1032 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1 | B | 147 | 0.053986 | 104.1032 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1 | B | 147 | 0.12975 | 104.0009 | Single 520854 CIVIT4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1 | B | 147 | 0.16228 | 104.0009 | Single 520854 CIVIT4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1 | B | 147 | 0.059377 | 104.0009 | Single 520854 CIVIT4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1 | B | 147 | 0.05456 | 104.0009 | Single 520854 CIVIT4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1 | B | 147 | 0.11441 | 108.8971 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1 | B | 147 | 0.055934 | 108.8971 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1 | B | 147 | 0.057697 | 108.8971 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1 | B | 147 | 0.053564 | 108.8971 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1 | B | 147 | 0.12975 | 103.5838 | Single 520854 CIVIT4 138 521023 PAOLI4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1 | B | 147 | 0.16228 | 103.5838 | Single 520854 CIVIT4 138 521023 PAOLI4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1 | B | 147 | 0.059377 | 103.5838 | Single 520854 CIVIT4 138 521023 PAOLI4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1 | B | 147 | 0.05456 | 103.5838 | Single 520854 CIVIT4 138 521023 PAOLI4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1 | B | 147 | 0.11452 | 103.5954 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1 | B | 147 | 0.056254 | 103.5954 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1 | B | 147 | 0.058313 | 103.5954 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1 | B | 147 | 0.054022 | 103.5954 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505595 GREASYC4 138 505596 EXPLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.1279 | 103.9649 | P12:138:WFEC:TUPELO_LONEOAK:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.063246 | 103.9649 | P12:138:WFEC:TUPELO_LONEOAK:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.059931 | 103.9649 | P12:138:WFEC:TUPELO_LONEOAK:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.054755 | 103.9649 | P12:138:WFEC:TUPELO_LONEOAK:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.11472 | 110.9608 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.056167 | 110.9608 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.058267 | 110.9608 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.053986 | 110.9608 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.12975 | 110.9139 | Single 520854 CIVIT4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.16228 | 110.9139 | Single 520854 CIVIT4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.059377 | 110.9139 | Single 520854 CIVIT4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.05456 | 110.9139 | Single 520854 CIVIT4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.1279 | 104.3576 | Single 520539 TCPECTP4 138 520862 COLGATE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.063246 | 104.3576 | Single 520539 TCPECTP4 138 520862 COLGATE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.059931 | 104.3576 | Single 520539 TCPECTP4 138 520862 COLGATE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.054755 | 104.3576 | Single 520539 TCPECTP4 138 520862 COLGATE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.1128 | 102.5935 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.055794 | 102.5935 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.056305 | 102.5935 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.051492 | 102.5935 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.11441 | 115.6976 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.055934 | 115.6976 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.057697 | 115.6976 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.053564 | 115.6976 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.12975 | 110.4977 | Single 520854 CIVIT4 138 521023 PAOLI4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.16228 | 110.4977 | Single 520854 CIVIT4 138 521023 PAOLI4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.059377 | 110.4977 | Single 520854 CIVIT4 138 521023 PAOLI4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.05456 | 110.4977 | Single 520854 CIVIT4 138 521023 PAOLI4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.1279 | 104.9447 | Single 505600 TUPELO4 138 520406 TUPELO4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.063246 | 104.9447 | Single 505600 TUPELO4 138 520406 TUPELO4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.059931 | 104.9447 | Single 505600 TUPELO4 138 520406 TUPELO4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.054755 | 104.9447 | Single 505600 TUPELO4 138 520406 TUPELO4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.1279 | 104.4941 | Single 520406 TUPELO4 138 520539 TCPECTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.063246 | 104.4941 | Single 520406 TUPELO4 138 520539 TCPECTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.059931 | 104.4941 | Single 520406 TUPELO4 138 520539 TCPECTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.054755 | 104.4941 | Single 520406 TUPELO4 138 520539 TCPECTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.11452 | 110.4404 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.056254 | 110.4404 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.058313 | 110.4404 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1 | B | 147 | 0.054022 | 110.4404 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505596 EXPLOR 4 138 505598 ALLEN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.1279 | 119.6851 | P12:138:WFEC:TUPELO_LONEOAK:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.063246 | 119.6851 | P12:138:WFEC:TUPELO_LONEOAK:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.059931 | 119.6851 | P12:138:WFEC:TUPELO_LONEOAK:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.054755 | 119.6851 | P12:138:WFEC:TUPELO_LONEOAK:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.11472 | 127.0101 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.056167 | 127.0101 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.058267 | 127.0101 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.053986 | 127.0101 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.12975 | 126.9218 | Single 520854 CIVIT4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.16228 | 126.9218 | Single 520854 CIVIT4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.059377 | 126.9218 | Single 520854 CIVIT4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.05456 | 126.9218 | Single 520854 CIVIT4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | A | 147 | 0.033161 | 108.5146 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | A | 147 | 0.11178 | 108.5146 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | A | 147 | 0.054723 | 108.5146 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | A | 147 | 0.052488 | 108.5146 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | A | 147 | 0.048154 | 108.5146 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | A | 147 | 0.033161 | 108.5146 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.1279 | 120.088 | Single 520539 TCPECTP4 138 520862 COLGATE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.063246 | 120.088 | Single 520539 TCPECTP4 138 520862 COLGATE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.059931 | 120.088 | Single 520539 TCPECTP4 138 520862 COLGATE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.054755 | 120.088 | Single 520539 TCPECTP4 138 520862 COLGATE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.1128 | 118.508 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.055794 | 118.508 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.056305 | 118.508 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.051492 | 118.508 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.11441 | 131.8164 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.055934 | 131.8164 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.057697 | 131.8164 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.053564 | 131.8164 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.12975 | 126.4969 | Single 520854 CIVIT4 138 521023 PAOLI4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.16228 | 126.4969 | Single 520854 CIVIT4 138 521023 PAOLI4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.059377 | 126.4969 | Single 520854 CIVIT4 138 521023 PAOLI4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.05456 | 126.4969 | Single 520854 CIVIT4 138 521023 PAOLI4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.1279 | 120.6751 | Single 505600 TUPELO4 138 520406 TUPELO4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.063246 | 120.6751 | Single 505600 TUPELO4 138 520406 TUPELO4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.059931 | 120.6751 | Single 505600 TUPELO4 138 520406 TUPELO4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.054755 | 120.6751 | Single 505600 TUPELO4 138 520406 TUPELO4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.1279 | 120.2262 | Single 520406 TUPELO4 138 520539 TCPECTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.063246 | 120.2262 | Single 520406 TUPELO4 138 520539 TCPECTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.059931 | 120.2262 | Single 520406 TUPELO4 138 520539 TCPECTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.054755 | 120.2262 | Single 520406 TUPELO4 138 520539 TCPECTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.11452 | 126.4793 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.056254 | 126.4793 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.058313 | 126.4793 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1 | B | 147 | 0.054022 | 126.4793 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505598 ALLEN 4 138 505600 TUPELO 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.28432 | 149.7055 | Single 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.28386 | 149.7055 | Single 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.057664 | 149.7055 | Single 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.28432 | 149.7055 | Single 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.28432 | 149.7055 | Single 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.28432 | 172.4551 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.28386 | 172.4551 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.057664 | 172.4551 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.28432 | 172.4551 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.28432 | 172.4551 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.10322 | 165.7086 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.061015 | 165.7086 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.2529 | 165.7086 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.062731 | 165.7086 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.21925 | 165.7086 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.061015 | 165.7086 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.10322 | 165.7086 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.12107 | 146.2615 | P12:138:OKGE:BKRBKR2610:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.30644 | 146.2615 | P12:138:OKGE:BKRBKR2610:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.2644 | 146.2615 | P12:138:OKGE:BKRBKR2610:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.12107 | 146.2615 | P12:138:OKGE:BKRBKR2610:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | A | 147 | 0.093578 | 123.502 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | A | 147 | 0.23955 | 123.502 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | A | 147 | 0.048374 | 123.502 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | A | 147 | 0.20675 | 123.502 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | A | 147 | 0.032293 | 123.502 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | A | 147 | 0.03027 | 123.502 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | A | 147 | 0.093578 | 123.502 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.28432 | 148.5814 | Single 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.28386 | 148.5814 | Single 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.057664 | 148.5814 | Single 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.28432 | 148.5814 | Single 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.28432 | 148.5814 | Single 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.098627 | 156.2999 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.059005 | 156.2999 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.25081 | 156.2999 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.061172 | 156.2999 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.21659 | 156.2999 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.059005 | 156.2999 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.098627 | 156.2999 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.10483 | 170.7372 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.24914 | 170.7372 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.057823 | 170.7372 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.21671 | 170.7372 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.10483 | 170.7372 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.098625 | 156.2045 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.059003 | 156.2045 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.25081 | 156.2045 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.06117 | 156.2045 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.21659 | 156.2045 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.059003 | 156.2045 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.098625 | 156.2045 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.28432 | 171.6676 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.28386 | 171.6676 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.057664 | 171.6676 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.28432 | 171.6676 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.28432 | 171.6676 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.10319 | 166.4191 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.061129 | 166.4191 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.25292 | 166.4191 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.062862 | 166.4191 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.21925 | 166.4191 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.061129 | 166.4191 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 147 | 0.10319 | 166.4191 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 510881 ALLENGT4 138 1 | B | 152 | 0.57146 | 101.1091 | Single 520448 BOGYDPT4 138 773360 G23-069-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 510881 ALLENGT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 510881 ALLENGT4 138 1 | B | 152 | 1 | 111.9511 | Single 510887 ATOKA--4 138 782490 G24-184-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 510881 ALLENGT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 146.9736 | Single 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 146.9736 | Single 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 146.9736 | Single 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 189.5377 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 189.5377 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 189.5377 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.3538 | 106.5394 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.052056 | 106.5394 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.73679 | 106.5394 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.3538 | 106.5394 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.34412 | 106.9471 | P12:138:OKGE:BKRBKR2611:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.73325 | 106.9471 | P12:138:OKGE:BKRBKR2611:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.34412 | 106.9471 | P12:138:OKGE:BKRBKR2611:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.34412 | 110.3417 | Single 515157 BROWN4 138 765300 GEN-2021-001 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.73325 | 110.3417 | Single 515157 BROWN4 138 765300 GEN-2021-001 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.34412 | 110.3417 | Single 515157 BROWN4 138 765300 GEN-2021-001 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.36107 | 107.6479 | P12:345:AEPW-WFEC:VALIANT7:HUGO7::: | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.070203 | 107.6479 | P12:345:AEPW-WFEC:VALIANT7:HUGO7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.74298 | 107.6479 | P12:345:AEPW-WFEC:VALIANT7:HUGO7::: | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.36107 | 107.6479 | P12:345:AEPW-WFEC:VALIANT7:HUGO7::: | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 144.9054 | Single 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 144.9054 | Single 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 144.9054 | Single 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.36142 | 107.9642 | P42:345:AEPW:VALLIANT CB 3413A NBTB+FAULT:::: | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.070562 | 107.9642 | P42:345:AEPW:VALLIANT CB 3413A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.74324 | 107.9642 | P42:345:AEPW:VALLIANT CB 3413A NBTB+FAULT:::: | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.36142 | 107.9642 | P42:345:AEPW:VALLIANT CB 3413A NBTB+FAULT:::: | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.36142 | 107.8326 | P23:345:AEPW:VALLIANT CB 3413A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.070562 | 107.8326 | P23:345:AEPW:VALLIANT CB 3413A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.74324 | 107.8326 | P23:345:AEPW:VALLIANT CB 3413A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.36142 | 107.8326 | P23:345:AEPW:VALLIANT CB 3413A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 188.0309 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 188.0309 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 188.0309 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.36231 | 174.976 | P12:115:AEPW:FULTON3:HOPE3::: | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.075086 | 174.976 | P12:115:AEPW:FULTON3:HOPE3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.075086 | 174.976 | P12:115:AEPW:FULTON3:HOPE3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.34351 | 185.4404 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.11771 | 185.4404 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.11771 | 185.4404 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.34556 | 182.3846 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.12059 | 182.3846 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.12059 | 182.3846 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.31766 | 172.7372 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.05999 | 172.7372 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.05999 | 172.7372 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | A | 122 | 0.31523 | 181.3685 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | A | 122 | 0.055441 | 181.3685 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | A | 122 | 0.055441 | 181.3685 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.36203 | 202.3298 | P12:115:EES:3COUCH%:FULTON 3:1:HV: | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.074805 | 202.3298 | P12:115:EES:3COUCH%:FULTON 3:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.074805 | 202.3298 | P12:115:EES:3COUCH%:FULTON 3:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.31778 | 176.7663 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.059449 | 176.7663 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.059449 | 176.7663 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.36203 | 204.4096 | Single 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.074805 | 204.4096 | Single 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.074805 | 204.4096 | Single 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.36203 | 197.0629 | P21:115:EES:3COUCH%:3LEWISVILLE#:1:HV: | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.074805 | 197.0629 | P21:115:EES:3COUCH%:3LEWISVILLE#:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.074805 | 197.0629 | P21:115:EES:3COUCH%:3LEWISVILLE#:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.36203 | 203.5504 | Single 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.074805 | 203.5504 | Single 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.074805 | 203.5504 | Single 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.36203 | 202.3298 | P12:115:EES-EAI-AEPW:3COUCH:FULTON3::: | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.074805 | 202.3298 | P12:115:EES-EAI-AEPW:3COUCH:FULTON3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.074805 | 202.3298 | P12:115:EES-EAI-AEPW:3COUCH:FULTON3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.36231 | 185.4213 | P12:115:AEPW:FULTON3:HOPE3::: | TDF Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.075086 | 185.4213 | P12:115:AEPW:FULTON3:HOPE3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.075086 | 185.4213 | P12:115:AEPW:FULTON3:HOPE3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.34351 | 195.6716 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.11771 | 195.6716 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.11771 | 195.6716 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.34556 | 192.6498 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.12059 | 192.6498 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.12059 | 192.6498 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.31766 | 183.0112 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.05999 | 183.0112 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.05999 | 183.0112 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | A | 122 | 0.31523 | 193.4459 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | A | 122 | 0.055441 | 193.4459 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | A | 122 | 0.055441 | 193.4459 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.36203 | 212.5757 | P12:115:EES:3COUCH%:FULTON 3:1:HV: | TDF Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.074805 | 212.5757 | P12:115:EES:3COUCH%:FULTON 3:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.074805 | 212.5757 | P12:115:EES:3COUCH%:FULTON 3:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.31778 | 187.0024 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.059449 | 187.0024 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.059449 | 187.0024 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.36203 | 214.6163 | Single 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.074805 | 214.6163 | Single 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.074805 | 214.6163 | Single 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.36203 | 207.3487 | P21:115:EES:3COUCH%:3LEWISVILLE#:1:HV: | TDF Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.074805 | 207.3487 | P21:115:EES:3COUCH%:3LEWISVILLE#:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.074805 | 207.3487 | P21:115:EES:3COUCH%:3LEWISVILLE#:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.36203 | 213.7652 | Single 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.074805 | 213.7652 | Single 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.074805 | 213.7652 | Single 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.36203 | 212.5757 | P12:115:EES-EAI-AEPW:3COUCH:FULTON3::: | TDF Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.074805 | 212.5757 | P12:115:EES-EAI-AEPW:3COUCH:FULTON3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 142 | 0.074805 | 212.5757 | P12:115:EES-EAI-AEPW:3COUCH:FULTON3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.11771 | 132.6944 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.11771 | 132.6944 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | A | 122 | 0.055441 | 119.4301 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | A | 122 | 0.055441 | 119.4301 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.074805 | 147.8399 | P12:115:EES:3COUCH%:FULTON 3:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.074805 | 147.8399 | P12:115:EES:3COUCH%:FULTON 3:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.074805 | 149.737 | Single 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.074805 | 149.737 | Single 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.074805 | 142.7651 | P21:115:EES:3COUCH%:3LEWISVILLE#:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.074805 | 142.7651 | P21:115:EES:3COUCH%:3LEWISVILLE#:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.074805 | 148.9208 | Single 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.074805 | 148.9208 | Single 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.074805 | 147.8399 | P12:115:EES-EAI-AEPW:3COUCH:FULTON3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 142 | 0.074805 | 147.8399 | P12:115:EES-EAI-AEPW:3COUCH:FULTON3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.058789 | 178.4258 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.065333 | 178.4258 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.23552 | 178.4258 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.23552 | 178.4258 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.052133 | 173.1543 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.054293 | 173.1543 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.056588 | 173.1543 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.11007 | 173.1543 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.11007 | 173.1543 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.052133 | 173.1543 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.063754 | 173.7408 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.070203 | 173.7408 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.24122 | 173.7408 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.24122 | 173.7408 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.063509 | 163.1636 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.061096 | 163.1636 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.068544 | 163.1636 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.070489 | 163.1636 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.1191 | 163.1636 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.1191 | 163.1636 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.063509 | 163.1636 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.064235 | 159.8398 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.062099 | 159.8398 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.056362 | 159.8398 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.059092 | 159.8398 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.11977 | 159.8398 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.11977 | 159.8398 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.064235 | 159.8398 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.052607 | 168.4869 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.054767 | 168.4869 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.057062 | 168.4869 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.11054 | 168.4869 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.11054 | 168.4869 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.052607 | 168.4869 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 167 | 0.052607 | 141.1923 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 167 | 0.033281 | 141.1923 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 167 | 0.049356 | 141.1923 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 167 | 0.054767 | 141.1923 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 167 | 0.041363 | 141.1923 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 167 | 0.057062 | 141.1923 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 167 | 0.11054 | 141.1923 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 167 | 0.11054 | 141.1923 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 167 | 0.052607 | 141.1923 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 167 | 0.039141 | 141.1923 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 167 | 0.033281 | 141.1923 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.061356 | 165.1793 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.057443 | 165.1793 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.060675 | 165.1793 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.053545 | 165.1793 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.062783 | 165.1793 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.1184 | 165.1793 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.1184 | 165.1793 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.061356 | 165.1793 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.054617 | 165.1793 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.052607 | 168.6238 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.054767 | 168.6238 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.057062 | 168.6238 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.11054 | 168.6238 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.11054 | 168.6238 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.052607 | 168.6238 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.052133 | 173.1543 | 249673 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.054293 | 173.1543 | 249673 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.056588 | 173.1543 | 249673 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.11007 | 173.1543 | 249673 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.11007 | 173.1543 | 249673 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.052133 | 173.1543 | 249673 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.052607 | 160.9715 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.054767 | 160.9715 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.057062 | 160.9715 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.11054 | 160.9715 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.11054 | 160.9715 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.052607 | 160.9715 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.058789 | 178.1308 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.065333 | 178.1308 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.23552 | 178.1308 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.23552 | 178.1308 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.052133 | 172.5327 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.054293 | 172.5327 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.056588 | 172.5327 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.11007 | 172.5327 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.11007 | 172.5327 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.052133 | 172.5327 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.063754 | 173.6383 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.070203 | 173.6383 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.24122 | 173.6383 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.24122 | 173.6383 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.063509 | 162.6576 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.061096 | 162.6576 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.068544 | 162.6576 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.070489 | 162.6576 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.1191 | 162.6576 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.1191 | 162.6576 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.063509 | 162.6576 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.064235 | 159.3794 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.062099 | 159.3794 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.056362 | 159.3794 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.059092 | 159.3794 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.11977 | 159.3794 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.11977 | 159.3794 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.064235 | 159.3794 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.052607 | 167.9604 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.054767 | 167.9604 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.057062 | 167.9604 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.11054 | 167.9604 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.11054 | 167.9604 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.052607 | 167.9604 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 167 | 0.052607 | 141.2522 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 167 | 0.033281 | 141.2522 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 167 | 0.049356 | 141.2522 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 167 | 0.054767 | 141.2522 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 167 | 0.041363 | 141.2522 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 167 | 0.057062 | 141.2522 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 167 | 0.11054 | 141.2522 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 167 | 0.11054 | 141.2522 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 167 | 0.052607 | 141.2522 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 167 | 0.039141 | 141.2522 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 167 | 0.033281 | 141.2522 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.061356 | 164.5738 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.057443 | 164.5738 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.060675 | 164.5738 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.053545 | 164.5738 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.062783 | 164.5738 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.1184 | 164.5738 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.1184 | 164.5738 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.061356 | 164.5738 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.054617 | 164.5738 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.052607 | 168.0649 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.054767 | 168.0649 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.057062 | 168.0649 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.11054 | 168.0649 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.11054 | 168.0649 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.052607 | 168.0649 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.052133 | 172.5327 | 249673 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.054293 | 172.5327 | 249673 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.056588 | 172.5327 | 249673 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.11007 | 172.5327 | 249673 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.11007 | 172.5327 | 249673 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.052133 | 172.5327 | 249673 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.052607 | 160.3943 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.054767 | 160.3943 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.057062 | 160.3943 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.11054 | 160.3943 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.11054 | 160.3943 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 177 | 0.052607 | 160.3943 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 188 | 0.079875 | 111.5021 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 188 | 0.059403 | 111.5021 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 188 | 0.12496 | 111.5021 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 188 | 0.057474 | 111.5021 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 188 | 0.060645 | 111.5021 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 188 | 0.070561 | 111.5021 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 188 | 0.066287 | 101.3407 | P23:345:AEPW:SW SHREVEPORT CB 10500 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 188 | 0.050669 | 101.3407 | P23:345:AEPW:SW SHREVEPORT CB 10500 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 188 | 0.060065 | 101.3407 | P23:345:AEPW:SW SHREVEPORT CB 10500 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 188 | 0.10858 | 101.3407 | P23:345:AEPW:SW SHREVEPORT CB 10500 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 188 | 0.063056 | 101.3407 | P23:345:AEPW:SW SHREVEPORT CB 10500 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 188 | 0.058264 | 101.3407 | P23:345:AEPW:SW SHREVEPORT CB 10500 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 188 | 0.057627 | 101.3407 | P23:345:AEPW:SW SHREVEPORT CB 10500 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508055 BLOOMBG2 69 783570 G24-220-TAP 69 1 | B | 53 | 1 | 101.4884 | Single 508814 RODESSA2 69 783570 G24-220-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508055 BLOOMBG2 69 783570 G24-220-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508055 BLOOMBG2 69 783570 G24-220-TAP 69 1 | B | 53 | 1 | 101.4858 | P12:69:AEPW:HOSSTON2:BLOOMBG2::: | TDF Impact | Rebuild line 508055 BLOOMBG2 69 783570 G24-220-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.15803 | 100.5821 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.25931 | 100.5821 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.13877 | 100.5821 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.25931 | 100.5821 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.17988 | 100.5821 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.072087 | 100.5821 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.084911 | 100.5821 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.078371 | 100.5821 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.074771 | 100.5821 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.2907 | 100.5821 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.2907 | 100.5821 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.25931 | 100.5821 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.062959 | 100.5821 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.071677 | 100.5821 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.092091 | 100.5821 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.050336 | 100.5821 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.17201 | 100.5821 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.063528 | 100.5821 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.07221 | 100.5821 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.13877 | 100.5821 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.15803 | 100.5696 | Single 508359 WELSH7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.25931 | 100.5696 | Single 508359 WELSH7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.13877 | 100.5696 | Single 508359 WELSH7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.25931 | 100.5696 | Single 508359 WELSH7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.17988 | 100.5696 | Single 508359 WELSH7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.072087 | 100.5696 | Single 508359 WELSH7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.084911 | 100.5696 | Single 508359 WELSH7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.078371 | 100.5696 | Single 508359 WELSH7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.074771 | 100.5696 | Single 508359 WELSH7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.2907 | 100.5696 | Single 508359 WELSH7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.2907 | 100.5696 | Single 508359 WELSH7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.25931 | 100.5696 | Single 508359 WELSH7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.062959 | 100.5696 | Single 508359 WELSH7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.071677 | 100.5696 | Single 508359 WELSH7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.092091 | 100.5696 | Single 508359 WELSH7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.050336 | 100.5696 | Single 508359 WELSH7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.17201 | 100.5696 | Single 508359 WELSH7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.063528 | 100.5696 | Single 508359 WELSH7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.07221 | 100.5696 | Single 508359 WELSH7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1 | B | 927 | 0.13877 | 100.5696 | Single 508359 WELSH7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.10295 | 100.4813 | Single 508059 IPCT4 138 508106 CASSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.70926 | 100.4813 | Single 508059 IPCT4 138 508106 CASSTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.33041 | 100.4813 | Single 508059 IPCT4 138 508106 CASSTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.067164 | 100.4813 | Single 508059 IPCT4 138 508106 CASSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.79988 | 104.0024 | Single 508814 RODESSA2 69 508846 GODFREYRDTP2 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.4891 | 104.0024 | Single 508814 RODESSA2 69 508846 GODFREYRDTP2 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.10295 | 107.1221 | Single 508060 IPC-DOM4 138 508075 REDSPRG4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.70926 | 107.1221 | Single 508060 IPC-DOM4 138 508075 REDSPRG4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.33041 | 107.1221 | Single 508060 IPC-DOM4 138 508075 REDSPRG4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.067164 | 107.1221 | Single 508060 IPC-DOM4 138 508075 REDSPRG4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.10295 | 106.6316 | Single 508059 IPCT4 138 508060 IPC-DOM4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.70926 | 106.6316 | Single 508059 IPCT4 138 508060 IPC-DOM4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.33041 | 106.6316 | Single 508059 IPCT4 138 508060 IPC-DOM4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.067164 | 106.6316 | Single 508059 IPCT4 138 508060 IPC-DOM4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | A | 65 | 0.10898 | 100.6046 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | A | 65 | 0.74577 | 100.6046 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | A | 65 | 0.3448 | 100.6046 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | A | 65 | 0.071992 | 100.6046 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.79988 | 108.2091 | Single 508814 RODESSA2 69 783570 G24-220-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.4891 | 108.2091 | Single 508814 RODESSA2 69 783570 G24-220-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.79988 | 108.1741 | P12:69:AEPW:HOSSTON2:BLOOMBG2::: | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.4891 | 108.1741 | P12:69:AEPW:HOSSTON2:BLOOMBG2::: | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.10295 | 107.5776 | P12:138:AEPW:IPC-DOM4:BANN4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.70926 | 107.5776 | P12:138:AEPW:IPC-DOM4:BANN4::: | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.33041 | 107.5776 | P12:138:AEPW:IPC-DOM4:BANN4::: | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.067164 | 107.5776 | P12:138:AEPW:IPC-DOM4:BANN4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.10295 | 111.6206 | Single 508054 BANN4 138 508075 REDSPRG4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.70926 | 111.6206 | Single 508054 BANN4 138 508075 REDSPRG4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.33041 | 111.6206 | Single 508054 BANN4 138 508075 REDSPRG4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.067164 | 111.6206 | Single 508054 BANN4 138 508075 REDSPRG4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.79988 | 102.8048 | Single 508804 HOSSTON2 69 508846 GODFREYRDTP2 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 76 | 0.4891 | 102.8048 | Single 508804 HOSSTON2 69 508846 GODFREYRDTP2 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.089643 | 101.1849 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.44309 | 101.1849 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.19375 | 101.1849 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.25018 | 101.1849 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.078085 | 101.1849 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.16919 | 101.1849 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.11059 | 101.1849 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.12437 | 101.1849 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.072287 | 101.1849 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.17271 | 101.1849 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.17271 | 101.1849 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.44309 | 101.1849 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10799 | 101.1849 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.20523 | 101.1849 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.14011 | 101.1849 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.25924 | 101.1849 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10903 | 101.1849 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.15839 | 101.1849 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.19375 | 101.1849 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508298 LYDIA 7 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1000 | 0.12721 | 130.5327 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1000 | 0.3321 | 130.5327 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1000 | 0.14478 | 130.5327 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1000 | 0.36596 | 130.5327 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1000 | 0.19355 | 130.5327 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1000 | 0.06988 | 130.5327 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1000 | 0.083283 | 130.5327 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1000 | 0.076501 | 130.5327 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1000 | 0.25408 | 130.5327 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1000 | 0.25408 | 130.5327 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1000 | 0.3321 | 130.5327 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1000 | 0.059322 | 130.5327 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1000 | 0.069454 | 130.5327 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1000 | 0.092011 | 130.5327 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1000 | 0.18517 | 130.5327 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1000 | 0.060039 | 130.5327 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1000 | 0.070008 | 130.5327 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1000 | 0.14478 | 130.5327 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.12896 | 106.456 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.38831 | 106.456 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.16531 | 106.456 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.44329 | 106.456 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.21682 | 106.456 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.059294 | 106.456 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.088076 | 106.456 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10144 | 106.456 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.094683 | 106.456 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.055972 | 106.456 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.24195 | 106.456 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.24195 | 106.456 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.38831 | 106.456 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.077011 | 106.456 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.087677 | 106.456 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.11073 | 106.456 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.061484 | 106.456 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.05268 | 106.456 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.05268 | 106.456 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.05268 | 106.456 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.20841 | 106.456 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.077784 | 106.456 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.088196 | 106.456 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.16531 | 106.456 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10594 | 116.0681 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.46832 | 116.0681 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.2043 | 116.0681 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.5529 | 116.0681 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.27735 | 116.0681 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.062772 | 116.0681 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10392 | 116.0681 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.11425 | 116.0681 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10974 | 116.0681 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.058346 | 116.0681 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.1957 | 116.0681 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.1957 | 116.0681 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.46832 | 116.0681 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.087607 | 116.0681 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.13121 | 116.0681 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.30745 | 116.0681 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.089097 | 116.0681 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10392 | 116.0681 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.2043 | 116.0681 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10265 | 107.8147 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.46264 | 107.8147 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.19193 | 107.8147 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.54768 | 107.8147 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.26738 | 107.8147 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.057025 | 107.8147 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10728 | 107.8147 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.092222 | 107.8147 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.19055 | 107.8147 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.19055 | 107.8147 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.46264 | 107.8147 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.068922 | 107.8147 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.11488 | 107.8147 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.29905 | 107.8147 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.070478 | 107.8147 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.063388 | 107.8147 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.19193 | 107.8147 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10253 | 106.9776 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.46208 | 106.9776 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.1908 | 106.9776 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.54716 | 106.9776 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.26645 | 106.9776 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.052323 | 106.9776 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10713 | 106.9776 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.090509 | 106.9776 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.1901 | 106.9776 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.1901 | 106.9776 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.46208 | 106.9776 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.066844 | 106.9776 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.1133 | 106.9776 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.29828 | 106.9776 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.068387 | 106.9776 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.059286 | 106.9776 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.1908 | 106.9776 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.075512 | 110.0048 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.41649 | 110.0048 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.16243 | 110.0048 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.50469 | 110.0048 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.21308 | 110.0048 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.059404 | 110.0048 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10955 | 110.0048 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.098705 | 110.0048 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.09759 | 110.0048 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.055338 | 110.0048 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.14911 | 110.0048 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.14911 | 110.0048 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.41649 | 110.0048 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.080768 | 110.0048 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.12248 | 110.0048 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.11231 | 110.0048 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.080242 | 110.0048 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.067107 | 110.0048 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.067107 | 110.0048 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.067107 | 110.0048 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.21187 | 110.0048 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.081533 | 110.0048 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10567 | 110.0048 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.16243 | 110.0048 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.074586 | 110.2119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.41556 | 110.2119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.1615 | 110.2119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.50377 | 110.2119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.21215 | 110.2119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.058478 | 110.2119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10862 | 110.2119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.09778 | 110.2119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.096664 | 110.2119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.054412 | 110.2119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.14818 | 110.2119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.14818 | 110.2119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.41556 | 110.2119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.079842 | 110.2119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.12156 | 110.2119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.11139 | 110.2119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.079316 | 110.2119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.066182 | 110.2119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.066182 | 110.2119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.066182 | 110.2119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.21094 | 110.2119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.080607 | 110.2119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10475 | 110.2119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.1615 | 110.2119 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.065459 | 113.6645 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.40123 | 113.6645 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.14394 | 113.6645 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.49063 | 113.6645 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.19177 | 113.6645 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.051124 | 113.6645 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.076875 | 113.6645 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.087282 | 113.6645 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.039164 | 113.6645 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.082083 | 113.6645 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.048183 | 113.6645 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.13504 | 113.6645 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.13504 | 113.6645 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.40123 | 113.6645 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.066893 | 113.6645 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.076577 | 113.6645 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.096132 | 113.6645 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.052591 | 113.6645 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.044684 | 113.6645 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.044684 | 113.6645 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.044684 | 113.6645 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.18502 | 113.6645 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.067657 | 113.6645 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.076965 | 113.6645 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.03488 | 113.6645 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 905 | 0.14394 | 113.6645 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.14758 | 119.9423 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.43865 | 119.9423 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.17947 | 119.9423 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.50108 | 119.9423 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.23564 | 119.9423 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.062912 | 119.9423 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.094446 | 119.9423 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10936 | 119.9423 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10182 | 119.9423 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.059266 | 119.9423 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.053763 | 119.9423 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.27993 | 119.9423 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.27993 | 119.9423 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.43865 | 119.9423 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.082344 | 119.9423 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.093988 | 119.9423 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.11946 | 119.9423 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.06532 | 119.9423 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.055657 | 119.9423 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.055657 | 119.9423 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.055657 | 119.9423 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.22628 | 119.9423 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.083179 | 119.9423 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.094583 | 119.9423 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.17947 | 119.9423 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.089643 | 129.0174 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.44309 | 129.0174 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.19375 | 129.0174 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.5293 | 129.0174 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.25018 | 129.0174 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.078085 | 129.0174 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.16919 | 129.0174 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.11059 | 129.0174 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.12437 | 129.0174 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.072287 | 129.0174 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.17271 | 129.0174 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.17271 | 129.0174 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.44309 | 129.0174 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10799 | 129.0174 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.20523 | 129.0174 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.14011 | 129.0174 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.25924 | 129.0174 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10903 | 129.0174 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.15839 | 129.0174 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.19375 | 129.0174 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.13984 | 120.462 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.43508 | 120.462 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.1833 | 120.462 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.49766 | 120.462 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.24124 | 120.462 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.064391 | 120.462 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.096692 | 120.462 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.1116 | 120.462 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10408 | 120.462 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.060664 | 120.462 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.26747 | 120.462 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.26747 | 120.462 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.43508 | 120.462 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.084275 | 120.462 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.096239 | 120.462 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.12207 | 120.462 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.066755 | 120.462 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.056854 | 120.462 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.056854 | 120.462 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.056854 | 120.462 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.23183 | 120.462 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.085148 | 120.462 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.096828 | 120.462 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.1833 | 120.462 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10605 | 116.0003 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.46834 | 116.0003 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.20434 | 116.0003 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.55291 | 116.0003 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.27738 | 116.0003 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.062608 | 116.0003 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10382 | 116.0003 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.11452 | 116.0003 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10973 | 116.0003 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.058172 | 116.0003 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.19575 | 116.0003 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.19575 | 116.0003 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.46834 | 116.0003 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.08749 | 116.0003 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.13122 | 116.0003 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.30748 | 116.0003 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.088971 | 116.0003 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10382 | 116.0003 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.20434 | 116.0003 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508804 HOSSTON2 69 508846 GODFREYRDTP2 69 1 | B | 53 | 0.40707 | 100.2559 | P12:69:AEPW:WATLANT2:LINDEN 2::: | TDF Impact | Rebuild line 508804 HOSSTON2 69 508846 GODFREYRDTP2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508804 HOSSTON2 69 508846 GODFREYRDTP2 69 1 | B | 53 | 0.43063 | 100.2559 | P12:69:AEPW:WATLANT2:LINDEN 2::: | TDF Impact | Rebuild line 508804 HOSSTON2 69 508846 GODFREYRDTP2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.32233 | 104.2146 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 1N60 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.056928 | 104.2146 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 1N60 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.14285 | 104.2146 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 1N60 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.4279 | 104.2146 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 1N60 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.4057 | 112.8463 | Single 508834 JEFFRSN2 69 508842 WOODLWN2 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.06613 | 112.8463 | Single 508834 JEFFRSN2 69 508842 WOODLWN2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.17581 | 112.8463 | Single 508834 JEFFRSN2 69 508842 WOODLWN2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.59531 | 112.8463 | Single 508834 JEFFRSN2 69 508842 WOODLWN2 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.48175 | 115.133 | Single 508813 PLAINDL2 69 508818 MOTTTP2 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.072942 | 115.133 | Single 508813 PLAINDL2 69 508818 MOTTTP2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.18966 | 115.133 | Single 508813 PLAINDL2 69 508818 MOTTTP2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.50009 | 115.133 | Single 508813 PLAINDL2 69 508818 MOTTTP2 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.48175 | 120.1914 | Single 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.072942 | 120.1914 | Single 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.18966 | 120.1914 | Single 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.50009 | 120.1914 | Single 508813 PLAINDL2 69 778290 G24-044-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.34402 | 107.66 | Single 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.1956 | 107.66 | Single 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.20684 | 107.66 | Single 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.44254 | 107.66 | Single 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.34402 | 107.8827 | P12:69:AEPW:WATLANT2:LINDEN 2::: | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.19563 | 107.8827 | P12:69:AEPW:WATLANT2:LINDEN 2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.20686 | 107.8827 | P12:69:AEPW:WATLANT2:LINDEN 2::: | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.44253 | 107.8827 | P12:69:AEPW:WATLANT2:LINDEN 2::: | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.48175 | 110.2885 | Single 508818 MOTTTP2 69 508859 SAWDUST2 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.072942 | 110.2885 | Single 508818 MOTTTP2 69 508859 SAWDUST2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.18966 | 110.2885 | Single 508818 MOTTTP2 69 508859 SAWDUST2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.50009 | 110.2885 | Single 508818 MOTTTP2 69 508859 SAWDUST2 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.4057 | 118.7468 | Single 508834 JEFFRSN2 69 786120 G24-305-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.06613 | 118.7468 | Single 508834 JEFFRSN2 69 786120 G24-305-TAP 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.17581 | 118.7468 | Single 508834 JEFFRSN2 69 786120 G24-305-TAP 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.59531 | 118.7468 | Single 508834 JEFFRSN2 69 786120 G24-305-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.4318 | 103.814 | Single 508055 BLOOMBG2 69 783570 G24-220-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.47826 | 103.814 | Single 508055 BLOOMBG2 69 783570 G24-220-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.50167 | 103.814 | Single 508055 BLOOMBG2 69 783570 G24-220-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.40568 | 113.1307 | P12:69:AEPW:JEFFRSN2:NMARSHL2::: | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.066163 | 113.1307 | P12:69:AEPW:JEFFRSN2:NMARSHL2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.17583 | 113.1307 | P12:69:AEPW:JEFFRSN2:NMARSHL2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1 | B | 53 | 0.59528 | 113.1307 | P12:69:AEPW:JEFFRSN2:NMARSHL2::: | TDF Impact | Rebuild line 508805 LIEBERM2 69 508812 OILCITY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1 | B | 162 | 0.66871 | 120.4257 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 1N60 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1 | B | 162 | 0.0523 | 120.4257 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 1N60 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1 | A | 137 | 0.67821 | 102.5664 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1 | A | 137 | 0.044021 | 102.5664 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1 | B | 162 | 0.68193 | 103.8405 | P23:345:AEPW:SW SHREVEPORT CB 10500 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1 | B | 162 | 0.055604 | 103.8405 | P23:345:AEPW:SW SHREVEPORT CB 10500 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1 | B | 162 | 0.67988 | 103.7617 | Single 334197 7ROCKYCRK% 345 783930 G24-232-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1 | B | 162 | 0.67934 | 100.5701 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1 | B | 162 | 0.67891 | 116.3141 | 267135_a | TDF Impact | Rebuild line 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1 | B | 162 | 0.054956 | 116.3141 | 267135_a | Cumulative Impact | Rebuild line 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1 | B | 162 | 0.67891 | 118.8122 | P12:345:AEPW:LONGWD7:WILKES7::: | TDF Impact | Rebuild line 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1 | B | 162 | 0.054956 | 118.8122 | P12:345:AEPW:LONGWD7:WILKES7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1 | B | 162 | 0.68058 | 100.8387 | P12:345:AEPW:SWSHV7:DIANA7::: | TDF Impact | Rebuild line 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1 | B | 162 | 0.054325 | 100.8387 | P12:345:AEPW:SWSHV7:DIANA7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1 | B | 162 | 0.67988 | 103.7674 | P23:345:EES::7ROCKYCRK%:1:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1 | B | 162 | 0.057393 | 108.7813 | P42:345:AEPW:WILKES CB 1W10 NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1 | B | 162 | 0.68586 | 108.7813 | P42:345:AEPW:WILKES CB 1W10 NBTB+FAULT:::: | TDF Impact | Rebuild line 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1 | B | 162 | 0.05776 | 108.7813 | P42:345:AEPW:WILKES CB 1W10 NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 188 | 0.079875 | 113.4126 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 188 | 0.059403 | 113.4126 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 188 | 0.12496 | 113.4126 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 188 | 0.057474 | 113.4126 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 188 | 0.060645 | 113.4126 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 188 | 0.070561 | 113.4126 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 188 | 0.066287 | 103.2318 | P23:345:AEPW:SW SHREVEPORT CB 10500 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1